四川省工程建设地方标准        DB

P                                     DBJ 51/TXXX-2023

四川省建筑隔震减震工程施工验收及维护标准

（征求意见稿）

2023-XX-XX  发布                             2023-XX-XX  实施

四川省住房和城乡建设厅         发布

前  言

根据四川省住房和城乡建设厅《关于下达2022年四川省工程建设地方标准制定修订计划（第二批）的通知》（川建标函〔2022〕2978号）的要求，由四川省建筑科学研究院有限公司会同有关单位共同组成标准编制组，标准编制组开展了专题调查和研究，总结了我国、我省近年来建筑工程应用隔震减震技术的实践经验并借鉴现行的有关规范标准和相关技术资料，在广泛充分征求意见的基础上，制订了本标准。

本标准共有10 章和7个附录，主要技术内容包括：1 总则；2 术语和符号；3 基本规定；4 隔震装置；5 隔震工程施工和验收；6 隔震工程维护与隔震装置更换；7 减震装置；8 减震工程施工和验收；9 减震工程维护与减震装置更换；10 隔震减震建筑地震响应监测。

本标准由四川省住房和城乡建设厅负责管理，由四川省建筑科学研究院有限公司负责具体技术内容的解释工作。为提高标准编制质量和水平，在执行本标准的过程中，请各单位结合工程实践，注意总结经验，收集资料，并将有关的意见和建议反馈给四川省建筑科学研究院有限公司（地址：成都市一环路北三段55号；邮编：610081；电话：028-82270779），以供今后标准修订时参考。

| 主编单位： | 四川省建筑科学研究院有限公司 |
| --- | --- |
| 参编单位： | 中国建筑西南设计研究院有限公司 |
|  | 四川大学 |
|  | 四川省建设工程消防和勘察设计技术中心 |
|  | 四川省建设工程质量安全监督总站 |
|  | 四川省建筑工程质量检测中心有限公司 |
|  | 中国华西企业股份有限公司 |
|  | 四川革震科技有限公司 |
|  | 四川省建研善建科技发展有限公司 |
|  | 江苏容大减震科技股份有限公司 |
|  | 柳州东方工程橡胶制品有限公司 |
| 参加单位： | 四川省建研全固建筑新技术工程有限公司 |
|  | 四川省科信建设工程质量检测鉴定有限公司 |
|  | 四川融海运通抗震科技有限责任公司 |
| 主要起草人： |  |
| 主要审查人： |  |

目  次

1  总则	1

2  术语和符号	2

2.1  术  语	2

2.2  符  号	3

3  基本规定	4

4  隔震装置	9

4.1  一般规定	9

4.2  橡胶支座	10

4.3  弹性滑板支座	10

4.4  摩擦摆隔震支座	11

5  建筑隔震工程施工和验收	12

5.1  一般规定	12

5.2  进场验收	13

5.3  施工安装	20

5.4  隔震层构（配）件及隔离缝施工	23

5.5  建筑隔震支座安装质量验收	24

5.6  隔震层构（配）件及隔离缝质量验收	25

6  建筑隔震工程维护与隔震装置更换	27

6.1  一般规定	27

6.2  维护	28

6.3  更换	31

7  减震装置	33

7.1  一般规定	33

7.2  金属屈服型消能器	34

7.3  屈曲约束支撑	36

7.4  黏滞消能器	37

7.5  黏弹性消能器	40

7.6  摩擦消能器	41

8  建筑减震工程施工和验收	44

8.1  一般规定	44

8.2  进场验收	45

8.3  施工安装	48

8.4  质量验收	51

9  建筑减震工程维护与减震装置更换	54

9.1  一般规定	54

9.2  维护	55

9.3  更换	57

10 隔震减震建筑地震响应监测	59

10.1  一般规定	59

10.2  隔震减震建筑地震响应监测系统	59

附录A 隔震工程专用标识	63

附录B 减震工程专用标识	70

附录C 质量验收记录	72

附录D 隔震支座及其连接件进场验收记录	75

附录E 隔震层构（配）件安装及隔离缝施工检验批质量验收记录	79

附录F 消能器安装分项工程检验批质量验收记录	81

附录G 消能器及其连接件进场验收记录	83

本标准用词说明	85

引用标准名录	86

Contents

1  General	1

2  Terms and Symbols	2

2.1  Terms	2

2.2  Symbols	3

3  Basic Requirements	4

4  Isolation Devices	9

4.1  General Requirements	9

4.2  Laminated Rubber Bearings	10

4.3  Elastic Slide Bearings	10

4.4  Friction Pendulum Bearings	11

5  Construction and Quality Acceptance of Building Isolation Engineering	12

5.1  General Requirements	12

5.2  Site Acceptance	13

5.3  Construction and Installation	20

5.4  Construction of Isolation Layer Component and Isolation Seams	23

5.5  Acceptance of Seismic Isolator Installation Quality 	24

5.6  Acceptance of Isolation Layer Component and Isolation Seams Construction Quality 	25

6  Maintenance of Building Isolation Engineering and Replacement of Isolation Devices	27

6.1  General Requirements	27

6.2  Maintenance	28

6.3  Replacement	31

7  Energy Dissipation Devices	33

7.1  General Requirements	33

7.2  Metal Yielding Energy Dissipation Devices	34

7.3  Buckling-Restrained Braces	36

7.4  Viscous Energy Dissipation Devices	37

7.5  Viscoelastic Energy Dissipation Devices	40

7.6  Friction Energy Dissipation Devices	41

8  Construction and Quality Acceptance of Building Energy Dissipation Engineering	44

8.1  General Requirements	44

8.2  Site Acceptance	45

8.3  Construction and Installation	48

8.4  Acceptance of Construction Quality	51

9  Maintenance of Building Energy Dissipation Engineering and Replacement of Energy Dissipation Devices	54

9.1  General Requirements	54

9.2  Maintenance	55

9.3  Replacement	57

10 Seismic Response Monitoring of Seismically Isolated Building and Energy Dissipation Building	59

10.1  General Requirements	59

10.2  Seismic Response Monitoring System of Seismically Isolated Building and Energy Dissipation Building	59

Appendix A Special Identification for Building Isolation Engineering	63

Appendix B Special Identification for Building Energy Dissipation Engineering	70

Appendix C Acceptance Record of Quality	72

Appendix D Record of Site Acceptance for Seismic Isolator and Connection Parts	75

Appendix E Record of Quality Acceptance for Inspection Lot of Isolation Layer Component and Isolation Seams Construction 	79

Appendix F Record of Quality Acceptance for Inspection Lot of Energy Dissipation Devices Installation Section	81

Appendix G Record of Site Acceptance for Energy Dissipation Devices and Connection Parts	83

Explanation of Wording in This Standard	85

List of Quoted Standard	86

# 1  总则

- 为在建筑隔震减震工程中贯彻执行国家和四川省有关建筑工程防震减灾的法律法规，做到技术先进、安全可靠、保证质量，制定本标准。

【条文说明】《建设工程抗震管理条例》（国务院令第744号）于2021年9月1日起实施。该条例第十四条规定，工程总承包单位、施工单位及工程监理单位应当建立建设工程质量责任制度，加强对建设工程抗震设防措施施工质量的管理；第十六条规定，位于高烈度设防地区、地震重点监视防御区的新建学校、幼儿园、医院、养老机构、儿童福利机构、应急指挥中心、应急避难场所、广播电视等建筑应当按照国家有关规定采用隔震减震等技术，保证发生本区域设防地震时能够满足正常使用要求；第十七条规定，国务院有关部门和国务院标准化行政主管部门应当依据各自职责推动隔震减震装置相关技术标准的制定，明确通用技术要求。鼓励隔震减震装置生产企业制定严于国家标准、行业标准的企业标准。第十八条规定，隔震减震装置用于建设工程前，施工单位应当在建设单位或者工程监理单位监督下进行取样，送建设单位委托的具有相应建设工程质量检测资质的机构进行检测。禁止使用不合格的隔震减震装置。该条例对隔震减震技术的应用、施工、管理及维护等全方位的提出了要求，为了进一步落实该条例，保证建筑隔震减震工程的检测、施工、质量验收、维护与更换等工程质量，保证结构抗震安全，制订本标准。

- 本标准适用于四川省范围内新建、改建、扩建、加固改造建筑和既有建筑中的隔震减震工程，包括隔震减震装置的性能与检验、施工、质量验收、维护与更换等。

- 建筑隔震减震工程施工、验收及维护除应符合本标准外，尚应符合国家和四川省现行有关标准的规定。

# 2  术语和符号

## 2.1  术  语

- 隔震建筑 seismically isolated building

- 为降低地震响应，在结构中设置隔震层而实现隔震功能的建筑，包括上部结构、隔震层、下部结构和基础。

- 建筑隔震工程 building isolation engineering

- 在建筑物的基础、底部或下部结构与上部结构之间设置由建筑隔震支座（包括连接件）和消能器（包括连接件）等部件形成隔震层，把上部结构和下部基础（结构）隔离，以此消耗地震能量，避免或减少地震能量向上部传输，更有效地保障上部结构安全的工程措施。

- 隔震支座 seismic isolator

- 隔震层用于承载上部结构，并具有隔震变形能力的支座。

- 隔震装置 isolation device

- 安装在隔震层的支座及连接件、阻尼器及连接件和设备管线、管道的柔性连接件等。

- 抗拉装置 anti-tension device

- 隔震层中用于抵御上部结构倾覆作用引起的竖向拉力的装置。.

- 消能减震建筑 energy dissipation building

- 在结构中设置消能器而实现减震功能的建筑。

- 建筑减震工程 building energy dissipation engineering

- 在建筑中设置消能器等措施，以实现消耗地震能量，避免或减少结构损伤的工程措施。

- 消能器 energy dissipation device

- 消能器是通过内部材料或构件的摩擦、弹塑性滞回变形或黏(弹)性滞回变形来耗散或吸收能量的装置。包括位移相关型消能器、速度相关型消能器和复合型消能器。也称“阻尼器”。

- 消能部件 energy dissipation component

- 由消能器和支撑或连接消能器构件组成的部分。

- 承载-消能构件 load-bearing and energy-dissipating member

在承载-消能减震结构中设置的同时具有承载功能和消能减震双重功能的构件，该构件具有小震或风荷载下提供刚度和承载力、中震和大震下消耗能量的性能。

- 设计工作年限 design working life

- 设计规定的结构或结构构件不需进行大修即可按预定目标使用的年限。

- 见证检验evidential testing

施工单位在工程监理单位或建设单位的见证下，按照有关规定从施工现场随机抽取试样，送至建设单位委托的具备相应资质的检测机构进行检验的活动。

- 主控项目 dominant item

- 建筑工程中对安全、节能、环境保护和主要使用功能起决定性作用的检验项目。

- 一般项目 general item

- 除主控项目以外的检验项目。

## 2.2  符  号

- 几何参数

- D——圆形支座有效直径；

- L——消能器或支撑本体长度；

- a——正方形支座内部橡胶的边长，或矩形支座内部橡胶的长边长度；

- b——矩形支座内部橡胶的短边长度。

- 性能参数

- μ——弹性滑板支座动摩擦系数；

- Dd——消能器设计位移；

- Dw——风荷载下黏滞消能器可能的最大位移；

- μd——非承载型屈曲约束支撑的设计延性系数；

- f1——为减震结构基频。

- 其他

- t——时间；

- f——测试加载频率。

# 3  基本规定

- 隔震减震装置进场时应进行进场验收，进场验收应包括质量证明文件检查、外观尺寸检查和见证检验。当设计有其他要求时，尚应进行相应的检测。

- 隔震减震装置应具有产品相关的型式检验报告和按规定进行的出厂检测报告。

【条文说明】目前国内隔震减震装置生产厂家多数是以销定产的形式，即根据设计单位提供的隔震减震装置参数来加工制作产品，为此，隔震减震装置的性能稳定性和质量能否达到设计要求需要进行验证。为了保证采用隔震减震技术设计的结构安全，隔震减震装置生产厂家应提供隔震减震装置产品合格证和按国家相关标准进行的出厂检测报告。

- 隔震减震装置应按规定进行见证检验，检测试样应具有真实性和代表性。

【条文说明】为了保证采用隔震减震技术设计的结构安全，隔震减震装置生产厂家应提供隔震减震装置产品合格证和出厂检测报告外，同时还需对应用于实际工程中的隔震减震装置产品进行见证检验，并按要求做好标记，见证检验应由建设单位委托的具有检测资质的第三方完成，以验证应用于实际工程中的隔震减震装置检测出的性能参数与设计文件中的参数是否吻合，确保选择产品的正确性。当对内部结构有怀疑的隔震减震装置，可选择破坏性检验后的样品进行剖开检查，核查其内部构造是否与产品说明书一致。

- 对检测不合格的隔震减震装置不得在工程中使用。

- 隔震减震装置设计工作年限小于建筑物的设计工作年限时，隔震减震装置达到工作年限前应及时检测，重新确定隔震减震装置工作年限或更换。

【条文说明】一般情况下，隔震装置的寿命应不低于上部结构，但遇到特殊要求的结构时，如使用寿命需达100年的博物馆等历史建筑，橡胶隔震支座的保护层应适当加厚，如加厚仍不能满足要求，设计和施工时应考虑可更换的措施。

消能减震装置作为建筑中消耗地震能量的主要构件之一，设计工作年限内应时刻处于有效工作状态，从而保证地震作用时起到减震作用。为此，每类减震装置出厂前厂家都应给出详细的型检报告，明确减震装置工作年限。减震装置宜尽量和建筑具有相同的工作年限，不满足建筑设计工作年限要求时，则在减震装置达到其工作年限之前应进行更换，以保证消能减震建筑在设计工作年限内的安全性。

- 建筑隔震减震工程施工前，应由建设单位组织设计、隔震支座和消能器生产厂家、施工、监理及其他相关单位对设计文件进行技术交底和图纸会审。施工单位应根据设计文件编制含有建筑隔震减震子分部工程的专项施工组织设计或专项施工方案，经建设、监理和设计单位审批合格后，方可实施。专项施工方案中，应包含节点处钢筋、钢骨与预埋板套筒或锚筋位置冲突的解决措施，以及保证混凝土浇筑质量的措施。

【条文说明】支墩（柱）的节点处钢筋密集，特别是下支墩（柱）带拉梁的下部结构，这时常与下预埋板套筒或锚筋位置冲突，施工方案须充分研究，必要时宜应用BIM技术，并与设计人员沟通，根据现场和实际情况，出具设计变更文件。

- 建筑隔震减震工程施工现场管理，应有健全的质量管理体系、施工质量控制与检验制度。

- 建筑隔震减震工程应作为主体结构分部工程的一个子分部工程进行施工和质量验收。隔震减震工程的分项工程和检验批的划分原则应分别满足本标准第5.1.3条和8.1.1条的规定

- 【条文说明】建筑隔震减震子分部工程的施工和验收除了满足本标准的相关规定外，还应满足现行行业标准《建筑消能减震技术规程》JGJ 297、《建筑隔震工程施工及验收规范》JGJ 360等标准的相关要求。

- 建筑隔震减震工程子分部工程验收程序应符合下列规定：

- 检验批应由监理单位组织施工单位项目专业技术负责人和专业质量负责人、建设单位专业工程师和项目负责人等相关人员进行验收；

- 分项工程应由监理单位组织施工单位项目专业技术负责人、设计单位项目负责人和专业技术负责人、建设单位专业工程师和项目负责人等相关人员进行验收；

- 子分部工程完工后，应由总监理工程师组织施工单位项目负责人和技术负责人、设计单位项目负责人和专业技术负责人、建设单位项目负责人等相关人员进行验收。

【条文说明】考虑到减隔震工程子分部工程的重要性和专业性，在子分部工程完成后，要求设计单位结构专业技术负责人应参与验收，确认施工是否满足设计要求。

- 建筑隔震减震工程施工的每道工序完成后应按隐蔽验收工程要求检查验收，并形成隐蔽工程验收记录，对预埋套筒和锚筋部位在浇筑混凝土前宜留存图像资料。对重要工序需经设计人员确认合格后，方可进行下道工序的施工。

- 【条文说明】目前施工、监理等单位对隔震减震工程的施工经验明显不足，对施工现场的重要工序或存疑的部位应加强与设计单位的沟通或确认。重要工序包括但不限于：隔震减震装置性能参数确认、节点钢筋及预埋件隐蔽、节点位置与安装等。

- 建筑隔震减震工程检验批的质量验收应按主控项目和一般项目进行，并应有完整的质量控制资料，检验批质量验收应符合下列规定:

- 主控项目的质量经抽样检验均应符合本标准的规定；

- 一般项目的质量抽样检验结果应有80%及以上检验值符合本标准的规定；有允许偏差的项目，最大超偏差值不应超过其允许偏差值的1.2倍；

- 应具有完整的施工操作依据、质量检查记录和质量证明文件。

- 建筑隔震减震分项工程质量验收合格应符合下列规定：

- 分项工程所含的各检验批质量应符合本标准的相关规定；

- 分项工程所含的各检验批的质量验收记录和有关合格证明文件应完整、真实。

- 建筑隔震减震子分部工程质量验收合格应符合下列规定：

- 子分部工程所含分项工程质量验收均应合格；

- 子分部工程所含分项工程的质量控制资料应完整、真实；

- 性能质量抽样检测结果应符合相关规定；

- 观感质量检查应符合规定。

- 建筑隔震减震工程应加强施工的过程管理，工程质量保证资料应收集完整，分类成册，具有可追溯性。建筑隔震减震工程的施工管理应包括材料管理、设计文件管理、安全文明施工管理、生产管理、技术管理、质量管理、机械设备管理和人员管理等。

- 建筑隔震减震工程检验批施工质量不符合验收标准时，应按下列规定处理：

- 经返工重做或更换构（配） 件的检验批，应重新进行验收；

- 经具有相关资质的检测机构检测鉴定能够达到设计要求的检验批，应予以验收；

- 经具有相关资质的检测机构检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能的检验批，可予以验收；

- 经返修或加固处理的分项、子分部工程，对改变外形尺寸尚能满足安全使用要求时，可按处理技术方案和协商文件进行验收；

- 通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的建筑隔震减震工程，严禁验收。

- 隔震减震工程施工中的环境保护、安全措施、劳动保护、防火要求和安全文明等应符合相关法律、法规和国家现行有关标准的规定。

- 建筑隔震减震工程施工所采用的各类计量器具均应经检定合格，且应在有效期内使用。

【条文说明】施工过程和质量验收所使用的计量器具，应按照计量法的要求定期到技术监督局授权的计量检定机构进行检定，以保证所测数据准确性和有效性。每次测量前后还应分别对各类仪器设备进行校验和检查，确保仪器状态正常。

- 施工期间，若需变更设计，应取得相关许可文件。

【条文说明】建筑隔震减震工程质量对结构遭遇地震时的减隔震作用的发挥至关重要，当需要设计变更时，应严格按建设程序要求执行，严禁实施未经设计等单位许可的变更施工。

- 隔震减震建筑工程竣工后，建设单位应向隔震减震建筑管理方或使用方提交维护使用手册，维护使用手册中应包含产品说明书。在维护使用手册中应明确隔震减震装置的特点、房屋使用者注意的问题及使用过程中的检查类别和概要、技术人员要求及维护规定，同时应包括主要建筑结构平面图、剖面图、隔震减震装置布置图等。

【条文说明】《建设工程抗震管理条例》（国务院令第744号）第十五条规定，建设单位应当将建筑的设计使用年限、结构体系、抗震设防烈度、抗震设防类别等具体情况和使用维护要求记入使用说明书，并将使用说明书交付使用人或者买受人。

隔震减震装置的维护质量关系到建筑物隔震和减震性能，要重视并做好隔震减震装置的维护工作。维护工作需要建设单位、设计单位、施工单位、隔震减震装置产品供应商和使用方各方协调建立完善的机制，编制维护使用手册，确保隔震减震装置定期检查与维护工作的顺利进行。

- 隔震减震建筑的使用维护与管理应满足原有的设计条件。

【条文说明】减隔震建筑的使用维护与管理的目的是为了确保在遭遇地震时，隔震减震装置能够按设计要求真正地发挥隔震减震功能，避免或减小结构损坏。

- 隔震减震建筑工程中隔震和减震装置的更换应由有相关资质的公司和专业人员进行。

【条文说明】隔震减震建筑工程中隔震和减震装置的更换公司相关资质，应具有施工总承包或特种作业（结构补强）资质等。

- 隔震减震建筑应设置标识，标识可分别按本标准附录A附录B执行，标识应标明其使用及维护注意事项，并应符合下列规定：

- 标识应醒目；

- 标识内容应简单明了；

- 标识设置宜统一，并具有警示作用。

【条文说明】隔震减震建筑应设置标识，描述隔震减震装置的重要性，提醒建筑管理方、使用方等人员对隔震减震装置进行维护。

- 对于文物保护建筑或重点设防类、特殊设防类建筑采用隔震减震技术进行加固改造提高其抗震性能的工程，隔震减震设计前宜对既有建筑进行动力特性测试，实测的固有周期和模态阻尼可作为隔震减震分析的技术参数参考；竣工后宜再次进行动力特性测试，测试结果可作为加固改造效果判定的依据和建筑初始动力特性依据。检测资料应归档长期保存。

【条文说明】竣工后，对加固改造后建筑的动力特性测试进行测试，测试结果与改造计算结果进行对比，可判断改造加固效果是否达到设计要求，也可以判定其动力特性参数是否在合理的范围；测试结果还可以作为改造加固后的结构动力特性的初始参数，当结构遭遇灾害后，可再次测试，与初始参数对比可判定结构有无损伤。动力特性测试技术可作为文物保护、重点设防类建筑的加固验收和健康监测的重要手段之一。结构动力特性测试可依据现行行业标准《建筑抗震试验规程》JGJ/T101等标准执行。

- 在设计工作年限内，未经专业机构检测鉴定或设计许可，不得改变隔震减震建筑的用途和使用环境。

- 【条文说明】在设计工作年限内，隔震减震建筑应按设计要求使用，不得随意进行结构改造、改变使用功能和使用环境，如无法避免时，应委托专业机构进行技术鉴定、专项设计，并按基本建设程序要求开展设计图审、改造加固施工等。

# 4  隔震装置

## 4.1  一般规定

- 隔震建筑宜采用技术成熟或经过技术论证并符合国家现行相关标准规定的隔震支座，主要包括：天然橡胶支座（LNR）、铅芯橡胶支座（LRB）、高阻尼橡胶支座（HDR）、弹性滑板支座（ESB）、摩擦摆隔震支座（FPS）及其他隔震支座。

- 隔震支座应具有良好的耐久性、竖向承载力、水平变形能力、必要的耗能能力以及合适的水平刚度特性。

【条文说明】隔震支座应符合下列要求：

1 支座应具有良好的耐久性，工作年限不应低于隔震结构的设计工作年限，且不低于50年；支座的刚度、阻尼特性应在相应设计基准周期内变化不大。

2 隔震支座在重力荷载代表值作用下保持正常工作状态，其徐变变形不应过大；支座在由重力荷载及罕遇地震倾覆作用导致的极限压应力作用下，应具有足够的承载力而不至于压溃；支座应具有适当的抗拉能力，若橡胶支座抗拉能力不足或采用没有抗拉能力的滑板支座和摩擦摆支座，可再设置抗拉装置，对于采用抗拉装置的隔震结构，应进行专门设计研究。

3 支座在设计压应力值作用下，应具有满足要求的极限水平变位能力。

4 支座应具有一定的耗能能力，若支座提供的耗能能力不足，可考虑增加附加耗能装置。

5 支座应具有合适的水平刚度特性，支座的水平刚度值既需满足延长结构周期要求，也应满足控制极限位移和结构抵御风荷载和微振动等要求，并能为隔震层提供自动复位能力。

- 隔震装置的性能参数应经试验确定。隔震支座的技术性能和试验应符合本章的相关规定。

【条文说明】为确保隔震装置的产品质量，需具有检测资质的第三方检测机构完成型式检验和出厂检测，该检测机构不得为与支座生产厂家具有相同的法人所分离出来的检测机构。

- 隔震支座的连接件、抗拉装置、抗风装置等应满足设计要求，并应符合国家及四川省现行相关标准的规定。

- 【条文说明】隔震支座的连接件、抗拉装置、抗风装置等尚应满足国家现行标准《建筑隔震设计标准》GB/T 51408、《建筑隔震工程施工及验收规范》JGJ 360等和现行地方标准《四川省建筑叠层橡胶隔震支座应用技术标准》DBJ51/T083等标准的相关要求。

- 穿越隔震层或隔离缝的设备管线、管道等柔性连接件的隔震性能应满足设计要求，并应符合国家及四川省现行相关标准的规定。

- 【条文说明】柔性连接件的性能应满足国家现行标准《建筑隔震柔性管道》JG/T541、《建筑隔震设计标准》GB/T 51408、《建筑隔震工程施工及验收规范》JGJ 360等标准的相关要求。

## 4.2  橡胶支座

- 叠层橡胶隔震支座，支座的竖向极限压应力值不应小于90 MPa，隔震支座竖向极限拉应力值不应小于1.5 MPa。

- 橡胶支座的力学性能包括压缩性能、剪切性能、拉伸性能、剪切性能相关性、压缩性能相关性、极限剪切性能和耐久性能等。上述性能的具体要求和试验方法应符合国家现行标准《橡胶支座第1部分：隔震橡胶支座试验方法》GB/T 20688.1、《橡胶支座第3部分：建筑隔震橡胶支座》GB/T 20688.3和《建筑隔震橡胶支座》JG/T 118的相关规定。

【条文说明】建筑隔震橡胶支座主要包括天然橡胶支座、高阻尼橡胶支座和铅芯橡胶支座。几类支座产品力学性能要求基本相同，对高阻尼橡胶支座的水平性能允许偏差、力学相关性要求有所降低。

- 橡胶支座的表面保护胶应光滑平整，钢板防腐涂层应均匀光洁，无漏刷。其外观要求、允许偏差和检验规则等应符合国家现行标准《橡胶支座第3部分：建筑隔震橡胶支座》GB/T 20688.3和《建筑隔震橡胶支座》JG/T 118的相关规定。

- 确定橡胶支座性能的标准温度为（23±2）℃，否则应对试验结果进行修正。

【条文说明】高阻尼橡胶支座温度相关性能在低温环境下变化较大，高阻尼橡胶支座产品温度相关性能与天然橡胶和普通橡胶支座相比要求有所降低。

## 4.3  弹性滑板支座

- 弹性滑板支座一般由上连接板、上封板、下封板、下连接板、滑移面板、滑移材料等部件组成。按照橡胶支座的形状，可将滑板支座分为圆形滑板支座和方形滑板支座两类。

- 按照动摩擦系数μ大小，弹性滑板支座可分为下列三类：

- 低摩擦弹性滑板支座：μ＜0.03。

- 中摩擦弹性滑板支座：0.03≤μ≤0.06。

- 高摩擦弹性滑板支座： μ＞0.06。

【条文说明】弹性滑板支座使用的滑移材料可采用聚四氟乙烯板、改性超高分子乙烯板，其物理性能及相应的试验方法应符合现行国家标准《橡胶支座第 5 部分：建筑隔震弹性滑板支座》GB/T 20688.5 的规定。

- 弹性滑板支座的力学性能有：压缩性能、剪切性能、剪切性能相关性、压缩性能相关性、极限性能和耐久性能等。上述性能的具体要求和试验方法应符合现行国家标准《橡胶支座第5部分：建筑隔震弹性滑板支座》GB/T 20688.5的规定。

- 弹性滑板支座的外观要求、允许偏差和检验规则等应符合现行国家标准《橡胶支座第5部分：建筑隔震弹性滑板支座》GB/T 20688.5的规定。

## 4.4  摩擦摆隔震支座

- 摩擦摆隔震支座的力学性能包括压缩性能、剪切性能、剪切性能相关性和水平极限变形能力等。上述性能的具体要求和试验方法应符合现行国家标准《建筑摩擦摆隔震支座》GB/T 37358的规定。

【条文说明】摩擦摆隔震支座按滑动摩擦面结构形式，可分为单主滑动摩擦面型、双主滑动摩擦面型两类。摩擦摆隔震装置（Friction Pendulum System, 简称FPS）隔震消能的主要原理是利用滑动面将结构与地面隔离，延长结构自振周期，过滤地震能量向上部结构传递，同时利用滑块与滑动面之间的摩擦来耗散地震能量。单主滑动摩擦面型和双主滑动摩擦面型FPS分别包括一个和两个球形铸钢滑动曲面，在竖向荷载作用下，曲面压应力均匀，支座可以在水平方向任意滑动。摩擦摆隔震支座有两个主要的设计参数：滑动面曲率半径R和滑动摩擦系数μ，其尺寸主要由最大设计位移控制。FPS具有良好的稳定性、复位能力和抗扭能力。

- 摩擦摆隔震支座的外观要求，允许偏差和检验规则等应符合现行国家标准《建筑摩擦摆隔震支座》GB/T 37358的规定。

- 确定摩擦摆隔震支座性能的标准温度为（23±5）℃，否则应对试验结果进行修正。

【条文说明】摩擦性能受温度影响，应在标准温度情况下进行试验。

# 5  建筑隔震工程施工和验收

## 5.1  一般规定

    - 连接节点深化设计图应经施工图设计单位审查确认后，方可作为施工依据。

【条文说明】连接节点深化是为了避免支墩钢筋冲突、钢构件焊接深化、钢结构节点深化等，目的为了减少隔震支座施工过程中的问题。

    - 隔震支座在运输、贮存过程中如遭遇可能影响隔震支座性能的事件时，应再次进行出厂检验。抽样数量可由相关各方协商确定。

    - 建筑隔震工程的分项工程和检验批的划分应符合下列规定：

- 分项工程按支座安装、抗风装置安装、隔离缝、防火构造、柔性连接、隔震工程专用标识安装等进行划分；

- 检验批按工程量、楼层、结构缝或施工段等进行划分；

- 隔震支座、抗拉装置和预埋件等材料进场检验，应按进场批次、生产厂家、规格型号划分检验批。

【条文说明】本条规定了隔震工程的分项工程、检验批以及材料进场检验的划分原则。

铅芯的设置也是一种抗风措施，因此在抗风的角度看，铅芯橡胶隔震支座是抗风装置与支座的一体化，同时，在四川地区，一般来讲，通过设置合适数量的铅芯橡胶支座，即可保障隔震层的屈服承载力，满足抗风验算的要求，无需单独设置额外的抗风装置；而另一方面，四川地区的高烈度地震区较多，基础隔震技术在这些地区的小高层、平面欠规则等结构中应用时，隔震支座受拉的问题突出，往往需要增设抗拉装置，现有众多工程已然如此，然而由于缺乏标准的约束，目前许多项目对抗拉装置的质量监督不足，从而埋下安全隐患，因此，有必要在此条中突出抗拉装置的质量检验。

    - 隔震工程子分部质量验收应提供下列资料：

- 工程相关设计文件及设计变更文件；

- 支座产品和连接件进场质量证明文件；

- 支座产品和连接件进场验收资料；

- 隐蔽工程验收记录；

- 隔震支座及其连接件的施工安装记录；

- 带支座编号的安装平面布置竣工图；

- 隔震结构施工全过程中隔震支座竖向压缩变形、上下连接板水平位移差、隔震支座不均匀变形观测记录；

- 隔震层构（配）件安装及隔离缝施工检查记录；

- 隔震层子分部工程施工验收记录；

- 工程重大问题的处理方案和验收记录；

- 隔震子分部工程使用维护手册；

- 其他相关文件和记录。

    - 隔震工程的检验批、分项工程和子分部工程应进行质量验收，可按本标准附录C记录。

    - 隔震支座应有防止雨淋、日晒、磕碰和锐器划伤等保护措施。隔震支座应储存在干燥、通风、无腐蚀性气体、无紫外线直接照射并远离热源的场所，码置应整齐牢固，不得混放、散放，严禁与酸碱、油类、有机溶剂或腐蚀性化学品等接触。开封验货后，应进行包装防护。

## 5.2  进场验收

- 支座产品和连接件进场应提供下列质量证明文件：

- 隔震支座及连接件的生产厂家和供货企业的合法性证明；

- 隔震支座所有钢板、螺栓、橡胶、铅锭、胶黏剂等原材料的质量证明文件；

- 连接件所有钢板、钢筋、套筒、螺栓等的质量证明文件；

- 产品合格证；

- 隔震支座外观质量、尺寸偏差和性能的出厂检验报告；

- 项目所用相关型号隔震支座的型式检验报告；

- 其他必要证明文件。

【条文说明】产品进场时应具有质量合格证。支座和阻尼器进场时，应由厂家提供产品的出厂检验报告和型式检验报告，且应符合相关现行国家标准《橡胶支座 第3部分：建筑隔震橡胶支座》GB/T 20688.3和现行行业标准《建筑消能阻尼器》JG/T 209及设计文件的规定。其他必要证明文件包括业主要求提供的产品认证证书等。

- 【条文说明】本条规定了隔震支座的存储环境，避免因为隔震支座保存不当而产生支座破损或锈蚀。

- 隔震支座及其连接件进场验收记录可按本标准附录D执行。

Ⅰ  主控项目

- 隔震支座及连接件的种类、规格、数量和性能应满足设计要求。

- 检查数量：全数检查。

- 检验方法：检查隔震支座制造厂合法性证明文件、隔震支座型式检验报告、出厂检验报告、出厂合格证。当设计另有规定时，尚应检查相应的检测报告。

- 隔震支座进入工地现场后应进行见证检验，见证检验参数应包括竖向压缩性能、水平剪切性能和水平极限变形能力，检验结果应符合设计要求。见证检验应符合下列规定：

- 用于同一工程的同一生产厂家、相同类型、相同规格的隔震支座可划为同一检测批次；

- 压缩性能和剪切性能检测后的隔震支座可用于主体结构；水平极限变形能力检测后的支座不得用于主体结构。

- 检测合格率为100%检测批次的隔震支座可用于主体结构。

- 压缩性能：橡胶支座应按现行国家标准《橡胶支座第3部分：建筑隔震橡胶支座》GB/T 20688.3要求进行检验，弹性滑板支座应按现行国家标准《橡胶支座第5部分：建筑隔震弹性滑板支座》GB/T 20688.5的要求进行检验，摩擦摆隔震支座应按现行国家标准《建筑摩擦摆隔震支座》GB/T 37358的要求进行检验；两倍设计压应力下竖向压缩性能支座应检查外观，外观应光滑平整、无明显鼓出及侧向不均匀变形情况。

- 剪切性能：橡胶支座应按现行国家标准《橡胶支座第3部分：建筑隔震橡胶支座》GB/T 20688.3要求进行检验，同时试验加载频率宜为设计频率，除设计特殊要求外不得低于0.05Hz；弹性滑板支座应按现行国家标准《橡胶支座第5部分：建筑隔震弹性滑板支座》GB/T 20688.5的要求进行检验，摩擦摆隔震支座应按现行国家标准《建筑摩擦摆隔震支座》GB/T 37358的要求进行检验。

- 水平极限变形能力：橡胶支座应按现行行业标准《建筑隔震橡胶支座》JG/T 118要求进行检验，弹性滑板支座应按现行国家标准《橡胶支座第5部分：建筑隔震弹性滑板支座》GB/T 20688.5的要求进行检验，摩擦摆隔震支座应按现行国家标准《建筑摩擦摆隔震支座》GB/T 37358的要求进行检验。

检查数量：对标准设防类建筑取同批次总数的20%且不少于3个，对重点设防类建筑取同批次总数量的50%且不少于3个，对特殊设防类建筑取同批次总数量的100%，进行压缩性能和剪切性能检验；当同批次支座数量少于3个时，应全数进行压缩性能和剪切性能检验；每种规格抽取1个进行水平极限变形能力检验。当设计有明确要求时，尚应满足设计要求。

检验方法：检查见证检验报告。

【条文说明】支座作为支承建筑物上部结构和地震时发挥隔震作用的关键结构元件，必须严格进行进场检验。其中，剪切性能要求对试验加载最低频率进行了专门规定，以保证试验检测结果具有实用价值。相关标准编制时国内试验条件尚不具备，未对频率作强制性要求或要求过低（仅为0.001Hz），与支座地震时工作状态相差甚远。日本相关规定为不低于0.3Hz，即考虑隔震周期不低于 3s。考虑现在国内试验条件和高层建筑隔震应用时，隔震周期常常大于3s，为保证试验具有实际验证作用，特提出压剪试验加载频率的明确规定。另一方面，水平极限变形能力是检测支座在较大地震时能否可靠有效发挥作用的重要指标，同时也是检验支座生产质量控制能力的关键性指标，亦作明确要求，以区别于出厂检验要求，并对支座性能进行高标准复验。橡胶支座见证检验技术要求应符合表1。由于目前水平极限变形下的刚度变化的试验数据和支座性能能否达到的统计数据不足，水平极限变形下的刚度变化要求暂不作条文规定。

表1  橡胶支座见证检验技术要求

|  | 技术要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 要求 | 试件 | 试验方法和条件 |
| 压缩性能 | 竖向压缩刚度Kv允许偏差为±30% | 见证取样支座 | 1.以设计压力P0的±30%进行加载，加载方法采用0-P0-1.3P0-0.7P0（第1次加载），0.7P0-P0-1.3P0-P0-0.7P0（第2次加载），0.7P0-P0-1.3P0-P0-0.7P0（第3次加载）加载3次，竖向压缩刚度Kv应按第3次加载循环测试值计算。 2.试验标准温度为（23±2）℃，否则应对试验结果进行温度修正 |
| 剪切性能 | - 剪切性能允许偏差：单个试件测试值±15%，一批试件平均测试值±10%。； - 测量项目 - 1）天然橡胶支座：水平等效刚度Kh； - 2）高阻尼橡胶支座：水平等效刚度Kh、等效阻尼比heq； - 3）铅芯橡胶支座：水平等效刚度Kh、等效阻尼比heq或者，屈服后刚度Kd、屈服力Qd | 见证取样支座 | 1.加载方法采用3次加载循环法，加载3次，剪切性能应按第3次加载循环测试值计算。剪应变为γ0或100%。 2.试验加载频率宜为设计频率，除设计特殊要求外，不得低于0.02Hz。 3.试验标准温度为23℃，否则应对试验结果进行温度修正 |
| 水平极限变形能力 | - 水平极限剪切变形不应小于橡胶总厚度的400%和0.55D的较大值； - 极限压应力限值下水平位移0.55D时的水平等效刚度与设计压应力下的剪应变应变100%时水平等效刚度偏差不超过±25%； - 水平位移为支座内部橡胶直径 55%状态时的极限压应力限值要求： - 当 3≤S2≤4时，应不小于20MPa； - 当 4＜S2≤5时，应不小于25MPa； - 当 S2＞5时，应不小于30MPa | 见证取样支座 | 当支座在产品的设计压应力的作用下，水平缓慢或分级加载，绘出水平荷载和水平位移曲线同时观察支座四周表现，当支座外观出现明显异常或试验曲线异常时，视为破坏 |

注：D为橡胶支座有效直径；S2为橡胶支座的第二形状系数。

- Ⅱ  一般项目

- 隔震橡胶支座外观质量要求应符合本标准第4.2.2条的规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，游标卡尺测量，钢尺测量。

- 弹性滑板支座的橡胶支座部表面和滑移面板表面应光滑，其外观质量应符合本标准第4.3.4条规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，游标卡尺测量，钢尺测量。

- 摩擦摆隔震支座外观质量要求应本标准第4.4.3条的规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，游标卡尺测量，钢尺测量。

【条文说明】 不锈钢表面应平整、光洁，不应有分层、鼓泡、褶皱和影响使用性能的机械损伤。支座表面的气孔、缩孔、砂眼、渣孔不应大于表中的要求，同时支座表面无裂纹。

- 隔震橡胶支座尺寸偏差应符合现行国家标准《橡胶支座第3部分：建筑隔震橡胶支座》GB 20688.3的相关规定。

检查数量：支座总数量的20%，且不少于5个。

检验方法：支座平面尺寸采用钢尺测量。对圆形支座，应在2个不同位置测量直径值；对矩形支座，应在每边的2个不同位置测量边长值。支座高度采用钢尺测量。对圆形支座，应在圆周上的4 个不同位置测量高度值，此4点的 2条连线应互相垂直并通过圆心；对矩形支座，应在截面的4个角点位置测量高值，支座高度值为 4个测量值的平均值。

【条文说明】支座尺寸偏差包括支座平面尺寸、支座高度等内容见表2。

表2 支座产品尺寸的允许偏差

| D'、a'和b'(mm) | 允许偏差 |
| --- | --- |
| D'、a'和b'≤500 | 5mm |
| 500＜D'、a'和b'＜1500 | 1% |
| D'、a'和b'＜1500 | 15mm |
| H | ±1.5%且≤±6.0mm |

### 注：D'为圆形支座包括保护层厚度的直径；a'为知形支座包括保护层厚度的长边长度；b'为矩形支座包括保护层厚度的短边长度；H为支座高度。

- 弹性滑板支座尺寸偏差应符合现行国家标准《橡胶支座第5部分：建筑隔震弹性滑板支座》GB/T 20688.5的相关规定。

检查数量：支座总数量的20%，且不少于5个。

- 检验方法：尺量。

- 摩擦摆隔震支座尺寸偏差应符合现行国家标准《建筑摩擦摆隔震支座》GB/T 37358的相关规定。

检查数量：支座总数量的20%，且不少于5个。

检验方法：尺量。

- 【条文说明】 摩擦材料表面应光滑，整体颜色应均匀一致，不应有裂纹、气泡、分层，不应有影响使用的机械损伤、板面刀痕等缺陷，不应夹带任何杂质。 摩擦材料的厚度不宜小于7mm且不大于8mm，厚度极限偏差应满足现行国家标准《建筑摩擦摆隔震支座》GB/T 37358的相关规定。摩擦材料嵌入深度不应小于其板厚的1/2，外露厚度不应小于3 mm，外露厚度极限偏差及装配间隙应应满足现行国家标准《建筑摩擦摆隔震支座》GB/T 37358的相关规定。固定用沉头螺钉顶面应低于滑板表面不小于3mm；当采用黏结加沉头螺钉固定时，聚四氟乙烯或改性聚四氟乙烯摩擦材料背面需经表面活化处理后，应镶嵌并黏结在基层钢板中。

- 支座连接件尺寸偏差应符合下列规定：

- 连接板平面尺寸允许偏差应符合表5.2.11-1的规定。

表5.2.11-1  连接板平面尺寸允许偏差(mm)

| 连接板直径或边长 | 板材厚度 |  |
| --- | --- | --- |
|  | ≤30 | ＞30 |
| ≤1000 | ±2.0 | ±2.5 |
| 1000~2500 | ±2.5 | ±3.0 |

- 连接板厚度允许偏差应符合表5.2.11-2的规定。

表5.2.11-2  连接板厚度允许偏差(mm)

| 连接板厚度 | 连接板厚度允许偏差（mm） |  |
| --- | --- | --- |
|  | ≤1500 | 1500~2500 |
| 15.0~25.0 | ±0.65 | ±0.75 |
| 25.0~40.0 | ±0.70 | ±0.80 |
| 40.0~60.0 | ±0.80 | ±0.90 |
| 60.0~100.0 | ±0.90 | ±1.10 |

- 连接板螺栓孔位置允许偏差应符合表5.2.11-3的规定。

表5.2.11-3  连接板螺栓孔位置允许偏差(mm)

| 连接板直径或边长 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 400~1000 | ±0.80 |
| 1000~2500 | ±1.20 |

- 地脚螺栓外径尺寸允许偏差应符合表 5.2.11-4 的规定。

表5.2.11-4  地脚螺栓外径尺寸允许偏差(mm)

| 公称直径 | 尺寸允许偏差 | 不圆度允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| ≤20 | ±0.40 | 公称直径公差的50% |
| 20~30 | ±0.50 | 公称直径公差的50% |
| 30~50 | ±0.60 | 公称直径公差的50% |
| 50~80 | ±0.80 | 公称直径公差的65% |
| 80~110 | ±1.10 | 公称直径公差的70% |

- 地脚螺栓长度尺寸允许偏差应符合表5.2.11-5的规定。

表5.2.11-5  地脚螺栓长度尺寸允许偏差(mm)

| 长度 | ≤50 | 50~80 | 80~120 | 120~150 | 150~180 | 180~220 | 220 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 尺寸允许偏差 | ±1.25 | ±1.50 | ±1.75 | ±2.00 | ±4.00 | ±4.60 | ±5.00 |

检查数量：全数的 10%。

检验方法：支座连接件平面外形尺寸用钢直尺测量，厚度用游标卡尺测量。对矩形支座连接板应在四边上测量长短边尺寸，还应测量对角线尺寸，厚度应在四边中点测量；对圆形支座连接板，其直径、厚度应至少测量4次，测定应垂直交叉。外形尺寸和厚度取实测值的平均值。地脚螺栓外形尺寸和长度用游标卡尺测量，至少测3次，取实测值的平均值。

【条文说明】现行相关国家标准《橡胶支座第3部分：建筑隔震橡胶支座》GB 20688.3、《橡胶支座 第5部分：建筑隔震弹性滑板支座》GB20688.5等对支座连接件尺寸偏差已有相应规定，本标准结合工程要求和国内产品情况，特对其进行从严要求。

- 支座连接板平整度偏差应小于1/300。

检查数量：全数的10%。

检验方法：将连接板自由放在平台上，除连接板本身的重量外不施加任何压力，测量连接板下表面与平台间的最大距离。当受检测平台长度限制时，对长度大于2000mm的连接板，可任意截取2000mm进行不平度的测量来替代全长不平度的测量。

- 支座连接板的机械性能应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700和《合金结构钢》GB/T 3077的有关规定，并应具有出厂质量证明书；牌号不清或对材质有疑问时应予复检，符合标准后方可使用。

检查数量：全数的 10%。

检验方法：检查检测报告。

- 支座的防腐应符合现行国家相关产品标准的要求。

检查数量：全数的10%，且不少于5个。

检验方法：涂层测厚仪。

【条文说明】支座外露金属表面应进行涂装防护，可按现行国家标准《建筑防腐蚀工程施工规范》GB 50212和《钢结构工程施工质量验收标准》GB50205相关规定；橡胶材料应符合现行国家标准《橡胶支座第1部分：隔震橡胶支座试验方法》GB/T 20688.1。

## 5.3  施工安装

### 支座施工应在上道工序交接检验合格后进行；支座安装施工经质量验收合格后，方可进行后续施工。

### 隔震支座下支墩的中心位置和标高，应引自基准控制点。支座安装前宜采用BIM技术进行施工模拟。

【条文说明】隔震建筑施工增加BIM施工指导，有助于提前发现支墩钢筋与支座预埋锚筋是否发生碰撞，有助于发现隔震部分和周围固定物（土体、挡土墙、非隔震建筑等）是否完全隔开。

### 支座下支墩施工应符合下列规定：

- 支座下支墩钢筋安装、绑扎时，应确定支座下预埋套筒或锚筋与下支墩(柱)钢筋的位置，不应相互阻挡。

- 支座下连接板预埋就位后，应校核其标高、平面位置、水平度，并应满足本标准和设计要求。支座下连接板与下支墩钢筋应有可靠固定措施。

- 安装下支墩侧模，应用水准仪测定模板高度，并应在模板上弹出水平线。侧模应设置清扫口。

- 支座下支墩的混凝土宜分二次浇筑，浇筑时应有排气措施。第一次宜浇筑至支座下连接板的锚筋底部，第二次浇筑前应复核支座下连接板的平面位置、标高和水平度；第二次浇筑前应复核支座下连接板的平面位置、标高和水平度。二次浇筑的混凝土宜采用高流动性收缩小的混凝土、微膨胀或无收缩高强灌浆料，其强度等级宜比原设计强度等级提高一级。当第一次浇筑混凝土初凝后，应对其表面混凝土进行凿毛处理并保持齿形毛面，清除浮渣，保持湿润，不得有明显积水。

- 浇筑混凝土前，应对螺栓孔采取临时封闭措施，不应灌入混凝土。混凝土浇筑完成后应及时将下连接板表面清洁干净。

- 混凝土初凝前，应校核下连接板的平面位置、高程和水平度，发现问题应立即采取措施以满足要求，并应保留相关记录。

- 混凝土浇筑完成后，应及时拆除定位板，清除表面浮浆。

【条文说明】1 下支墩的节点处钢筋密集，特别是下支墩带拉梁的下部结构，这时常与下预埋板套筒或锚筋位置冲突，施工方案须充分研究，必要时宜应用BIM技术，并与设计人员沟通，根据现场和实际情况，出具设计变更文件。

2 本条再次强调施工中侧模应设置清扫口，以确保混凝土施工质量。

3 支座下支墩和下连接板安装是建筑隔震工程施工的难点和重点。关键是下连接板的定位和下支墩混凝土浇筑质量。为保证混凝土浇筑质量和支座密贴，建议采用分为二次浇筑。本条提出了两种常用的二次浇筑施工方法。支座下支墩中应留出不小于 250mm×250mm 孔洞，以利于振捣器具插入及排气。当设计无要求时，所选用的高流动性收缩小的混凝土、微膨胀或无收缩高强灌浆料应满足现行相关标准要求。

### 下预埋件定位与固定应符合下列规定：

- 隔震支座下预埋件定位前，宜将下支墩所有预埋件的位置标记到下支墩上。预埋钢板上宜画出中心线。

- 隔震支座下预埋件固定前，应调整好标高，预埋连接螺栓处的顶面标高与设计标高偏差不应大于5mm，预埋板顶面水平度误差不应大于3‰。预埋钢筋应垂直，且固定牢固；对于既有建筑隔震加固改造施工，应有更严格的要求。

【条文说明】做好预埋件定位，预埋板定位、标高和水平度应严格控制。预埋钢筋与下支墩钢筋有碰撞时及时解决，保证预埋钢筋垂直。

### 下支墩混凝土浇筑应符合下列要求：

- 下支墩混凝土浇筑前，应进行隐蔽工程验收，并应复核预埋件标高、平整度、垂直度和平面中心位置。

- 下支墩混凝土浇筑过程中，避免扰动预埋件，确保预埋件位置准确。

- 下支墩混凝土浇筑时，应采取必要措施保证预埋板下混凝土密实。

### 隔震支座应在下支墩混凝土强度达到设计强度的75%后进行安装。

### 隔震支座安装前应将下支墩顶面清理干净并对下支墩顶面水平度、中心标高、平面中心位置及平整度进行测量和记录，隔震支座安装完成后应检查支座平面中心位置、顶面中心标高、顶面水平度。允许偏差、检验方法应符合表5.3.6的要求。

表5.3.6  支座安装位置的允许偏差和检验方法

| 支座类别 | 检查项目 |  | 允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 橡胶支座 | 支座中心标高 |  | ±5mm | 用水准仪、钢尺测量 |
|  | 支座中心平面位置 |  | ±5mm | 用全站仪、钢尺测量 |
|  | 水平度 | 下支墩顶面 | 3‰ | 用水准仪、千分塞尺测量 |
|  |  | 支座顶面 | 8‰ | 用水准仪、千分塞尺测量 |
| 弹性滑板支座 | 橡胶支座部 | 中心标高 | ±5mm | 用水准仪、钢尺测量 |
|  |  | 平面中心位置 | ±5mm | 用全站仪、钢尺测量 |
|  |  | 顶面水平度 | 2‰ | 用水准仪、千分塞尺测量 |
|  | 滑移面板 | 中心标高 | ±5mm | 用水准仪、钢尺测量 |
|  |  | 平面中心位置 | ±5mm | 用全站仪、钢尺测量 |
|  |  | 顶面水平度 | 8‰ | 用水准仪、千分塞尺测量 |
|  | 橡胶支座与滑移面板中心位置相对偏差 |  | 5mm | 用全站仪、钢尺测量 |
| 摩擦摆隔震支座 | 支座标高 |  | ±3mm | 用水准仪、钢尺测量 |
|  | 支座水平位置偏差 |  | ±5mm | 用全站仪、钢尺测量 |
|  | 水平度 | 下支墩顶面 | 3‰ | 用水准仪、千分塞尺测量 |
|  |  | 支座顶面 | 5‰ | 用水准仪、千分塞尺测量 |

### 隔震支座安装过程中，宜采用机械设备吊装，并应保持隔震支座水平。支座安装过程中应采取措施，不得发生未复位的支座构配件初始水平变形。

【条文说明】吊装前可采用钢条对支座上下钢板进行临时点焊固定，避免吊装过程中产生支座本体变形。

### 隔震支座吊装过程中，应注意保护隔震支座。

### 安装前应对隔震支座进行检查，确保连接板漆面完整。隔震支座就位后，应对称拧紧连接螺栓。

### 隔震支座安装完毕后，进行上部结构施工应符合下列规定：

- 上部结构施工应在上预埋件与隔震支座连接固定后进行；

- 上部结构施工过程中，应采取有效措施保护隔震支座。模板拆除后，应对连接板破损漆面进行修补。

### 上支墩施工应符合下列规定：

- 支座安装验收合格后，方可进行后续工程施工；

- 支座上连接板安装后，将锚定螺栓就位，应校核其位置、高程等，并应保留记录；

- 上预埋板安装后，将锚定螺栓就位，应校核其位置、高程等，并应保留记录；

- 上支墩模板和混凝土工程施工时，其底面应装有硬质模板，严禁采用柔性松散填料来作为底模，且应对隔震支座采取临时固定措施，不应发生水平位移；

- 支座上支墩钢筋安装、绑扎时，应确定支座上预埋套筒或锚筋的位置，不应相互阻挡；

- 上支墩混凝土施工时，宜采用高流动性混凝土浇筑，其强度等级宜比原设计强度等级提高一级；

- 对单层面积较大或长度超过 100m 的支座相邻上部混凝土结构、大跨度的钢结构或设计有特殊要求的，应制定专项施工方案，不应产生过大的温度变形和混凝土干缩变形；

- 当支座相邻上部结构为钢结构和钢骨结构时，应采取临时固定措施。

【条文说明】4工程实践表明，上预埋板尺寸小于上支墩尺寸，在上支墩混凝土浇筑时，需防止因模板封闭不严密引起的混凝土流浆对其底面平整度的影响。上支墩底面施工不安装模板，采用柔性材料或粗砂填充来作为模板，这将不能保证混凝土的密实度和底面的平整度。

5上支墩的节点处钢筋密集，特别是上支墩的底面配有井字加密的抗冲击构造或受力钢筋，这时常与下预埋板套筒或锚筋位置冲突，施工方案须充分研究，必要时宜应用 BIM技术，建议上支墩底面距隔震层梁底的高度宜不小于 200mm，以方便支座上预埋套筒的安装，减少钢筋的碰撞和冲突。并与设计人员沟通，根据现场和实际情况，出具设计变更文件。

6上支墩的节点处钢筋密集，支座上支墩混凝土施工是建筑隔震工程的难点。关键是保证上支墩混凝土浇筑质量，建议采用高流动性混凝土，并且混凝土强度宜提高一个等级。

### 因混凝土收缩应力、温度应力、震/振动等引起的隔震橡胶支座上下连接板水平相对位移不应超过表5.3.13的要求。

表5.3.13  隔震橡胶支座上下连接板水平相对位移限值

| D、a和b（mm） | 水平相对位移不应超过（mm） |
| --- | --- |
| 300、400 | 10 |
| 500、600 | 20 |
| 700、800 | 30 |
| 900、1000 | 40 |
| 1100~1300 | 50 |
| 1400~1600 | 60 |

注：D为圆形支座有效直径；a为正方形支座内部橡胶的边长，或矩形支座内部橡胶的长边长度；b为矩形支座内部橡胶的短边长度。

【条文说明】隔震支座安装完成后由于混凝土收缩和温度应力造成支座上下连接板发生相对位移，本条规定了上下连接板相对位移限值。以考虑支座上下连接板水平位移后，支座的有效重叠面积基本不小于95%的原则确定的相对位移限值。

### 上支墩混凝土施工时，应一次性浇筑完成。

## 5.4  隔震层构（配）件及隔离缝施工

- 当门厅入口、室外踏步、室内楼梯节点、楼梯扶手、电梯井道、地下室坡道、车道入口、井道等穿越隔震层或与隔离缝相邻时，应采取隔震脱离措施，并应符合设计要求。

- 隔离缝的缝宽应符合设计和相关标准规定。

- 【条文说明】在罕遇地震下，建筑隔震的水平变形主要集中于隔震层，所以隔离缝的施工必须满足设计和相关标准要求。隔离缝主要有下列几种：

- 1 隔震层以上结构与周围建（构）筑物之间的缝隙，主要包括上部结构与其四周挡土墙之间、相邻建筑物之间形成的缝；

- 2 在隔震结构内部，主要指上部结构向下悬挂的构件与隔震支座以下结构之间形成的隔离缝，如下挂式电梯井外边缘与隔震沟内壁之间形成的缝；

- 3 除了上述两种竖向隔离缝外还有水平隔离缝，水平隔离缝是指隔震层上部结构与隔震层下部结构或地面之间形成的水平缝。

- 穿越隔震层配管、配线的构造措施应符合设计要求。

- 【条文说明】穿越隔离缝的配管、配线应能够在结构发生位移时不发生破坏。选用的管线柔性连接接头应具有性能稳定、强度高、抗干扰性好、抗疲劳性好的特点，以确保在发生地震时，各管线及其柔性连接接头均能正常工作。

- 对可能泄露有害介质或可燃介质的重要管道，在穿越隔震层位置时应采用柔性连接。

- 当利用构件钢筋作防雷引下线时，在隔离缝处应采用柔性导线连接，并应对该处的隔震支座进行专门的防火处理。

- 上部结构与下部结构之间的水平隔离缝的高度应满足设计要求，当设计无具体要求时，缝高不应小于20mm。

- 上部结构周边设置的竖向隔离缝宽度应满足设计要求。当设计无要求时，缝宽不应小于隔震支座在罕遇地震下的最大水平位移值的1.2倍，且不应小于300mm；对两相邻隔震结构，其竖向隔离缝宽度应取两侧结构的隔震支座在罕遇地震下的最大水平位移值之和，且不应小于600mm；对特殊设防类建筑，隔离缝宽度尚不应小于隔震支座在极罕遇地震下最大水平位移。

- 水平隔离缝宜采用柔性材料或者脆性材料填充，竖向隔离缝的封闭处理不应阻碍隔震建筑的水平位移。

- 隔震支座安装完成后，在施工验收前，应按设计要求设置防火措施。

## 5.5  建筑隔震支座安装质量验收

Ⅰ  主控项目

### 隔震支座型号、数量、安装位置应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，检查施工记录。

### 预埋板、下支墩、隔震支座顶面的水平度，预埋连接螺栓处、下支墩顶面中心、隔震支座顶面中心的标高均应符合设计及本标准第5.3.6条的规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：实测检查和隐蔽工程验收记录。

Ⅱ  一般项目

### 预埋件、下支墩、隔震支座平面中心位置应符合设计及本标准第5.3.6条的规定。

抽检数量：全数检查。

检验方法：实测检查和隐蔽工程验收记录。

### 连接板漆面完整性和橡胶保护胶完整性应符合设计和国家现行相关标准的规定。

抽检数量：全数检查。

检验方法：实测检查、检查测量记录和隐蔽工程验收记录。

【条文说明】支座金属件表面应进行涂装防护，可按现行国家标准《建筑防腐蚀工程施工规范》GB 50212、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205等相关规定执行。

## 5.6  隔震层构（配）件及隔离缝质量验收

- 隔震层构件及隔离缝施工质量验收的主控项目应符合下列规定：

- 配管、配线在穿越隔离缝处的构造应符合设计要求。设计无要求时，隔震沟处可采用挠曲或柔性接头等构造措施，使管线、线槽在隔震沟处的自由错动量不应小于相关标准要求。

抽检数量：全数检查。

检验方法：实测检查、检查测量记录和隐蔽工程验收记录。

- 当利用构件钢筋作防雷接地引下线时，在隔震沟处应采用柔性导线连接，柔性导线的预留可伸展长度应大于设计水平位移要求，并应对该处的隔震支座进行专门的防火处理。

抽检数量：全数检查。

检验方法：实测检查、检查测量记录和隐蔽工程验收记录。

- 有毒、有害、易燃、易爆等介质管道穿越隔震沟的构造，应严格按设计要求进行施工。

抽检数量：全数检验。

检验方法：观察和实测检查。

- 穿越隔震层的竖向通道，包括楼梯、电梯、管井等在隔离缝处的构造应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察和实测检查。

- 当门厅入口、室外踏步、室内楼梯节点、地下室坡道、车道入口、楼梯扶手等与隔离缝相邻时，其构造应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察和实测检查。

- 水平隔离缝的高度及竖向隔离缝的宽度应均匀，并应满足设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察和实测检查。

- 隔离缝内及周边不得有影响隔震层发生相对水平位移的阻碍物。

- 检查数量：全数检查。

检验方法：观察。

- 隔离缝的密封构造措施应符合设计要求，且不得阻碍隔震层发生相对水平位移。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察和实测检查。

【条文说明】本条文目的为确保地震时，竖向隔震缝不会阻碍隔震建筑上部结构的相对自由水平运动。设置一定宽度的隔震缝，对于隔震作用发挥至关重要。当缝宽受限时，可在隔震建筑之间设置阻尼器以减少位移，防止隔震建筑之间发生碰撞。施工过程中，常常发生隔震缝宽度预留不足或空间被填充封死。因此施工过程中必须保证隔震沟宽度和空间清空，并进行重点检查。配管、配线在穿越隔离缝处的构造，当设计无要求时，可按现行国家标准《建筑隔震设计标准》GB 51408的相关规定执行。

- 隔震层的观感质量应由验收人员通过现场检查，并应共同确认。观感质量宜根据下列内容评定：

- 隔震橡胶支座不应出现侧鼓、破损、锈蚀，且不应出现较大水平位移。

- 隔震橡胶支座表面，出现破损，在不影响使用性能时，应及时修复。当影响到使用性能时，应及时更换。

- 摩擦摆支座不锈钢表面应平整、光洁，不应有分层、鼓泡、褶皱和影响使用性能的机械损伤。

- 弹性滑板支座的滑板面不应出现裂纹、划痕、起鼓、凹陷、杂质。

- 【条文说明】隔震橡胶支座的较大水平位移限值可按本标准的相关要求执行。

- 隔震层构 （配）件安装及隔离缝施工检查记录可按本标准附录 E 执行。

# 6  建筑隔震工程维护与隔震装置更换

## 6.1  一般规定

- 隔震建筑应以隔震层及其下部结构为重点进行定期的检查与维护。

【条文说明】隔震建筑上部结构的设计、施工与使用与传统结构无太大区别，隔震层的功能正常与否是保证隔震建筑在强震作用下是否安全的关键，因此应将隔震层及其下部结构作为使用维护与管理的关键部位来对待。

- 在使用过程中，隔震建筑周边应始终保有足够的空间，并应符合下列规定：

- 隔震层及隔震沟中不得残留建筑垃圾、堆放杂物。

- 上部结构散水不得将隔震建筑上部结构与外部地面硬连接。

- 楼梯、踏步等出入口连接不得影响隔震建筑的隔震效果。

- 周围新增建（构）筑物与隔震建筑应保持足够的安全距离。

- 不得有阻碍隔震层产生合理隔震变形的其他障碍物。

【条文说明】隔震建筑周边自由空间（俗称隔震沟）维护与管理的好坏直接影响强震作用下隔震建筑的安全，禁止往隔震沟倾倒垃圾、堆放杂物等，并且周围停放物应该和建筑物保持一定的避让距离，避免地震时发生碰撞，影响隔震建筑的隔震效果。从现有调查情况中发现，我省一些已建建筑隔震沟处理存在下列问题：（1）隔震沟施工完成后未清理，残留建筑垃圾等杂物；（2）上部结构施工中散水仍采用传统做法，使得隔震建筑上部结构与外部地面连接在一起，影响隔震建筑的隔震效果；（3）楼梯、踏步等出入口连接处理不当，或使用中遭到破坏，影响隔震建筑的隔震效果；（4）不注意隔震沟及其周边环境的维护，隔震沟内堆砌异物，影响隔震建筑的隔震效果；（5）隔震建筑与周围建（构）筑物距离太近，强震中有发生碰撞的可能性。

- 更换的隔震层部件性能应满足设计要求。隔震层部件施工应编制专项施工方案，专项施工方案应由原设计单位或有相应资质的设计单位确认。

【条文说明】根据《住房和城乡建设部关于房屋建筑工程推广应用减震隔震技术的若干意见（暂行）》（建质[2014]25号）第5条规定，承担减隔震工程设计任务的单位，应具备甲级建筑工程设计资质。因此更换隔震层部件的专项施工方案确认的设计单位的资质也应具备甲级建筑工程设计资质，且还应具有隔震工程计算分析能力和相关的设计工程经验。

- 隔震层的进人检查口的尺寸应便于人员进入，且应满足运输隔震支座、连接部件及其它施工器械的要求。

- 隔震工程中便于观测和维修更换隔震支座的空间，应设置必要的照明、通风和排水等设施。

【条文说明】隔震支座设置在隔震层中，为了便于检查、维修和替换，隔震层及隔震支座间应留有可供检查、维护和更换的空间，以及必要的照明、通风等设施。

- 隔震层所形成的缝隙应根据使用功能要求，采用柔性材料封堵、填塞。

【条文说明】隔震层形成的缝隙要求采用柔性材料封堵填塞，以防水和灰沙等侵入，也可防止老鼠等进入，确保隔震设施及功能等不受影响。采用的封堵材料必须是柔性材料，以免影响隔震效果。

- 隔震建筑使用时，应满足如下规定：

- 隔震建筑后期景观园林设计或天然气等管道安装时，宜避让隔震建筑在地震下的移动范围，不可避免时应采用合理的构造，不影响隔震建筑运动。

- 隔震层应保持干净清洁，无建筑功能的隔震层不得用于其他用处如储物等，不应自行随意加建改造。

【条文说明】本条对隔震建筑的后期使用做出了一些规定，避免因为景观园林或天然气管等道而影响隔震功能的发挥，在隔震层的使用方面也做出了相关规定，应保持隔震层的干净整洁。

## 6.2  维护

- 隔震建筑工程竣工验收合格并投入使用后，隔震建筑管理方或使用方应对隔震子分部工程制订和执行检查维护计划。

【条文说明】隔震建筑管理方或使用方在使用隔震建筑的过程中应了解隔震建筑工作原理，制订和执行检查维护计划。

- 隔震子分部工程维护检查项目应包括支座、消能器、隔震沟、隔离缝和柔性连接等。维护检查可分为常规检查、定期检查及应急检查，并应符合下列规定：

- 常规检查应每年进行一次，检查方式可采用观察方式和尺量，检查内容见表6.2.2，消能器的检查内容按本标准第9.2.1条执行。

- 定期检查为竣工后的第3年和第5年，第5年以后每5年进行一次检查，并做好记录。除隔震支座的水平变形和竖向压缩变形应使用仪器测量外，其他项目可通过观察的方式进行检查。

- 当发生可能对隔震层相关构件及装置造成损伤的地震、火灾、水淹及风灾等灾害后，应及时进行应急检查。

- 维护检查结果应由隔震建筑管理方或使用方存档保管。

- 表6.2.2  常规检查内容

| - 部位 |  | - 检查项目 |  | - 检查方法 | - 要求 | - 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 隔震层、建筑物外围 | - 建筑物 | - 周边环境 | - 障碍物 | - 观察 | - 移动范围内无障碍物 | - 检查后处理 |
|  | - 隔震构件管线 | - 周边状况 | - 障碍物 | - 观察 | - 移动范围内无障碍物 | - 检查后处理 |
|  |  |  | - 可燃物 | - 观察 | - 危险范围内无可燃物 | - 检查后处理 |
|  |  |  | - 排水条件 | - 观察 | - 排水状况良好 | - 检查后处理 |
|  |  |  | - 液体泄漏 | - 观察 | - 无泄漏 | - 检查后处理 |
| - 隔震构件 | - 隔震橡胶支座 | - 橡胶保护层外观 | - 变色 | - 观察 | - 无异常、无异物 | - 检查后处理 |
|  |  |  | - 损伤 | - 观察 | - 无损伤 | - 修补或更换 |
|  |  | - 钢材部位状况 | - 锈蚀 | - 观察 | - 无浮锈、无锈迹 | - 除锈、防锈处理 |
|  |  |  | - 安装固定 | - 观察 | - 无松动，未偏离螺母标线 | - 拧紧、再作标记线 |
|  | - 弹性滑板支座 | - 滑移材料 | - 表面 | - 观察 | - 应光滑，无裂缝、气泡、分层 | - 检查后处理 |
|  |  |  | - 损伤 | - 观察 | - 无机械损伤、板面刀痕 | - 检查后处理 |
|  |  | - 滑移面板 | - 表面 | - 观察 | - 应光滑，无裂纹、划痕、起鼓、凹陷、杂质 | - 处理或更换 |
|  |  | - 钢材部位状况 | - 锈蚀 | - 观察 | - 无浮锈、无锈迹 | - 除锈、防锈处理 |
|  |  |  | - 安装固定 | - 观察 | - 无松动，未偏离螺母标线 | - 拧紧、再作标记线 |
|  | - 摩擦摆隔震支座 | - 钢板 | - 连接 | - 观察 | - 不锈钢板与基层钢板的连接应密贴，表面不应有褶皱 | - 检查后处理 |
|  |  |  | - 配合面及摩擦面 | - 观察 | - 不应有降低表面质量的印记 | - 检查后处理 |
| - 设备管线柔性连接 | - 设备管线 | - 柔性连接 | - 渗漏、损伤 | - 观察 | - 更换，无渗漏、损伤 | - 检查后处理 |
|  | - 电气线路 | - 变形吸收部位 | - 损伤 | - 观察 | - 更换，无损伤 | - 检查后处理 |

【条文说明】在地震中，隔震建筑隔震层会产生较大的位移，因此必须在建筑周边留有一定的空间（可动范围），在该范围内停有的车辆及放置杂物等，在地震中不仅受到撞击而破损，而且会妨碍隔震建筑正常发挥隔震功能；在隔震层内部的结构、隔震装置、管道及管线的移动范围内同样不能有障碍物；隔震建筑的安全性主要依靠隔震装置，而使用时间的持续以及灾害（地震、强风、火灾及水灾等）的影响，都有可能影响隔震装置在地震中正常发挥隔震功能。

检查项目应包括支座、消能器、隔震沟、隔震缝和柔性连接等。检查方法可按现行行业标准《建筑隔震工程施工及验收规范》JGJ 360-2015第6章的有关规定执行。

定期检查应为竣工后的第3年、第5年和第5年以后每5年进行一次。除支座的水平变形和竖向压缩变形应使用仪器测量外，其他项目均可通过观察方式进行检查。其余各年的检查可适当简化，以目测及拍照为主，并做好相关记录，如果隔震建筑周边环境无较大变化，其余各年的检查可不进行。此外，隔震建筑宜备有同批生产且不安装的隔震装置，每10年对该类装置进行一次性能检测试验，将所测得的性能指标刚度、等效阻尼比、摩擦系数等）与出厂检验时的测试结果进行对比。

灾害发生后应进行应急检查。对地震及强风来说，检查方法主要为目测，如果发现变形、损坏等异常情况应及时通知相关部门进行处置。

常规检查可由房屋使用方或管理方实施，但应有专业技术人员参与；定期检查和应急检查应委托专业机构进行。

隔震建筑的各种检查结果应由建筑管理方或使用方存档保管，为该建筑物的隔震性能分析和评估等提供依据。

支座水平变形限值可参考本标准第5.3.12条执行。

- 隔震建筑应采取措施避免隔震支座与酸、碱、盐、溶剂和油类等物质接触。

- 隔震层内的通风排气装置每年应进行1次检查维修。

【条文说明】密闭的隔震层内为保持空间干燥，保护构件和管线的使用寿命，一般采取设置进风口和排风口的方式解决，需经常对其进行检查和维护，确保工作正常。

- 隔震工程的专用标识可按本标准附录B执行，设置范围和内容应符合下列规定：

- 隔震建筑应设置标识，标识内容应包括隔震装置的型号、规格、维护要求，以及隔离缝的维护要求。

- 建筑隔震工程专用标识应纳入物业维护和管理工作范围，使之在隔震建筑全生命周期内持续发挥作用。

- 隔震装置标识由生产厂商随产品提供，其他隔震专用标识应由建设单位委托制作，施工单位负责安装。更换隔震装置时，应同时更换相应标识。

- 由于隔震建筑上部结构和下部结构在地震时会有相对错动，应在错动构造部位的临近墙面或地面设置疏散避让标识，提示疏散人员进行避让，提示无关物品不得侵占水平隔震间距。在下列部位应设置明显疏散避让标识：

- 跨越建筑首层周圈隔震沟的人行出入口、隔震台阶和无障碍坡道部位。

- 跨越隔震沟的地下车库连通口、地下车库地面出入口部位。

- 建筑内部各楼层楼板上设置了竖向隔离缝盖板的部位（隔震与非隔震建筑贴临建设时）。

- 隔震工程中的断开式楼梯、端部滑动支撑式楼梯的可移动部位。

- 隔震工程中的悬挂式（或支撑式）楼梯间、悬挂式（或支撑式）电梯井、悬挂式（或支撑式）核心筒在楼板处的竖向隔离缝盖板部位。

- 其他因隔震而可能产生相对位移的部位。

- 在隔震建筑周圈竖向隔震沟位置，有人员和车辆出入时，宜在出入口部位设置地面隔震间距标识或标线，标明罕遇地震下时此处为建筑物的移动空间。

【条文说明】本条提出了隔震建筑标识的具体内容及位置。门厅入口处的标识应注明隔震产品的型号、规格以及功能、特性等，并简要描述其特殊使用要求。水平隔震缝处的标识应注明严禁在此地堆放物体及杂物以及地震时不要在此处逗留等内容。楼梯隔震缝处的标识应注明当地震来临时在隔震缝处的楼梯会发生滑动，勿在滑动范围内堆放能阻止楼梯滑动的物体，且提醒行人在地震来临时注意。在建筑物周围的竖向隔震缝处的标识应注明地震时建筑将在该范围内移动，禁止往隔震沟倾倒垃圾、堆放杂物等，并且周围停放物应该和建筑物保持一定的避让距离，避免地震时发生碰撞。

## 6.3  更换

- 隔震建筑遭受相当于本地区抗震设防烈度的地震影响后或常规检查发现异常时，应进行全面检查评估，且宜对隔震装置抽样检验以判断是否需要修理或更换。

【条文说明】地震作用下隔震支座可能发生移位和不同程度的损伤，此时应对隔震支座进行复位、修复或加固。修理或更换内容，一般包括建筑物震后隔震支座应进行复位，对损坏的上盖、底座应进行修复或加固，对损坏的柱和限位板应进行更换等。

- 隔震支座临近设计工作年限的前两年，应对隔震支座逐一进行检查，并应进行隔震装置的抽样检验，以判断是否需要更换。

【条文说明】隔震支座在出厂的产品说明书中已明确标明工作使用环境条件和设计工作年限。本条提出在隔震支座理论寿命到期前应进行全面检查，发现问题应立即更换。

- 隔震支座的更换宜采用逐个支座顶升更换工艺。

【条文说明】隔震支座更换可按照从中间到四周、间隔更换、分批更换的原则逐个进行顶升更换。

- 隔震支座的水平位移复位应各支座点同步进行，可采用群千斤顶系统同步复位，各点水平位移差不应超过3mm。对无法复位的隔震支座应进行更换。

【条文说明】本条明确规定了隔震支座水平复位的相关要求，保证隔震建筑同步复位，避免出现局部顶推导致隔震建筑扭转。

- 经检测需要更换或检修的隔震支座，可采用千斤顶将上支墩顶起，取出隔震支座。顶升时各千斤顶应当行程同步，其顶升高差不得超过1.5mm。

【条文说明】 本条规定了顶升应当行程同步，避免因为局部顶升高度过大造成上部结构破坏

# 7  减震装置

## 7.1  一般规定

- 减震建筑宜采用技术或经过技术论证并符合国家现行相关标准规定的成熟的消能减震装置，主要包括金属屈服型消能器（MYD）、屈曲约束支撑（BRB）、黏滞消能器（VFD）、黏弹性消能器（VED）、摩擦消能器（FD）及其它消能器。

【条文说明】按耗能机理与构造形式来划分，目前在工程上常用的消能减震装置主要包括：金属屈服型消能器、摩擦消能器、屈曲约束耗能支撑、黏弹性消能器、黏滞消能器和复合型消能器等。

- 消能器应具有良好的耗能能力和抗疲劳性，同时满足环境适应性要求，具有耐久性、抗老化性等要求；当不满足时，应有保温、除湿、定期防锈及防紫外线等措施。

【条文说明】研究表明，影响黏滞类消能器耐久性能的主要因素是温度变化、紫外线等；金属类消能器耐久性影响主要包括锈蚀和钢材在高温下的软化和低温下的脆性断裂等。为此，消能器的耗能性能和使用寿命很大程度上受温度、腐蚀等环境因素的影响，在设计和使用消能器期间要考虑到这些因

素，应有抗老化、防腐蚀等不影响消能器正常工作的可靠措施。

- 消能器的外观应符合下列规定：

- 消能器外表应光滑，无明显缺陷；

- 消能器需要考虑防锈和防火时，应外涂防锈漆、防火涂料或进行其他相应处理，但不能影响消能器的正常工作；

- 消能器的外观及尺寸偏差应符合国家现行标准及本标准有关规定。

- 消能器的性能应符合下列规定：

- 消能器中非消能构件的材料应达到设计强度要求，设计时荷载应按消能器1.5倍极限阻尼力选取，应保证消能器及附属构件在罕遇地震作用下正常工作；

- 消能器在要求的性能检测试验工况下，试验滞回曲线应平滑、稳定；

- 消能器极限位移应不小于罕遇地震下消能器最大位移的1.2倍，还应符合罕遇地震下结构弹塑性层间位移角限值规定。在此位移下，消能器应满足往复加载3周，承载力变化不超过±15％的要求。

【条文说明】消能器应在罕遇地震下保持正常工作，其极限变形能力应留有一定安全度，且在此位移下力学性能偏差不能过大，故提出上述要求。

- 复合型消能器的力学性能要求和测试方法应根据其耗能机理及本构关系确定。

- 【条文说明】复合型消能器是指消能部件由复合材料制成或在耗散能量的机理上具有两种及以上不同机理的消能器。目前，国内已有多种性能良好、可靠实用的复合型消能器被成功研制，且在工程中的应用日益增多。因此，制定本条旨为这类消能器的性能与质量检控提供依据。鉴于不同复合型式的复合型消能器在耗能机理与力学特性上存在较大差异，复合型消能器的力学性能要求和测试方法，应根据其耗能机理，并结合本构关系综合确定。

## 7.2  金属屈服型消能器

- 金属屈服型消能器外观及尺寸偏差应符合下列规定：

- 金属屈服型消能器应标志清晰，表面平整，无锈蚀，无毛刺，无机械损伤。外表应采用防锈措施，涂层应均匀。

- 消能段和非消能段应光滑过渡，不应出现缺陷。

- 金属屈服型消能器尺寸偏差应为±2mm。

- 金属屈服型消能器的材料应符合下列规定：

- 用钢材制作的金属屈服型消能器的消能部分宜采用屈服强度较低和高延伸率的钢材，钢板厚度不宜超过80mm，钢棒直径根据实际情况确定，应具有较强的塑性变形能力和良好的焊接性能。

- 金属屈服型消能器中所用各种材料的材质化学成分及力学性能应符合国家相应的材性标准。

- 【条文说明】金属屈服型消能器耗能段宜采用低屈服点钢材, 其伸长率不应小于40%, 屈强比应小于80%, 冲击韧性应大于27J｡ 当金属屈服型消能器采用其他钢材时, 质量指标应符合《碳素结构钢》GB / T 700､ 《合金结构钢》GB / T 3077､ 《低合金高强度结构钢》GB / T 1591 和《建筑用低屈服强度钢板》GB / T 28905等相关标准规定。

- 金属屈服型消能器基本力学性能、疲劳性能及测试方法应符合表 7.2.3 的规定。

表7.2.3  金属屈服型消能器基本力学性能、疲劳性能和测试方法要求

| 序号 |  | 项目 | 性能要求 | 测试方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本力学性能 | 1 | 屈服承载力 | 每个产品的屈服承载力实测值允许偏差应在设计值的±15%以内；实测值偏差的平均值应在设计值的±10%以内 | - 按照0.2Dd、0.4Dd、0.6Dd、0.8Dd、Dd位移幅值的正弦波或三角波逐级加载，每级位移加载3周。取每个加载级的第3周的位移-阻尼力数据用作性能参数标定依据。 - 取出0.2Dd位移加载下阻尼器承载力与相对位移曲线的第3圈数据确定试件测试初始屈服力和初始屈服位移。 - 取位移幅值为1.0Dd工况的第3次循环时滞回曲线包络的面积作为滞回曲线面积的实测值, 并计算得到最大承载力 |
|  | 2 | 屈服位移 | 每个产品的屈服位移实测值允许偏差应在设计值的±15%以内；实测值偏差的平均值应在设计值的±10%以内 |  |
|  | 3 | 弹性刚度 | 每个产品的弹性刚度实测值偏差应在设计值的±15%以内；实测值偏差的平均值应在设计值的±10%以内 |  |
|  | 4 | 最大承载力 | 设计位移对应的荷载，每个产品的实测值允许偏差应在设计值的±15%以内；实测值偏差的平均值应在设计值的±10%以内 |  |
|  | 5 | 极限位移 | 实测值不应小于设计位移的1.2倍 |  |
|  | 6 | 屈服后刚度 | 每个产品的屈服后刚度实测值偏差应在设计值的±15%以内；实测值偏差的平均值应在设计值的±10%以内 |  |
|  | 7 | 滞回曲线面积 | 任一循环的实测滞回曲线应稳定、饱满、光滑、无异常。产品在设计位移下连续加载不少于3圈，任一循环中滞回曲线包络面积偏差应在实测平均值的±15%以内 |  |
| 疲劳性能 | 1 | 最大阻尼力 | 任一个循环的最大、最小阻尼力，与所有循环的最大、最小阻尼力平均值的偏差不应超过±15% | 采用三角波或正弦激励法在设计位移下进行连续往复加载，加载不少于30圈；当应用于设防地震时正常使用建筑时，需在设计位移下进行两次连续往复加载，两次加载均不少于30圈，两次加载间隔不超过24h，绘制阻尼力-位移滞回曲线 |
|  | 2 | 滞回曲线 | 1）任一个循环中位移在零时的最大、最小阻尼力与所有循环中位移在零时的最大、最小阻尼力平均值的偏差不应超过±15%； 2）任一个循环中阻尼力在零时的最大、最小位移与所有循环中阻尼力在零时的最大、最小位移平均值的偏差不应超过±15% |  |
|  | 3 | 滞回曲线面积 | 任一循环的滞回曲线面积偏差应在所有循环的滞回曲线面积平均值的±15%以内 |  |
| 耐腐蚀性能 |  |  | 无锈蚀，无可见破坏，无可察觉的变化 | 产品按现行国家标准《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》GB/T 10125 中性盐雾试验方法，进行不应少于1000h的连续试验 |
| 注：Dd为消能器设计位移 |  |  |  |  |

【条文说明】屈服后刚度为金属屈服型消能器达到全截面屈服后的滞回曲线的第2刚度。考虑设防地震正常使用的需求，提高了试验要求。

- 金属屈服型消能器整体稳定和局部稳定应符合现行国家标准《钢结构设计标准》GB50017 的规定，消能器在消能方向运动时，平面外应具有足够的刚度，不应产生翘曲和侧向失稳。

【条文说明】金属消能器一般由不同金属（软钢、铅等）材料制成，利用金属材料屈服时产生的弹塑性滞回变形耗散外界荷载输入能量。金属消能器从受力形式上可分为剪切型、挤压型、弯曲型等。金属消能器一般需要采用精加工制作成型，在加工过程中如果出现明显的缺陷或机械损伤等，将会导致消能器出现应力集中等问题，不利于消能器发挥良好的耗能效果。

## 7.3  屈曲约束支撑

- 屈曲约束支撑（简称“BRB”）由核心单元、外约束单元、弹性连接元件等构成。 根据需求外约束单元可采用外包钢管混凝土型屈曲约束支撑、外包钢筋混凝土型屈曲约束支撑和全钢型屈曲约束支撑等。其外观尺寸与设计尺寸误差应符合表7.3.1的规定。

表7.3.1  屈曲约束支撑各部件尺寸偏差

| 检验项目 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 支撑长度 | 不超过产品设计值的±3mm |
| 支撑横截面有效尺寸 | 不超过产品设计值的±2mm |
| 支撑侧弯矢量 | ≤L/1000, 且≤10mm |
| 支撑扭曲 | ≤h (d) /250, 且≤5mm |

【条文说明】屈曲约束支撑核心单元一般由钢材制成，利用钢材屈服时产生的弹塑性滞回变形耗散外界荷载输入能量。屈曲约束支撑核心单元一般宜采用一次成型工艺，不宜出现对接焊缝和螺栓拼接等情况。在加工过程中如果出现明显的缺陷或机械损伤等，将会导致屈曲约束支撑出现应力集中等问题，不利于屈曲约束支撑发挥良好的耗能效果。

- 屈曲约束支撑的材料应符合下列规定：

- 耗能型BRB的核心单元宜采用 LY225、LY160、LY100低屈服点钢材或Q235低碳钢；对于承载型的BRB，也可采用 Q355、Q390、Q420 等钢材。核心单元采用其他钢材时，质量指标应符合国家标准《碳素结构钢》GB/T700、《低合金高强度结构钢》GB/T 1591 或《建筑用低屈服强度钢板》GB/T 28905 的要求。芯材应符合《金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法》GB/T 228.1和《金属材料室温压缩试验方法》GB/T 7314 的规定。

- 外约束单元采用碳素结构钢或合金结构钢时，宜用Q235或者Q355等钢材，钢材质量指标应符合《碳素结构钢》GB/T 700 或《低合金高强度结构钢》GB/T 1591的要求；约束单元为混凝土时材料等级不应小于C30；约束单元采用灌浆料时其轴心抗压强度不应低于26.8N/mm2。

- 屈曲约束支撑的力学性能、疲劳性能和测试方法应符合表7.3.3的相关规定；作为消能器使用的非承载型屈曲约束支撑的设计延性系数应满足μd≥6，设计位移等幅30周加载下累积延性系数∑μd应满足≥720。

表7.3.3   BRB基本力学性能、疲劳性能和测试方法要求

| 序号 |  | 项目 | 性能要求 | 测试方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本力学性能 | 1 | 屈服承载力 | 每个产品的屈服承载力实测值允许偏差应在设计值的±15%以内；实测值偏差的平均值应在设计值的±10%以内 | - 按照0.2Dd、0.4Dd、0.6Dd、0.8Dd、Dd位移幅值的正弦波或三角波逐级加载，每级位移加载3周。取每个加载级的第3周的位移-阻尼力数据用作性能参数标定依据。 - 取出0.2Dd位移加载下阻尼器承载力与相对位移曲线的第3圈数据确定试件测试初始屈服力和初始屈服位移。 3）取位移幅值为1.0Dd工况的第3次循环时滞回曲线包络的面积作为滞回曲线面积的实测值, 并计算得到最大承载力 |
|  | 2 | 屈服位移 | 每个产品的屈服位移实测值允许偏差应在设计值的±15%以内；实测值偏差的平均值应在设计值的±10%以内 |  |
|  | 3 | 弹性刚度 | 每个产品的弹性刚度实测值偏差应在设计值的±15%以内；实测值偏差的平均值应在设计值的±10%以内 |  |
|  | 4 | 最大承载力 | 设计位移对应的荷载，每个产品的实测值允许偏差应在设计值的±15%以内；实测值偏差的平均值应在设计值的±10%以内 |  |
|  | 5 | 极限位移 | 实测值不应小于设计位移的1.2倍 |  |
|  | 6 | 屈服后刚度 | 每个产品的屈服后刚度实测值偏差应在设计值的±15%以内；实测值偏差的平均值应在设计值的±10%以内 |  |
|  | 7 | 滞回曲线面积 | 任一循环的实测滞回曲线应稳定、饱满、光滑、无异常。产品在设计位移下连续加载不少于3圈，任一循环中滞回曲线包络面积偏差应在实测平均值的±15%以内 |  |
|  | 8 | 拉压不平衡系数 | 设计位移下滞回曲线的拉压不平衡系数应小于1.2 |  |
| 疲劳性能 | 1 | 最大阻尼力 | 任一个循环的最大、最小阻尼力，与所有循环的最大、最小阻尼力平均值的偏差不应超过±15% | 采用三角波或正弦激励法在设计位移下进行连续往复加载，加载不少于30圈，当应用于设防地震时正常使用建筑时，需在设计位移下进行两次连续往复加载，两次加载均不少于30圈，两次加载间隔不超过24h，绘制阻尼力-位移滞回曲线 |
|  | 2 | 滞回曲线 | 1）任一个循环中位移在零时的最大、最小阻尼力与所有循环中位移在零时的最大、最小阻尼力平均值的偏差不应超过±15%； 2）任一个循环中阻尼力在零时的最大、最小位移与所有循环中阻尼力在零时的最大、最小位移平均值的偏差不应超过±15% |  |
|  | 3 | 滞回曲线面积 | 实测产品任一循环的滞回曲线面积偏差应在所有循环的滞回曲线面积平均值的±15%以内 |  |
| 耐腐蚀性能 |  |  | 无锈蚀，无可见破坏，无可察觉的变化 | 产品按现行国家标准《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》GB/T 10125 中性盐雾试验方法，进行不应少于1000h的连续试验 |
| 注：Dd为消能器设计位移 |  |  |  |  |

## 7.4  黏滞消能器

- 黏滞消能器包括黏滞阻尼器和黏滞阻尼墙，其外观和尺寸允许偏差应符合下列表7.4.1规定。

表7.4.1  黏滞消能器外观和尺寸要求

| 序号 | 黏滞阻尼器 | 黏滞阻尼墙 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观应表面平整、无机械损伤，外表应采用防锈措施，涂层应均匀 |  |
| 2 | 密封处制作应精细、无渗漏。 | / |
| 3 | 尺寸允许偏差应为产品设计值的±2 mm | 长度误差应为设计值的±3 mm；截面有效尺寸偏差应为产品设计值的±2 mm。 |

【条文说明】本章所述黏滞消能器包含目前使用较广泛的两种类型，一种为带有内压的密封圆筒式，另一种为无内压的开口墙式。前者通常称为黏滞阻尼器，一般是由钢材制作的缸体和活塞、黏滞流体等部分组成，两端通常采用销轴与连接件连接。后者通常称为黏滞阻尼墙，一般由钢板制作而成的箱体、滑移钢板、黏滞流体等组成，两端采用焊接或螺栓锚固方式与连接件连接。二者均是利用黏滞材料剪切运动时产生黏滞阻尼力来耗散能量的减震装置，其力学性能受黏滞材料和加载频率的影响大，需要对材料和不同频率的加载情况进行限定。

- 黏滞消能器的基本力学性能要求和试验方法应符合表7.4.2的规定，实测产品在试验后应无渗漏、无裂纹。

- 表7.4.2  黏滞消能器的基本力学性能和试验方法要求

| - 序号 | - 项目 | - 性能要求 | - 测试方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 极限位移 | - 每个产品的极限位移实测值不应小于极限位移设计值 | - 采用静力加载试验，控制试验机的加载系统使消能器均速缓慢移动，记录其运动的极限位移值 |
| - 2 | - 最大阻尼力 | - 每个产品的实测值偏差应在设计值±15%以内，实测值偏差的平均值应在设计值的±10%内 | - 采用正弦波激励，输入位移D=Ddsin(2πf1t)，连续加载 5周，记录第 3个滞回曲线所对应的最大阻尼力作为实测值 |
| - 3 | - 阻尼系数 |  | - 1）采用正弦波激励，控制位移加载函数D=Ddsin(2πf1t)； - 2）对消能器分别施加位移幅值为0.2Dd、0.4Dd、0.6Dd、0.8Dd、1.0Dd、1.2Dd，共6个工况，每个工况连续进行 5周往复加载，每个循环均绘制阻尼力-位移滞回曲线，取每个工况的第 3个滞回曲线的最大阻尼力、最大速度，通过曲线拟合得到的阻尼系数、阻尼指数作为实测值，并计算1.0Dd工况下第3个滞回曲线所对应的初始刚度作为实测值 |
| - 4 | - 阻尼指数 |  |  |
| - 5 | - 初始刚度 |  |  |
| - 6 | - 滞回曲线面积 | - 滞回曲线面积实测值偏差应在设计值偏差在±15%以内 | - 记录每周加载的抗力与消能器活塞相对位移时程，采用横轴为消能器相对位移坐标，竖轴取抗力坐标，绘制封闭曲线 |

- 注：t为时间（s）；f1为消能器参与结构振动的主要频率；Dd为黏滞消能器设计位移。

- 【条文说明】现行行业标准《建筑消能阻尼器》JG/T209-2012规定，黏滞消能器的力学性能施加位移幅值为0.1Dd、0.2Dd、0.5Dd、0.7Dd、1.0Dd、1.2Dd。考虑现阶段国内试验装置的系统误差影响，会导致位移幅值为0.1Dd的部分阻尼器试验结果严重失真，致使0.1Dd工况失去试验意义，故本条对将最小幅值由0.1Dd提高为0.2Dd，考虑调整后的线性问题，将原来的0.2Dd、0.5Dd、0.7Dd分别改为0.4Dd、0.6Dd、0.8Dd。目前上海地区也是按这个原则在执行。

- 初始刚度计算：分别取1.0Dd工况下第3个滞回曲线中最大阻尼力及最小阻尼力的1/3所对应阻尼力和位移值作为基准点，以两个基准点之间的割线刚度作为初始刚度的实测值。

- 黏滞消能器的耐久性主要考虑疲劳性能和抗渗性能，且要求消能器在试验后无渗漏，无裂纹，其相关性能和测试方法应符合表 7.4.3 的规定。

- 表7.4.3  黏滞消能器的耐久性能和试验方法要求

| - 序号 |  | - 项目 | - 性能要求 | - 测试方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 疲劳性能 | - 1 | - 最大阻尼力 | - 任一个循环的最大阻尼力实测值偏差在设计值的±15%以内，实测值的平均值在产品设计值的±10%以内 | - 对阻尼器施加频率为f1的正弦波加载，当用于抗震为主时，输入位移D=Ddsin(2πf1t)，加载不少于30圈，当应用于设防地震正常使用建筑时，需在设计位移下进行两次连续往复加载，两次加载均不少于30圈，两次加载间隔不超过24h |
|  | - 2 | - 滞回曲线 | - 任一个循环中位移在零时的最大、最小阻尼力实测值偏差应在所有循环中位移在零时的最大、最小阻尼力平均值的±15%以内； - 任一个循环中阻尼力在零时的最大、最小位移实测值偏差应在所有循环中阻尼力在零时的最大、最小位移平均值的±15%以内 |  |
|  | - 3 | - 滞回曲线面积 | - 任一个循环的滞回曲线面积实测值偏差在设计值的±15%以内，实测值的平均值在产品设计值的±10%以内 |  |
| - 风荷载测试 | - 1 | - 最大阻尼力 | - 所有循环中的最大、最小阻尼力变化率应±15%以内 | - 当用以风振控制时，输入D=Dwsin(2πf1t)，连续加载60000个循环，每20000周可暂停修整30min。比较第3圈和倒数第二圈实测值的变化率。密封良好，无漏油 |
|  | - 2 | - 滞回曲线面积 | - 任一循环实测的滞回曲线稳定饱满、光滑无异常，所有循环中的滞回曲线面积实测值偏差应在设计值的±15%以内 |  |
| - 密封性能 |  |  | - 超压下无渗漏，且阻尼力衰减值不大于5% | - 采用加压装置，对阻尼器腔体内部加压到1.5倍的最大阻尼力对应的腔体压力，保持10分钟 |
| 耐腐蚀性能 |  |  | 无锈蚀，无可见破坏，无可察觉的变化 | - 产品按现行国家标准《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》GB/T 10125 中性盐雾试验方法，进行不应少于1000h的连续试验 |

- 注：t为时间（s）；f1为减震结构基频；Dd为黏滞消能器设计位移；Dw为风荷载下黏滞消能器可能的最大位移。

【条文说明】7.4.2、7.4.3 黏滞阻尼器的常规力学性能包括极限位移、最大阻尼力、阻尼系数、阻尼指数、初始刚度和滞回曲线。疲劳试验主要针对最大阻尼力、阻尼系数和阻尼指数进行，抗渗试验主要为测试黏滞阻尼器密闭性能。黏滞消能器力学性能要求与《建筑消能减震技术规程》（JGJ 297-2013）相应规定有所调整，主要对阻尼器力学性能、疲劳性能、密闭性能及其实验方法的相关规定。考虑到与施工及验收标准的一致性，去掉了疲劳试验中关于滞回曲线阻尼力及位移的误差要求

- 黏滞消能器的其他性能要求应符合下列规定：

- 黏滞消能器在-20℃~40℃下，在1.0 f1测试频率下，输入位移采用公式(7.4.4-1)，每隔10℃记录消能器的最大阻尼力的实测值偏差应为理论设计值的±10%以内。

|  | （7.4.4-1） |
| --- | --- |

式中：—消能减震结构的第一自振频率；

—黏滞消能器设计位移。

- 黏滞消能器分别在f=0.85 f1、1.0 f1、1.3 f1、1.6 f1测试频率下，输入位移采用公式(7.4.3-2)，其最大阻尼力的实测值偏差应为理论设计值的±10%以内。

|  | （7.4.3-2） |
| --- | --- |

式中：—测试加载频率(Hz)。

## 7.5  黏弹性消能器

- 黏弹性消能器的外观及尺寸偏差应符合下列规定：

- 黏弹性消能器钢板应平整、光滑、无锈蚀、无毛刺。

- 黏弹性材料表面应密实、无裂缝，剖切后内部应连续、均匀、密实、无孔洞。

- 黏弹性材料与约束钢构件（一般为钢板或钢管）之间应密实、无裂缝。

- 黏弹性消能器尺寸偏差应符合下列要求：

- 黏弹性消能器钢构件和黏弹性层长宽的尺寸允许偏差应为产品设计值的±2%。

- 黏弹性层厚度允许偏差应为产品设计值的±3%，不同位置厚度偏差应为±5%。

- 黏弹性消能器基本力学性能要求和试验方法应符合表7.5.2规定。

表7.5.2  黏弹性消能器基本力学性能和试验方法要求

| 项目 | 性能要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 最大阻尼力 | - 实测值偏差在设计值的±10%以内 | 输入位移D=Ddsin(2πf1t)，采用位移控制方法连续加载5周，以第3周力-位移滞回曲线为基准，取滞回曲线的最大阻尼力作为最大阻尼力的实测值，取滞回曲线长轴的斜率作为等效刚度计算表观剪切模量，取滞回曲线的零位移对应的阻尼力与最大位移对应的阻尼力的比值作为损耗因子的实测值，取滞回曲线包络的面积为滞回曲线面积的实测值 |
| 表观剪切模量 |  |  |
| 损耗因子 |  |  |
| 滞回曲线面积 |  |  |
| 极限应变 | 每个产品极限应变实测值不应小于极限应变设计值，且不应小于1.25倍设计位移对应的应变。 | 输入位移采用D=Asin(2πf1t)，A 从0.5Dd开始，逐次增加0.25Dd，每次采用位移控制方法连续加载5周，直至消能器破坏为止，取破坏时的前次加载A值对应的应变值，作为黏弹性消能器极限应变的实测值 |
| 滞回曲线 | 实测滞回曲线应光滑、无异常。 | / |

注：试验应在标准环境温度（23±2℃）下进行；t为时间（s），f1为减震结构基频，Dd为消能器设计位移。

【条文说明】损耗因子为黏弹性消能器滞回曲线中对应于零位移的恢复力与对应于最大位移的恢复力的比值。

- 黏弹性消能器的耐久性主要考虑老化性能和疲劳性能，在相同的环境温度、加载幅值和频率下，耐久性能要求及测试方法应符合表7.5.3规定。

表7.5.3  黏弹性消能器耐久性和试验方法要求

| 序号 |  | 项目 | 指标 | 测试方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 老化性能 | 1 | 变形 | 变化率在±15%以内 | 把试件放入鼓风电热恒温干燥箱中，保持温度 80℃，经 192h后取出，按本标准表7.5.2的规定进行力学性能试验 |
|  | 2 | 最大阻尼力、表观剪切模量、损耗因子 | 变化率在±15%以内 |  |
|  | 3 | 外观 | 目视无变化 |  |
| 疲劳性能 | 1 | 变形 | 变化率在±15%以内 | 输入位移采用D=Ddsin2πf1t，采用位移控制进行连续往复加载，加载不少于30 圈。当应用于设防地震正常使用建筑时，需在设计位移下进行两次连续往复加载，两次加载均不少于30圈，两次加载间隔不超过 24h，绘制阻尼力-位移滞回曲线 |
|  | 2 | 外观 | 目视无变化 |  |
|  | 3 | 最大阻尼力 | 第30圈相比第3圈，性能下降不超过15% |  |
|  | 4 | 表观剪切模量 |  |  |
|  | 5 | 损耗因子 |  |  |
|  | 6 | 滞回曲线面积 |  |  |
|  | 7 | 滞回曲线 | 实测滞回曲线应光滑、无异常，第30圈相比第3圈滞回曲线形状无明显变化。 |  |
| 耐腐蚀性能 |  |  | 无锈蚀，无可见破坏，无可察觉的变化 | 产品按现行国家标准《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》GB/T 10125 中性盐雾试验方法，进行不应少于1000h的连续试验 |

注：t为时间（s），f1为减震结构基频，Dd为消能器设计位移。

【7.5.2、7.5.3条文说明】同一试件如需进行两个及以上项目的试验，在试件未发生破坏的基础上，相邻工况之间需有足够时间间隔，以保证黏弹性耗能器力学性能得到有效恢复。黏弹性耗能器的破坏以黏弹性材料与约束钢构件出现剥离现象或耗能器力学性能出现快速下降或不稳定现象为标志。

- 黏弹性消能器的最大阻尼力的加载频率相关性和温度相关性能的变化曲线应有规律性。

## 7.6  摩擦消能器

- 摩擦消能器的外观、尺寸偏差和材料应符合下列规定：

- 应标记清晰，表面平整，无机械损伤，外表应采用防锈措施，涂层应均匀；

- 各部件尺寸偏差不应超过产品设计值±2mm；

- 摩擦消能器中采用的摩擦材料应具有稳定的摩擦系数，不应生锈，并应满足消能器预压力作用下的强度要求；

- 用于制作摩擦消能器的钢材质量指标应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700或《合金结构钢》GB/T 3077的要求，且应采用不低于Q235B的钢材。

- 摩擦消能器基本力学性能要求和试验方法应符合表7.6.2规定。

表7.6.2  摩擦消能器基本力学性能和试验方法要求

| 序号 | 项 目 | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 起滑摩擦力 | 起滑位移对应的摩擦力，每个产品的实测值偏差应在设计值的±15%以内；实测值偏差的平均值应在设计值的±10%以内 | - 采用三角波或正弦激励法进行加载，设计位移下连续加载3个循环，绘制阻尼力-位移滞回曲线； - 将开始加载到消能器刚度出现下降时对应的摩擦力确定为起滑摩擦力，所对应的位移为起滑位移； - 取第1次循环时滞回曲线从零位移到起滑位移的斜率作为初始刚度的实测值，或第1次循环的卸载刚度； - 取第3次循环时滞回曲线的零位移对应的荷载作为滑动摩擦力的实测值； - 取第3次循环时滞回曲线包络的面积作为滞回曲线面积的实测值 |
| 2 | 起滑位移 | 每个产品的实测值偏差应在设计值的±15%以内；实测值偏差的平均值应在设计值的±10%以内 |  |
| 3 | 初始刚度 | 每个产品初始刚度的实测值偏差应为设计值的士15%;实测值偏差的平均值应为设计值的士10% |  |
| 4 | 滑动摩擦力 | 任一滞回曲线在零位移时的摩擦力，每个产品的实测值偏差应在设计值的±15%以内；实测值偏差的平均值应在设计值的±10%以内 |  |
| 5 | 极限位移 | 每个产品极限位移的实测值不应小于设计值的1.2倍 |  |
| 6 | 滞回曲线面积 | 任一循环的实测滞回曲线应光滑、无异常，产品在设计位移下连续加载不少于3圈，任一循环中滞回曲线包络面积实测值偏差应在设计值的±15%以内；实测值偏差的平均值应在设计值的±10%以内 |  |
| 7 | 起滑摩擦力与滑动摩擦力偏差 | 起滑摩擦力不应超过滑动摩擦力的±15% |  |

【条文说明】摩擦消能器可采用理想弹塑性模型模拟，如图1所示：

图1  理想弹塑性滞回曲线示意

图中：

Fdy——摩擦消能器的起滑力；

△udy——摩擦消能器的起滑位移；

△udmax——摩擦消能器的设计位移；

Kd——消能器的初始刚度。

摩擦消能器的初始刚度：Kd=Fdy/△udy

- 摩擦消能器的耐久性包括老化性能、疲劳性能和耐腐蚀性能，其性能要求和测试方法应符合表7.6.3的规定。

表7.6.3  摩擦消能器疲耐久性能和试验方法要求

| 项目 |  | 性能要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 老化性能 | 滑动摩擦力 | 老化前后滑动摩擦力的变化率应在±15%以内 | 试件放入恒温干燥箱中，保持温度 80℃，保持192h 后取出完成测试 |
|  | 外观 | 目视无变化 |  |
| 疲劳性能 | 滑动摩擦力 | 任一个循环的最大、最小滑动摩擦力，与所有循环的最大、最小滑动摩擦力平均值的偏差不应超过±15% | - 采用三角波或正弦激励法在设计位移下进行连续往复加载，绘制阻尼力-位移滞回曲线； - 一般情况下，加载不少于30圈；当应用于设防地震正常使用建筑时，需在设计位移下进行两次连续往复加载，两次加载均不少于30圈，两次加载间隔不超过24h |
|  | 滞回曲线 | 1）任一个循环中位移在零时的最大、最小滑动摩擦力，与所有循环中位移在零时的最大、最小滑动摩擦力平均值的偏差不应超过±15%； 2）任一个循环中滑动摩擦力在零时的最大、最小位移，与所有循环中滑动摩擦力在零时的最大、最小位移平均值的偏差不应超过±15% |  |
|  | 滞回曲线面积 | 任一个循环的滞回曲线面积应与所有循环的滞回曲线面积平均值的偏差不应超过±15% |  |
| 耐腐蚀性能 |  | 无锈蚀，无可见破坏，无可察觉的变化 | 产品按现行国家标准《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》GB/T 10125 中性盐雾试验方法，进行不应少于1000h的连续试验 |

【条文说明】摩擦消能器的老化是指摩擦材料特性的老化以及摩擦面的氧化或生锈导致摩擦系数变化引起滞回特性的变化。

# 8  建筑减震工程施工和验收

## 8.1  一般规定

- 减震工程子分部工程和检验批划分应符合下列规定:

- 分项工程可按消能器产品类别、消能器安装、消能子部件或消能器连接件施工、减震工程专用标识安装等进行划分；

- 检验批可按工程量、楼层、结构缝或施工段划分；

- 消能器、预埋件等材料进场检验，可按进场批次、生产厂商、规格型号划分检验批。

【条文说明】将减震工程作为上部主体结构分部工程的一个子分部工程进行施工质量管理和竣工验收。检验批可根据施工、质量控制和专业验收的需要，按工程量、楼层、结构缝或施工段进行划分。

- 消能器安装封闭时，应按设计要求预留检修口。

【条文说明】消能器安装完成后，需定期进行常规检查以及经历中、大震后消能器的性能检测及更换，应在消能器的安装位置设置适当大小的检修孔以便消能器的维护。

- 建筑减震工程质量验收记录应符合下列规定：

- 分项工程检验批验收可按现行国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205中附录H及本标准附录F进行记录；

- 分项工程验收可按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300中附录F进行记录；

- 子分部工程验收可按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300中附录 G进行记录。

【条文说明】在消能部件子分部工程的质量验收中，为便于该子分部工程有关安全及使用功能的见证取样检测和检验的可操作性，本条根据现行国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205，结合消能部件子分部工程的施工安装特点,规定了具体检测项目。

- 消能减震子分部工程验收应提供下列资料：

- 工程相关设计文件及设计变更文件；

- 消能器和连接件进场质量证明文件；

- 消能器和连接件进场验收资料；

- 隐蔽工程验收记录；

- 消能器及其连接件的施工安装记录；

- 带消能器编号的安装平面布置竣工图；

- 有关观感质量检验项目检查记录；

- 子分部工程中各分项工程质量验收记录；

- 分项工程中各检验批质量验收记录；

- 工程重大质量问题的处理方案和验收记录；

- 减震子分部工程使用维护手册；

- 其他必要的文件和记录。

## 8.2  进场验收

- 消能器和连接件进场应提供下列质量证明文件：

- 消能器及连接件的生产厂家和供货企业的资质能力证明；

- 消能器、支撑和连接件所用钢材、紧固件、黏滞材料、摩擦材料、黏弹性材料等原材料的质量证明文件；

- 产品合格证；

- 消能器外观质量、尺寸偏差和性能的出厂检测报告；

- 项目所用相关型号消能器的型式检验报告；

- 其他必要证明文件。

- 消能部件应有防止雨淋、日晒、磕碰和锐器划伤等保护措施。消能部件进场后，应按种类、规格、批次分开贮存。存储环境应选在干燥、通风、无腐蚀性气体、无紫外线直接照射并远离热源的场所，码置应整齐牢固，不得混放、散放，严禁与酸碱、油类、有机溶剂或腐蚀性化学品等接触。

- 消能器及相关材料、构配件进场验收记录可按本标准附录G表G.0.1进行记录。

- 消能器观感质量和尺寸偏差检查可按本标准附录G表G.0.2进行记录。

- Ⅰ  主控项目

- 消能器及连接件的种类、规格、数量和性能应符合设计要求。

- 检查数量：全数检查。

- 检验方法：检查消能器制造厂合法性证明文件、消能器型式检验报告、出厂检验报告、出厂合格证。当设计另有规定时，尚应检查相应的检测报告。

- 消能器进入工地现场后应进行见证检验，见证检验参数应为消能器的基本力学性能和疲劳性能，检验结果应符合设计要求。见证检验应符合下列规定：

- 用于同一工程的相同类型、相同规格的消能器可划为同一检测批次；

- 基本力学性能检测后的金属屈服消能器和屈曲约束支撑不得用于主体结构；基本力学性能检测后的其他消能器若无任何损伤，力学性能仍能满足正常使用要求时，可用于主体结构；疲劳性能检测后的消能器不得用于主体结构；

- 见证抽样的消能器的基本力学性能、疲劳性能参数和试验方法应符合本标准第7章和国家现行相关标准的规定。

- 检测合格率为100%检测批次的消能器可用于主体结构；检测合格率未达到100%时，应对同批次消能器按原抽样数量加倍抽检，并重新进行基本力学性能检测，如加倍抽检的检测合格率仍未达到 100%，则该批次消能器不得在主体结构中使用。

- 检查数量：对金属屈服消能器、屈曲约束支撑、黏弹性消能器、摩擦消能器和复合型消能器的基本力学性能，抽检数量不少于同批次数量的3%，当同批次数量较少时，可在同一类型消能器中抽检总数的3%，但不应少于2件；对黏滞消能器的基本力学性能，用于标准设防类、重点设防类和特殊设防类建筑时，抽检数量分别不少于同批次数量20%、50%和100%，且不少于2件。应在检测基本力学性能的消能器中每种类型抽取不少于1件进行疲劳性能检测。当设计有明确要求时，尚应满足设计要求。

- 检验方法：检查见证检验报告。

【条文说明】对于黏滞消能器，由于目前在国内外实际工程中应用得比较多，并且黏滞消能器的密封性能是影响其性能参数的关键问题，同时，黏滞消能器只给结构提供附加阻尼比，并不提供附加刚度，一旦消能器出现漏油或密封问题，对结构的安全性会造成较大的影响，基于安全考虑，黏滞消能器的抽检数量相对于其他类型的消能器数量应有所增加，对于丙类建筑给出的抽检数量不少于同批次数量的20%且不少于2个，对于乙类建筑抽检数量应不少于同批次数量的50%且不少于2个；对于甲类建筑抽检数量应为同批次消能器数量的100%。

- 高强螺栓连接副应进行见证检验，并应符合国家现行标准《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82和《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205 的规定。见证检验项目应包括高强螺栓扭矩系数、预拉力和摩擦面抗滑移系数。

检查数量：从施工现场待安装的螺栓批中随机抽取，每批抽取8套连接副。

检查方法：检查见证检验报告。

【条文说明】本条对高强度螺栓见证检验抽样量与现行国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205保持一致。

Ⅱ  一般项目

- 消能部件观感质量要求应符合表8.2.8规定，检查数量应为全数；检查方法可为观察。

表8.2.8  消能部件观感质量要求

| 消能器类型 | 质量要求 |
| --- | --- |
| 金属屈服型消能器 | 应表面平整，无锈蚀，无机械损伤，不应出现缺陷。外表应采用防锈措施，涂层应均匀。焊缝外观质量应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205的相关规定。 |
| 屈曲约束支撑 | 应表面平整，无锈蚀，无机械损伤，不应出现缺陷。外表应采用防锈措施，涂层应均匀。焊缝外观质量应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205的相关规定。 |
| 黏滞消能器 | 应表面平整，无锈蚀，无机械损伤，无渗漏。外表应采用防锈措施，涂层应均匀。焊缝外观质量应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205的相关规定。 |
| 黏弹性消能器 | 应表面平整，无锈蚀，无机械损伤。钢板表面应采用防锈措施，涂层应均匀。黏弹性材料表面应密实、无裂缝。焊缝外观质量应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205的相关规定。 |
| 摩擦消能器 | 应表面平整，无锈蚀，无机械损伤，不应出现缺陷。外表应采用防锈措施，涂层应均匀。焊缝外观质量应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205的相关规定。 |

- 消能器尺寸偏差应符合表8.2.9规定，检查数量应为全数的20%，且不少于2件；检查方法可为观察、拉线、钢尺测量。

表8.2.9  消能器尺寸允许偏差（mm)

| 消能器类型 | 质量指标 |  |
| --- | --- | --- |
| 金属屈服型消能器 | 消能器长度、宽度、高度 | ±2 |
| 屈曲约束支撑 | 支撑长度 | ±3 |
|  | 支撑横截面有效尺寸 | ±2 |
|  | 支撑侧弯矢量 | ≤L/1000且≤10 |
|  | 支撑扭曲 | ≤h（d）/250且≤5 |
| 黏滞消能器 | 长度 | 黏滞阻尼器：±2 黏滞阻尼墙：±3 |
|  | 截面有效尺寸 | ±2 |
| 粘弹性消能器 | 长度 | ±3 |
|  | 截面有效尺寸 | ±2 |
| 摩擦消能器 | 消能器总宽度、总高度、总厚度 | ±2 |
| 注：L—支撑长度；h—支掉高度；d—支撑外径 |  |  |

## 8.3  施工安装

- 消能部件的施工安装顺序，应由设计单位、施工单位和消能器产品供应商共同确定，并应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666和《钢结构工程施工规范》GB 50755的规定。

- 同一部位消能部件的现场安装单元及局部安装连接顺序，同一部位消能部件的组成单元超过一个时，宜先将各组成单元及连接件在现场地面拼装为扩大安装单元后，再与主体结构进行连接。消能部件的现场安装单元或扩大安装单元与主体结构的连接，宜采用现场原位连接。

【条文说明】同一部位的消能部件，当仅有消能器时直接作为安装单元；当还设有附加支撑，或与结构为销栓铰接、球面铰接时，各组成单元及铰接件在现场地面拼装成扩大安装单元后，再与结构进行安装连接。

安装单元与结构的安装连接，精度要求高，连接施工较难。

对于消能减震的钢结构，在消能部件设置部位，柱的安装单元宜采用带悬臂梁段的柱，且在柱与消能部件连接处设置柱上连接件。对于黏滞消能器，其两端与节点连接件为球面铰接、销栓铰接或螺栓连接，其同一部位消能部件的局部安装顺序为：将地面拼装后的消能器及附加连接件一起起吊，并将附加连接件在柱或基础的连接板上初步定位、校正和临时固定，再连接牢固。

对于消能减震的现浇混凝土结构：

1 采用消能部件平行安装法时，同一部位各消能部件的安装，应在其下层混凝土构件浇筑完毕以及其同层周围柱的钢筋、预埋件和模板安装后进行。黏滞消能器安装时，其两端与附加铰接件在地面拼装连接为扩大安装单元后一起起吊，再将消能器下方位端的附加连接件在已浇筑梁或基础预埋板上定位和临时固定(连接件在柱钢筋骨架中留出锚筋)，将上方位端在柱的钢筋骨架上定位和临时固定，两端连接牢固之后，安装上部梁板的钢筋骨架、模板和浇筑混凝土。

2 采用消能部件后装法时，在地面或楼面将消能部件进行拼装，检查测量拼装后的总尺寸和锚栓孔位置，并与安装部位的相应空当尺寸、锚栓位置进行对照核查，凡是预拼装尺寸大于安装位置预留尺寸，或锚栓与栓孔错位大于本标准或现行国家有关规范的允许偏差，导致不能就位时，安装前应在地面进行修理。对于黏滞消能器，两端与附加铰接件地面拼装后，安装时在已浇筑的混凝土结构上初步定位、校正、临时固定，最后用焊接或锚栓连接牢固。

- 消能减震结构及消能器的施工安装顺序应符合下列规定：

- 划分结构施工流水段和消能器安装流水段；

- 根据结构特点、施工条件确定消能器在消能减震结构中的安装顺序；

- 确定同一部位各消能器及主体结构构件的局部安装顺序。

- 消能器和主体结构构件的连接安装顺序应符合设计要求。

【条文说明】消能器的安装方式分为平行安装法和后装法，平行安装法适用于阻尼器既要承受水平作用又要承受竖向荷载的情况，后装法适用于仅承受水平作用的情况，消能器的安装顺序还需结合设计文件要求，分批进行安装。

- 同一部位各消能器、支撑及其连接件的局部安装顺序应符合下列规定：

- 确定现场安装单元、安装连接顺序；

- 确定局部安装连接顺序，包括消能器、支撑、支墩、悬臂墙、连接件的类型、规格和数量。

- 消能部件平面与标高的测量定位、施工测量放样和安装测量定位应符合国家现行标准《工程测量标准》GB 50026和《建筑变形测量规范》JGJ 8的规定，并应编制专项方案。

- 消能部件安装前，准备工作应包括下列内容：

- 消能部件的定位轴线、标高点等应进行复查；

- 消能部件的运输进场、存储及保管应符合生产厂家提供的施工操作说明书和国家现行有关标准的规定；

- 按照消能器生产厂家提供的施工操作说明书的要求，核查安装方法和步骤；

- 对消能部件的制作质量应进行全面复查。

【条文说明】消能部件大多为钢材预制部件，消能器虽然不完全是钢材制作，其外廓或接头多为钢制件，消能部件在主体结构中的安装精度要求较高，其精度随主体结构的类型和安装顺序的不同而有所不同。因此，对消能部件的制作尺寸及其他加工质量应严格要求。在消能部件制作过程中或进场前，应对其进行检查，对发现的尺寸偏差或其他质量问题应在加工过程中进行修理，不宜在消能部件现场安装时才进行质量检查，导致因质量问题而影响施工工期。

- 墙型连接的消能部件安装应符合下列规定：

- 对于钢筋混凝土结构，悬臂墙（柱）的施工应符合下列规定：

- 下悬臂墙（柱）钢筋绑扎时，应预先确定预埋件位置，不应相互阻挡；

- 上、下悬臂墙（柱）平面位置、标高、垂直度偏差应在允许范围内；

- 上、下悬臂墙（柱）两方向轴线相对偏差及墙（柱）间净空高度应在允许范围内；

- 预埋件应与上下悬臂墙（柱）连接牢固，平面位置、标高、水平度应在允许范围内；

- 上、下悬臂墙（柱）混凝土浇筑前应按要求对预埋件或预埋锚筋进行隐蔽验收，合格后方可进行浇筑，浇筑质量应符合相关规范和设计要求。

- 对于钢结构，悬臂墙（柱）的施工应符合下列规定：

- 上、下悬臂墙（柱）平面位置、标高、垂直度偏差应在允许范围内；

- 上、下悬臂墙（柱）两方向轴线相对偏差及墙(柱)间净空高度应在允许范围内；

- 上、下悬臂墙（柱）与主体结构应连接牢固。

- 消能器与上下悬臂墙（柱）的连接施工应符合下列规定：

- 当连接方式采用高强螺栓连接时，应符合国家现行标准《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82及《钢结构工程施工规范》GB 50755相关规定；

- 当连接方式采用焊缝连接时，应符合现行国家标准《钢结构焊接规范》GB 50661及《钢结构工程施工规范》GB 50755相关规定；

- 消能器安装完成后平面位置、标高、垂直度应在允许范围内。

- 支撑式连接的消能部件安装应符合下列规定：

- 对于混凝土结构，消能器或支撑的施工应符合下列规定：

- 安装节点处梁、柱钢筋绑扎时，应预先确定预埋件位置，不应相互阻挡；

- 预埋件应与安装节点处梁、柱连接牢固，平面位置、标高、水平度、垂直度应在允许范围内；

- 安装节点处梁、柱混凝土浇筑前应按要求对预埋件或预埋锚筋进行隐蔽验收，合格后方可进行浇筑，浇筑质量应符合相关规范和设计要求；

- 消能器或支撑的节点板安装前应复核与其相连上下梁、柱节点与设计图的偏移量；

- 节点板应与预埋件连接牢固，节点板安装完成后应复核上下节点板的平面偏移量；

- 消能器或支撑安装前应对安装净空进行复核。

- 对于钢结构，消能器或支撑的施工应符合下列规定：

- 消能器或支撑在钢结构中的安装应根据结构特点选择合理顺序进行安装，并应与主体结构形成稳固的空间单元；

- 消能器或支撑的节点板安装前应复核与其相连上下梁、柱节点与设计图的偏移量；

- 节点板应与安装节点梁、柱连接牢固，节点板安装完成后应复核上下节点板的平面偏移量；

- 消能器或支撑安装前应对安装净空进行复核。

- 消能器或支撑安装完成后的平面外垂直度、弯曲矢高应在允许范围内。

- 消能部件安装的焊接和紧固件连接应符合下列规定：

- 消能部件安装接头节点的焊接、螺栓连接，应符合设计文件和国家现行标准《钢结构焊接规范》GB 50661及《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82的规定；当采用焊缝连接时，应满足一级焊缝要求；

- 消能部件采用铰接连接时，消能部件与销栓或球铰等铰接件之间的间隙应符合设计文件要求，当设计文件无要求时，间隙不应大于0.1mm；

- 消能部件安装连接完成后，应符合下列规定：

- 消能器没有形状异常及损害功能的外伤；

- 消能器的黏滞材料、黏弹性材料未泄漏或剥落，未出现涂层脱落和生锈；

- 消能部件的临时固定件应予撤除。

- 消能部件安装完成后应对消能器及其连接件在运输、存放和安装过程中损坏的涂层以及安装连接部位的涂层进行现场补漆，并应满足原涂装工艺和设计要求。

## 8.4  质量验收

Ⅰ  主控项目

- 预埋件的材质、类型、数量、尺寸及安装位置应满足设计要求。

检查数量：全数检查。

- 检验方法：观察，检查施工记录。

- 【条文说明】从2022年的9·5泸定地震中，部分减震装置的破坏来看，应将预埋件的材质、类型、数量、尺寸及安装位置等项目作为主控项目，严把质量关，确保遭遇地震时节点正常工作。

- 消能器的类型、型号、数量、安装位置应满足设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，检查施工记录。

- 消能器或支撑现场连接采用焊接连接时，焊缝质量应符合设计要求、现行国家标准《钢结构焊接规范》GB 50661和《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205的有关规定。检验项目应包括焊缝尺寸、内部缺陷和外观缺陷。

检查数量：全数检查。

检验方法：外观检查采用观察或使用放大镜、焊缝量规和钢尺检查；内部缺陷检查超声波或射线探伤记录。

- 消能器或支撑现场连接采用螺栓连接时，连接质量应符合设计要求、国家现行标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205和《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82的有关规定。检验项目应包括终拧扭矩和梅花头。

检查数量：全数检查。

检验方法：扭矩扳手，小锤敲击，观察，检查施工记录。

【条文说明】小锤敲击法相关规定详见《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020附录B。

Ⅱ  一般项目

- 墙型连接安装位置的允许偏差和检验方法应符合表8.4.5的规定。

表8.4.5  墙型连接安装位置允许偏差和检验方法

| 项目 |  | 允许偏差 |  | 检查数量 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 混凝士结构 | 钢结构 |  |  |
| 悬臂墙 | 轴线 | ±5mm | ±2mm | 全数 | 尺量 |
|  | 高度 | ±5mm | ±2mm | 全数 | 水准仪、全站仪或拉线、尺量 |
|  | 垂直度 | H/1000 | H/1000 | 全数 | 经纬仪、全站仪或吊线、尺量 |
| 上、下悬臂墙轴线相对偏差 |  | ±5mm | ±2mm | 全数 | 吊线、尺量 |
| 上、下预埋件间净高 |  | +5mm +2mm | +5mm +2mm | 全数 | 尺量四角（混凝土结构量预埋板四角）及中心，取最大值 |
| 预埋板 | 轴线 | ±5mm | ±2mm | 全数 | 尺量 |
|  | 标高 | ±5mm | ±2mm | 全数 | 水准仪或拉线、尺量 |
|  | 水平度 | 3‰ | 3‰ | 全数 | 水准仪或水平尺、塞尺量测 |
| 消能器 | 轴线 | ±5mm | ±2mm | 全数 | 尺量 |
|  | 垂直度 | H1/1000 | H1/1000 | 全数 | 经纬仪或吊线、尺量 |

注：H—悬臂墙高度；H1—消能器本体净高。

- 支撑式连接安装位置的允许偏差和检验方法应符合表8.4.6的规定。

表8.4.6  支撑式连接安装位置允许偏差和检验方法

| 项目 |  |  | 允许偏差 |  | 检查数量 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 混凝土结构 | 钢结构 |  |  |
| 预埋板 | 轴线 |  | ±5mm | ±2mm | 全数 | 尺量 |
|  | 标高 |  | ±5mm | ±2mm | 全数 | 水准仪或拉线、尺量 |
|  | 垂直度 | ≤2 m | 3 mm | 3 mm | 全数 | 经纬仪、全站仪或吊线、尺量 |
|  |  | ＞2 m | 5 mm | 5 mm |  |  |
|  | 水平度 |  | ±3‰ | ±3‰ | 全数 | 水准仪、全站仪或水平尺、寒尺量测 |
| 节点板 | 轴线 |  | ±5mm | ±2mm | 全数 | 尺量 |
|  | 垂直度 | ≤2 m | 3 mm | 3 mm | 全数 | 经纬仪或吊线、尺量 |
|  |  | ＞2 m | 5 mm | 5 mm |  |  |
|  | 上、下节点板平面相对位移 |  | ±2mm | ±2mm | 全数 | 吊线、尺量 |
| 消能器或支撑 | 安装净空 |  | +8 mm +3 mm | +8 mm +3 mm | 全数 | 尺最 |
|  | 弯曲矢高 |  | ≤L/1000且≤10mm | ≤L/1000且≤10mm | 全数 | 拉线、尺量 |

- 注：L—消能器或支撑本体长度

- 连接采用销轴或球铰连接时，其间隙应满足设计文件要求，当设计无要求时，间隙不得大于0.1mm。

检查数量：安装节点总数的50%，且不少于3个。

检查方法：观察，采用千分塞尺测量，检查施工记录。

- 连接部位漆面应完整均匀，无明显皱皮、流坠、针眼和气泡；消能器标志、标记和编号应清晰完整。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察。

- 当阻尼器表面出现破损、锈蚀，不影响使用性能时，应及时修复；影响使用性能时，应及时更换。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，检查施工记录。

- 消能部件子分部工程的观感质量检查项目可按表8.4.10的规定执行。

表8.4.10  消能部件子分部工程观感质量检查项目

| 项次 | 项目 | 抽检方法、数量 | 合格品质标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消能部件的普通涂层表面 | 随机抽查10%且不少于3个部位的消能部件 | 均匀，无气泡、无皱纹 |
| 2 | 连接节点 | 全数 | 连接牢固，无明显外观缺陷 |
| 3 | 工作范围内的障碍物 | 全数 | 在工作范围内无障碍物 |

- 其他连接形式的消能部件验收可按本标准的相关验收内容执行。

# 9  建筑减震工程维护与减震装置更换

## 9.1  一般规定

- 减震建筑应以消能器及其附属构件为重点进行定期的检测与维护。

【条文说明】消能减震器的功能正常与否是保证减震建筑在强震作用下是否安全的关键，因此应将消能减震器及其附属构件（如预埋件、悬臂墙等）作为使用维护与管理的关键部位来对待。

- 消能器的维护检查根据检查时间或时机可分为常规检查、定期检查和应急检查，根据检查方法可分为目测检查、抽样进行试验检验或采用仪器测试检验。并满足下列要求：

- 常规检查应至少每年进行一次，检查单位宜为减震建筑使用或管理单位，可采用目测检查的方法。

- 消能部件应根据消能器的类型、使用期间的具体情况、消能器设计工作年限和设计文件要求等进行定期检查，可采用目测检查或仪器测试检验的方法，定期检查应由使用管理单位委托专业机构进行。设计无要求时，在竣工验收后正常使用的第3年、第5年、第5年以后每5年进行一次定期检查。

- 当发生强震、强风、火灾、洪涝等可能会损伤消能器及其相关部件的灾害后，应及时进行应急检查，应急检查宜采用目测检查、仪器测试检验结合抽样检验，应急检查应由使用管理单位委托专业机构进行。

- 所有消能器在二次装修时应进行检查，消能器达到设计工作年限时应进行抽样检验，根据检验结果采取相应的措施。

- 抽样检验时，应从结构中抽取在役的典型消能部件，对其基本力学性能进行原位或实验室测试，测试内容应反映其性能参数的变化，并可推定其后续工作年限。

【条文说明】常规检查宜由建筑使用方或管理方对消能部件本身及其与建筑物连接的现状、使用环境进行的日常检查，判断现状及环境有无变化，检查可采用观察方式。定期检查是由专业机构对消能部件本身及其与建筑物连接的状况进行的正常检查，其目的是力求尽早发现可能的异常以避免消能部件不能正常使用。应急检查是指在发生强震、强风、火灾等灾害后立即实施的检查，目的是检查确认上述灾害对消能部件性能有无影响。

当遭遇多遇地震时，结构变形较小，消能器位移也不大，通常不需要进行特别关注，只需增加一次常规检查即可。结构遭遇设防地震和罕遇地震后，消能器会发生较大变形，检查时应对消能器、支撑和连接节点进行认真检查。罕遇地震后还应对消能器进行抽检，检验内容由设计单位确定。强风指当地50年一遇的风荷载。

消能部件的应急检查，包括目测检查和抽样检验，与主体结构的应急检查要求是一致的，即在地震及其他外部扰动发生后（如地震、强风、火灾等灾害后），同样应对消能部件实施应急检查。通过应急检查，确认消能器是否超过极限能力或是否受到超过预估的损伤，以判断是否需要修理或更换。另外，即使消能器经检查未遭受到损伤，也要检查其附加支撑、连接件是否受到的影响。虽然消能部件一般是根据其设计使用年限内的累积地震损伤要求来设计制造的，但由于国内外消能减震工程应用实践的时间短，几乎没有大震下的实测性能数据及震害破坏经验，因而进行应急检查是必要的。

- 当消能器表面出现破损、锈蚀，不影响使用性能时，应及时进行修复；影响使用性能时，应及时更换。

【条文说明】在阻尼器表面出现掉漆、锈蚀等情况时，应及时进行补漆修复。

- 在使用过程中，消能器周边应始终保有足够的空间。

- 消能部件的防腐要求应符合国家现行标准《建筑钢结构防腐蚀技术规程》JGJ/T 251、《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205等的有关规定。

- 消能器经过火灾高温环境后，应对消能器进行全面检查和抽样检验，以判定继续使用或更换，抽样检验数量不应低于过火范围内消能器总数的10%且不应少于1件。

【条文说明】对消能器在遭受火灾后的检查要求。对于金属消能器和屈曲约束支撑，其消能材料或消能元件可能都是钢材，由于钢材在高温情况下力学性能会发生明显的改变，可能会使消能器的力学性能发生变化，达不到原设计要求，导致结构偏于不安全。黏滞消能器中的黏滞材料的消能性能对温度剧烈变化较为敏感。为此，消能器在过火或高温之后应进行检查和性能检测，重新判定消能器是否能继续使用或更换。

- 黏弹性消能器在火灾时应具有阻燃性，火灾后应对黏弹性消能器进行基本力学性能和耐久性能检测，其指标与设计值偏差超过15%时应进行更换。

【条文说明】黏弹性消能器中的消能材料为改性橡胶或复合性高分子材料，其都为易燃材料。为此，消能器在过火或高温之后应进行检查和性能检测，重新判定消能器是否能继续使用或更换。

## 9.2  维护

- 减震建筑除对建筑一般维护项目进行检查外，还应对减震建筑特有的项目进行检查，检查项目包括消能器、连接件及相关构造措施。检查内容及维护方法应符合表9.2.1的规定。

- 表9.2.1 目测检查内容及维护方法

| - 检查项目 | - 检查内容 |  | - 检查方法 | - 维护方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 消能器 | - 黏滞消能器、黏滞阻尼墙 | - 漏油、阻尼材料泄漏，产生明显的损伤、变形 | - 观察、尺量 | - 更换消能器 |
|  | - 金属屈服型消能器 | - 产生明显的损伤、变形 | - 观察、尺量 | - 更换消能器 |
|  | - 摩擦消能器 | - 摩擦材料磨损、氧化、锈蚀、脱落，接触面施加压力的装置产生松弛，产生明显的损伤、变形 | - 观察、尺量 | - 更换相关材料、压力装置，更换消能器 |
|  | - 屈曲约束支撑 | - 芯材外露，产生明显的损伤、变形 | - 观察，拉线、尺量 | - 更换消能器 |
|  | - 黏弹性消能器 | - 黏弹性材料老化、龟裂，产生明显的损伤、变形 | - 观察、尺量 | - 更换消能器 |
|  | - 其他类型消能器 | - 产生明显的损伤、变形 | - 观察、尺量 | - 更换消能器 |
| - 消能器与主体结构或消能子结构连接部位 | - 螺栓松动、焊缝损伤、焊缝开裂、销轴变形 |  | - 观察、小锤敲击，卡尺测量 | - 拧紧螺栓、补焊，更换销轴 |
| - 支撑 | - 弯曲、扭曲 |  | - 观察，拉线、尺量 | - 更换支撑 |
|  | - 螺栓松动、焊缝损伤、焊缝开裂、销轴变形 |  | - 观察、小锤敲击， - 卡尺测量 | - 拧紧螺栓、 补焊，更换销轴 |
|  | - 支撑和连接部位被涂装的金属表面、焊缝或紧固件表面出现金属外露、锈蚀或损伤 |  | - 观察 | - 重新涂装 |
| - 消能器外露金属面、摩擦面；消能器、连接件表面涂装 | - 黏滞消能器导杆、摩擦消能器外露摩擦面出现腐蚀、表面污垢硬化结斑结块；被涂装金属表面外露、锈蚀或损伤，防腐或防火涂装出现裂纹、起皮、剥落、老化等 |  | - 观察 | - 及时清除；重新涂装 |
| - 消能器周围构造 | - 限制、阻碍消能器正常工作的障碍物 |  | - 观察 | - 及时清除 |

【条文说明】为保证消能部件在地震作用下能正常发挥其预定功能，确保建筑结构的安全，应在建筑结构使用过程中进行维护管理。

- 在达到设计工作年限或遭受相当于本地区抗震设防烈度的地震影响后，应对继续使用的减震建筑进行检查并进行性能评估，且应进行减震装置抽样检验以判断是否进行修理或更换。对于使用寿命小于主体结构设计工作年限的消能器，应定期检查以判断是否进行更换。消能阻尼器出现表9.2.1中的情况时需进行更换。

【条文说明】定期检查是由物业管理部门对消能部件本身及其与建筑物连接的状况进行的正常检查，其目的是力求尽早发现可能的异常以避免消能部件不能正常使用。

- 消能部件抽样检验时，应在结构中抽取在役的典型消能器，对其基本力学性能进行实验室测试，抽样数量、测试内容和要求应符合本标准对消能器进场检验的相关要求。

【条文说明】抽样检查是消能部件的检查方法之一。所谓抽样检查，是指在定期检查或应急检查中，在结构中抽取在役的典型消能器，对其基本性能进行原位测试或实验室测试，目的是反映消能器在使用过程中可能发生的性能参数变化，并推定消能器能否达到设计使用年限等。

- 对减震建筑进行检查维护时，应对检查维护做好相关记录并保存。记录内容应包括：检查时间、检查人员、检查项目、检查方法、检查结果、维护时间、维护方法、维护人员和维护结果等相关内容。其中，检查项目和内容可按本标准第9.2.1条执行。

- 消能减震建筑应设置消能减震建筑工程主标识和消能减震标识，可按本标准附录B执行。标识应醒目清晰，设置于减震建筑主要消能器布置墙体处。消能减震标识应有消能器标识、消能器检修口标识、消能器变形缝标识，标识内容应包括阻尼器类型。

【条文说明】本条提出了减震建筑标识的具体内容及位置。

- 1 建筑减震工程主标识内容应包括： 项目名称、建设单位、设计单位、施工单位、监理单位、消能器生产厂家、减震建筑竣工验收时间。

2 减震建筑主要阻尼器布置墙体处标识应注明减震产品的型号、规格以及功能、特性等。

3 标识应注明严禁在阻尼器周围堆放物体及杂物以及地震时不要在此处逗留等内容。

4 标识应注明在遭受本地区设防烈度及以上的地震时，应对阻尼器进行检查，并对检查不合格的阻尼器进行更换。

## 9.3  更换

- 更换的消能器应与原消能器的性能参数一致，且需经原设计单位或有资质的设计单位复核确认；消能部件更换作业时需严格记录消能减震器所在位置、更换部位、更换原因（地震、强风、火灾等）、产品供给单位、承接更换作业的企业及操作人员等。

【条文说明】消能减震器的更换作业需要详细记录相关信息，做到有迹可循、有据可查。

- 消能部件更换施工的拆卸和安装顺序，应由建设单位、设计单位、施工单位和消能器生产厂家等共同确定。

【条文说明】消能部件更换施工的的拆卸和安装顺序既要考虑对原结构的影响，又要结合现场施工条件，还要考虑消能器类型及其构造特点。所以需要设计单位、施工单位和生产厂家共同确定更换施工的拆卸和安装顺序，以减小更换施工过程中对原结构造成的不利影响，并确保更换施工安装质量。

- 消能部件更换施工应结合主体结构、消能部件类型及现场施工条件编制包含拆卸和安装方法、步骤及顺序的专项施工方案；当消能部件既承受水平剪力、又承担竖向压力时，消能部件的更换施工尚应编制卸载专项方案。

【条文说明】消能器是涉及安全的一种专门技术部件，具有多种类型和不同的构造特点，其设计呈多样化，安装工种和工序较多，施工工艺和施工技术复杂。消能部件更换施工要结合主体结构、消能部件类型及现场施工条件编制包含拆卸和安装方法、步骤及顺序的专项施工方案用于指导施工。同时，对于既承受水平剪力、又承担竖向压力的消能部件，为保证拆除后原结构的安全和更换后消能部件的二次受力影响，还要编制消能部件更换施工的卸载专项方案。

- 更换的消能减震器及部件其供应厂商需有相关资质，厂商需提供完善的检测报告。使用新产品前应经专家论证。

【条文说明】消能减震器及部件的供应厂商的资质及检测报告要求是消能减震器及部件质量的前提保证。消能减震结构设计中，消能器的设计至关重要，原消能减震器满足原有减震设计目标；同时新产品的参数不低于原消能减震器是更换后消能减震结构的消能减震性能满足的重要保证。

- 消能部件更换施工安装尚应符合本标准第8.3节的相关规定。

【条文说明】消能部件更换施工安装要求与新建建筑的要求基本相同，还应符合本标准第8.3节的相关规定。

# 10 隔震减震建筑地震响应监测

## 10.1  一般规定

- 针对下列隔震减震建筑，宜设置地震响应监测系统：

- 结构高度大于60m或高宽比大于4的高层隔震建筑；

- 结构跨度大于60m的大跨空间隔震建筑；

- 单体面积大于80000m2的隔震建筑；

- 高度超过120m的大型公共减震建筑；

- 设计文件要求或其他规定应进行监测的隔震减震建筑。

【条文说明】为了获取隔震减震建筑隔震、消能减震装置在使用期间的地震响应，在此基础上进行隔震减震装置性能评价、隔震减震建筑安全性能评价，从而设置地震响应监测系统。

- 根据监测要求与设计文件明确监测目的和内容，结合工程结构特点、现场及周边环境条件等因素，制定监测方案。

【条文说明】监测前应根据业主、设计、施工与监理方的要求，按结构工程的特点，明确监测的目的与要求；监测方案的制定应考虑监测目的、结构特点，设计文件及监测要求确定监测期，结合现场及周边环境条件选择监测项目及合适的监测方法，并根据监测期、监测项目及方法选取合适的监测设备；方案中应针对不同监测项目提出具体实施措施及相应预警值。

- 隔震减震建筑地震响应监测方案应包括监测系统类型、测点布置、仪器的技术指标、监测设备安装和管理维护要求。

【条文说明】地震动监测系统一般有两类：一类为无传输装置的监测系统，包含传感器和记录仪两部分，地震来临时该系统会自动记录，地震后可到现场将数据导出；另一类增加了数据发射与接收

装置，可为有线或无线，地震后监测系统可自动将监测数据传输至设定的接受装置，无需到现场即可获得监测数据。

## 10.2  隔震减震建筑地震响应监测系统

- 按照监测对象的不同，隔震减震建筑监测可以分为隔震减震建筑结构监测和隔震减震装置监测两大类。

- 隔震减震建筑地震响应监测系统应包括下列内容：

- 传感器系统；

- 数据采集和处理系统；

- 数据管理系统；

- 状态评估和预警系统。

- 监测系统、测点及设备的设置不应影响结构构件、建筑非结构构件、建筑附属机电设备和仪器设备、隔震减震装置的正常工作。

- 隔震减震建筑监测传感器系统测点的选取与布设应符合下列规定：

- 测点应根据设防烈度、抗震设防类别和结构重要性、结构类型和地形地质条件进行布置；

- 测点布置应能反映地震动及上部结构地震响应；

- 可结合风、撞击、交通等振动响应统筹布置监测系统，并应与震害检查设施结合；

- 可利用结构的对称性，减少测点布置数量；

- 宜便于监测设备的安装、测读、维护和替代；

- 不应妨碍监测对象的施工和正常使用；

- 在符合上述要求的基础上，宜缩短信号的传输距离。

【条文说明】 监测测点的布置是捕捉监测对象有效信息的关键环节.测点要能反映监测对象的实际状态及变化趋势。在结合结构分析结果布置测点时，宜对结构的内力分布、变形和动力特性等作全面的分析，选择结构静动力反应及变形较大的部位，并结合现场实际情况确定测点位置；测点的数量既要考虑到监测系统的可靠性，又要考虑经济性。

- 以建筑结构本身为对象，监测参数主要为地震响应加速度，监测测点布置宜符合下列规定：

- 对隔震建筑，应在建筑物基础顶、隔震支座上部、隔震支座下部及顶层位置处布置；

- 对减震建筑，应在建筑物基础顶、顶层位置处布置，且测点位置不少于三处；

- 测点竖向间距不应大于40m；

- 测点应采取一定的保护措施并做定期检查，满足相关规范要求，保证系统正常运行。

【条文说明】通过对基础、刚度突变处、屋顶的观测可以分析出建筑对地震波的响应规律。

- 以隔震减震装置为对象，监测参数除地震响应加速度外，还可根据装置工程要求监测力及位移等其他参数，主要包括：

- 隔震支座的水平剪切变形和竖向压缩变形；

- 减震消能装置的变形和出力。

【条文说明】混凝土收缩、徐变和温度变化会引起隔震支座产生水平剪切变形，支座处在长期偏压状态下，如果剪切变形过大，将会对支座产生影响，因此，需要对隔震支座的水平剪切变形进行监测。隔震支座的竖向压缩变形量是反映隔震支座质量的重要指标之一，因此，在隔震建筑施工期间和使用期间要监测隔震支座的竖向压缩变形。参照日本《隔震建筑维护管理标准》(2010)，允许支座剪切变形最大值不超过 50mm，支座竖向压缩变形最大值不超过5mm。

- 隔震减震建筑地震响应监测设备应满足长期监测需求，可按现行国家标准《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982有关规定执行。

【条文说明】隔震减震建筑地震响应监测设备应满足现行国家标准《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB50982-2014第3.2节和附录A的相关要求。

- 隔震减震建筑地震响应监测数据采集系统的采样频率应满足监测项目需求；监测系统宜为长期实时监测，应能不间断工作，宜具备自动采集、自动存储功能。

【条文说明】考虑到数据存储大小的限制，可通过设定阈值等方式，实现自动启动和停止地震响应监测数据采集、存储功能。

- 监测数据与处理系统宜具有可视化、兼容性、实时及远程访问等特点，便于监测数据的及时传输及处理。

- 监测数据应保存在相对独立的物理存储空间，宜设置监测数据备份系统，根据监测对象结构重要性、各方需求等因素，确定监测数据存留时间。监测数据宜由监测单位存档保管。

【条文说明】对于特殊设防类建筑，其监测数据存留时间不应小于5年，对于其他建筑物，其监测数据存留时间不应小于3年。

- 监测期间，监测结果宜与结构分析结果进行对比，当监测数据异常时，应及时对监测对象与监测系统进行核查，当监测值超过预警值时应立即报警。

【条文说明】基于监测结果，宜进行结构分析模型修正，修正后模型应反映结构现状；监测预警应根据结构性能，并结合长期数据积累提出与结构安全性、适用性和耐久性相应的限值要求和不同的预警值，预警值应满足国家现行相关结构设计标准的要求；当监测数据异常或报警时，应及时对监测系统及结构进行检查或检测。

- 隔震减震建筑地震监测系统应布置在不易碰撞和损坏的位置；对监测系统应采取一定的保护措施，并做定期检查。

# 附录A 隔震工程专用标识

- 新建、改建、扩建建筑隔震工程均应设置隔震工程专用标识。专用标识不应被遮挡、覆盖。工程设计文件中应对专用标识的设置提出明确要求。隔震工程专用标识的安装应纳入隔震专项验收范围。竣工验收后，建筑隔震工程专用标识应纳入隔震建筑全生命周期内的物业维护和管理工作范围。

- 隔震工程专用标识形式简明、图文并茂，设置于隔震建筑特定位置，为项目业主、施工方、使用者、物业管理及维护人员提供必要的隔震工程技术信息，避免使用中的不当行为影响隔震功能，促进隔震建筑的正常使用、合理维护，指导人员遇震时正确疏散。隔震装置（如隔震支座等）标识应由供应商随产品提供，其他隔震专用标识应由建设单位委托制作，施工单位负责安装。更换隔震装置时，应同时更换相应标识。

- 隔震工程专用标识分为下列两类：

- 隔震建筑工程主标识。

- 其他专用标识，包括隔震支座标识、隔离缝（隔震沟）标识、隔震楼层标识、穿越隔震层部位的可移动管线标识、隔震层检修口（吊装口）标识、疏散避让标识、地面隔震间距标识和智能监测支座标识等。

- 建筑隔震工程专用标识为正方形，采用标牌或标签形式，图形和文字信息应便于识读，图形部分为白底蓝图，文字信息部分为蓝底白字。

- 地面隔震沟在某些隐蔽部位可能被占压，可采用黄色警示标线予以标示，并设置禁止占压提示文字。

- 当确有必要时，可根据工程实际需要在标识中增设其他语言文字。

- 标识图样宜符合下列规定：

- 隔震建筑工程主标识（图A.0.7-1）：

- 尺寸可采用600mm×600mm（宽×高）；

- 颜色可采用深蓝色C90 M70 Y0 K35 / R17 G57 B125；

- 中文标题可采用85号方正大黑简体，英文标题可采用55号方正黑体简体；

- 中文说明文字可采用35号方正黑体简体；

- 中文正文表头可采用35号方正黑体简体，中文表格正文可采用45号方正黑体简体。

图 A.0.7-1 隔震建筑工程主标识

- 隔震支座标识（图A.0.7-2）：

- 尺寸可采用200mm×200mm（宽×高）；

- 颜色可采用深蓝色 C90 M70 Y0 K35 / R17 G57 B125；

- 中文标题可采用45号方正大黑简体，英文标题可采用20号方正黑体简体；

- 中文注意事项可采用20号方正黑体简体，中文正文表格文字可采用15号方正黑体简体。

图 A.0.7-2 隔震支座标识

- 隔震缝（隔震沟）标识（图A.0.7-3）

- 尺寸可采用200mm×200mm（宽×高）；

- 颜色可采用深蓝色 C90 M70 Y0 K35 / R17 G57 B125；

- 中文标题可采用45号方正大黑简体，英文标题可采用20号方正黑体简体；

- 中文注意事项可采用20号方正黑体简体。

图 A.0.7-3 隔震缝（隔震沟）标识

- 隔震层标识（图A.0.7-4）：

- 尺寸可采用200mm×200mm（宽×高）；

- 颜色可采用深蓝色 C90 M70 Y0 K35 / R17 G57 B125；

- 中文标题可采用45号方正大黑简体，英文标题可采用20号方正黑体简体；

- 中文注意事项可采用20号方正黑体简体。

图 A.0.7-4 隔震层标识

- 隔震管线标识（图A.0.7-5）：

- 尺寸可采用200mm×200mm（宽×高）；

- 颜色可采用深蓝色 C90 M70 Y0 K35 / R17 G57 B125；

- 中文标题可采用45号方正大黑简体，英文标题可采用20号方正黑体简体；

- 中文注意事项可采用20号方正黑体简体。

图 A.0.7-5 隔震管线标识

- 隔震层检修口标识（图A.0.7-6）：

- 尺寸可采用200mm×200mm（宽×高）；

- 颜色可采用深蓝色 C90 M70 Y0 K35 / R17 G57 B125；

- 中文标题可采用45号方正大黑简体，英文标题可采用20号方正黑体简体；

- 中文注意事项可采用20号方正黑体简体。

图 A.0.7-6 隔震层检修口标识

- 隔震楼梯标识（图A.0.7-7）：

- 尺寸可采用200mm×200mm（宽×高）；

- 颜色可采用深蓝色 C90 M70 Y0 K35 / R17 G57 B125；

- 中文标题可采用45号方正大黑简体，英文标题可采用20号方正黑体简体；

- 中文注意事项可采用20号方正黑体简体。

图 A.0.7-7 隔震楼梯标识

- 地面隔震间距标识（图A.0.7-8）

- 尺寸可采用200mm×200mm（宽×高）；

- 颜色可采用深蓝色 C90 M70 Y0 K35 / R17 G57 B125；

- 中文标题可采用45号方正大黑简体，英文标题可采用20号方正黑体简体；

- 中文注意事项可采用20号方正黑体简体。

图 A.0.7-8 地面隔震间距标识

- 疏散避让标识（图A.0.7-9）：

- 尺寸可采用200mm×200mm（宽×高）；

- 颜色可采用深蓝色 C90 M70 Y0 K35 / R17 G57 B125；

- 中文标题可采用45号方正大黑简体，英文标题可采用20号方正黑体简体；

- 中文注意事项可采用20号方正黑体简体。

图 A.0.7-9 疏散避让标识

- 智能监测支座标识（图A.0.7-10）：

- 尺寸可采用200mm×200mm（宽×高）；

- 颜色可采用深蓝色 C90 M70 Y0 K35 / R17 G57 B125；

- 中文标题可采用45号方正大黑简体，英文标题可采用20号方正黑体简体；

- 中文注意事项可采用20号方正黑体简体。

图 A.0.7-10 智能检测支座标识

- 防火构造标识（图A.0.7-11）：

- 尺寸可采用200mm×200mm（宽×高）；

- 颜色可采用深蓝色 C90 M70 Y0 K35 / R17 G57 B125；

- 中文标题可采用45号方正大黑简体，英文标题可采用20号方正黑体简体；

- 中文注意事项可采用20号方正黑体简体。

图 A.0.7-11 防火构造标识

# 附录B 减震工程专用标识

- 新建、改建、扩建建筑减震工程均应设置减震工程专用标识。专用标识不应被遮挡、覆盖。工程设计文件中应对专用标识的设置提出明确要求。减震工程专用标识的安装应纳入减震专项验收范围。竣工验收后，建筑减震工程专用标识应纳入减震建筑全生命周期内的物业维护和管理工作范围。

- 减震装置（如阻尼器等）标识应由供应商随产品提供，其他减震专用标识应由建设单位委托制作，施工单位负责安装。更换减震装置时，应同时更换相应标识。

- 减震工程专用标识中，主标识应反映工程基本信息，包括减震工程标志、项目名称、建设单位、设计单位、施工单位、监理单位、主要减震装置的产品供应商、减震专项工程验收日期、减震元件类型、连接方式、主要技术参数等。

- 减震工程专用标识应采用耐久性好、易于清洁、不易腐蚀生锈变质的不燃或难燃材料制作，如铜、铝、不锈钢等。同一项目宜采用统一标识材料。

- 减震工程专用标识在安装前应由设计方确认内容正确，安装后应形成标识数量和样式清单，纳入减震专项工程验收资料，并提供给后续物业管理单位。

- 减震建筑工程主标识（图B.0.6）宜符合下列规定：

- 尺寸可采用600mm×600mm（宽×高）；

- 颜色可采用深蓝色C90 M70 Y0 K35 / R17 G57 B125；

- 中文标题可采用85号方正大黑简体，英文标题可采用55号方正黑体简体；

- 中文说明文字可采用35号方正黑体简体；

- 中文正文表头可采用35号方正黑体简体，中文表格正文可采用45号方正黑体简体。

- 图 B.0.6 减震建筑工程主标识

# 附录C 质量验收记录

- 检验批的质量验收可按表C.0.1 记录。

表 C.0.1     检验批质量验收记录

| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  | 子分部工程名称 |  |  | 分项工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 检验批容量 |  |
| 施工依据 |  |  |  | 验收依据 |  |  | 检验批部位 |  |
| 主控项目 | 验收项目 |  | 设计要求及规范规定 |  | 最小/实际抽查数量 | 检查记录 |  | 检查结果 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查结果 |  |  | 项目专业技术负责人： 项目专业质量负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 建设单位 验收结论 |  |  | 专业工程师： 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

- 分项工程质量验收可按表C.0.2 记录。

表C.0.2     分项工程质量验收记录

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  | 子分部工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程数量 |  |  |  | 检验批数量 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目负责人 |  | 项目专业技术负责人 |  |
| 序号 | 检验批名称 | 检验批容量 | 部位/区段 | 最小/实际抽样数量 | 检查记录 |  | 检查结果 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查结果 |  | 项目专业技术负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 设计单位 验收结论 |  | 项目专业技术负责人： 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 建设单位 验收结论 |  | 专业工程师： 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

- 建筑隔震子分部工程质量验收可按表 C.0.3 记录。

表 C.0.3 建筑隔震子分部工程质量验收记录

| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  | 子分部工程名称 |  |  | 分项工程 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 技术（质量） 负责人 |  |
| 序号 | 分项工程 名称 | 检验批 数量 |  | 施工单位 自查结果 |  | 验收结论 |  |  |
| 1 | 支座安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 阻尼器安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 柔性连接 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 隔震缝 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 隔震工程专用标识 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量控制资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全和功能检验结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 观感质量检验结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 项目专业技术负责人： 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |  | 监理单位 总监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |
| 设计单位 项目专业技术负责人： 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |  | 建设单位 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |

# 附录D 隔震支座及其连接件进场验收记录

- 隔震支座材料和构配件进场验收可按表D.0.1记录。

表 D.0.1材料、构配件进场验收记录

| 材料、构配件进场检验记录 |  |  |  |  |  | 资料编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  | 检验日期 |  | 年 月 日 |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 规格型号 | 进场数量 | 生产厂家 | 检验项目 |  | 检验结果 |  | 备注 |
|  |  |  |  |  | 合格证号 |  |  |  |  |  |
| 检验结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签字栏 | 施工单位 |  |  |  | - 项目专业技术负责人 |  | - 专业质检员 |  | - 专业工长 |  |
|  | 监理单位 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师 |  |  |  |
|  | 建设单位 |  |  |  |  |  | 专业工程师 |  | 项目负责人 |  |

- 隔震橡胶支座尺寸偏差进场检验可按表D.0.2记录。

表 D.0.2 隔震橡胶支座尺寸偏差检查记录

| 隔震橡胶支座尺寸偏差检查记录 |  |  |  |  |  | 资料编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规格型号 |  |  |  | 供货厂家 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 进场数量 |  |  |  | 检查数量 |  |  | 进场日期 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 | 质量要求 |  |  | 检查记录 |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| 1 | 平面尺寸（mm） | D’，a’和b’ | ≤500 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ＞500 ≤1500 | 1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ＞1500 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 总高度（mm） | 设计值±1.5%且不大于±6.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 侧表面垂直度 | 不大于支座总高度的1/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 支座产品水平偏移（mm） | ≤5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 支座平整度 | 直径或短边边长不小于1200mm时，取直径或测量长度的1/400 和 3mm 的较小值； 直径或短边边长为1500mm时，取直径或测量长度的 1/300； 直径或短边边长介于1200mm和1500mm之间，可内插 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 项目专业技术负责人 |  |  |  | 专业质检员 |  | 专业工长 |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师 |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工程师 |  |  | 项目负责人 |  |

- 弹性滑板支座尺寸偏差进场检验可按表D.0.3记录。

表 D.0.3 弹性滑板支座尺寸偏差检查记录

| 弹性滑板支座尺寸偏差检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 资料编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规格型号 |  |  |  |  |  |  | 供货厂家 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 进场数量 |  |  |  |  |  |  | 检查数量 |  |  |  | 进场日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  |  | 质量要求 |  |  |  |  | 检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| 1 | 橡胶支座部 | 平面尺寸（mm） |  | D’，a’和b’ | ≤500 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ＞500 ≤1500 |  | 1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ＞1500 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 总高度（mm） |  | 设计值±1.5%且不大于±6.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 侧表面垂直度 |  | 不大于支座总高度的1/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 支座产品水平偏移（mm） |  | ≤3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 支座平整度 |  | 直径或短边边长不小于1200mm时，取直径或测量长度的1/400 和 3mm 的较小值； 直径或短边边长为1500mm时，取直径或测量长度的 1/300； 直径或短边边长介于1200mm和1500mm之间，可内插 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 滑移材料 | 平面尺寸和厚度允许偏差（mm） |  | Ds或Ss |  | 平面尺寸 |  | 厚度 | 平面尺寸 |  |  | 厚度 |  |  |  |  |  |  | / |
|  |  |  |  | ≤500 |  | +2.5，0 |  | +0.3，0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ＞500 ≤1000 |  | +3.0，0 |  | +0.3，0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ＞1000 ≤1500 |  | +3.5，0 |  | +0.3，0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ＞1500 |  | +4.0，0 |  | +0.3，0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 装配间隙（mm） |  | ≤1000 |  | ≤2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ＞1000 |  | ≤3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 滑移面板 | 平面尺寸和厚度允许偏差（mm） |  | 边长或直径 |  | 边长或直径 |  | 厚度 | 边长或直径 |  |  |  | 厚度 |  |  |  |  |  | / |
|  |  |  |  | ≤1500 |  | +2.0，0 |  | ±0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ＞1500 |  | +3.0，0 |  | ±0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 滑移面板平整度 |  |  | 不超过滑移面板最大平面尺寸的0.03% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业技术负责人 |  |  |  |  |  | 专业质检员 |  | 专业工长 |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师 |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工程师 |  |  | 项目负责人 |  |

- 摩擦摆隔震支座尺寸偏差进场检验可按表D.0.4记录。

表 D.0.4 摩擦摆隔震支座尺寸偏差检查记录

| 摩擦摆隔震支座尺寸偏差检查记录 |  |  |  |  |  |  |  | 资料编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规格型号 |  |  |  |  |  | 供货厂家 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 进场数量 |  |  |  |  |  | 检查数量 |  |  | 进场日期 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  |  | 质量要求 |  |  | 检查记录 |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| 1 | 摩擦材料 | 嵌入深度（mm） |  | 不应小于其板厚的1/2，外露厚度不应小于3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 外露厚度偏差（mm） |  | φ≤600 | +0.3，0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 600＜φ≤1200 | +0.5，0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | φ＞1200 | +0.7，0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 装配间隙 |  | φ≤600 | ≤0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 600＜φ≤1200 | ≤0.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | φ＞1200 | ≤1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 金属摩擦面 |  |  | 镀铬或安装后不锈钢板潜动表面平面度公差和球面轮廓度公差不应超过滑板直径的 0.03%和0.2mm中的较大者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 机加工件 |  |  | 机加工件的尺寸公差应满足设计要求，未注线性和角度尺寸的公差应符合 GB/T 1804 的 m 级规定，未注形状和位置公差应符合 GB/T 1184 中L级的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 整体尺寸 |  |  | 支座组装后上下座板的平行度不应大于边长的 2%，组装后支座整体高度极限偏差应在3 mm以内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业技术负责人 |  |  | 专业质检员 |  | 专业工长 |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师 |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工程师 |  | 项目负责人 |  |

# 附录E 隔震层构（配）件安装及隔离缝施工检验批质量验收记录

- 隔震层构（配）件安装及隔离缝施工检验批施工验收可按表E.0.1记录。

表E.0.1  隔震层构(配)件安装及隔离缝施工检验批质量验收记录

| 单位工程 |  |  |  |  | 检验部位 |  |  | 施工单位检查记录 |  | 监理单位验收意见 | 建设单位验收意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 执行标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计要求或施工质量验收标准要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主控项目 | 1 | 配管、配线穿越隔离缝时 | 构造应符合设计要求。设计无要求时，隔离缝处可采用挠曲或柔性接头等构造措施，使管线、线槽在隔离缝处的自由错动量不应小于相关标准要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 利用构件钢筋作避雷引下线时 | 在隔离缝处应采用柔性导线连接，柔性导线的预留可伸展长度应大于设计水平位移要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 应对该处的隔震支座进行专门的防火处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 有毒、有害、易燃、易爆等介质管道穿越隔离缝的构造，应严格按设计要求施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 竖向隔离缝 | 竖向隔离缝缝宽应符合设计要求，当无设计要求时不宜小于隔震支座在罕遇地震下的最大水平位移值的 1.2 倍且不小于300mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 对两相邻隔震建筑，竖向隔离缝缝宽应符合设计要求，当无设计要求时取两侧结构的隔震支座在罕遇地震下的最大水平位移值之和，且不应小于 600mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 穿越隔震层的楼梯、电梯、管井等的竖向隔离缝应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 水平隔离缝 | 上部结构与下部结构之间的水平隔离缝，缝高应符合设计要求，当无设计要求时不应小于20mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 穿越隔震层的门廊、楼梯、电梯、车道等的水平隔离缝应符合设计要求，当无设计要求时不应小于20mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 隔离缝内及周边不得有影响隔震层发生相对水平位移的阻碍物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 当门厅入口、室外踏步、室内楼梯节点、地下室坡道、车道入口、楼梯扶手等与隔离缝相邻时，其构造应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 隔离缝的密封构造措施应符合设计要求，且不得阻碍隔震层发生相对水平位移 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结果：共查 点，合格 点，合格率 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  | 项目专业技术负责人： 项目专业质量负责人： 年 月 日 |  | 监理单位 | 专业监理工程师： 年 月 日 |  | 建设单位 |  | 专业工程师： 项目负责人： 年 月 日 |  |  |

·

# 附录F 消能器安装分项工程检验批质量验收记录

- 消能器安装分项工程检验批质量验收可按表F.0.1记录。

表F.0.1 消能器安装分项工程检验批量验收记录

| 工程名称 |  |  | 检验批部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 项目经理 |  |  |
| 监理单位 |  |  | 总监理工程师 |  |  |
| 施工依据标准 |  |  |  |  |  |
| 主控项目 |  | 合格质量标准 |  | 检查结果 | 备注 |
| 1 | 消能器 | 消能器或支撑的型号、数量、安装位置应符合设计要求 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 一般项目 |  | 合格质量标准 |  | 检查结果 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 施工单位检评定结果 |  | 项目专业技术负责人： 项目专业质量负责人： 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |
| 设计单位验收结论 |  | 项目专业技术负责人： 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |
| 建设单位验收结论 |  | 专业工程师： 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |

# 附录G 消能器及其连接件进场验收记录

- 消能器及其连接件进场验收应按表G.0.1进行记录。

表G.0.1 消能器及其连接件进场验收记录

| 消能器及其连接件进场检验记录 |  |  |  |  | 资料编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  | 检验日期 |  | 年 月 日 |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 进场数量 | 生产厂家 | 检验项目 |  | 检验结果 |  | 备注 |
|  |  |  |  | 合格证号 |  |  |  |  |  |
| 检验结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签字栏 | 施工单位 |  |  | - 项目专业技术负责人 |  | - 专业质检员 |  | - 专业工长 |  |
|  | 监理单位 |  |  |  |  | 监理专业工程师 |  |  |  |
|  | 建设单位 |  |  |  |  | 专业工程师 |  | 项目负责人 |  |

- 消能器观感质量和尺寸偏差检查进场检查应按表G.0.2 进行记录。

- 表G.0.2 消能器观感质量和尺寸偏差进场验收记录

| - 消能器观感质量和尺寸偏差进场检查记录 |  |  |  |  |  |  | - 资料编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 消能器型号 |  |  |  | - 供货厂家 |  |  |  |  |
| - 消能器数量 |  |  |  | - 检查数量 |  |  | - 进场日期 |  |
| - 验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 序号 | - 消能器类型 | - 检验项目 | - 质量要求 |  | - 检验记录 |  |  | - 备注 |
| - 1 | - 通用 | - 观感质量 | - 表面平整，无机械损伤，无锈蚀、无毛刺，标记清晰，无渗漏，阻尼材料表面密实，相对平整，外表防锈涂层均匀 |  |  |  |  |  |
| - 2 | - 通用 | - 长度 | - 产品设计值±3.0mm |  |  |  |  |  |
| - 3 | - 通用 | - 截面有效尺寸 | - 产品设计值±2.0mm |  |  |  |  |  |
| - 4 | - 支撑型或支撑 | - 支撑长度 | - 产品设计值±3.0mm |  |  |  |  |  |
| - 5 | - 支撑型或支撑 | - 支撑侧弯矢量 | - L/1000且≤10mm（L为支撑长度） |  |  |  |  |  |
| - 6 | - 支撑型或支撑 | - 支撑扭曲 | - h（d）/250且≤5mm（h为支撑高度，d为支撑外径） |  |  |  |  |  |
| - 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 施工单位 |  |  |  |  | - 项目专业技术负责人 | - 专业质检员 |  | - 专业工长 |
| - 监理单位 |  |  |  |  |  | - 监理专业工程师 |  |  |
| - 建设单位 |  |  |  |  |  | - 专业工程师 |  | - 项目负责人 |

# 本标准用词说明

- 为了便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

- 条文中指明应按其他有关标准、规范执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

- 《钢结构设计标准》GB 50017

- 《工程测量标准》GB 50026

- 《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205

- 《建筑防腐蚀工程施工规范》GB 50212

- 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

- 《钢结构焊接规范》GB 50661

- 《混凝土结构工程施工规范》GB 50666

- 《钢结构工程施工规范》GB 50755

- 《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982

- 《建筑隔震设计标准》GB 51408

- 《金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法》GB/T 228.1

- 《碳素结构钢》GB/T 700

- 《低合金高强度结构钢》GB / T 1591

- 《合金结构钢》GB/T 3077

- 《金属材料室温压缩试验方法》GB/T 7314

- 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》GB/T 10125

- 《橡胶支座第1部分：隔震橡胶支座试验方法》GB/T 20688.1

- 《橡胶支座第3部分：建筑隔震橡胶支座》GB/T 20688.3

- 《橡胶支座第 5 部分：建筑隔震弹性滑板支座》GB/T 20688.5

- 《建筑用低屈服强度钢板》GB / T 28905

- 《建筑摩擦摆隔震支座》GB/T 37358

- 《建筑变形测量规范》JGJ 8

- 《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82

- 《建筑消能减震技术规程》JGJ 297

- 《建筑隔震工程施工及验收规范》JGJ 360

- 《建筑抗震试验规程》JGJ/T 101

- 《建筑钢结构防腐蚀技术规程》JGJ/T 251

- 《建筑隔震橡胶支座》JG/T 118

- 《建筑消能阻尼器》JG/T 209