备案号  XXXX—XXXX

四川省工程建设地方标准

P                             DBJ51/TXXX—XXXX

四川省居住建筑同层排水工程技术标准

Technical standard for same-floor drainage engineering of residential buildings in Sichuan Province

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX发布                         XXXX-XX-XX实施

四川省住房和城乡建设厅   发布

- 四川省工程建设地方标准

四川省居住建筑同层排水工程技术标准

Technical standard for same-floor drainage engineering of residential buildings in Sichuan Province

DBJ51/TXXX—XXXX

主 编 部 门：四川省建筑设计研究院有限公司

批 准 部 门：四川省住房和城乡建设厅

施 行 日 期：202x年xx月xx日

西南交通大学出版社

- 2023-XX-XX    成 都

前    言

根据四川省住房和城乡建设厅《关于下达2021年四川省工程建设地方标准制定修订计划（第五批）的通知》（川建标发〔2021〕300号）的要求，四川省建筑设计研究院有限公司会同有关单位共同编制本标准。

编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国内外标准，并在广泛征求意见基础上，编制本标准。

本标准共分6章，主要内容包括：1总则；2术语；3设计；4施工；5验收；6维护。

本标准由四川省住房和城乡建设厅负责管理，由四川省建筑设计研究院有限公司负责具体技术内容的解释。在执行本标准过程中如有意见或建议，请寄送给四川省建筑设计研究院有限公司（地址：四川省成都市天府大道中段688号大源国际中心，邮政编码：610093；电话：028-86933790；E-mail：153145758@qq.com）。

主编单位：  四川省建筑设计研究院有限公司

参编单位：  中国建筑西南设计研究院有限公司

成都市建筑设计研究院有限公司

基准方中建筑设计股份有限公司

江苏劲驰环境工程有限公司

昆明群之英科技有限公司

康泰塑胶科技集团有限公司

主要起草人：王家良  钟于涛  孙  钢  黄  佩  张  灿

黄  平  林国强  吴崇民  吴蕴文  张双全

龚克娜  车腾腾  叶  茂

主要审查人：

# 目    次

1  总 则	1

2  术 语	3

3  设 计	5

3.1 一般规定	5

3.2 卫生器具及附件	6

3.3 管道布置和敷设	8

3.4 水力计算	13

3.5 管材和接口	13

3.6 装配式卫生间和装配式厨房	15

3.7 既有居住建筑同层排水改造	16

4  施工	18

4.1 一般规定	18

4.2 施工准备	18

4.3 管道安装	20

4.4 附件安装	23

4.5 隐蔽式支架安装	24

4.6 预制部品部件安装	24

5  验收	27

5.1 一般规定	27

5.2 验收要求	27

5.3 竣工验收	28

6 维护	29

本标准用词说明	30

引用标准名录	31

Contents

1  General provisions	1

2  Terms	3

3  Design	5

3.1  General requirements	5

3.2  Plumbing fixtures and appurtenances	6

3.3  Pipind layout and laying	8

3.4  Hydraulic calculation	13

3.5  Pipe materials and interfaces	13

3.6  Prefabricated bathroom and prefabricated kithen	15

3.7  The same floor drainage renovation of existing buildings	16

4  Installation	18

4.1  General requirements	18

4.2  Prepartation of the construction	18

4.3  Installation of pipeline	20

4.4  Attachment installation	23

4.5  Installation of concealed support	24

4.6  Installation of prefabricated parts and components	24

5  Acceptance	27

5.1  General requirements	27

5.2  Acceptance requirements	27

5.3  Completion acceptance	28

6  Maintenance	29

Explanation of wording in this specification	30

List of quoted standards	31

Addition: Explanation of provisions	32

# 1  总 则

- 1.0.1 为规范居住建筑同层排水工程的设计、施工、验收和维护，做到技术先进、安全卫生、确保质量、经济合理，制定本标准。

- 【条文说明】本条明确了制定本标准的目的。根据现行国家标准《建筑给水排水设计标准》GB 50015的规定，当卫生间的排水支管要求不穿越楼板进入下层用户时应设置成同层排水，住宅卫生间宜采用不降板同层排水；根据现行地方标准《四川省住宅设计标准》DBJ51/168的规定，住宅厨房和卫生间的污废排水横管不得敷设于下层住户的套内空间（阳台除外）。同层排水具有产权清晰、建筑美观、便于维修、排水噪音小、不干扰下层用户、安全可靠、无冷凝水下滴等优点。随着我国城市建设的发展，同层排水技术在全国各地得到广泛的应用，同层排水技术必须坚持以排水安全和提高居住建筑室内环境为基础，并充分考虑到在技术应用过程中所带来的不利因素和影响。

- 1.0.2 本标准适用于四川省行政区域内新建、扩建和改建的居住建筑同层排水工程的设计、施工、验收和维护，也适用于既有居住建筑同层排水改造工程。

- 【条文说明】本条明确了本标准的适用范围。居住建筑可分为住宅建筑和宿舍建筑，同层排水技术主要应用于居住建筑的套内卫生间和厨房。酒店客房、医院病房、疗养院和养老院等公共建筑的居室套内卫生间采用同层排水时，可参考本标准。

- 1.0.3 居住建筑同层排水系统中采用的卫生器具、地漏、水封装置、管材、管件、安装配套配件、装配式部品部件等，均应符合国家现行产品标准的有关规定。

- 【条文说明】本条明确了同层排水系统所采用产品的标准要求。为满足使用功能以及卫生和美观的需求，同层排水系统的排水管道及相关附件通常采用暗敷的方式，同层排水系统的安全程度主要由卫生器具、地漏、水封装置、管材、管件、安装配套配件、装配式部品部件和施工质量决定，因此，产品质量符合国家现行标准是十分重要的。

- 1.0.4 居住建筑同层排水工程的设计、施工、验收和维护，除应符合本标准外，尚应符合国家、行业和四川省现行有关标准的规定。

# 2  术 语

- 2.0.1 同层排水  same-floor drainage

建筑排水系统中，器具排水管不穿越结构楼板进入下层套内空间，排水横管与卫生器具同层敷设并接入排水立管的排水方式。根据管道敷设形式，同层排水分为沿墙敷设同层排水和地面敷设同层排水两种方式。

- 2.0.2 沿墙敷设  wall pipe installation

器具排水管和排水横管敷设在本层楼板上方装饰墙内或明装在墙体外，与排水立管相连的同层排水方式。

- 2.0.3 地面敷设  slab pipe installation

器具排水管和排水横管敷设在本层的结构楼板和地面装饰面层之间的同层排水方式。

- 2.0.4 不降板同层排水  the same-floor drainage system without falling plate

结构楼板不降低，器具排水横管与卫生间器具同层敷设的排水方式。

- 2.0.5 装配式卫生间  prefabricated bathroom

构成卫生间内装的地面、墙面、吊顶、洁具设备及管线等通过设计集成、工厂生产，在施工现场安装的卫生间。

- 2.0.6 装配式厨房  prefabricated kitchen

构成厨房内装的地面、墙面、吊顶、洁具设备及管线等通过设计集成、工厂生产，在施工现场安装的厨房。

- 2.0.7 整体卫生间和整体卫生间厨房  integrated bathroom and integrated kitchen

以防水底板、壁板、顶板及支撑龙骨构成主体框架，并与各种洁具及功能配件组合而成的通过现场装配或整体吊装进行装配安装的卫生间和厨房。

- 2.0.8 排水汇集器  drain collector

用于汇集洗脸盆、浴盆等卫生器具和地漏排水并接至排水横管或排水立管的专用排水附件。

- 2.0.9 隐蔽式支架  concealed support

隐蔽安装在装饰墙内，用于固定壁挂式洗脸盆、壁挂式坐便器及冲洗水箱、壁挂式小便器、壁挂式净身盆等卫生器具的专用安装支架。

# 3  设 计

## 3.1 一般规定

#### 3.1.1 新建居住建筑排水系统设计应符合下列规定：

1 住宅卫生间和厨房应采用同层排水系统，并宜采用不降板同层排水；

2 非住宅类居住建筑套内卫生间和厨房宜采用同层排水系统。

- 【条文说明】现行地方标准《四川省住宅设计标准》DBJ51 168已经明确住宅厨房和卫生间的污废水横管不得敷设于下层住户的套内空间（阳台除外），本标准在与现行地方标准《四川省住宅设计标准》DBJ51 168保持一致的基础上对住宅以外的居住建筑的排水要求也做出相应规定。

为保证使用环境的安全卫生，保持住户使用空间的完整性，避免异层排水带来的产权纠纷、噪声、检修等问题，除别墅、跃层住宅属于本套户内空间外，厨房和卫生间排水横管不应进入下层住户，但可以通过阳台区域。对于别墅类、跃层类住宅，即使属于本套户内空间的卧室、客厅、餐厅也不应有排水管道穿越。

#### 3.1.2 同层排水系统的敷设方式、结构形式、管道井位置和卫生器具选用及布置等，应与建筑、结构和机电各专业协调后确定。

#### 3.1.3 同层排水系统的污废水排水横管应与卫生器具同层敷设，不得穿越结构楼板进入下层套内空间（阳台除外）；排水立管、通气立管可穿越结构楼板。

【条文说明】参考现行地方标准《四川省住宅设计标准》DBJ51 168的规定，住宅厨房和卫生间的污废排水横管不得敷设于下层住户的套内空间（阳台除外）。

#### 3.1.4 同层排水的设计应满足卫生和使用功能要求，且不应对用户的健康和安全产生不利影响。

- 【条文说明】采用同层排水系统的目的就是为了解决居住建筑卫生间和厨房异层排水引起的环境污染、邻里互相干扰问题。卫生间返臭、返异味的根源在于排水管道系统水封破坏，无法发挥阻隔管道系统内有毒有害气体进入室内的作用。为了适应人们对家居品质和健康生活的追求，必须采用有效措施防止排水系统水封破坏。

#### 3.1.5 同层排水敷设方式应根据建筑功能、建设标准、土建条件、卫生器具布置、装修要求等因素综合确定，宜采用沿墙敷设，沿墙敷设的管道安装空间不应小于200mm。

- 【条文说明】同层排水采用沿墙敷设方式可提高室内净空高度且便于维修；采用地面敷设方式时，可能因管材和配件选用及连接方式不当，在回填层中产生渗漏现象，也可能因地面防水层破坏产生渗漏现象，造成卫生隐患。

#### 3.1.6 装配式卫生间和厨房应结合装配式建筑的类型、主体结构预留条件、部品部件的装配特性等因素选择同层排水敷设方式，并应符合相关技术标准的规定。

## 3.2 卫生器具及附件

- 3.2.1 同层排水系统的卫生器具和地漏的选型应根据同层排水敷设方式确定，其布置应满足相应同层排水敷设方式的要求。

- 【条文说明】1 排水畅通是同层排水的核心，排水管管径、坡度、设计充满度均应满足排水能力的要求，刻意为减少降板而减小坡度，甚至平坡，将会为日后管道埋下堵塞隐患。2 卫生器具排水性能与其排水口至排水横管之间落差有关，过小的落差会造成卫生器具排水滞留。如洗衣机地漏排水落差过小会产生反溢，浴盆排水落差过小会造成滞留排水。3 同层排水中地漏安装空间有限，应设置能保证足够的水封深度的地漏。

#### 3.2.2 同层排水系统采用的卫生器具和配件应根据使用对象、设置场所、建设标准等因素确定，且应符合现行国家标准《节水型卫生洁具》GB/T 31436和《节水型产品技术条件与管理通则》GB/T 18870和现行行业标准《节水型生活用水器具》CJ/T 164的相关规定。

- 3.2.3 沿墙敷设的同层排水系统的卫生器具及配件应符合下列规定：

1 洗涤盆、洗脸盆宜采用台式或壁挂式，小便器宜采用壁挂后排水式，坐便器、净身盆应采用落地或壁挂后排水式；

2 壁挂式卫生器具应采用配套的隐蔽式支架；

3 壁挂式卫生器具应固定在其支架上，支架应固定在楼地面或墙体等承重结构上。隐蔽式支架应安装在装饰墙内，并应固定在承重结构上，并不应影响承重结构安全。

- 【条文说明】沿墙敷设方式通常将排水管道、大便器冲洗水箱均设置在隔墙内，现行行业标准《建筑同层排水部件》CJ/T 363对卫生器具也有相关规定。沿墙敷设由于有了敷设排水管道的隔墙，会占用部分卫生间面积，为了使卫生间实际使用面积不减小，通常将冲洗水箱隐蔽在隔墙内。

- 3.2.4 沿地面敷设的同层排水系统的卫生器具及配件应符合下列规定：

1 洗涤盆、洗脸盆宜采用台式或壁挂式；

2 坐便器、小便器、净身盆宜采用后排水式或下排水式。

#### 3.2.5 同层排水系统采用的隐蔽式安装部件及配件等应符合现行国家标准《卫生洁具 便器用重力式冲水装置及洁具机架》GB 26730和现行行业标准《建筑同层排水部件》CJ/T 363等的有关规定。

#### 3.2.6 同层排水系统采用的地漏应符合现行国家标准《建筑给水排水设计标准》GB 50015和现行行业标准《地漏》CJ/T 186的有关规定。

#### 3.2.7 不经常排水的场所设置地漏时，应采取防止水封破坏的措施。

- 【条文说明】不经常排水的场所设置地漏时,水封无法得到正常补水，受蒸发、负压抽吸等因素影响下会出现水封破坏，为了防止臭气返入室内，就近设置洗脸、淋浴等优质杂排水等补充地漏水封防止水封破坏的措施；也可以采用水封自动补水装置补水。为了防止给水管道受污染，补水装置出水应间接接入排水管道，水封自动补水装置可设置在洗脸盆下方柜体内或管道集成检修井内,便于操作检修。

#### 3.2.8 同层排水系统采用的排水汇集器应符合下列规定：

1 排水断面应确保接入排水汇集器的水流不回流、不返溢；

2 排出管的管径应根据计算确定，且不应小于接入排水汇集器的最大横管管径；

3 排水汇集器应设有清扫口和便于疏通的装置；

4 排水汇集器水封深度不得小于50mm；

5 应在生产工厂内组装成型，并通过产品标准规定的密封性试验。

- 【条文说明】近年来，国内研制开发出不同形式的排水汇集器，对同层排水系统的推广应用具有积极的意义。排水汇集器应设有清扫口，设置位置应便于疏通。

#### 3.2.9 同层排水系统采用的水封装置的水封深度不得小于50mm，并应符合下列规定：

1 构造内无存水弯的卫生器具或无水封的地漏与生活排水管道连接时，必须在排水口以下设置水封装置；水封装置与卫生器具之间的管道长度不宜大于800mm。

2 水封装置的接管不得小于卫生器具排水管的管径；

3 严禁采用活动机械活瓣替代水封，严禁采用钟式结构地漏；

4 卫生器具排水管段上不得重复设置水封。

- 【条文说明】1 排水管道运行状况证明：存水弯、水封井等的水封装置能有效地隔断排水管道内的有害有毒气体窜入室内，从而保证室内环境卫生，保障人民身心健康，防止中毒窒息事故发生；水封装置与卫生器具水封装置与卫生器具之间的距离、水封装置接管管径对保证水封的正常使用具有重要的作用，当排水汇集器设置共用存水弯时，接入排水汇集器的器具排水管应遵循本条的规定。

2 水封装置必须保证一定深度，考虑到水封蒸发损失、自虹吸损失以及管道内气压波动等因素，国外规范均规定卫生器具存水弯水封深度为50mm~100mm。3 重复设置水封会形成气塞，造成气阻现象，排水不畅且产生排水噪声。如卫生器具自带水封，又在排水管段上加装水封，会造成排水不畅。

## 3.3 管道布置和敷设

- 3.3.1 同层排水系统的排水管道宜在管道井、装饰墙、降板填充层或架空楼板内暗设，且应便于安装。

- 3.3.2 同层排水系统的器具排水横管布置和设置标高不得造成排水滞留、地漏冒溢。

- 【条文说明】卫生器具排水性能与其排水口至排水横管之间落差有关，过小的落差会造成卫生器具排水滞留、地漏反溢。同层排水系统设有浴盆时，卫生间的排水地漏排水支管应单独接入排水横管，避免返溢。

- 3.3.3 同层排水系统的排水管和通气管穿越楼板、防火隔墙、管道井壁时，应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016、《建筑给水排水设计标准》GB 50015的有关规定采取防火措施。

- 【条文说明】高层居住建筑套内卫生间和厨房的管道井隔墙上设置有检修口时，管径大于或等于dn110的排水立管、通气立管穿越楼板时应在楼板下侧管道上设置阻火装置。

- 3.3.4 排水横管穿越室内混凝土、砌体承重墙处应设置套管。排水横管穿越外墙、降板区侧墙处应设置防水套管。

- 3.3.5 接入排水立管的排水横管管径不得大于立管管径。除特殊单立管外，排水横管与立管的连接应采用顺水三通或45°斜三通。

- 3.3.6 建筑排水塑料管应按现行行业标准《建筑排水塑料管道工程技术规程》CJJ/T 29的有关规定设置伸缩节。在装饰墙内暗敷的排水横管不宜设置伸缩节；在回填层内敷设的排水横管不应设置伸缩节。

- 3.3.7 沿墙敷设排水横管时，支架（或支墩）的设置应符合下列规定：

1 采用建筑排水塑料管时，支架（或支墩）的间距应符合表3.3.7的规定；热熔连接或粘接的管道应设置固定支架（或支墩）；

2 采用建筑排水柔性接口铸铁管时，支架（或支墩）应设置在每个管件的连接部位，且与接口的距离不宜大于300mm。直管上的支架（或支墩）间距不应大于2m；

3 固定支架应固定在承重结构上，且支承力应大于管道因温度变化引起的膨胀力。

表3.3.7  采用建筑排水塑料管时，支架（或支墩）的间距

| 管道公称外径(mm) | 32 | 40 | 50 | 56 | 63 | 75 | 90 | 110 | 125 | 160 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 立管(m) | 1.2 | 1.20 | 1.20 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 |
| 横管(m) | 0.5 | 0.50 | 0.50 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.00 | 1.10 | 1.30 | 1.60 |

#### 3.3.8 地面敷设的降板高度应根据卫生器具的型式及布置、降板范围、管径大小、管道长度、排水坡度、管材种类、接管要求等因素综合确定。采用排水汇集器时，降板高度还应根据产品的要求确定。

#### 3.3.9 当采用降板式同层排水时，沉箱内敷设的排水横管下部应采用水泥砂浆填实形成带型基础承托管道。排水横管安装完成后应进行通、闭水试验，试验合格后才能进行回填。沉箱底部、回填完成面均应做防水处理，具体做法按建筑专业要求执行。

- 【条文说明】我国建筑行业应用的同层排水方式主要分为地面敷设和沿墙敷设两种方式。国内的同层排水采用地面敷设方式较多，且大多采用降低结构楼板（整体降板或局部降板），用排水管道及管件直接敷设在结构楼板与地面装饰面层之间。采用地面敷设方式时，沉箱内的渗漏现象造成卫生隐患。根据工程实践及调研分析，同层排水沉箱内积水主要原因有三点：一是回填层面层防水及洁具排水管处防水破坏渗水；二是回填层内冷热水管漏水；三是回填时排水横管固定不到位出现反坡、压断、接口松动等情况，最终导致沉箱内积水。本条对降板式同层排水方式提出必需的技术要求。

#### 3.3.10 同层排水场所的防水措施，除应满足建筑、结构防水构造的要求外，尚应符合下列规定：

1 管道穿越有防水要求的墙体、楼板时，应采取防渗漏措施；

2 采用降板结构形式时，结构楼板面和完成地面均应设置防水层，卫生器具的安装不应破坏地面防水层；

3 沉箱内排水管道的安装应在结构楼板面防水层施工完毕后进行；沉箱内排水管道安装结束并完成灌水试验后，应再对降板区做不少于24小时的积水浸泡试验，确保无渗水，方可对沉箱进行回填。

4 沉箱内应设置水浸传感器，报警信号宜接至与物业管理中心。

- 【条文说明】同层排水系统的排水立管、通气立管穿越楼板时应预留洞，并设置止水环；穿越屋面时应设置防水套管。采用降板结构形式时，结构楼板面和完成地面均设置有防水层，沉箱内设积水排水地漏或接口（如排漏宝）的做法会由于水封失效导致排水和臭气进入卫生间回填层，反而滋生污染源，当装饰面层渗水时，臭气返入室内，引起健康风险其弊大于利。本条规定沉箱内应设置水浸传感器，当出现积水时水浸传感器可自动报警，可以通知业主或物业进行整改，较好的规避积水弊病。

- 3.3.11 当同层排水系统采用特殊单立管时，其管材、管件及附件等应符合的设计要求，管道的连接应符合现行协会标准《特殊单立管排水系统技术规程》CECS 79和相关特殊单立管排水系统的要求。

- 【条文说明】特殊单立管有苏维脱、旋流器、加强型旋流器、内螺旋管等类型，产品品种繁多且无统一产品标准，不同产品的通水能力差异较大，采用特殊单立管时，应符合现行协会标准《特殊单立管排水系统技术规程》CECS 79和相关特殊单立管排水系统的要求。

- 3.3.12 当排水立管设于室内时，不应设在与卧室相邻的内墙面，宜设置在管井内。当受条件限制，排水立管只能设在与卧室相邻的内墙时，墙体厚度不得小于200mm，且应采用排水铸铁管等低噪声管材；与卧室、客厅相邻敷设的排水横管应采取隔声措施。

- 3.3.13 当对噪声有较高要求时，沿墙敷设方式宜采用下列降低噪声的措施：

- 1 墙体装饰材料与卫生器具支架结合面衬垫消音层；

- 2 大便器、净身盆等卫生器具与墙体装饰材料结合面衬垫隔音板；

- 3 采用低噪声排水管材及管件。

- 【条文说明】本条主要对噪音要求比较高的建筑，在同层排水设计时建议采取的措施。

- 3.3.14 当采用地面敷设同层排水方式时，防水构造应符合下列规定：

- 1 卫生间楼板结构面层和回填面层均按一级防水等级要求实施；

- 2 卫生间除门窗洞口以外的墙面防水不少于1道，高度不应小于2.0m；

- 3 冷水、热水等给水管道在卫生间墙内暗敷时，应对暗敷开槽进行防水处理，防水施工完成后再暗装管道。不得在管道上涂刷防水材料。

- 【条文说明】地面敷设同层排水方式因面层及墙面防水问题导致沉箱积水，从而造成卫生间返臭、墙面返潮等问题，是地面敷设同层的重要痛点，因此提出如下加强要求：

- 1 现行国家标准《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030 2022要求室内楼地面方中做法应为一级，未具体明确同层排水卫生间的楼板结构面和回填面层防水要求要求，此处提出明确要求。

- 2 现行国家标准《建筑与市政工程防水通用规范》要求用水空间与非用水空间楼地面交接处应有防止水流入非用水房间的措施。淋浴区墙面防水层翻起高度不应小于2000mm,且不低于淋浴喷淋口高度。盥洗池盆等用水处墙面防水层翻起高度不应小于1200mm。墙面其他部位防水翻起高度不应小于250mm。非淋浴区墙面防水翻起高度较低，因溅水、潮气等进入墙体是卫生间周边墙面返潮的重要原因之一，因此本标准要求卫生间四周墙面防水不少于1道，翻起高度不应小于2.0m；

- 3 给水管道在墙内暗敷时，因为温度变化易产生冷凝水，进入墙体也是墙面返潮的原因之一，因此本条要求，暗敷管道的管槽应先做防水再暗装管道，避免冷凝水进入墙体内。另外，有项目案例，防水材料直接涂刷在给水管道上，涂料渗入管道造成水质污染，影响供水安全，故不得在管道上涂刷防水材料。

- 3.3.15 同层排水系统给水管安装应符合下列规定：

1 户外从水表井进入住户的给水管道应在顶板下敷设；

2 户内的冷、热水管不应在地面找平层内敷设，禁止在回填层内敷设；

3 户内的冷、热水管宜在顶板下沿墙敷设，结合建筑装饰进行隐蔽。

- 【条文说明】由于热水管埋地敷设时无法保温，若需同时埋设套内的冷热水管，埋设层厚度需70mm才能勉强满足管道埋设需求，且会导致用水点出热水时间长、热损失大的问题。卫生间和厨房给水管埋地敷设检修困难并存在严重的卫生安全隐患，应该严格禁止，若需在非用水房间埋地敷设，应确保地面有足够厚度的管道埋设层。

## 3.4 水力计算

- 3.4.1 卫生器具的排水流量、当量、排水管管径和排水设计秒流量的计算等，应符合现行国家标准《建筑给水排水设计标准》GB 50015的规定。

- 3.4.2 同层排水系统排水横管的管径、坡道、设计充满度、最大排水设计能力应符合现行国家标准《建筑给水排水设计标准》GB 50015的有关规定。

- 【条文说明】排水通畅是排水的核心，排水管管径、坡道、设计充满度、最大排水设计能力均应符合现行国家标准《建筑给水排水设计标准》GB 50015的有关规定，刻意为减少降板而减小坡度将会为日后管道埋下堵塞隐患。

- 3.4.3 接入排水汇集器的各卫生器具排水横管坡度应按排水汇集器产品的要求确定，且不宜小于排水横管的通用坡道。

## 3.5 管材和接口

- 3.5.1 同层排水系统的管材、管件和配件等应根据排放介质、建筑物的使用性质、建筑高度、抗震和防火要求等因素选用，并应满足同层排水系统的设计要求。

- 3.5.2 同层排水系统采用沿地面敷设时，不宜采用橡胶密封圈密封接口，宜选用建筑排水塑料管及管件；当采用沿墙敷设时，宜选用建筑排水塑料管或建筑排水用柔性接口机制铸铁管材及附件。

- 【条文说明】沿地面敷设时，管材处于无法自由伸缩的空间内，埋设于回填层中的管道接口应严密，不得渗漏，胶圈密封在回填层中受压变形容易产生渗漏，刚性连接可以降低热胀冷缩造成的接口渗漏风险，推荐采用粘接和熔接的管道连接方式。沿墙敷设时，管材具有自由适应热胀冷缩的空间，可采用柔性接口方式。

- 3.5.3 建筑排水塑料管和管件应符合下列规定：

1 管材和管件、配套的胶粘剂和橡胶圈应符合现行国家标准《建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》GB/T 5836.1、《建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件》GB/T 5836.2、《排水用芯层发泡硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》GB/T 16800和现行行业标准《建筑排水高密度聚乙烯（HDPE）管材及管件》CJ/T 250 和《建筑排水塑料管道工程技术规程》CJJ/T 29等的有关规定；

2 横管应采用承插粘结或热熔连接；立管应根据设计采用胶粘剂承插粘接、橡胶密封圈连接或热熔连接；

3 管道的设计、施工及验收应符合现行行业标准《建筑排水塑料管道工程技术规程》CJJ/T 29 的有关规定。

- 3.5.4 建筑排水柔性接口铸铁管和管件应符合下列规定：

1 管材、管件应配套使用；管材、管件和附件应符合现行国家标准《排水用柔性接口铸铁管、管件及附件》GB/T 12772和现行行业标准《建筑排水用柔性接口承插式铸铁管及管件》CJ/T 178、《建筑排水用卡箍式铸铁管及管件》CJ/T 177的有关规定；

2 管材和管件的内外表面应涂防腐涂料；

3 承插式接口用法兰压盖的材质应与管材材质相同。压盖的防腐涂料应与管材外壁涂料一致；

4 承插式接口用紧固件的材质应采用碳素结构钢，并应经防腐蚀表面处理。暗装时应采用相应防腐措施或不锈钢材质；

5 卡箍式接口用卡箍件及紧固件的材质应符合现行国家标准《排水用柔性接口铸铁管、管件及附件》GB/T 12772 的有关规定。暗装时卡箍件和紧固件应采取相应的防腐措施且不得用于埋地敷设；

6 法兰承插式接口用橡胶密封圈、卡箍式接口用钢带型卡箍橡胶密封封套和橡胶密封材料应采用三元乙丙（EPDM）、氯丁、丁腈、丁苯等，不得含有再生橡胶及有害杂质，并应符合现行国家标准《橡胶密封件给、排水管及污水管道用接口密封圈材料规范》GB/T 21873 的有关规定，邵氏硬度应采用60±5。暗装时，法兰承插式接口用橡胶密封圈应采用三元乙丙（EPDM）；

7 管道的设计、施工及验收应符合现行行业标准《建筑排水金属管道工程技术规程》CJJ 127 的有关规定。

- 3.5.5 不同材质的管道或配件连接时，应采用专用配件或采取保证可靠连接的技术措施。

- 【条文说明】排水配件与排水管道的连接，其连接位置属于漏水隐患较大的部位，一旦接口渗水难以修补，因此需要连接安全可靠。

## 3.6 装配式卫生间和装配式厨房

- 3.6.1 采用整体卫生间和整体厨房时，卫生器具尺寸、材料、外观、尺寸公差、形状和位置公差、整体性能指标等应符合现行行业标准《装配式整体卫生间应用技术标准》JGJ 467和《装配式整体厨房应用技术标准》JGJ/T 477的有关规定。

- 3.6.2 装配式卫生间和装配式厨房应根据建筑（精装）布局进行深化设计，并准确定型定位，不应在预制构件安装后凿剔沟、槽、孔、洞等。

- 【条文说明】装配式卫生间和厨房都是装配式建筑和装配化内装修所鼓励采用的技术，既有建筑卫生间和厨房改造往往要求缩短改造工期，减少或降低拆除或安装过程中的建筑垃圾、灰尘、噪音，采用装配式卫生间和装配式厨房能很好的满足改造工期和绿色环保的要求。

- 3.6.3 装配式卫生间和装配式厨房的同层排水设计宜采用建筑信息模型（BIM）技术，应与给水及其它机电设备与管线系统进行一体化设计。

- 【条文说明】装配式卫生间和厨房宜采用包含建筑信息模型（BIM）技术在内的多种技术手段开展三维管线综合设计，对各专业管线在预制构件上预留的套管、开孔、开槽位置尺寸进行综合及优化，形成标准化方案，并做好精细设计以及定位，避免错漏碰缺，降低生产及施工成本，减少现场返工。不得在安装完成后的预制构件上剔凿沟槽、打孔开洞。

- 3.6.4 同层排水系统应与装配式卫生间、装配式厨房的部品部件协调一致，便于管线检修更换，不应影响结构的安全性和耐久性。同层排水系统应按照少规格、多组合的原则进行设计，采用的部品部件应满足标准化、模数化、系列化、易维护、通用性和互换性要求。

- 3.6.5 装配式卫生间的同层排水系统应符合下列规定：

1 排水横管宜采用污废分流方式；

2 排水立管排水立管宜靠近卫生间的主要排水部位。

3 管道穿越主体结构的部位应按管线设计要求预留孔洞或预埋套管。

4 同层排水管道应与结构本体分离设置，应使用具有减震、高低可调的管道支架，不得直接敷设在结构楼板上，且不应破坏楼板防水层。

- 3.6.6 当采用整体卫生间或整体厨房时，其同层排水系统应符合下列规定：

1 同层排水敷设方式应结合整体卫生间的选型尺寸、卫生器具型式及其布局、管道井位置、排水管道走向等确定，应按同层排水管道所需敷设空间及检修要求确定结构降板范围和降板高度。

2 排水立管接出的预留管道应满足整体卫生间排水接管要求，并宜靠近整体卫生间的主要排水部位。

3 选用的管道材质、连接方式应与预留管道相匹配。当采用不同材质的管道连接时，应有可靠连接措施。

4 整体卫生间的整体性能指标应符合现行国家标准《整体浴室》GB/T 13095及现行行业标准的规定。

5 在整体卫生间预留系统的管道接口连接处应设置检修口。

6 敷设管道的部位应有便于安装和检修的空间。

## 3.7 既有居住建筑同层排水改造

- 3.7.1 既有居住建筑的卫生间和厨房更新改造应进行现场勘查和功能复核，宜采用同层排水和管线分离的布置方式。

- 【条文说明】部分老旧小区住宅卫生间和厨房的排水横管布置在下一层住户的空间内，管道产权不清晰，一旦发生渗漏、堵塞容易引发邻里纠纷，改造时将异层排水方式改造为同层排水方式，且不抬高地面，以适应住户的习惯和降低门槛高差带来的安全风险。既有建筑厨卫改造，在设计时必须要有现场勘查技术资料，包括原排水管道布置方式、户型、拆除后的尺寸、原给水引入管位置、原降板情况和面层厚度情况等等，准确的原始勘查资料将有助于提高设计的精准度，最大程度的提高空间使用率。功能复核是指改造前后相对比带来的不同功能，如新增的干湿分区、热水器是否还放置在卫生间、平面布局的改变、是否需要新预留智能马桶水电等。

- 3.7.2 既有建筑卫生间和厨房更新改造为同层排水时，并应符合下列规定：

1 更新改造既有建筑卫生间和厨房时，所选用的管材、管件及围护结构的重量不得超过现有建筑楼板荷载；

2 整体更新改造既有建筑卫生间和厨房时，应拆除原排水立管和原排水横管，并严密封堵原排水横管的地面孔洞；

3 单户更新改造既有建筑卫生间和厨房时，应严密封堵本层用户原排水横管的地面孔洞，且不得影响原排水系统的排水能力；

4 改造后的卫生间和厨房的地面、墙面应有稳定的防水构造；

5 既有建筑卫生间和厨房管线同层排水改造，排水管线的排水坡度应符合相关标准要求。

- 【条文说明】既有建筑厨卫改造的重点和难点是排水管线的改造，大部分既有建筑厨卫排水横管道都是布置在下层住户空间内，要改造为同层排水方式，势必要拆除或弃用原排水横管，原排水立管穿越楼板部位如何改造需要根据具体情况具体分析，单户改造和整体改造、现浇楼板改造和预制板改造的方式都有所不同，本条细化了不同条件下的改造原则和要求。

- 3.7.3 既有建筑卫生间的单户改造，应优先采用不会造成层间干扰和影响他户的排水系统改造技术。

# 4  施工

## 4.1 一般规定

- 4.1.1 施工单位应具有相应的资质、健全的质量管理体系和工程质量检验制度，安装人员应经过培训。

- 4.1.2 施工单位应按批准的设计文件和施工组织设计进行施工安装，不得擅自修改工程设计。

- 4.1.3 各施工工序交叉施工时，应办理施工交接验收手续。防水层和主要配件应采取保护措施。

- 4.1.4 对排水管道、专用配件、专用预埋件、专用支架应进行进场检验。

- 4.1.5 安装人员应了解同层排水卫生器具及管材、配件、地漏等的性能，掌握操作要点和安全生产规定。

- 4.1.6 排水管道安装完成后，应经过灌水、通球及通水试验。

- 4.1.7 同层排水部位的地面和局部墙面应有防水构造。附加隔墙、墙体支架、楼板支架与设施的安装及管线敷设不应破坏防水层。

## 4.2 施工准备

- 4.2.1 同层排水系统施工前应具备下列条件：

1 施工图纸及其他技术文件应齐全；

2 应具有批准的施工组织设计，并已完成技术交底；

3 应按设计图纸配合土建预留孔、洞；

4 楼板防水施工应验收合格。

- 4.2.2 采用同层排水的装配式卫生间和厨房在预制部品部件安装前应符合下列规定：

1 满足本标准4.2.1条所规定的条件；

2 加工制作和备齐土建施工阶段中需要的预埋件、预埋管道和零配件；

3 应根据装配样板确认的预制部品部件具体数据进行工厂化制作。预制部品部件生产应适度预留公差，并应进行标识。预制部品部件生产应进行质量控制；

4 预制部品部件出厂前应进行包装，应按相应装配组合所需的部品部件整理编号分配包装入箱。包装应牢固可靠，并应有包装明细清单、产品合格证、安装及使用说明书、具有相应资质的检测机构出具的性能检测报告等。

- 4.2.3 采用同层排水的整体卫生间和厨房安装前应符合下列规定：

1 整体卫生间和厨房安装的地面应按设计要求完成施工，与整体卫生间和厨房连接的预留管道应安装到位，并应验收合格；

2 整体卫生间和厨房的生产制作、包装、运输、验收以及安装准备等应符合现行行业标准《装配式整体卫生间应用技术标准》JGJ/T 467的有关规定。

- 4.2.4 材料验收应符合下列规定：

1 管材、管件及主要配件的规格、型号和性能应符合设计要求，并应具有质量合格证明文件；

2 建筑排水塑料管及管件的表面应完好，颜色应均匀一致，内外壁应光滑平整，应无凹陷、气泡、明显的划伤和裂缝等缺陷。建筑排水柔性接口铸铁管及管件表面应无裂缝、砂眼、飞刺、瘪陷等缺陷。管材端面应平整，且应与轴线垂直；

3 胶粘剂应标有生产厂名称、生产日期和有效期，并应有出厂合格证和说明书。胶粘剂内不得含有团块、不溶颗粒和其他杂质，且不得呈胶凝状态和分层现象；未搅拌的情况下不得有析出物。不同型号的胶粘剂不得混合。寒冷地区使用的胶粘剂性能应适应当地的气候条件；

4 阻火圈或阻火胶带应标有规格、耐火极限和生产厂名称。

5 装配式安装的预制部品部件进场应进行开箱检验，按照包装明细逐一对品种、规格、数量、外观和尺寸等进行验收。材料包装应完好，应有产品合格证、说明书及相关性能的检测报告；

6 隐蔽式水箱、卫生器具及配件等应有相应资质的检测机构出具的检验报告。

- 4.2.5 材料的运输和储存应符合下列规定：

1 管材和管件在运输、装卸和搬动时应轻放，不得撞击和抛、摔、拖；

2 管材和管件应分类堆放。管材应水平堆放在平整的场地上，堆放高度不宜大于1.5m；管件应成箱（袋）逐层码堆，堆放高度不宜大于2.0m；

3 建筑排水塑料管贮存堆放时，不得受日光长时间曝晒，并应远离明火、热源；

4 胶粘剂、清洁剂等易燃物品运输时应防止碰撞，不得抛摔、重压和曝晒，并应存放在危险品库房内。施工现场使用时应随用随领、禁止明火；

5 装配式安装的预制部品部件的运输车辆应满足产品尺寸和载重要求，装卸与运输时应采取防止预制部件损坏的措施。

6 预制部品部件包装的堆放场地应平整、坚实，预制部品部件应成箱逐层码放，并应采取防雨、防潮、防暴晒、防污染、防变形等措施。

## 4.3 管道安装

- 4.3.1 同层排水系统采用的管材和接口、管道布置与敷设等应符合本标准第3章的有关规定和设计文件要求。

- 4.3.2 同层排水系统的管道安装应按下列程序进行：

1 土建工程已完成楼板面或地面防水工程；

2 按设计图纸中卫生器具定位尺寸对管道、预留管口等进行实测定位和配管；

3 按水流顺序对管道、管件、附件进行预制或组装；

4 按设计的管道坡度对管道进行安装和固定，管道安装过程中不得损坏已完成的土建防水工程；

5 排水横管应进行灌水、通球及通水试验，合格后方可进行回填层或隐蔽式支架的施工，且施工过程不得损坏已安装好的管道。

- 4.3.3 建筑排水高密度聚乙烯管安装应符合下列规定：

1 管道切割应采用专用工具切割，切口应垂直于管中心；

2 切割面应保持清洁，不得与其他物体接触；

3 应采用热熔对焊连接或非裸露式电熔管箍连接；连接时应保证轴心线一致，误差不宜超过2mm；

4 熔接时加热时间、温度、轴向推力、冷却方法和冷却时间等，应符合加热设备的性能要求；

5 相互焊接的材料的熔融指数差值，不宜大于0.3。

- 4.3.4 建筑排水硬聚氯乙烯管安装应符合下列规定：

1 应采用承插粘接连接；

2 管道接口连接前，应将管材与管件承口试插一次；

3 涂抹粘接剂时，应清除粘接表面的灰尘、水迹、油污等；

4 粘接完毕后，应擦净接口处多余的粘接剂；

5 夏季施工不宜采用中型或重型的胶粘剂。冬季环境温度低于﹣10℃施工，不宜采用粘接连接。

- 4.3.5 建筑排水柔性接口铸铁管的安装应符合下列规定：

1 应采用承插式连接或卡箍式连接；

2 连接前应先清除连接部位的沥青、砂、毛刺等杂物；

3 承插式连接时，插口端应先套入法兰压盖，再套入橡胶密封圈，然后应将插口端推入承口内，对称交叉地紧固法兰压盖上的螺栓；

4 卡箍式连接时，应将管材或管件的端口插入橡胶套筒和不锈钢节套内，然后拧紧节套上的螺栓；

5 暗装在装饰墙或管道井（或管窿）等处采用不锈钢卡箍连接或法兰连接时，应对连接部位采取塑料胶带缠裹，并在缠裹表面涂刷防腐涂料、沥青漆等防腐措施；

6 管道接口与墙、梁、板的净距应大于20mm。

- 4.3.6 同层排水系统的卫生器具和排水附件，应在支架、墙体和地面上安装牢固，不得将其重量和承载的荷载作用在管道上。

- 4.3.7 管道支架的安装应符合下列规定：

1 安装和固定管道用的支架（管卡）、托架和吊架宜由管道供货商配套供应；

2 固定管卡应根据不同的管材选用，金属管卡与管道之间应衬垫软质材料；

3 金属支架应采取防腐措施；

4 地面敷设时，排水横管的支架固定不得破坏已做好的防水层，并宜采用专用胶粘接固定。

- 4.3.8 建筑排水塑料管道的支架间距应符合本标准表3.3.7的规定。

- 4.3.9 建筑排水硬聚氯乙烯管横管采用弹性密封圈连接时，连接部位应设置固定支架。固定支架之间应按本标准表3.3.7的规定设置滑动支架。建筑排水高密度聚乙烯排水管应全部设置固定支架。

- 4.3.10 建筑排水柔性接口铸铁管支架的安装应符合下列规定：

1 立管应每层设置固定支架，固定支架间距不应超过3m。两个固定支架间应设置滑动支架。承插式柔性接口的支架应位于承口下方，卡箍式柔性接口的支架应位于承重托管下方，且支架与接口断面的净距不宜大于300mm；

2 横管上每根直管应至少安装一个支架，支架的间距不应大于2m；横管与每个管件的连接应安装支架。承插式柔性接口的支架应位于承口侧，卡箍式接口的支架不得将管卡套在卡箍上，且支架与接口断面的净距不宜大于300mm；

3 排水横管支架与接入立管或水平管中心线的距离宜为300mm～500mm；

4 横管起端和终端应采用固定支架，直线管段固定支架的距离不应大于12m。横管平面转弯时，弯头处应增设固定支架。

- 4.3.11 当建筑排水柔性接口铸铁管的直线管段局部需要偏转安装时，接口应按轴向连接好后再进行偏转。法兰承插式柔性接口的偏转角度不得大于5°，卡箍式柔性接口的偏转角度不得大于3°。

- 4.3.12 采用胶粘剂连接的管道，伸缩节的安装应符合下列规定：

1 建筑排水塑料管道的立管应每层安装一个伸缩节；

2 建筑排水塑料管道的伸缩节应安装在立管三通与固定支架的上方；

3 当建筑排水塑料管道的横管明装时，应根据其管道的伸缩量设计伸缩节，伸缩节的设置应符合现行行业标准《建筑排水塑料管道工程技术规程》CJJ/T 29 的有关规定；

4 伸缩节插口应顺水流方向。

- 4.3.13 同层排水系统安装过程中，管道的敞开口应采取临时封堵措施。

## 4.4 附件安装

- 4.4.1 卫生器具及排水配件的材质、规格、尺寸、固定方法、安装位置应符合设计要求。

- 4.4.2 卫生器具及排水附件应各自牢固安装在支架、墙体或地面上，不得将其重量和承载的荷载作用在管道上。

- 4.4.3 卫生器具安装应符合下列规定：

1 卫生器具应按照产品安装说明书要求进行固定，应采用配套专用固定件安装牢固。

2 壁挂式坐便器、净身盆、小便器等应固定在隐蔽式支架上。

3 卫生器具与器具支架之间应衬软隔垫。

4 卫生器具安装的水平度、垂直度应符合现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的有关规定。

5 卫生器具排水口与排水支管接口应吻合，接头连接应紧密。

- 4.4.4 地漏安装应平正、牢固，地漏顶面低于地面装饰面层表面，周边无渗漏。

- 4.4.5 排水汇集器上安装的地面清扫口应便于清通，其顶面高度应与地面装饰面层高度一致。

## 4.5 隐蔽式支架安装

- 4.5.1 隐蔽式支架的安装位置应符合设计要求，且应横平竖直，固定牢靠。安装时应使用水平尺进行校正。

- 4.5.2 卫生器具支架应根据安装详图在墙上和地面标出固定点尺寸，钻孔安装膨胀螺栓，固定卫生器具支架。

- 4.5.3 安装壁挂式卫生器具的装饰墙应紧贴隐蔽式安装支架。

- 4.5.4 隐蔽式支架固定在楼板承重结构上时，固定支架的膨胀螺栓不应穿透结构楼板，且安装后应采用水泥砂浆对支脚部位现浇凸台封闭，并应进行二次防水处理。

- 4.5.5 隐蔽式水箱的安装应符合下列规定：

1 水箱应固定在卫生器具隐蔽式支架上；

2 水箱安装高度应符合设计要求；

3 水箱及配件应有检测报告。

## 4.6 预制部品部件安装

- 4.6.1 装配式部品部件在工厂化生产预制时，应逐个设置固定编号，并按照安装说明书的编号和顺序进行现场装配。

- 4.6.2 装配式卫生间施工前应先做样板间，确认预制的部品部件与现场情况一致，并经有关各方确认。

- 4.6.3 采用整体卫生间时，预留的排水立管与排水横管连接处应设置检修口。

- 4.6.4 当采用管道预制、现场拼接装配的部品部件安装时，应符合下列规定：

1 预留孔洞或预留管件位置和尺寸应正确无误。

2 同层排水的管道、卫生器具、地漏及其他部品部件应按设计要求的走向、位置、标高等进行划线定位。

3 同层排水管道及其支架、卫生器具及配件等应按照施工说明书的步骤进行安装和固定。

4 排水横管的坡度应符合设计要求；管道连接应安全可靠，无渗漏；支架与管道接触应紧密，非金属排水管道采用金属支架时，应在金属管卡与管道外壁接触面设置橡胶垫片。

5 地漏安装应平整、牢固，顶面低于完成地面，确保周边无渗漏。

6 预制部品部件的安装不得破坏防水层。

- 4.6.5 现场组装的整体卫生间，其部品部件的安装应符合下列规定：

1 应按照整体卫生间产品的装配指导书进行安装。

2 安装防水盘时，应按设计要求确定安装位置和防水盘标高；排水地漏用工具紧固，无松动及晃动，周边缝隙均匀。

3 连接排水管时，应检查预留管道的位置和标高是否准确；整体卫生间的接管管径、管道走向应满足要求，架空空间内的管道坡道应符合设计规定；管道应在设计预留的空间内安装牢固。

4 排水管与预留管道的连接部位应进行密封处理。

5 卫生器具应安装牢固，各连接部位应做好防水处理。

6 整体卫生间的门框与门套应与防水盘、壁板、外围合墙体做好收口处理和防水措施。

- 4.6.6 工厂组装的整体卫生间，其现场吊装安装和相关同层排水管道连接安装应符合下列规定：

1 应将在工厂组装完成的整体卫生间，经检验合格后，做好包装保护，由工厂运输至施工现场。

2 应利用垂直运输工具和专用平移工具将整体卫生间移动到安装位置就位。

3 拆掉整体卫生间门口包装材料，进入卫生间内部检验有无损伤，应调整好整体卫生间的水平度、垂直度和标高。

4 应完成整体卫生间与给水、排水及其他预留点位连接和相关试验。

5 拆掉整体卫生间外围包装保护材料，应由相关单位进行整体卫生间外围墙体的施工和门窗安装、收口工作。

6 整体卫生间安装就位后应进行蓄水试验。

- 4.6.7 安装和施工过程中，管端敞口处应采取临时封堵措施。

- 4.6.8 隐蔽式支架箱体应有防结露泡沫保护板，排水口处应有堵头等保护措施。

- 4.6.9 施工现场的地漏及卫生器具存水弯等部件应有堵头等保护措施。

- 4.6.10 卫生器具应采用自带泡沫保护或气泡膜等包装材料包覆保护。

- 4.6.11 任何设备、管道及器具均不得作为拉、攀、支架等使用。

# 5  验收

## 5.1 一般规定

#### 5.1.1 同层排水系统质量验收应按现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242 和《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300 的有关规定执行。

#### 5.1.2 同层排水系统的检验批可按工程量、楼层、施工段划分。检验批的质量应按主控项目和一般项目进行验收。

#### 5.1.3 同层排水系统施工质量检验批质量验收表、分项工程质量验收表和子分部质量验收表应分别符合现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242 的有关规定。

## 5.2 验收要求

#### 5.2.1 主控项目的验收应符合下列规定：

1 卫生用房的楼板和墙身应采取防水措施，且应符合现行国家标准《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030的有关规定；

2 管材及管件应符合设计要求；

3 排水管道坡度应符合设计要求，排水横管不得无坡或倒坡；

4 连接卫生器具的排水管道接口、排水管道之间的接口应紧密无渗漏；

5 地漏的选型和设置位置应正确，安装应平整牢固，周边无渗漏；

6 卫生器具支架和管道支架选型应正确，安装牢固。支架应防腐良好，固定方式不应破坏建筑防水层；

7 塑料排水管伸缩节的安装位置应正确，支架应牢固；

8 排水管道穿越楼板部位采取的防渗防漏措施应可靠；

9 排水管道在隐蔽前应进行灌水试验。灌水高度不应低于本层卫生器具的上边缘；

10 排水立管及横干管应进行通球试验，通球率应达到100%；

11 卫生器具应进行满水试验，各连接部件不得渗漏。

#### 5.2.2 一般项目的验收应符合下列规定：

1 排水管道支架间距应符合本标准第4.3节的规定；

2 排水管道安装的管位水平允许偏差不得大于15mm，标高允许偏差不得大于±15mm。塑料排水横管每米纵横方向弯曲不得大于1.5mm，铸铁排水横管每米纵横方向弯曲不得大于1.0mm。

5.2.3 同层排水系统主控项目和一般项目的检验方法应符合现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242 的有关规定。

## 5.3 竣工验收

- 5.3.1 同层排水子分部工程竣工验收应在各分项工程验收合格后进行。

- 5.3.2 同层排水系统经施工单位自行检查合格后，应由施工单位提出竣工验收申请。竣工验收时应提交下列文件：

1 设计变更文件和竣工图；

2 卫生器具、地漏、管材、管件、水箱及固定支架等的质量合格证明文件及安装说明书；

3 隐蔽工程验收记录；

4 各分项工程质量验收记录；

5 排水立管及排水横管灌水、通球试验记录。

- 5.3.3 当整体卫生间或整体厨房安装质量不满足要求时，应按下列规定进行处理：

1 经返工或返修的检验批，应重新进行验收；

2 经有资质的检测机构检测鉴定能够达到设计要求的检验批，应予以验收；

3 经返修或加固处理的分项、分部工程，满足安全及使用功能要求时，可按技术处理方案的予以验收。

- 5.3.4 同层排水系统验收合格后，建设单位应将有关文件立卷归档。

# 6 维护

- 6.0.1 同层排水系统应在竣工验收合格后方可使用。

- 6.0.2 应向用户提供使用说明、维护文件。

- 6.0.3 同层排水系统的日常检查和保养应包括下列内容：

1 卫生器具应安装牢靠；

2 卫生器具、地漏所设置的存水弯应运行正常；

3 污、废水应迅速排放到立管中，排水管道不应淤堵；

4 应检查排水横管的排水状态，并应及时清除管道中的淤堵杂质；

5 应检查水浸传感器的报警功能。

- 【条文说明】当出现积水时水浸传感器可自动报警，可以通知业主或物业进行整改，水浸传感器是规避积水弊病的重要设备。

- 6.0.4 整体卫生间和整体厨房的部品更换应由生产厂家进行。

- 6.0.5 应定期进行维护，并应做好日常维护记录，建立档案。

- 6.0.6 检查口应保持水密性和气密性。固定螺丝和螺栓的结合应紧密。

- 6.0.7 排水横管可通过清扫口进行疏通。无专用清扫口时，可通过卫生器具出水口与排水管道的接入口进行疏通。

- 6.0.8 对存在有毒有害、易燃易爆物质而可能发生有害健康或重大事故的操作，应做好安全防护。

# 本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

1 《建筑给水排水设计标准》GB 50015

2 《建筑设计防火规范》GB 50016

3 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242

4 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

5 《建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》GB/T 5836.1

6 《建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件》GB/T 5836.2

7 《排水用柔性接口铸铁管、管件及附件》GB/T 12772

8 《整体浴室》GB/T 13095

9 《排水用芯层发泡硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》GB/T 16800

10 《节水型产品技术条件与管理通则》GB/T 18870

11 《橡胶密封件给、排水管及污水管道用接口密封圈材料规范》GB/T 21873

12 《卫生洁具便器用重力式冲水装置及洁具机架》GB 26730

13 《节水型卫生洁具》GB/T 31436

14 《建筑排水金属管道工程技术规程》CJJ 127

15 《建筑同层排水技术规程》CJJ 232

16 《建筑排水塑料管道工程技术规程》CJJ/T 29

17 《节水型生活用水器具》CJ/T 164

18 《建筑排水用卡箍式铸铁管及管件》CJ/T 177

19 《建筑排水用柔性接口承插式铸铁管及管件》CJ/T 178

20 《地漏》CJ/T 186

21 《建筑排水用高密度聚乙烯（HDPE）管材及管件》CJ/T 250

22 《建筑同层排水部件》CJ/T 363

23 《装配式整体卫生间应用技术标准》JGJ/T 467

24 《装配式整体厨房应用技术标准》JGJ/T 477

25 《特殊单立管排水系统技术规程》CECS 79

26 《四川省住宅设计标准》DBJ51 168