备案号  XXXX—XXXX

四川省工程建设地方标准

DB

P                               DBJ51/TXXX—XXXX

四川省海绵城市建设工程施工及验收标准Standard for Engineering Construction and Acceptance of Sponge City in Sichuan province

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX发布                         XXXX-XX-XX实施

四川省住房和城乡建设厅   发布

- 四川省工程建设地方标准

四川省海绵城市建设工程施工及验收标准Standard for Engineering Construction and Acceptance of Sponge City in Sichuan province

DBJ51/TXXX—XXXX

主 编 部 门：四 川 省 建 筑 设 计 研 究 院 有 限 公 司

批 准 部 门：四 川 省 住 房 和 城 乡 建 设 厅

施 行 日 期：

（征求意见稿）

前言

根据四川省住房和城乡建设厅《关于下达2022年四川省工程建设地方标准制定修订计划（第一批）的通知》（川建标函〔2022〕1169号）的要求，由四川省建筑设计研究院有限公司、成都市市政工程设计研究院会同有关单位共同编制完成。

标准编制组经广泛调查研究，认真总结近年来四川省海绵城市建设的工程的实践经验，参考有关国内外标准，并在广泛征求意见的基础上，编制本标准。

本标准共分7章和3个附录，主要技术内容包括：1 总则；2 术语；3 基本规定；4 材料；5 施工；6 质量验收；7 工程验收。

本标准由四川省住房和城乡建设厅负责管理，由四川省建筑设计研究院有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送四川省建筑设计研究院有限公司（地址：成都市天府大道中段688号大源国际中心1栋；邮政编码：610093；联系电话：028-86933790；邮箱：sadi_jsfzb@163.com）。

主编单位：四川省建筑设计研究院有限公司

成都市市政工程设计研究院有限公司

参编单位：中国建筑西南设计研究院有限公司

成都市建筑设计研究院有限公司

西南交通大学

基准方中建筑设计股份有限公司

成都建工路桥建设有限公司

江苏劲驰环境工程有限公司

美益（成都）建材科技有限公司

保利（四川）投资发展有限公司

成都讯宏自控设备有限公司

- 主要起草人：王家良  高  静  郑轶丽  龚克娜   彭竹薇  黄  佩   张  灿

- 钟于涛  朱  钢  杨青娟  黄  平   付韵潮  王继红   邱  壮

- 魏  婷  牟雨希  曾丽竹  薛  晖   丁  亮  吴崇民   曹  明

- 吕  蕾  易海平  杨  骥  梅龙跃   赵  明  吴蕴文   李光霁

主要审查人：

# 目    次

1  总 则	1

2  术 语	2

3  基本规定	5

4  材 料	7

4.1 一般规定	7

4.2 透水路面	8

4.3 绿色屋顶	10

4.4 雨水口、溢流口及排水沟	12

4.5 检查井	13

4.6 渗透管	13

4.7 土工布、土工膜	14

5  施 工	17

5.1 一般规定	17

5.2 开挖、支护与回填	19

5.3 透水路面	22

5.4 绿色屋顶	35

5.5 下沉式绿地	42

5.6 植草沟	44

5.7 生物滞留设施	46

5.8 渗透塘、雨水湿地	49

5.9 植被缓冲带	53

5.10 雨水口、溢流口及排水沟	54

5.11 检查井	55

5.12 渗透管（渠）	56

5.13 水池及雨水泵站	56

5.14 市政（公共）接驳	58

6 质量检验	59

6.1 一般规定	59

6.2 开挖与回填	61

6.3 透水路面	62

6.4 绿色屋顶	72

6.5 下沉式绿地	78

6.6 植草沟	80

6.7 生物滞留设施	81

6.8 渗透塘、雨水湿地	82

6.9 植被缓冲带	86

6.10 雨水口、溢流口及排水沟	87

6.11 检查井	89

6.12 渗透管（渠）	90

6.13 水池及雨水泵站	91

6.14 市政（公共）接驳	96

7 工程验收	98

7.1 一般规定	98

7.2 功能验收	100

7.3 工程验收	104

附录A 检验批、分项、分部、单位工程质量验收记录	107

附录B 透水路面效果检测方法	115

附录C 运行调试记录单	116

本标准用词说明	120

引用标准名录	121

CONTENTS

1  General Provisions	1

2  Terms.	2

3  Basic Provisions.	5

4  Materials	7

4.1 General provisions	7

4.2 Permeable pavement	8

4.3 Green roof	10

4.4 Stormwater outlets, overflow outlets and drains	12

4.5 Inspection chamber	13

4.6 Infiltration pipe	13

4.7 Geotextile and geomembrane	14

5  Construction	17

5.1 General provisions	17

5.2 Earthwork excavation and backfill	19

5.3 Permeable pavement	22

5.4 Green roof	35

5.5 Sunken green space	42

5.6 Grass swale	44

5.7 Bio-retention facility	46

5.8 Infiltration pool and rainwater wetland	49

5.9 Vegetated buffer strips	53

5.10 Stormwater outlets, overflow outlets and drains	54

5.11 Inspection chamber	55

5.12 Infitration pipe（channel）	56

5.13 Stormwater storage tank and pump station	56

5.14 Municipal junction	58

6 Quality Inspection	59

6.1 General provisions	59

6.2 Earthwork excavation and backfill	61

6.3 Permeable pavement	62

6.4 Green roof	72

6.5 Sunken green space	78

6.6 Grass swale	80

6.7 Bio-retention facility	81

6.8 Infiltration pool and rainwater wetland	82

6.9 Vegetated buffer strips	86

6.10 Stormwater outlets, overflow outlets and drains	87

6.11 Inspection chamber	89

6.12 Infitration pipe（channel）	90

6.13 Stormwater storage tank and pump station	91

6.14 Municipal junction	96

7 Engineering Acceptance	98

7.1 General provisions	98

7.2 Function aceeptancen	100

7.3 Engineering acceptance	104

Appendix A Project quality acceptance records of inspection batches, sub-items, divisions, and units (architectural engineering) 	107

Appendix B The test method pavement permeability coefficient	115

Appendix C Records for operation and debugging	116

Explanation of wording in this standard	120

List of quoted standards	121

# 1  总 则

1.0.1 为加强四川省海绵城市建设工程技术管理，规范建设项目中海绵设施的施工及质量验收工作，保证海绵设施工程质量，制定本标准。

1.0.2 本标准适用于四川省城镇范围内的建设项目，包括建筑与小区、城市绿地与广场、城市道路、城市水体等新、改、扩建项目海绵设施的施工、质量检验与验收工作。其他包含海绵设施的建设项目，可参照执行。

1.0.3 本标准所指的海绵设施主要为源头减排类海绵设施及与其密切关联的排水设施，包括透水路面、绿色屋顶、下沉式绿地、植草沟、植被缓冲带、生物滞留设施（雨水花园）、雨水湿地、渗透塘、渗管（渠）、渗井、雨水罐、蓄水池（调蓄池）和初期雨水弃流设施等。

1.0.4 建设项目海绵设施施工及验收除应符合本标准外，尚应符合国家及地方现行有关标准的规定。

# 2  术 语

2.0.1  海绵城市 sponge city

通过规划及设施建设，使得城市能够像海绵一样在应对雨洪灾害方面具有良好的“弹性”，降雨时吸水、蓄水、渗水、净水，需要时将蓄存的水“释放”并加以利用，实现雨水在城市内自然积存、自然渗透、自然净化的城市建设模式。

2.0.2  海绵设施 sponge facility

对于雨水具有“渗、滞、蓄、净、用、排”等一项或多项功能的工程建设设施。

2.0.3  低影响开发 low impact development

基于源头控制和延缓冲击负荷的生态理念，强调城镇开发应减少对环境的冲击，构建与自然相适应的城镇排水系统，合理利用景观空间并采取相应措施对雨水径流进行控制和利用，减少城镇面源污染。

2.0.4  源头减排类海绵设施 source-control sponge facility

对雨水径流总量和污染物具备源头控制功能的海绵设施。主要包括绿色屋顶、下沉式绿地、植草沟、植被缓冲带、生物滞留设施（雨水花园）、雨水湿地、渗透塘、渗管（渠）、雨水罐、蓄水池（调蓄池）和初期雨水弃流设施等。

2.0.5  透水路面 permeable pavement

由透水性的面层和具有一定蓄水空间的透水性垫层构成的，能够透水、滞留和渗排雨水的铺装地面。主要包括透水砖、透水沥青、透水混凝土、植草砖等。

2.0.6  绿色屋顶 green roof

表面铺装一定厚度的滞留介质并种植植物，底部设有排水通道的建（构）筑物屋面。

2.0.7  下沉式绿地 Sunken green space

下沉式绿地具有狭义和广义之分，狭义的下沉式绿地指低于周边铺砌地面或道路在200 mm以内的绿地；广义的下沉式绿地泛指具有一定的调蓄容积（不包括调节容积），且可用于调蓄和净化径流雨水的绿地，包括生物滞留、渗透塘、湿塘、雨水湿地、调节塘等。本标准指狭义的下沉式绿地。

2.0.8  生物滞留设施 bio-retention facility

在地势较低区域，通过植物、土壤和微生物系统滞蓄、渗滤、净化径流雨水的设施。由植物层、蓄水层、土壤层、过滤层（或排水层）构成。包括：雨水花园等。

2.0.9  渗透塘 infiltration pond

通过侧壁和池底进行入渗补充地下水的洼地，具有净化水质和削减峰值流量的作用。

2.0.10  湿塘 wet pond

具有雨水调蓄和净化功能的景观水体。湿塘可结合绿地、开放空间等场地条件设计为多功能调蓄水体，即平时发挥正常的景观、休闲及娱乐功能，暴雨发生时发挥调蓄功能，实现土地资源的多功能利用。

2.0.11  雨水湿地 constructed wetland

通过沉淀、过滤等物理作用和湿地动植物、微生物的生物作用达到径流污染控制目标的低影响开发设施。

2.0.12  蓄水池（调蓄池） rain cistern

具有削减峰值流量作用、雨水储存功能的集蓄利用设施。根据建造位置可分为地表式和地下式，按建造形式又可分为预制成品型和现砌型。

2.0.13  植草沟 grass swale

一种收集雨水、处理雨水径流污染、排水并入渗雨水的植被型草沟。包括简易型和增强型两种类型。

2.0.14  渗透管（渠） infiltration pipe/channel

渗透管（渠）指具有渗透功能的雨水管（渠），可采用穿孔塑料管、无砂混凝土管/渠和砾（碎）石等材料组合而成。

2.0.15  植被缓冲带 vegetation buffer zone

建立在河湖、溪流和沟谷沿岸，具有减缓地表径流流速、去除径流中的泥沙、有机质、杀虫剂及其他害物质的植被区域。植被缓冲带又称作植被过滤带、缓冲带、河岸缓冲带和保护带等。

# 3  基本规定

3.0.1 海绵城市建设工程应符合现行国家标准《建设工程项目管理规范》GB/T 50326的规定。施工单位应具备相应的施工资质和安全生产条件，应明确海绵城市建设工程施工作业的安全环保要求，并应采取安全和环境保护措施。

3.0.2 海绵城市建设工程施工前，施工单位应编制施工组织设计、专项施工方案。施工单位应对从事海绵城市建设工程施工作业的人员进行技术交底和必要的实际操作培训。

3.0.3 海绵城市建设工程施工质量控制应符合下列规定：

1 按照审查合格的设计文件和经审查批准的专项施工方案施工，各施工工序应严格执行并按施工技术标准进行质量控制，每道施工工序完成后，经施工单位 自检符合要求后，方可进行下道工序施工；

2 对于监理单位提出检查要求的重要工序，应经监理工程师检查认可，方可进行下道工序施工；

3 各分项工程应按照施工技术标准进行质量控制，每分项工程完成后，应进行检验；

4 相关各分项工程之间或各专业工种之间的相关工序必须进行交接检验，并应记录；

5 所有隐蔽分项工程必须进行隐蔽验收，未经检验或验收不合格不得进行下道分项工程。

3.0.4 海绵城市建设工程验收应包括工程质量检验、功能验收及工程验收，工程验收应在功能验收合格的基础上进行。

3.0.5 符合竣工验收条件时，应由建设单位按规定申请，组织工程竣工验收。施工、勘察、设计、监理等相关单位应参加验收。

3.0.6 项目竣工验收合格后，建设单位应按规定在工程竣工验收报告中，写明海绵城市相关工程措施的落实情况，将验收报告和有关文件报工程所在地建设行政主管部门和雨水管理部门备案，并应将有关文件和技术资料归档。

3.0.7 海绵城市建设工程应建立健全维护管理制度和操作规程，宜采用在线监测、数字信息化平台等手段辅助工程进行海绵设施资产管理、运行维护、日常调度和效果评估等工作。

# 4  材 料

## 4.1 一般规定

4.1.1 海绵城市建设工程所采用的材料、半成品、成品等产品的品种、规格、性能应符合国家有关标准的规定和设计要求，严禁使用国家明令淘汰、禁用的产品。

4.1.2 材料、构件和设备进场验收应符合下列规定：

1 应对材料、构件和设备的品种、规格、包装、外观等进行检查验收，并应形成相应的验收记录；

2 应对材料、构件和设备的质量证明文件进行检查，核查记录应纳入工程技术档案。进入施工现场的材料、构件和设备均应具有出厂合格证、中文说明书及相关性能检测报告；

3 涉及安全、节能、环境保护和主要使用功能的材料、构件和设备，应按照相关标准的规定在施工现场随机抽样复验，复验应为见证取样检验。当复验的结果不合格时，该材料、构件和设备不得使用；

4 在同一工程项目中，同厂家、同类型、同规格的材料、构件和设备，当获得产品认证或连续三次见证取样检验均一次检验合格时，其检验批的容量可扩大一倍，且仅可扩大一倍。扩大检验批后的检验中出现不合格情况时，应按扩大前的检验批重新验收，且该产品不得再次扩大检验批容量。

4.1.3 材料运输应符合下列规定：

1所用管件、半成品、构（配）件等在运输、保管和施工过程中，必须采取有效措施防止其损坏、锈蚀或变质；

2各种管材、土工布及透水砖的包装、装卸和运输应有可靠措施，避免出现磕碰损伤和污染；

3塑料制品搬运时，应小心轻放，不得抛、摔以及受剧烈撞击和被锐物划伤。

4.1.4 材料贮存应符合下列规定：

1透水砖堆放高度不得超过1.5m；透水砖现场堆放时，应采用不易污染材料覆盖，防止透水砖的污染；

2塑料制品堆放温度可为5℃~40℃，应远离热源及带有腐蚀性试剂或溶剂场所，堆放附近应有消防设施（备）；

3塑料检查井、蓄水模块、土工布、塑料渗透管等材料堆放在指定的有围档的场地，分类码放，并有专人看管;堆放场地应平整、坚实；堆放时必须垫稳、防止滚动，堆放高度应符合产品技术标准或者生产厂家要求；

4绿化屋面种植基质进场后应集中码放，应避免雨淋；散装种植基质应有防尘措施。

## 4.2 透水路面

4.2.1 透水混凝土的性能应符合现行行业标准《透水水泥混凝土路面技术规程》CJJ/T 135的规定。

4.2.2 透水沥青材料技术要求应符合现行行业标准《透水沥青路面技术规程》CJJ/T 190的规定。

4.2.3 透水砖应符合现行国家标准《透水路面砖和透水路面板》GB/T 25993、《透水砖路面技术规程》CJJ/T 188的规定。

4.2.4 缝隙式透水砖、结构性透水砖等透水路面层的性能应符合现行国家标准 《混凝土实心砖》GB/T 21144、《再生骨料地面砖和透水砖》CJJ/T 400等相关标准的规定。

【条文说明】对结构性透水路面砖材质性能做出了规定。结构性透水路面主要依靠路面砖缝隙透水，而不是路面砖本身材质，因此路面砖材质应符合相关材料的性能要求。

4.2.5 透水路面的找平层或结构层及基层的透水率应大于面层。找平层可采用细石透水混凝土、干砂或碎石等材料，厚度宜为2cm~3cm。并应符合下列规定：

1当采用细石透水混凝土时，应符合现行地方标准《透水砖路面施工与验收规程》DB11/T 686的规定；

2当采用干砂为材料时，应符合：砂含泥量小于2%；泥块含量小于1%；含水率小于3%；级配应符合表4.2.5-1的规定：

表4.2.5-1 找平层用砂级配要求

| 筛孔尺寸mm | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.60 | 0.30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通过率% | 100 | 80～100 | 60～100 | 25～80 | 5～30 | 0～15 |

3当采用碎石为材料时，应符合：碎石或石屑中针、片状颗粒含量小于10%；碎石中的含泥量小于1%；泥块含量小于0.5%；含水率小于2%；级配符合表4.2.5-2规定：

表4.2.5-2 找平层用碎石级配要求

| 筛孔尺寸mm | 10.0 | 5.0 | 2.5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通过率% | 100 | 0～15 | 0～5 |

4.2.6 透水基层应采用强度高、透水性能良好、水稳定性好的透水材料，根据路面使用功能的不同，宜采用级配碎石或者透水混凝土。级配碎石和透水混凝土基层应符合下列规定：

1 级配碎石应采用质地坚韧、耐磨的破碎花岗岩或石灰石。集料中扁平、长条粒径含量不应超过10 %，且不应含有粘土块、植物等杂质。级配应符合表4.2.6的规定；

表4.2.6  级配碎石颗粒组成表

| 筛孔尺寸mm | 26.5 | 19 | 13.2 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 0.075 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通过率% | 100 | 85～95 | 65～80 | 55～71 | 8～16 | 0～7 | 0～3 |

2 透水混凝土基层材料应符合下列规定：

1）骨料应采用粒径为5mm-10mm的单一级配，最大粒径不应超过15mm；

2）应选用P.O42 .5及以上强度等级硅酸盐或普通硅酸盐水泥；

3）应使用无氯盐类的防冻剂、引气剂、减水剂等外加剂。

【条文说明】4.2.5~4.2.6对透水路面找平层、结构层及基层的透水性做出了规定。为保证透水路面雨水能有效入渗，下层材料的透水性能均应高于透水面层，以确保面层入渗的雨水能及时排除，防止造成路面积水和对面层等产生浸渍和冻胀等不利影响。

## 4.3 绿色屋顶

4.3.1 绿化屋面耐根穿刺防水卷材性能应符合现行国家标准《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》GB/T 35468的规定，其主要参数还应符合表4.3.1的规定。

表4.3.1 耐根穿刺防水卷材的应用性能指标

| 序号 | 项目 |  | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 耐根穿刺性能 |  | - 通过 |
| - 2 | - 耐霉菌腐蚀性 | - 防霉等级 | - 0级或1级 |
|  |  | - 拉力保持率% | - ≥80 |
| - 3 | - 尺寸变化率% |  | - ≤1.0 |

4.3.2 带自粘层防水卷材的自粘层的物理力学性能应符合《带自粘层的防水卷材》GB/T 23260的相关规定，见表4.3.2。

表4.3.2 卷材自粘层物理力学性能

| 序号 | 项目 |  | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 剥离强度/(N/mm) | - 卷材与卷材 | - ≥1.0 |
|  |  | - 卷材与铝板 | - ≥1.5 |
| - 2 | - 浸水后剥离强度/(N/mm) |  | - ≥1.5 |
| - 3 | - 热老化后剥离强度/(N/mm) |  | - ≥1.5 |
| - 4 | - 自粘面耐热性 |  | - 70℃，2h无流淌 |
| - 5 | - 持粘性/min |  | - ≥15 |

4.3.3 绿化屋面塑料蓄排水板的性能指标除应符合现行行业标准《塑料防护排水板》JC/T 2112外，尚应符合表4.3.3的规定。

表 4.3.3 塑料蓄排水板性能指标

| 项目 |  | 单位 | 性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 伸长率10%时，拉力 |  | - N/100mm | - ≥350 |
| - 最大拉力 |  | - N/100mm | - ≥600 |
| - 断裂伸长率 |  | - % | - ≥25 |
| - 撕裂性能 |  | - N | - ≥100 |
| - 压缩性能 | - 压缩率20%时，最大强度 | - kPa | - ≥150 |
|  | - 极限压缩现象 | - — | - 无破裂 |
| - 低温柔度 |  | - — | - -10℃无裂纹 |
| - 热老化 (80℃，168h) | - 伸长率10%时，拉力保持率 | - % | - ≥80 |
|  | - 最大拉力保持率 | - % | - ≥90 |
|  | - 断裂伸长率保持率 | - % | - ≥70 |
|  | - 压缩率20%时，最大强度保持率 | - % | - ≥90 |

4.3.4 绿化屋面种植容器材质应无毒、无污染，耐紫外线老化。种植容器的外观质量、物理机械性能、承载能力、排水能力、耐久性能等应符合产品标准，并由相关检测机构提供产品检测合格报告。种植容器应具有排水、蓄水、阻根和过滤功能。

4.3.5 绿化屋面种植基质主要指标和植物种类应符合现行行业标准《种植屋面工程技术规程》JGJ 155 的规定。

4.3.6 绿化屋面灌溉系统中滴灌、微喷灌工程相关材料应符合现行国家标准 《微灌工程技术规范》GB/T 50485中的规定，喷灌工程相关材料应符合现行国家标准《喷灌工程技术规范》GB/T 50085的规定。

4.3.7 铺装材料、非植物造景用材料应无毒无污染，并符合现行行业标准《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ/T 82 的规定。

## 4.4 雨水口、溢流口及排水沟

4.4.1 具有截污、渗透及沉泥等功能的雨水口及排水沟应符合下列规定：

1 雨水口及排水沟的材料及截污、透水性等应符合设计的要求；

2 设有截污筐时，截污筐的高度不应小于150mm，筐内可设土工布；

3 雨水口或排水沟的侧面、底部为透水孔时，透水孔孔径不宜大于10mm，且不应现场开孔；

4 雨水口或排水沟有沉泥功能时，排水沟或雨水口底部距排水管管底高差不少于150mm；

5 土工布单位面积质量不宜小于200g/m2。

【条文说明】对具有截污、沉泥等功能雨水口及排水沟做出规定。

海绵城市建设工程的主要目的是对雨水径流总量和径流污染进行控制，实现对面源污染的削减。带截污、沉泥功能雨水口及相关雨水控制与利用产品的应用能很好的从源头实现对雨水冲刷大块漂浮物等污染物的拦截和去除，同时对日常路面清扫垃圾进行截流。根据对近些年的工程经验，雨水口及排水沟中时常有垃圾存在，不但造成面源污染也给会造成雨水管网的堵塞。截污筐的设置能起到很好的截污作用，为了确保截污功能，要求截污框有一定的容积。当采用渗透功能雨水口和排水沟时，透水孔不得现场施工，防止因施工造成二次污染和确保产品质量标准统一。

4.4.2 成品排水沟材料的质量应符合相关标准和设计规定，并应符合下列规定：

1塑料材料及强度应符合现行行业标准《塑料排水检查井应用技术规程》CJJ/T 209的规定；

2 塑料排水沟的技术参数应符合表4.4.2的规定。

表4.4.2 塑料排水沟技术参数

| 抗折强度 (N/mm2) | 抗压强度 (N/mm2) | 弹性模量 (N/mm2) | 密度 (g/cm3) | 粗糙度 (nm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ≥22 | ≥90 | ≥22 | ≥2.1～2.3 | ≤25 |

## 4.5 检查井

4.5.1 海绵城市建设工程选用检查井应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268；塑料检查井应符合现行行业标准《塑料排水检查井应用技术规程》CJJ/T 209、《市政排水用塑料检查井》CJ/T 326 的规定。

4.5.2 检查井盖的承压等级及适用范围应符合现行国家标准《检查井盖》GB/T 23858的规定。

4.5.3 塑料检查井井壁管的环刚度不应小于4kN/m2；下人检查井的井壁管内径 （井径）不应小于800mm，井深大于1.5m时，应设置爬梯。沉泥检查井的井壁管内径（井径）不应小于500mm。

4.5.4 功能性检查井井体尺寸、构造等，应满足设计要求。沉泥井井底座沉泥槽深度不应小于200mm；渗透井井底及井壁下部应为透水材料或有透水孔，孔径不宜大于10mm，渗透层外包单位面积质量不宜小于200g/m2土工布。

【条文说明】对功能性检查井构造及施工提出要求。

具有沉泥、渗透功能检查井构造应首先满足设计要求。为防止沉泥槽内污染物由于水力搅拌作用上浮，应保证沉泥槽的深度要求。当应用渗透检查井时，底部及井壁下部应设置透水孔或采用透水材料，确保井内雨水迅速入渗。

## 4.6 渗透管

4.6.1 渗透管应由生产商提供成品管道，材料质量应符合相关标准的规定。

4.6.2 渗透管管材主要性能指标应满足表4.6.2的要求：

表4.6.2  管材弹性模量及抗拉强度标准值、设计值(MPa)

| 管材名称 | 弹性模量 | 抗拉强度标准值 | 抗拉强度设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 聚乙烯（PE）实壁管 | ≥758 | ≥20.7 | ≥16 |
| 聚乙烯（PE）双壁波纹管 |  |  |  |
| 聚乙烯（PE）缠绕结构壁管 |  |  |  |
| 硬聚氯乙烯（PVC-U）实壁管 | ≥3000 | ≥40 | ≥20.3 |
| 硬聚氯乙烯（PVC-U）双壁波纹管 |  |  |  |

4.6.3 渗透管技术参数应满足表4.6.3的要求：

表4.6.3 渗透管的技术参数

| 管材 | 管径 | 开孔 方式 | 开孔孔径（mm） | 开孔率 | 开孔后环刚度(kN/m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 聚乙烯（PE）实壁管 | DN100~DN600 | 梅花形均匀布孔 | 8~12 | 1.5%~3% | ≥4 |
| 聚乙烯（PE）双壁波纹管 | DN100~DN600 | 梅花形均匀布孔 | 8~12 | 1.5%~3% | ≥4 |
| 聚乙烯（PE）缠绕结构壁管（B型） | DN100~DN600 | 梅花形均匀布孔 | 8~12 | 1.5%~3% | ≥4 |
| 硬聚氯乙烯（PVC-U）实壁管 | DN100~DN600 | 梅花形均匀布孔 | 8~12 | 1.5%~3% | ≥4 |
| 硬聚氯乙烯（PVC-U）双壁波纹管 | DN100~DN600 | 梅花形均匀布孔 | 8~12 | 1.5%~3% | ≥4 |
| 玻璃钢管 | DN100~DN400 | 梅花形均匀布孔 | 8~12 | 1.5%~3% | ≥5 |

4.6.4 渗透管外碎石层应包裹单位面积质量不宜小于200 g/m2土工布。

## 4.7 土工布、土工膜

4.7.1 海绵城市建设工程用土工布技术要求除应符合现行国家标准《土工合成材料短纤针刺非织造土工布》GB/T 17638的规定，基本技术性能指标应符合表4.7.1的规定。

表4.7.1  土工布基本性能指标表

| 4.7.2海绵城市建设工程用土工膜技术要求除应符合现行国家标准《土工合成材料聚乙烯土工膜》GB/T 17643 的规定，普通高密度聚乙烯土工膜技术性能指标应符合表4.7.2的要求。 项目 |  | 标称断裂强度/（kN/m） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| 1 | 纵横向断裂强度/（kN/m）≥ | 3.0 | 5.0 | 8.0. | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 40.0 |
| 2 | 标称断裂强度对应生长率/% | 20~100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 顶破强力/kN≥ | 0.6 | 1.0 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.5 | 7.0 |
| 4 | 单位面积质量偏差率/% | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 幅宽偏差率/% | -0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 厚度偏差率/% | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 等效孔径O90（O95）/mm | 0.07~0.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 垂直渗透系数/（cm/s） | K×（10-2~10-3）其中：K－1.0~9.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 纵横向撕破强力/kN≥ | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.40 | 0.50 | 0.65 | 0.80 | 1.00 |
| 10 | 抗酸碱性能（强力保持率）/%≥ | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 抗氧化性能（强力保持率）/%≥ | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 抗紫外线性能（强力保持率）/%≥ | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4.7.2  普通高密度聚乙烯土工膜主要性能指标表

| 序号 | 项目 | 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 厚度 mm | 0.30 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
| 1 | 密度g/cm3 | ≥0.940 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 拉伸屈服强度（纵横）N/mm | ≥4 | ≥7 | ≥10 | ≥13 | ≥16 | ≥20 | ≥26 | ≥33 | ≥40 |
| 3 | 拉伸断裂强度（纵横）N/mm | ≥6 | ≥10 | ≥15 | ≥20 | ≥25 | ≥30 | ≥40 | ≥50 | ≥60 |
| 4 | 屈服伸长率（纵横）% | - | - | - | ≥11 |  |  |  |  |  |
| 5 | 断裂伸长率（纵横）% | ≥600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 直角撕裂负荷 N | ≥34 | ≥56 | ≥84 | ≥115 | ≥140 | ≥170 | ≥225 | ≥280 | ≥340 |
| 7 | 抗刺穿强度N | ≥72 | ≥120 | ≥180 | ≥240 | ≥300 | ≥360 | ≥480 | ≥600 | ≥720 |
| 8 | 炭黑含量% | 2.0~3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 炭黑分散性 | 10个数据中3级不多于1个，4级、5级不允许 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 常压氧化诱导时间（OIT）min | ≥60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 低温冲击脆化性能 | 通过 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 水蒸气渗透系数g·cm（cm2·s·Pa） | ≤1.0×10-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 尺寸稳定性% | ±2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：表中没有列出厚度规格的技术性能指标要求按照内插法执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 5  施 工

## 5.1 一般规定

5.1.1 海绵城市建设工程的施工应按照设计文件和有关标准进行。

【条文说明】 海绵城市建设工程的施工与验收应按照设计文件进行，以保证项目建设效果。海绵城市建设工程的施工及验收应符合《建设工程项目管理规范》GB/T 50326以及当地海绵城市建设管理机构的规定和要求。竣工验收可按照《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》建质〔2013〕171号的有关内容进行。海绵城市建设工程中施工单位的资质要求和施工人员的资格要求以及相应的质量管理和安全生产管理，应符合相应的国家、行业有关标准。

5.1.2 施工前施工单位应熟悉和检查施工图纸，掌握设计意图与要求，实行自审、会审制度，有新工艺要求时应及时按设计要求制定相应的施工程序与技术标准，对于涉及重要部位的地基基础、主体结构、非开挖管道、桥管、沉管等分部（子分部）工程，以及新材料、新工艺时应采取设计施工会审和专家论证等手段确保工艺安全。

5.1.3 施工单位应根据现场情况、设计图纸、施工总平面图等布设场区内平面坐标控制网及高程控制网。应根据工程特点和现行测量规范选择测量方法，控制测量精度，满足建设项目内所有海绵城市建设设施施工测量的需要。

5.1.4 施工前应编制施工组织设计，根据海绵城市建设工程的特点编制施工方案，按照先地下后地上的顺序进行施工。

【条文说明】应根据建设项目的特点编制必要的施工方案，采取必要的防渗、支护等措施，应注意水土保持和环境保护，避免产生不利影响。冬季或雨季进行室外施工时，应结合工程实际情况制定专项施工方案，经批准后实施。

海绵城市施工后容易出现的问题主要有：（1）地下入渗工程距建筑物、道路路基的安全距离过小或者防渗、排水措施不规范等引起的非正常渗水，影响建筑物或道路的基础；（2）在下沉式绿地、渗透塘、调节塘、湿地等生物处理系统中，植物栽种、渗透材料和溢流、排水措施的施工不规范导致的植物受涝；（3）渗透材料质量不合格，初期弃流设施和溢流措施不规范导致的土壤污染和水体污染等问题；（4）施工过程中竖向控制、消能和防冲刷措施和水土保持措施不规范导致的水土流失；（5）地下管线工程应按照“先深后浅”及“四让”原则，即有压管道让无压管道；埋管浅的管道让埋管深的管道；单管让双管；柔性材料管道让刚性材料管道。应合理安排施工顺序和工期，施工中严格做好对已有设施的保护措施，严禁分散无序施工。

5.1.5 施工时应做好各项工程和设施的安全防护和警示措施。

【条文说明】海绵城市建设工程的防护和警示措施主要指：（1）露天调蓄设施（包括具有雨水调蓄功能的下沉式广场和湿塘、调蓄池等）的防护和水位警示措施；（2）雨水利用系统的水质污染防护措施和防止误接、误饮和误用的措施；（3）溢流井和检修孔等的防坠落措施。防护措施的设置可参考《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141和《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB 50400等相关标准。

5.1.6 海绵设施施工时，应做好水土保持方案，减少施工过程对现场及周边环境的扰动和破坏。

5.1.7 施工图准备阶段，施工单位必须做好施工场地内、外市政雨水口、检查井等既有设施的防护工作，防止施工场地降雨冲刷造成的管渠堵塞、下游水体污染等。

5.1.8 冬季和雨季施工应事先制定季节性施工方案，做好应急预案和相关防范措施，并做好材料防雨、防冻、防高温及成品养护等工作。

5.1.9 透水路面、渗透设施、模块水池等分项工程在施工前应按地勘报告复核场地地下水位及土壤渗透系数，复核数据应及时反馈给设计单位，得到确认后方可施工。

5.1.10 施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前，按照四川省及本地主管部门相关要求，组织工程技术人员编制专项方案，并严格按照专项方案组织施工。

【条文说明】海绵城市工程中的基坑工程可能涉及到危大工程，应按四川省【川建行规（2018）3号】或本地相关文件要求执行。

5.1.11 海绵设施施工时除应执行本标准外，还应符合国家、行业及地方现行相关标准、规范的规定。

## 5.2 开挖、支护与回填

5.2.1 土方开挖前施工单位应对施工影响范围内地下管线、构（建）筑物及其它公共设施采取措施加以保护。

5.2.2 基坑开挖应符合下列规定：

1 土方应随挖、随运，宜将适用于回填的土分类堆放备用；

2 基坑开挖的顺序、方法应符合设计要求，并应遵循“对称平衡、分层分段 （块）、限时挖土、限时支撑”的原则；

3 雨期施工基坑边坡不稳定时，其坡度应适度放缓，并应采取保护措施；

4 设有支撑的基坑，应遵循“开槽支撑、先撑后挖、分层开挖和严禁超挖”的原则开挖，并应按施工方案在基坑边堆置土方，基坑边堆置土方不得超过设计的堆置高度；

5 在地下水高于基坑坑底的地段，应采用人工方式将水位降至基底位置以下方可开挖。

5.2.3 渗透设施基坑开挖与回填应符合下列规定：

1 基坑开挖时，应根据渗透各功能划分严格控制开挖平面尺寸、基底高程和边坡坡度；采用机械开挖时，基底和边坡应留出不小于200mm的土层由人工挖至设计标高和边坡高度；如局部出现超挖，必须按设计要求进行处理；

2 开挖时必须将基坑底部平整并压实，周边须进行夯实或加固处理，防止坍塌；

3 周边护坡宜采用夯实的土壤构建，在夯实过程中应考虑土壤的湿度，不得在阴雨天施工；

4 对沟槽侧壁设立足够的支撑，保证开挖尺寸和施工安全，开挖范围控制在限定范围，不得损坏或干扰附近建筑物；开挖边界以基坑能保持稳定来确定；

5 渗滤体应分层填筑，碾压密实，碾压时应保护好渗管、排水管等不受破坏；

6 渗透设施填料应能为植物和微生物提供良好的生长环境，并具有良好的透水性。填料回填后湿地孔隙率不宜低于0.3；

7 当有防渗要求时，应满足下列要求：

1）防渗膜铺贴应贴紧基坑底和基坑壁，适度张紧，不应有皱折；

2）防渗膜与溢流井应连接良好，密闭，连接处不渗水；

3）防渗膜接缝应采用焊接或专用胶粘剂粘合，不应有渗透现象。施工中应保护好防渗膜，如有破损，应及时修补。

5.2.4 渗透管、检查井、雨水口、雨水沟等的基坑开挖应符合下列规定：

1 完成槽底面的清理并通过监理对沟槽开挖验收后，再行铺敷土工布；

2 基坑开挖过程中应设置专人控制基底标高，挖至设计标高以上200mm后改由人工开挖，开挖完毕后应做钎探并记录；

3 垫层所用混凝土强度等级、垫层的厚度、平整度和表面高程应符合设计要求；

4 渗透检查井开挖时井边应预留填充渗透层的空间，井径小于等于600mm时，井体单侧预留净空不应小于200mm；井径大于600mm时，井体单侧净空不应小于250mm。

5.2.5 渗透管、检查井、雨水口、雨水沟的基坑回填应符合下列规定：

1 回填碎石含泥量应小于1%；

2 渗透管敷设时应在其四周设置厚度不小于100mm碎石层，碎石粒径宜为20m-40mm，碎石层外包透水土工布，土工布搭接宽度不应小于200mm；

3 应分层回填，每层厚度不超过200mm，采用平板振动器夯实，回填后的平整度及压实系数应符合设计要求，设计无要求时不应低于0.95；

4 渗透管回填时，在碎石层土工布上方应设置不小于100mm厚粗砂保护层；

5 渗透管的回填土密实度应符合设计要求，当设计无要求时，应符合下列规 定：

1）渗透管顶面上部 0.5m覆土内为85%；

2）渗透管顶面上部 0.5m外至地面为80%。

6 渗透检查井周边设置碎石渗透层时，井底及两侧碎石层厚度不应少于200mm，碎石粒径为20mm-30mm；井坑底部应铺设厚度100mm的粗砂层；采用硅砂模块井时，壁外可不设置碎石层。

5.2.6 开挖深度大于3m或地基为软弱土层，地下水渗透系数较大或受场地限制不能放坡开挖时，应采取支护措施。

5.2.7 基坑支护除应符合国家现行标准《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141、《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120的规定外，并应符合下列规定：

1 保证基坑周边建（构）筑物、地下管线、道路的安全和正常使用；

2 保证主体地下结构的施工空间；

3 基坑支护应综合考虑基坑周边环境和地质条件的复杂程度、基层深度等因素；

4 基坑周边施工材料、设施或车辆荷载严禁超过设计要求的地面荷载限值。

5.2.8 基坑土方回填应在埋地设施验收合格后进行，并应符合下列规定：

1 模块水池四周回填土保护层的材质应符合设计要求，防护层外的回填土采用现场开挖的土方及砂质土壤；

2 渗透储水池在靠近池体或土工布宽度100mm~200mm围内，应采用确保渗透功能的砂质土；

3 塑料模块储水池池顶应铺设土工布；

4 回填土应分层回填，如池顶为小型车停车场、轻质货物堆场时，每层应为 200mm；非前述场所每层应为300 mm；

5 中粗砂回填部分应采用人工夯实，其他部位可采用机械夯实；

6 回填土应在池体周围同时进行；

7 模块化储水池位于绿地地面之下时，池周围密实度应不小于90%；池顶 0.5m以内密实度应不小于85%；池顶0.5m之外至地面的密实度应不小于90%；

8模块化储水池位于运动场、广场及小区道路面以下时，水池顶面0.5m以上的密实度应符合设计及相关标准的规定；

9拼装水池顶部覆土小于500mm时严禁施工机械在顶板上行驶和停放；

10 基坑回填土表面高程应根据周边环境确定，整平，并利于排水。

## 5.3 透水路面

I 一般规定

5.3.1 路面施工前应对所用材料进行检查和进场验收，施工中应注意对渗透材料的现场防护，防止渗透材料的堵塞和挤压破坏。

【条文说明】渗透材料包括道路中的透水面层、透水基层、透水路基和渗管、渗井、渗透塘、下沉式绿地等工程所用的土壤、粗砂或回填土等具有一定渗透能力的材料。

透水路面不仅需满足透水性方面的要求，同时还应满足路基路面整体结构强度、刚度、稳定性、耐久性等综合性要求。透水路基、透水基层、透水面层的施工及施工前进场的材料应符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1的规定，渗透材料的渗透系数应符合设计要求。

施工中因为沙土在透水路面的临时堆积、土壤的不规范压实、透水水泥和沥青在养护期间车辆的意外碾压挤压，都会造成渗透材料的损坏，导致渗透能力达不到设计要求，因此应精心施工，并做好施工期的养护，保证材料的渗透能力。

5.3.2 透水路面应按照路基、透水基层、透水找平层或透水结构层、面层的顺序进行施工，后一道工序进行前应对前一道工序进行检查验收。

【条文说明】规定了透水路面施工顺序和要求。

透水路面包括透水水泥混凝土路面、透水沥青路面、透水砖路面等。透水路面施工均应按照从下至上的顺序进行施工。透水路面施工过程中应对前一工序进行检查验收后，方可进行后一工序的施工，以确保施工质量安全可靠。

5.3.3 透水铺装地面工程中路基、垫层、基层找平层及排水设施的施工应符合现行行业标准《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1的规定，且结构形式和渗透系数应符合设计要求。

【条文说明】透水铺装地面通常分为全透式和半透式，两者的基层、垫层和排水设施不同，施工前和施工中应注意区分。

II 透水路基、 基层

5.3.4 路基和基层施工前，应按照有关标准的规定查勘施工现场，根据设计文件及施工条件，确定施工方案，编制施工组织设计，做好施工期临时排水方案等准备工作。

【条文说明】施工前应对道路中线控制桩、边线桩及高程控制桩进行复核，确认无误后方可施工。

路基施工前，应将现状地面上的积水排除、疏干，将树根坑、井穴等进行处理，并将地面平整。

路基范围内遇有软土地层或土质不良、边坡易被雨水冲刷的地段，当设计未做处理规定时，应按相关规定办理变更设计。

当遇有翻浆时，必须采取处理措施。

5.3.5 路基施工应符合现行国家标准《城市道路工程技术规范》GB 51286的规定。

5.3.6 透水基层材料应符合国家现行标准中关于基层混合料的材料控制、配合比设计和性能指标的相关规定。基层在满足抗压强度及压实度等指标的同时，其透水系数不应小于面层。

【条文说明】透水路基、基层材料应符合国家相关标准和设计要求，当相关规定不一致时，应从严执行。透水路基填料一般选用砂性土、中粗砂及砂砾石等透水性较好的材料。透水基层一般选用级配碎石、透水混凝土、排水式沥青稳定碎石、大粒径透水性沥青混合料、骨架空隙型水泥稳定碎石。

对铺装承载力要求较低时，基层可采用级配碎石；对铺装承载力要求较高时，基层可采用骨架空隙型水泥稳定碎石或透水混凝土。

采用沥青混合料、沥青稳定碎石、级配碎石、透水混凝土、骨架空隙型水泥稳定碎石等作为基层的，应符合《透水砖路面技术规程》CJJ/T 188、《透水沥青路面技术规程》CJJ/T 190和《透水水泥混凝土路面技术规程》CJJ/T 135以及相关的《公路沥青路面施工技术规程》JTG F40、《公路沥青路面设计规范》JTG D50和《公路路面基层施工技术细则》JTG/F 20等标准中关于基层混合料的相关规定，其中半开级配沥青碎石（AM）基层级配可按表5.3.6进行控制。

表5.3.6 半开级配沥青碎石混合料矿料级配范围

| 级配类型 |  | AM-40 | AM-25 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通 过 下 列 筛孔（mm）的质量百 分率（%） | 53 | 100 | - |
|  | 37.5 | 75~98 | - |
|  | 31.5 | 67~96 | 100 |
|  | 26.5 | 50~80 | 70~98 |
|  | 19 | 25~60 | 50~85 |
|  | 16 | - | - |
|  | 13.2 | 15~40 | 32~62 |
|  | 9.5 | 10~35 | 20~50 |
|  | 4.75 | 6~25 | 6~29 |
|  | 2.36 | 6~18 | 6~18 |
|  | 1.18 | 3~15 | 3~15 |
|  | 0.6 | 2~10 | 2~10 |
|  | 0.3 | 1~7 | 1~7 |
|  | 0.15 | 1~6 | 1~6 |
|  | 0.075 | 1~4 | 1~4 |

5.3.7 透水路基的挖方和填方施工应符合现行行业标准《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1的规定,填方所用材料应符合设计要求，宜采用透水性材料。

【条文说明】填方施工中需做好碾压，压实度和透水性能应符合设计要求。当设计要求不明确时，应参照《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1的规定。透水路基填方所用材料可选用如砂性土、砂砾及中粗砂等透水材料。

5.3.8 透水路面土基的土质、开挖深度、压实系数等应符合设计要求。当透水路基采用置换回填时，应严格验槽制度，确保基底地质情况、路基置换厚度和范围满足设计要求。

5.3.9 透水路面结构下方应设排水盲沟等排水措施，并与道路排水系统相连，雨水口与基层、面层结合处应设置成透水形式，雨水口周围应设置宽度不小于1m的不透水土工布于路基表面。

【条文说明】规定了全透水结构路面底层排水方式。

此条参考《透水水泥混凝土路面技术规程》CJJ/T 135。根据透水水泥混凝土路面有透水及储水作用特性，当降雨强度超过渗透量及单位储存量时，雨水会集聚，过量雨水会影响基层，所以基层结构设计，尤其全透水基层设计时应考虑路面下的排水，防止雨季过量的雨水渗入基层。路面下的排水可设排水盲沟，设计的排水盲沟应与道路设计中的市政排水系统相连。全透水基层设计与市政重要交通道路相接处，为防止影响交通道路基层，应在相应部位设一定的防护隔离措施。

5.3.10 透水路基和基层中土工布及排水管等设施的施工应符合相关标准的规定。

【条文说明】土工布和排水设施应根据面层和透水结构的不同，按照设计要求施工。当设计要求不明确时，应符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1、《透水砖路面技术规程》CJJ/T 188、《透水沥青路面技术规程》CJJ/T 190、《透水水泥混凝土路面技术规程》CJJ/T 135和《海绵城市城镇道路雨水控制利用系统施工与验收规程》DB37/T 5038的规定。

III 透水混凝土路面

5.3.11 透水混凝土路面适用于新建或改建的城镇轻型荷载路、园林中的轻型荷载道路、人行道、慢行系统、以及广场和停车场等。

【条文说明】轻型荷载是指标准轴载为40kN、日交通量200轴次以下的车辆行驶荷载。

5.3.12 透水混凝土路面应按下列工序进行施工：

施工准备→路基开挖、压实→渗管敷设→基层施工→放线、支模→素色面层施工→彩色面层施工→表面喷涂封闭剂。

5.3.13 透水水泥混凝土路面的施工应符合现行行业标准《透水水泥混凝土路面技术规程》CJJ/T 135的规定。

5.3.14 透水混凝土路面施工应符合下列规定：

1 基层施工应符合下列规定：

1）基层施工前应确认土基平整度、压实度和标高符合设计要求。

2）全透水结构基层和半透水结构基层不应使用湿陷性黄土、盐渍土、砂性土，使用不透水结构基层时应设置排水措施。全透水结构的人行道基层应采用级配砂砾、级配碎石及级配砾石基层，厚度不应小于200mm；半透水结构基层应采用稳定土基层或石灰、粉煤灰稳定砂砾基层、厚度不应小于100mm。

3）对于利用松散颗粒铺筑的基层，采用人工摊铺时压实系数宜为1.40~1.50，采用平地机摊铺时宜为1.25~1.35；

4）当采用压路机碾压时，应碾压3~4遍，表面应无明显轮迹。

2 面层施工应符合下列规定：

1）面层施工前必须按规定对基层、排水系统进行检查、符合要求后才能进行面层施工；

2）透水混凝土混合料从出料到铺筑完毕最长时间不宜超过2h。当采用透水水泥混凝土双色层组合设计时，透水上面层浇筑应在透水下面层初凝完成，且透水上面层和透水下面层摊铺间隔时间不宜超过24h。根据摊铺方式、结构厚度来控制摊铺高度。对边角缺料部位应及时补料，摊铺后立即用刮杠刮平；

3）透水水泥混凝土不宜采用振捣器振捣，宜采用平整压实机，或采用低频平板振动器和专用滚压工具滚压。压实时应辅以人工补料及找平，人工找平时施工人员应穿上减压鞋进行操作；

4）透水水泥混凝土压实后，宜使用抹平机对透水水泥混凝土面层进行收面，必要时配合人工拍实、整平时必须保持模板顶面整洁，接缝处板面应平整；

5）当室外日平均气温连续5天低于5℃时，可参考现行行业标准《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T 104，并结合透水路面的工程特点来制定冬期施工方案；

6）路面缩缝宜采用切缝，路面切缝宜在混凝土强度达到10MPa~15MPa时进行。切割深度宜为路面面层厚度的1/2~1/3；

7）胀缝间距应根据设计确定，设计未规定时，常温与夏季施工时宜为 24m~36m，冬期施工时宜为15m~18m。透水水泥混凝土面层与侧沟、建筑物、雨水口、铺面的砌块、沥青铺面等其他构造物连接处，应设置胀缝。缩缝宜等距布置，最大间距不宜超过6m，最小间距不宜小于板宽；

8）广场的接缝宜结合分仓施工缝设置，单块不宜大于30m2；

9）路面胀缝和施工缝应嵌入弹性嵌缝材料；

10）路面铺筑后应立即采用覆盖塑料布和彩条布及时进行保湿养护。养护时间视透水水泥混凝土强度增长情况而定，养护时间不宜小于14d。

3 透水混凝土应采用机械计量拌和，严格配合比控制；宜采用商品混凝土。

4 透水水泥混凝土的拌制宜将集料和50%用水量加入搅拌机拌和30s，再加入水泥、增强料、外加剂拌和40s，最后加入剩下用水量拌和50s以上。

5 透水水泥混凝土中浆体均应包裹骨料，不应淌浆；骨料颗粒粘结良好，不应松散，手攥应成团，颗粒表面有金属光泽质感。

6 透水混凝土拌合物运输时应防止离析，并注意保持拌合物的湿度，必要时采用遮盖等措施。

7透水水泥混凝土运到现场应立即摊铺，摊铺厚度可根据事先试验的松铺系数确定，松铺系数宜控制在1.05~1.12之间。

8 拌合物有干结成团现象的严禁用于路面摊铺。

5.3.15 透水水泥混凝土采用的增强料可分为有机材料和无机材料二类，材料技术指标应符合设计及相关规范规定，一般材料技术指标应满足表5.3.15的规定。

表5.3.15 增强料的技术指标

| 聚合物乳液 | 含固量（%） | 延伸率（%） | 极限延伸强度（MPa） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 40~50 | ≥150 | ≥1.0 |
| 活性SiO2 | SiO2含量应大于85% |  |  |

5.3.16 透水水泥混凝土采用的集料，必须使用质地坚硬、耐久、洁净、密实的碎石料，碎石的性能指标应符合现行国家标准《建筑用卵石、碎石》GB/T 14685中的二级要求，一般碎石性能指标应满足《透水水泥混凝土路面技术规程》CJJ/T 135的规定。

5.3.17 当用于人行道或慢行系统时，透水水泥混凝土应在（平）路缘石安装完成后施工；当用于机动车道、广场或停车场时，应安装模板施工。

5.3.18 当彩色透水混凝土的面层有颜色、图案等要求时，应通过试验段确认后再大面积开展施工。

5.3.19 当室外最高气温超过32℃时，应采取遮阳、洒水降温等措施或在温度较低时段施工，并及时覆盖养护。

IV 透水沥青路面

5.3.20 透水沥青混凝土面层不得在雨、雪天气及环境温度低于5℃时施工。

5.3.21 透水沥青混凝混凝土应按下列工序进行施工：

施工准备→混合料的拌制→混合料的运输→摊铺→碾压、成型→接缝→开放交通→验收。

5.3.22 透水沥青的材料及施工应符合现行行业标准《透水沥青路面技术规程》CJJ/T 190的要求。

5.3.23 应根据设计要求和试验路段的铺筑情况合理确定施工设备、施工程序及施工方法，制定透水沥青路面正式施工的具体措施和施工作业标准。

【条文说明】透水沥青路面结构类型按照透水式和半透式分为：I型，路表水进入表面层后进入邻近排水设施；II型，路表水由面层进入基层（或垫层）后排入邻近排水设施；III型，路表水进入路面后深入路基。不同类型的基层、垫层和排水设施差别明显，应加以注意。

5.3.24 透水沥青路面施工应符合下列规定：

1 透水沥青混合料生产温度控制应符合表 5.3.24的规定，烘干集料的残余含水量不得大于1%：

表 5.3.24透水沥青混合料生产温度控制

| 混合料生产温度 | 规定值（℃) | 允许偏差（℃) |
| --- | --- | --- |
| 沥青加热温度 | 165 | ±5 |
| 集料加热温度 | 195 | ±5 |
| 混合料出厂温度 | 180 | ±5 |

2 采用普通沥青或改性沥青的透水沥青混合料，拌和、运输、摊铺过程应符合现行行业标准《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1的规定；

3 透水沥青混合料运输过程中，应采取保温措施。运送到摊铺现场的混合料温度不应低于175℃；当透水沥青混凝土运至摊铺地点时，应对搅拌质量和温度进行检查，合格后方可使用；

4 透水沥青混合料应采用沥青摊铺机摊铺，摊铺受料前，应在料斗内涂刷防粘剂，并在施工过程中经常将两侧板收拢；施工前，应提前0.5h~1.0h预热摊铺机熨平板，使其温度不宜低于100℃。铺筑过程中，熨平板的振捣或夯锤压实装置应具有适当的振动频率和振幅；摊铺机应缓慢、均匀、连续不间断地摊铺，不得随意变换速度或中途停顿，摊铺速度宜控制在1.5m/min~3.0m/min；透水沥青混合料摊铺温度不应低于170℃；透水沥青混合料的松铺系数应通过试验段确定，摊铺过程中应随时检查摊铺层的厚度、路拱及横坡；

5 压实过程中，初压温度不应低于160℃；复压应紧接初压进行，复压温度不应低于130℃；终压温度不宜低于90℃；压实机械组合方式和压实遍数应根据试验段确定。压路机吨位、速度及工艺应符合现行行业标准《公路沥青路面施工技术规范》JTGF 40的规定；

6 透水沥青混合料的接缝及渐变过渡段施工应符合现行行业标准《公路沥青路面施工技术规范》JTGF 40的规定； 透水沥青混合料面层的施工接缝应紧密、平顺；横向接缝应采用平接缝，相邻两幅及上、下层的横向接缝均应错开1m以上；透水沥青混凝土路面与不透水沥青混凝土路面衔接处，应做好封水、防水处理；

7 遇雨天或气温低于15℃时，不得进行透水沥青路面施工。施工中遇降雨应停止施工，雨季施工应做好路面排水设施。

5.3.25 接缝及渐变过渡段施工应满足现行行业标准《公路沥青路面施工技术规程》JTGF 40的规定。

【条文说明】接缝及渐变过渡段施工容易对透水沥青路面造成路面破坏、表层堵塞等不利影响，施工中应注意对透水路面的保护。

5.3.26 透水沥青混凝土的拌制应符合下列规定：

1 透水沥青混凝土必须在沥青拌合厂（场、站）采用拌合机械拌制；

2 透水沥青混凝土搅拌时间应经试拌确定，以沥青均匀裹覆集料为度；

3 透水沥青混凝土应随拌随用；

4 生产添加纤维的透水沥青混凝土时，搅拌机应配备同步添加纤维投料装置，搅拌时间宜延长5s以上；

5 拌合场拌和的透水沥青混凝土应均匀一致，无花白料、无结团成块或严重的粗细料分离现象，不符合要求时不得使用，并应及时调整；

6 透水沥青混凝土出厂时，应逐车检测透水沥青混凝土的质量和温度，并附带载有出厂时间的运料单，不合格品不得出厂。

5.3.27 透水沥青混凝土为骨架-空隙结构，采用开级配，矿料级配主要由粗集料嵌挤组成，细集料及填料较少，空隙率一般为18%~25%。

5.3.28 透水沥青混凝土应满足道路路面使用功能，并应满足透水、抗滑、降噪等要求。

5.3.29 对于透水沥青混凝土路面的交叉口进口道、靠近公交车停靠站等区域，设计无要求时，可采用密级配沥青路面结构。

5.3.30 透水沥青混凝土的原材料应经检验合格后方可使用。

5.3.31 透水沥青混凝土面层集料的最大粒径应与分层压实厚度相匹配，每层的压实厚度不宜小于混合料公称最大粒径的2.5倍，以减少离析，便于压实。

5.3.32 透水沥青混凝土面层所用沥青、粗集料、细集料等原材料应符合现行行业标准《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1的规定。

5.3.33 开放交通应满足下列要求：

1 碾压结束后，当透水沥青路面表面温度降低到50℃以下后，方可开放交通。

2 当夏季或夜间等作业时间受制约时，考虑到路面的冷却时间，可采取洒水、使用冷却机械等强制性方法降低路面温度。

3 路面开放交通后，应设专人进行初期交通管制，严禁大型车辆掉头、突然刹车或随意停放。

4 初期交通管制的时间应根据工程进展情况、外界环境、气候确定。

5 严禁将杂物堆放在透水路面上。当进行路面附属设施施工时，不得在路面上堆料或进行砂浆、混凝土拌和。

V 透水砖路面

一般规定

5.3.34 透水砖路面适用于停车场、步行道和广场及人行道等轻型荷载道路。

5.3.35 透水砖路面应按下列工序进行施工：

施工准备→路基开挖或回填、压实→垫层施工→渗管敷设→基层施工→找平层施工→面层施工。

5.3.36 施工前应根据设计图纸的要求，复测各主要控制点，包括临时水准点、侧石的顶高、转弯半径、平面位置等；根据设计标高和设计宽度精确地放出样桩，用模线放出边线。

5.3.37 透水砖路面的施工应符合现行行业标准《透水砖路面技术规程》CJJ/T 188的规定。

【条文说明】碎（卵）石拼装、植（嵌）草砖等工程可按《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1和《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82的有关规定进行。

透水砖铺筑时，基准点、基准面和基准线的设置按照《透水砖路面技术规程》CJJ/T 188进行。直线段纵线应向远处延伸，以保持纵缝直顺；曲线段可砌筑成扇形，空隙部分用切割砖填筑，也可按直线顺延铺筑，然后填补边缘处空隙。

对基层强度不足产生的沉陷、破碎损坏，应先加固基层，再铺砌面层砌块。面层砌块发生错台、凸出、沉陷时，应将其取出，整理基层和找平层，重新铺装面层，填缝；更换的砌块色彩、强度、块型、尺寸均应与原面层砌块一致，砌块的修补部位宜大于损坏部位一整砖。

5.3.38 透水砖路面结构应由面层和基层组成，面层除满足承载能力指标外，还应满足表面平整、抗滑、耐磨等要求，其边缘部位应有约束。透水性较小的土壤边坡不宜覆盖透水性较大的土壤边坡，受潮湿及冻融影响较小的土壤应填在路基的上方。透水砖路面基层、找平层及透水砖铺装施工应符合下列规定：

1 基层浇筑前，先用水湿润表面，并应采用平板振捣器夯实。在浇筑过程中不宜过度振捣或夯实。透水混凝土基层应设置纵横温度缝（膨胀缝和收缩缝）和施工缝。温度缝和施工缝间距宜为4.5m~5.5m，不宜超过6m或按设计要求；

2 找平层表面应密实，与透水砖面层结合应牢固；

3 透水砖铺筑应符合下列规定：

1）透水砖铺筑时，基准点和基准面应根据平面设计图、工程规模及透水砖规格、 块形及尺寸设置；

2）透水砖的铺筑应从透水砖基准点开始，并以透水砖基准线为基准，按设计图铺筑。铺筑透水砖路面应纵横拉通线铺筑，每3m~5m设置基准点；

3）透水砖铺筑过程中，应采用退行铺筑，不得直接站在找平层上作业，不得在新铺设的砖面上拌合砂浆或堆放材料；透水砖应轻放、平放，不得损伤砖的边角。落砖时应贴近已铺好的砖垂直落下，不得推砖。

4）透水砖铺筑中，应随时检查牢固性与平整度，应及时进行修整，不得采用向砖底部填塞砂浆或支垫等方法进行砖面找平；应采用切割机械切割透水砖；

5）透水砖的接缝宽度不宜大于3mm且宜采用中砂灌缝。曲线外侧透水砖的接缝宽度不应大于5mm、内侧不应小于2mm；竖曲线透水砖接缝宽度宜为2mm~5mm；

6）透水砖施工过程中应防止堵塞透水层及透水面砖，必要时应采用土工布遮盖。

7）透水砖铺筑完成后，表面敲实，应及时清除砖面上的杂物、碎屑，面砖上不得有残留水泥砂浆。应用填缝砂填缝，缝隙饱满，铺砌后的砖面应平整一致，坡向应符合设计要求。面层铺筑完成后基层未达到规定强度前，严禁车辆、人员进入。

8）每班次收工时应做收边处理，防止边缘砖松动。

【条文说明】透水砖的坡向应符合设计要求，结合施工现场排水进行调整，要注意坡向车行道还是周边的下沉式绿地。

5.3.39 透水砖路面与主干道、检查井、构筑物、绿地衔接应按设计要求进行，铺筑时应避免出现空隙，空隙处宜切块补齐。

【条文说明】透水砖边缘部位应设路缘石约束，铺筑时应避免与路缘石出现空隙，如有空隙应甩在建筑物或道路外侧一侧，当建筑物一侧及检查井边出现空隙可用切割砖填平。

5.3.40 缝隙式透水砖铺装各层施工要求同透水砖铺装；缝隙透水砖之间的固定缝隙宜为5mm~10mm，宜采用中粗砂或石屑填缝，分多次进行直至缝隙饱满均匀，洒水封缝使填料密实，同时将砖表面余砂清理干净。

【条文说明】在满足地质安全的情况下，城市道路非机动车道、人行步道等推荐采用缝隙式透水砖铺装。

5.3.41 透水砖的基本性能应符合有关标准和设计要求的规定。

【条文说明】透水砖的强度、透水系数、抗冻性、耐磨性和防滑性等基本性能应符合《透水路面砖和透水路面板》GB/T 25993、《砂基透水砖》JG/T 376、《透水砖路面技术规程》CJJ/T 188和《硅砂雨水利用工程技术规程》CECS 38的有关规定，同时还应满足下列要求：

1 透水砖在具备一定透水性的同时，还应具备良好的防滑功能和装饰效果。

2 高品质透水铺装地面砖应具备良好的保色性能，应采用氧化铁质无机颜料。

3 当相关标准关于某项参数性能的规定不一致时，应由建设方、设计方、施工方协商决定，宜从严执行。

5.3.42 透水砖在使用时必须提供原材料组分及检验合格证，并在使用前进行抽样检验。

5.3.43 用于铺人行道的透水砖其防滑性能（BPN）不应小于60，耐磨性能不应大于35mm。使用除冰盐或融雪剂的路面，应增加抗盐冻性试验，经25次融冻循环，质量损失不应大于0.5kg，抗压强度损失不应大于20%。

5.3.44透水砖路面交付使用前应进行保护和养护，保证其正常的透水功能。

5.3.45 填缝用砂材料应符合下列要求：

1 含泥量小于3%；泥块含量小于1%；含水率小于2%。

2 级配符合表5.3.45的规定。

表5.3.45 填缝用砂级配要求

| 筛孔尺寸（mm) | 5.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通过率（%） | 100 | 95~100 | 80~100 | 25~80 | 10~40 | 0~10 |

【条文说明】透水砖路面的透水性包括砖体透水和砖缝透水两个方面，透水砖的填缝也关系到透水砖的牢固和平整度。由于《透水砖路面技术规程》CJJ/T 188中接缝用砂级配的规定不清晰，因此对填缝用砂的级配进行了规定。

## 5.4 绿色屋顶

5.4.1 绿化屋顶涉及土建、防水、保温、种植等多专业，应“防、排、蓄、植”并重，同时兼顾“安全、环保、节能、经济、因地制宜”的原则进行施工。

5.4.2 绿化屋顶一般自上而下由土壤层、过滤层、排水层、保护层、防水层和找平层组成。

5.4.3 绿化屋顶适用于平屋顶建筑和坡度≤15°的坡屋顶建筑；当屋面坡度＞15°时，绝热层、防水层、排（蓄）水层、种植土层均应采取防滑措施，并确保维护管理安全、方便。

5.4.4 绿化屋顶应按下列工序进行施工：

基层处理→保温隔热层→找平层→防水层→隔离层→保护层→排（蓄）水层和过滤层工→种植土层→植被层→清理。

5.4.5 绿化屋面施工应符合现行行业标准《园林绿化工程施工及验收规范》CJ 82的规定。绿化屋面的基层、绝热层、找坡（找平）层、防水层、保护层、排水/蓄水层和过滤层、种植土层、植被层的施工做法应符合国家现行标准《屋面工程技术规范》GB 50345、《种植屋面工程技术规程》JGJ 155的规定。

5.4.6 绿化屋面施工选用材料的品种、规格、性能等应符合国家现行有关标准和设计要求，并应提供合格证书和检测报告。

5.4.7 绿化屋面工程结构应充分考虑种植荷载影响。既有建筑的绿化屋面改造工程，其屋顶荷载和防水等均应符合设计要求，开工前应对屋面结构荷载进行复核，必要时应委托有资质单位检测评估结构承载能力。

【条文说明】对绿化屋面施工结构荷载提出要求。

屋面种植构造重量应按照屋面恒荷载考虑，对既有建筑进行雨水控制与利用工程改造或海绵化改造时，应对原有建筑图纸进行校核，同时对现状屋面承载能力进行评估，确定是否满足进行屋面绿化改造的条件，防止发生工程事故。

既有建筑屋面改造成绿化屋面是一项很复杂的施工过程，原有防水层是否保留、如何设置构造层次和耐根穿刺防水层、周边如何设挡墙和其他安全设施，以及作满覆土种植还是容器种植等都是应周密考虑的问题。在保障人身和结构安全的基础上发挥其径流流量和污染控制的功能。

5.4.8 绿化屋面应根据风力因素和植物高度，采取植物抗风固定措施。

【条文说明】一般采用的防风措施有：根部绳陀固定和种植土内加金属网两种，种植土内加金属网是用铁网来固定树木的技术，铁网的尺寸取决于树木的高度、土壤的厚度以及可能的风力。

5.4.9 绿化屋面绝热层材料应满足设计要求，一般选用密度小、压缩强度大、导热系数小、吸水率低的材料，保温绝热层施工应符合下列要求：

1 保温隔热层材料容易损坏，搬运时轻拿轻放，应采取防雨、防火措施；

2 保温板施工应符合下列规定：

1）基层应平整、干燥、干净；

2）保温板接缝处应相互错开，并用同类材料嵌填密实；

3）保温板采用粘贴方式固定时，胶粘剂应与保温板材料相容，铺平垫稳粘贴牢固；

4）保温板采用机械方式固定时，固定件的间距应符合设计要求，并固定牢固。

5.4.10 绿化屋面的找平层施工应符合下列规定：

1 采用块状材料做找平层，力求平整，并应尽量减少铺垫水泥砂浆的用量；

2 使用水泥或水泥砂浆拌合轻质散装材料，当施工环境温度低于5℃时，应掺加防冻剂，温水拌合，并用保温材料覆盖。

5.4.11 管道、预埋件等应先进行施工，然后做防水层。避免防水层施工完毕后打眼凿洞，留下渗漏隐患。如必须后安装设备基座，应在适当部位增铺一道防水增强层，并局部补做防水层。

5.4.12 为确保绿化屋面的防水性能及耐久年限，应至少做两道防水。绿化屋顶必须至少有一道具有耐根穿刺性能的防水层，耐根穿刺防水层与普通防水层上下相邻，各防水层材料应相容，且防水层应满足一级防水等级设防要求。

5.4.13 绿化屋面普通防水层施工且应符合下列要求：

1 为加强整体防水层质量，在细部结构部位宜铺设一层防水增强层；

2 基层上涂满基层胶黏剂，涂刷量应避免过少露底或过多堆积；

3 高聚物改性沥青防水卷材采用热熔法满粘施工时，火焰加热应控制火势和时间，保持均匀状态；

4 涂刷防水材料必须控制好涂层的干燥程度，第一遍涂料实干后才能涂刷第二遍。

5.4.14 绿化屋面防水层应有防根刺做法，耐根穿刺防水材料应由具有资质的检测机构出具耐根穿刺性能合格的检测报告，且应符合下列要求：

1 耐根穿刺防水层的施工方式应与防水材料的检测报告要求相符；

2 耐根穿刺防水卷材长边、短边的最小搭接宽度不应小于100mm，卷材收头部位宜采用金属压条钉压固定和密封材料密封严实；

3 耐根穿刺防水层与普通防水层上下相邻，施工应符合下列规定：

1）耐根穿刺防水层的沥青基防水卷材与普通防水层的沥青基防水卷材复合时，应采用热熔法施工；

2）耐根穿刺防水层的高分子防水卷材与普通防水层的高分子防水卷材复合时，应采用冷粘施工；

4 防水层施工完毕后，要注重对防水层、防水节点的保护，严禁在防水层上凿孔打洞，避免重物冲击，不得在防水层上任意堆放杂物及增设构筑物。

5.4.15 改造工程施工前应按设计要求拆除原有屋面层，对建筑屋面顶板找坡并做混凝土保护层，重新施工防水层。既有防水层仍具有防水能力时，应在其上增加一层耐根穿刺防水层；既有防水层无防水能力时，应进行拆除，重新做防水。

【条文说明】对绿化屋面改造工程防水施工做出了要求。既有屋面绿化改造工程施工应根据设计要求，对原有屋面防水层防水效果进行评估和调研，当屋面防水层丧失防水能力时，应按设计要求拆除原有防水层及上部构造，重新进行防水层施工。

5.4.16 绿化屋面的排（蓄）水层材料应选用抗压强度大、耐久性好的轻质材料，排（蓄）水层和过滤层施工应符合下列规定：

1 排（蓄）水层施工前应根据屋面坡向确定整体排水方向；排（蓄）水层必须与屋面雨水系统连通，保证排水畅通，排水口周边设置过滤构造；排（蓄）水层应铺设至排水沟边缘或水落口周边，铺设平整，确保满足排水要求；铺设排（蓄）水层材料时，不应破坏耐根穿刺防水层；

2 凹凸塑料排（蓄）水板宜采用搭接法施工，搭接宽度不应小于100mm，网状交织、块状塑料排水板宜采用对接法施工，并应接茬整齐；

3 采用卵石、陶粒等作为排水材料铺设时，铺设厚度应符合设计要求。采用陶粒及砾石蓄排水层时，陶粒的粒径宜为10mm~25mm，堆积密度不宜大于500kg/m³，铺设厚度不宜小于100mm；级配碎石粒径宜为15mm~30mm；卵石的粒径宜为25mm~40mm，铺设厚度均不宜小于100mm；

4 板材类排水板设计为满铺时，应铺设至排水沟边缘或雨水斗周边；设计为局部铺设时，应按一定间距设置排水管道，并接至排水沟或雨水斗；

5 砾石类排水层与排水沟和雨水斗（口）之间需进行格挡处理，避免砾石进入排水管道；

6 雨水斗（口）上方应设置雨蓖，雨蓖孔径大小应能阻挡枯枝落叶、碎石等进入排水管道；

7 过滤层空铺于渗排水层之上时，铺设应平整、无皱折，搭接宽度不应小于150mm，边缘沿种植挡墙上翻至与种植基质高度一致，并应与挡墙粘牢。过滤层无纺布的搭接，宜采用粘合或缝合固定；

8 排水层施工应避免融剂流入。

5.4.17 绿化屋顶的种植土层、植被层施工，应符合下列要求：

1 种植土的厚度、密度应符合设计要求，绿化栽植前应对种植土理化性质进行化验分析，同时可对原土进行改良，严禁使用含有害成分的土壤，种植土表面应低于挡墙高度100mm；

2 种植土、植物等进场后应在屋面上均匀堆放，禁止集中码放，种植土摊铺、植物种植时应避免损害防水层；

3 种植土应避免雨淋，及时摊平铺设、分层适度压实，严禁用机械反复碾压，铺设的平整度和坡度应符合竖向设计的要求，摊铺后的种植土表面应采取覆盖或洒水措施防止扬尘；未栽植完毕的植物应及时喷水保湿，或采取假植措施；

4 六级风及以上时应采取防扬尘措施。

【条文说明】防扬尘措施包括：现场设置喷淋设施及水管，每天安排专人对施工现场洒水清洁；施工作业面产生扬尘部位采用洒水降尘措施；大风天气做好组织施工，尽量不在大风天气中进出易扬尘材料；扬尘监控系统有专人维护保养，确保监测数据真实有效；施工工人操作地点和周围必须清洁、整齐、做到干活脚下清，活完场地净等。

5.4.18 容器种植施工应符合下列规定：

1 容器种植的基层符合现行国家标准《屋面工程技术规范》GB 50345的规定；

2 种植容器置于防水层上应设置保护层；

3 容器安装施工前，宜按种植设计要求预先铺设灌溉系统；

4 应按种植设计要求进行安装，容器放置平稳、固定牢固，并与屋顶排水系统相连通；

5 安装时应避开水落口、檐沟等部位，不得将容器安装或放置在女儿墙上和檐口部位。

【条文说明】对绿化屋面容器式种植提出了施工要求。

随着近几年我国对雨水控制与利用工程和海绵城市建设工程的逐步推广和要求的不断提高，越来越多的建筑及小区都要求进行海绵化改造。为了降低对原有屋顶做法造成破坏，在满足屋顶荷载的情况下，越来越多的建筑屋面采用容器式种植方式。为降低容器内植被根系和容器搬运等对屋面造成破坏影响，应采取保护措施。同时，考虑降低养护阶段人工灌溉的工作量，当条件允许的情况下应设置灌溉系统，且应在容器铺设前完成灌溉系统的安装。

5.4.19 绿化屋面雨水回收系统应严格按设计要求施工，进出水口铺设的防冲及过滤卵石层材质、规格、范围应满足设计要求。

5.4.20 绿化屋面所设置的排水管口、泄水管口等应避免被遮盖，确保管口周围无植物，避免植物生长而阻塞管口。应设置钢丝网片或钢丝网做成的凸球状包住管口，管口周围放置粗细骨料滤水层，避免杂物阻塞管道和污染环境，影响正常的排水功能。排水口应不高于种植土标高。

5.4.21 绿化屋顶施工时，施工现场应采取下列安全防护措施：

1 屋面周边及预留孔洞部位必须设置防止人员和物体坠落的安全防护措施；

2 雨雪天和五级风级以上时禁止施工；

3 加强火灾危险源管理，施工作业区域设置消防设施；

4 施工人员应戴安全帽、系安全带和穿防滑鞋；

5 未经设计许可，禁止将临时材料堆放在屋面。

5.4.22 绿化屋面应选用滴灌、喷灌或微喷灌等节水灌溉方式。喷灌工程相关材料应符合现行国家标准《喷灌工程技术规范》GB/T 50085的规定，微灌工程相关材料应符合现行国家标准《微灌工程技术规范》GB/T 50485的规定。

5.5.23 绿化屋面施工除符合本标准外，尚应符合现行行业标《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82的规定。

## 5.5 下沉式绿地

5.5.1 下沉式绿地应按下列工序进行施工：

施工准备→土方开挖→进水、排水设施施工→微地形构建→种植土回填→植物栽种。

5.5.2 下沉式绿地的预处理设施、平面位置、范围、下沉深度、坡度、构造形式等应按设计要求施工。

【条文说明】本节的下沉式绿地指狭义的下沉式绿地。

下沉式绿地作为最简单有效的雨水收集、滞蓄与入渗措施，具有削减峰值流量、减轻地表径流污染等优点，得到了越来越广泛的应用。为确保下沉式绿地发挥其收水和滞渗功能，其设置位置、下凹深度等应严格按照设计要求进行施工。下沉式绿地作为景观绿地的组成部分，在满足其渗、蓄功能性需求同时，仍要满足设计美学要求；设计中大部分下沉式绿地设置在人行道两侧，为防止对不小心踏入人员造成伤害，下沉式绿地地形应自然顺畅，过渡平缓。

5.5.3 进水口、溢流口、截污弃流设施、消能设施、土工合成材料、管道和溢流井的施工应符合设计及现行国家标准要求。

【条文说明】土工合成材料主要指土工布和土工膜，性能应符合《土工合成材料 长丝纺粘针刺非织造土工布》GB/T17639和《土工合成材料 非织造布复合土工膜》GB/T 17642等有关标准。

5.5.4 下沉式绿地靠近机动车道一侧1m~2m范围内的防渗措施应按设计要求施工，当设计未明确时，防水土工布等应沿梯形路基延伸至下沉式绿地内1~1.5倍路基厚度。施工时路基区域的各项排水措施应符合现行行业标准《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1的规定。

5.5.5 下沉式绿地中的微地形构建初期，为减少雨水对土壤的冲刷流失，应采取相应的固定措施进行水土保持，避免泥土进入雨水系统堵塞管网。

5.5.6 溢流式雨水口设置的位置、深度及间距应符合设计要求，安装应顺直。

5.5.7 下沉式绿地回填土面宜低于周边场地150mm~250mm；进水口截污设施应保证雨水无返流、积水现象，进水口通道必须顺畅；溢流式雨水口顶面标高应符合设计要求，无设计要求时，溢流雨水口周边土壤宜以缓坡形式衔接至雨水口标高下50mm~100mm；避免雨水口裸露，其顶面应高出下沉式绿地底面100mm以上，以确保暴雨时雨水的溢流排放。地形坡起的范围应不影响雨水滞蓄和排放。

【条文说明】对下沉式绿地内雨水口设置高度做出了规定。

不同于雨水快速排除的传统排水模式，雨水控制与利用工程在下沉式绿地中设置的雨水口，为了满足雨水滞、蓄需求，一般会采用溢流排放的排水形式。因此下凹绿地内雨水口排水平面高度一般高于绿地，低于周边道路。在工程调研回访中，施工单位自行将雨水口高度按传统排水方式处理的比较普遍，特此单独提出。

5.5.8 种植土的渗透能力应符合设计要求。种植土以排水良好的砂性土壤为宜，回填土壤应分层适度夯实或自然沉降达到基本稳定，应避免重型机械碾压。对已压实的土壤应采取措施改善土壤密实度。当土壤渗透性较差时，应通过添加渗透性强的介质等改良措施增大土壤渗透能力，保证土壤渗透能力符合规范和设计要求。

5.5.9 对于土壤渗透能性较差的地区，应适当缩小雨水溢流口高程与绿地高程的差值，使得下凹绿地集蓄的雨水能够在24h内完全下渗。

5.5.10 植物根系下的基肥应充足，避免雨水短期浸泡后带走养分。

【条文说明】对下植物根下基肥应选用鸡粪等含水率相对较低的有机肥。

5.5.11 应按设计要求就近选用本地耐滞、耐淹、耐旱、低维护的植物，满足根系发达、净化能力强的属性，能够对雨水冲刷带来的污染物进行初步净化。植物选配、规格及形态还应符合现行行业标准《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82的规定。

5.5.12 下沉式绿地边部的路缘石应采取加固措施。

【条文说明】在道路两侧下沉式绿地的施工中，由于绿地下沉而路缘石的支撑不规范，经常发生路缘石歪倒向绿地一侧，影响道路正常使用，造成安全隐患。路缘石应根据设计要求浇筑水泥混凝土支撑，并还土夯实。对现状普通绿地进行下沉式改造时，对路缘石的支撑应采取必要的复原和加固措施。

5.5.13 下沉式绿地可以按其是否达到调蓄和净化径流雨水等功能进行验收，其面积、容积不应小于设计要求，其外形可根据地形调整。下沉式绿地地形造型的测量放线工作应做好记录、签认。

5.5.14 地形构造尺寸和高程允许偏差值应符合表 5.5.14的规定。

表 5.5.14 地形构造尺寸和高程允许偏差

| 项次 | 项 目 | 尺寸要求 | 允许偏差（cm) | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边界线位置 | 设计要 | ±50 | 经纬仪、钢尺测量 |
| 2 | 等高线位置 | 设计要求 | ±10 | 经纬仪、钢尺测量 |
| 3 | 地形相对标高 | 回填土方自然沉降后 | -2 | 水准仪、钢尺测量，每1000㎡测定一次 |

5.5.15 施工所用原材料、半成品、构（配）件等产品进入施工现场必须按相关要求进行现场检查、验收。

5.5.16 下沉式绿地施工除符合本标准外，尚应符合现行行业标准《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82的规定。

## 5.6 植草沟

5.6.1植草沟施工应符合现行行业标准《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82的规定。

5.6.2植草沟施工宜在周边绿地种植、道路结构等施工均已完成后进行，按施工图设计要求进行放线、埋设控制点。

5.6.3植草沟施工工序：

施工准备→土方开挖→场地平整→断面施工→台坎、配水设施及溢流设施施工→植物种植→残土处理→清扫整理。

5.6.4 植草沟边坡坡度不宜大于1：3（垂直：水平），沟底应平整且纵坡不应大于4%，纵坡较大时宜按设计要求在中途设置消能台坎和泄水孔。

5.6.5植草沟沟渠尺寸符合设计要求，表面应平整。

5.6.6植草沟的进口应与周边汇水面平顺衔接，出水口应与排水设施平顺衔接。当进、出水口及沟纵向坡度较大时应设置卵石或间隔设置消能坎等缓冲措施。

【条文说明】对植草沟进出水设施做出了要求。

植草沟可收集、输送和排放径流雨水，并具有一定的雨水净化作用，可用于衔接其他各种设施的雨水径流排放。由于汇水进水口水力冲刷作用明显，为防止造成土壤水力侵蚀，应确保进水口与汇水面平顺衔接 。当植草沟以转输作用为主时，出水口应与末端排水设施平顺衔接，以便将转输雨水及时排除，同时避免末端水力冲刷作用导致土壤流失。

5.6.7植草沟施工应注意土壤侵蚀和沉淀控制，且应符合下列规定：

1 植草沟宜在其汇水面施工完成后进行，施工中应在周边设置挡土袋等设施，防止水土冲刷对深度和纵坡造成影响；

2 植草沟沟槽挡水堰前应设置临时挡水坝/袋，防止沟槽内土壤流失。

5.6.8植被布置严格按设计要求进行施工，应符合园林绿化相关标准的规定：

1先种植坡面和边坡，再种植沟底植物。在种植沟底植物前，应再次确认其坡度和形状是否被破坏；

2 植草沟内土壤不得裸露，植被高度宜为100mm~200mm；

3 雨期施工时应采取排水、保土措施。

5.6.9植草沟结构层外侧及底部透水土工布、膜应有效搭接或焊接，防止周围原土侵入和避免对周边构（建）筑物造成塌陷影响。采用土工布时，搭接宽度不应小于200mm。

## 5.7 生物滞留设施

5.7.1 生物滞留设施应按下列工序进行施工：

1 简易型生物滞留设施：施工准备→土方开挖→素土回填至密实度要求→进水、排水设施施工→微地形构建→种植土回填→植物栽种→铺设树皮、树叶等覆盖层→残土处理→清扫整理。

2 复杂型生物滞留设施：施工准备→土方开挖→素土回填至密实度要求→铺透水土工布→铺设砂土层→铺透水土工布→铺设砾石层→进水、排水设施施工→铺设砾石层→铺透水土工布→微地形构建→种植土回填→植物栽种→铺设树皮、树叶等覆盖层→残土处理→清扫整理。

【条文说明】规定了生物滞留设施施工工序。本条所列工序适用于生物滞留设施的基本构造，其他构造工序可在本条所列构造工序前后增设。

5.7.2施工前应核查设施服务区雨水径流的情况。严重污染和可能造成土壤盐碱的雨水径流区域采用的弃流和排盐措施的做法应满足设计要求。

5.7.3 生物滞留设施的预处理设施、平面位置、范围、下沉深度、坡度、构造形式等应按设计要求施工。

【条文说明】要求同5.5.3。

5.7.4 进水口、溢流口、截污弃流设施、消能设施、土工合成材料、管道和溢流井的施工应符合设计要求。

【条文说明】土工合成材料主要指土工布和土工膜，性能应符合《土工合成材料 长丝纺粘针刺非织造土工布》GB/T 17639和《土工合成材料 非织造布复合土工膜》GB/T 17642等有关标准。

5.7.5生物滞留设施宜在其汇水面（如周边绿地种植、道路结构层等）施工完成后进行。已完工的排水口设施应进行临时封堵。

5.7.6生物滞留设施在开工前应校核区域内土质的渗透系数，无法达到设计要求时应按设计要求对该范围土壤进行改良或换填。

5.7.7在土壤渗透率较大或地下水位较低的区域，应在生物滞留设施底部设置防渗设施，宜铺设防渗层。主体结构边缘距离建筑物、构筑物或道路基础应不小于3m。距离不足3m时，应在生物滞留设施主体结构靠近建筑物、构筑物或道路基础侧铺设防渗层。

5.7.8建筑屋面径流雨水按设计要求经消能后接入生物滞留设施。场地及道路径流雨水进入时，豁口尺寸和数量应符合设计要求，并根据道路纵坡等条件设置。

【条文说明】对生物滞留设施雨水汇水条件提出了要求。

生物滞留作为城市低影响开发的雨水控制与利用技术，可有效改善雨水径流水力条件，延缓雨水洪峰到达时间，削减洪峰流量；可明显提高雨水径流水质，有效去除径流 中悬浮物、氮、磷等污染物质。屋面雨水污染较轻，可通过雨水排水立管，经过水簸箕或砾石等消能措施后，直接排入建筑周边的生物滞留设施，调蓄排放。当生物滞留设施应用于道路绿化带时，道路纵坡不应大于设计要求，以确保雨水径流能够及时汇入，防止造成局部排水不畅。

5.7.9 生物滞留设施设置于道路绿化带，当道路纵坡大于1%时，应设置挡水堰等措施，以减缓流速并增加雨水渗透量；设施靠近路基部分应进行封水、防渗处理。

5.7.10 溢流设施排水面标高应按设计溢流水位确定，但应低于相应汇水地面标高2cm~5cm。

【条文说明】对生物滞留设施溢流排水口标高作出规定。

为确保生物滞留设施内雨水溢流排放，应按设计要求设置溢流排水设施，一般采用溢流口（竖管、盖篦溢流井或雨水口等），溢流标高和调蓄容积应满足设计要求，但应低于设施汇水范围内地面标高，防止造成汇水面局部积水。

5.7.11 与生物滞留设施种植面间的空间为生物滞留设施有效调蓄空间，结构层回填高度应与设计高度一致，以保证有效调蓄深度。

5.7.12 生物滞留设施结构层外侧及底部土工布、土工膜应有效搭接或焊接，防止周围原土侵入和避免对周边构(建)筑物造成塌陷影响。搭接或焊接时，应按照水流方向，上层土工膜、土工布压住下层。采用土工布时，搭接宽度不应少于200mm。

5.7.13 排水层填充材质回填前应提前冲洗清洁，且粒径不宜小于穿孔管开孔直径，穿孔排水管开孔率宜为3%，穿孔排水管端头和侧壁应用透水材料（如滤网、土工布等）进行包裹。

5.7.14 植物种植应满足下列要求：

1植物种植应按种植设计图纸施工，进水口及溢流口处的种植密度可适当加密以利用植物拦截垃圾及较大颗粒物；

2既短时期耐涝又耐旱，满足收集、净化和下渗雨水的功能；

3根系发达，净化能力强；

4宜选用抗性强、低维护、管理相对粗放的乡土植物；

5植物配置应相互相生，与景观相结合，并应满足生态学特性；

6先种植坡面和边坡，再种植沟底植物。在种植沟底植物前，应再次确认其坡度和形状是否被破坏；

7 雨期施工时应采取排水、保土措施。

【条文说明】植物选配、规格及形态应符合设计要求，并应符合《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82的规定。

5.7.15 生物滞留设施地形构造尺寸和高程允许偏差值应符合表5.7.15的规定。

表5.7.15 地形构造尺寸和高程允许偏差

| 项次 | 项目 |  | 尺寸要求 | 允许偏差（cm) | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边界线位置 |  | 设计要求 | 50 | 经纬仪、钢尺测量 |
| 2 | 等高线位置 |  | 设计要求 | 10 | 经纬仪、钢尺测量 |
| 3 | 地形相对标高cm | ≤100 | 回填土方自然沉降后 | -2 | 水准仪、钢尺测量，每 100m2测定一次 |
|  |  | 101~200 |  | -5 |  |

## 5.8 渗透塘、雨水湿地

5.8.1 渗透塘、雨水湿地施工除符合本标准外，应符合现行国家标准的相关规定。

【条文说明】塘体防渗施工、混凝土、降排水、基坑开挖与回填及砌体结构施工应符合现行国家标准《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204和《混凝土质量控制标准》GB 50164、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203规定；与塘体相连的引排水管道施工应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268的规定；绿化种植及景观石的施工应符合现行国家行业标准《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82的规定。

5.8.2 渗透塘、雨水湿地施工前应对进水口、溢流设施、护岸及驳岸、维护通道、放空管和排水管、排水口等平面位置的控制桩及高程控制桩进行复核确认无误后方可施工。

5.8.3 渗透塘、雨水湿地施工应符合下列规定：

1进水管、放空管、溢流设施的位置和高程应符合设计要求，放空管应与城市雨水管渠系统或超标雨水径流排放系统平顺衔接，溢流管口高程不应高于上游相邻井的出水管管内底高程。渗透塘溢流管的内底高程应高于进水管管内顶高程，湿塘和雨水湿地溢流管的内底高程应不低于调节容积最高水位；

2驳岸及护岸形式应符合设计要求；

3选料、细料、堆料与撒料等过程应保证填料清洁，填料填入前应进行清洗；

4填料应按水流方向铺设，严格控制填料孔隙率；

5生态砾石床中砾石规格应符合设计要求，不得有泥土残渣及其它杂物；石笼装填封口后应紧密错缝垒放；

6生态砾石床的砾石宜采用人工摊放，砾石表面铺设行走钢板或木板，尽量避免在砾石表面直接行走，禁止机械碾压。施工完成后，砾石床透水性应满足设计要求。

7渗透塘、雨水湿地塘外围安全防护措施和警示牌位置应符合设计要求，安装应牢固美观。

5.8.4 雨水人工湿地施工顺序应符合以下规定：

1水平/垂直潜流人工湿地主要施工顺序为：地基与基础工程→引排水工程、湿地构筑物工程→填料充填→植物种植→辅助工程及配套设施；

2表面流人工湿地主要施工顺序为：地基与基础工程→引排水工程、湿地构筑物工程→植物种植→辅助工程及配套设施。

5.8.5 雨水湿地施工应符合下列规定：

1进水口应与汇水面平顺衔接，溢流口应与排水设施平顺、有效衔接。当进、出水口及沟纵向坡度较大时，应按设计要求设置卵石等消能缓冲措施：

2雨水湿地进出水设施应进行浮力校核：

3填料铺设及种植土回填应在防渗施工验收合格后进行；

4雨水湿地应按照种植物要求铺填种植土；

5穿孔（布）集水管的敷设应符合设计要求，宜采用成品穿孔管。

5.8.6 雨水湿地防渗施工应符合以下要求：

- 1防渗膜铺设应一次展开到位，不宜展开后再拖动；

- 2铺设时应为材料自身热胀冷缩、填料填充及通水后承载产生的拉伸预留出尺寸变化；

- 3防渗膜铺展开后应及时焊接和缝合；

4防渗膜与潜流湿地床体基础处的粘接强度不应低于防渗膜焊接缝合的抗拉强度，潜流湿地床体基础处的搭接宽度应与基础宽度一致，且搭接宽度范围内的重叠部分应全部粘接。

- 5防渗施工完成后应采取有效措施保护已铺设的防渗膜不受外力破坏。

【条文说明】一般对于雨水湿地，优先考虑直接下渗，对于水质较差、地质条件限制或对地下水有影响时有防渗需求的雨水湿地，应按照本条严格执行本条要求并在遇到管道、集水坑与立柱等特殊构筑物时，防渗层应做特殊处理，保证水流通畅，防渗层验收应符合《生活垃圾卫生填埋场防渗系统工程技术规范》CJJ 113的有关规定。

- 5.8.7 雨水湿地填料铺设应符合以下规定：

1主体填料宜采用卷扬机、输送机等方式输入床内，床内填料摊铺可采用小型机械，并人工找平。小型机械摊铺填料和人工找平前，均应在填料表面铺设行走钢板或木板，不得在填料表面直接碾压和踩踏；

2填料充填前，宜以同种同规格填料50 m2~100 m2为一个单元摊铺面，每个单元摊铺面设置5~10处高程控制点。不同种类或不同规格的填料应分层充填，摊铺至设计高程后，方可进行下一个单元摊铺面充填；

3填料充填区应按横向不同种类（或规格）填料的设计分区设置临时分界线；

4填充填料时，应避免损坏潜流湿地床体的配水、集水系统，严禁直接将填料倾倒至配水、集水管件上。集水系统底部的填料应采用人工充填，严禁管道底部出现悬空；

5填料铺设时应按水流方向铺设粒径从小到大的填料，应能为植物和微生物提供良好的生长环境，并具有良好的透水性。填料回填后应按设计要求严格控制孔隙率，设计无要求时不宜低于0.3。

5.8.8渗透塘施工应符合下列规定：

1渗透塘应用于土壤渗透性差、径流污染严重、设施底部渗透面距离季节性最高地下水位或岩石层小于1m及距离建筑物基础小于3m（水平距离）的区域时，应按设计要求采取必要的措施防止发生次生灾害；

2渗透塘边坡坡度、塘底至溢流水位高度应在施工过程中准确控制，以确保安全及蓄水深度；

3渗透塘底部构造应严格按设计要求分层施工、分层验收。

5.8.9 渗透塘滤料铺设应符合下列规定：

1铺设滤料前，应将底部杂物全部清除，经检查合格后，敷设滤料层；

2滤料铺设时，宜采用溜槽或其他方法将滤料送至槽底，不得直接由高处向下倾倒；

3回填过滤介质层，分层敷设，每层厚度均匀，铺设后不得采用机械碾压，敷设厚度应符合设计要求；

4渗排管两侧的滤料层应对称分层铺设，且不得使渗排管产生位移。

5.8.10 渗透塘透水土工布铺设及种植土回填，应符合下列规定：

1透水土工布铺设，布面应平整，适当留有变形余量，并应采取相应的措施防止外力损坏；

2渗排管滤料层外铺设的透水土工布宽度应全部包裹滤料层。透水土工布搭接宽度不应小于150mm，避免外力破坏；

3种植土回填应在透水土工布施工验收合格后进行，种植土应符合相关标准的要求。

5.8.11 渗透塘进出水及其他设施施工，应符合下列规定：

1渗透塘进水口和溢流出水口处碎石、消能井等消能设施应按设计要求施工，碎石摆放整齐，厚度、面积符合设计要求；

2渗透塘溢流堰高程和出水溢流设施高程、断面、坡度应满足设计要求；

3渗透塘底部放空管，以及出口放空阀门应准确设置；

5.8.12植物种植应符合下列规定：

1植物种植工程应在湿地主体构筑物、辅助工程完成且湿地通水后进行。植物种植工程施工前，施工单位有义务提出施工最佳时间建议；

2植物种植应在种植土回填完成后进行，植物选型应符合设计要求，植物应生长健壮、株型完整、无病虫害、枝干无损伤。护坡上部铺设草皮宜优先采用草皮移植。当采用喷草种时，应先刨松表层20mm土壤，然后喷草种，并设置防护网；

3应合理安排起苗时间和栽种时间，水生植物自起苗开始暴露时间不宜超过8 h，起苗 数量不宜超过当日能完成的种植量；

4水生植物可直接采用裸根（少量泥土）种植，种植前宜清洗种苗，灭杀有害生物，防止外来入侵种；

5水生植物种植前应对植物种苗分散整理，选用生长状态良好、茎叶壮硕的植株。植物运输过程需做保湿处理；

6水生植物种植前，应合理修剪植株茎叶，修剪后的茎高不宜低于20 cm；

7水生植物种植时，应保持填料湿润。种植密度应符合设计要求，种植方式应采取等间距错行种植；

8水生植物种植后，应及时提升并保持一定水位，水面宜高出填料表面10 cm~15 cm。潜流人工湿地可视植物根系生长状况，逐渐恢复正常运行水位；

9湿地进水负荷应在水生植物成活后逐步增加。

【条文说明】湿地植物种植一般包含水生植物和非水生植物，本条主要对在湿地中起到主要净化功能的水生植物作了要求，但非水生植物也应满足《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82中的有关规定。

## 5.9 植被缓冲带

5.9.1 植被缓冲带应在非雨季时施工，必要时应采取设置卵石、增加地形起伏等方式或临时性挡水措施防止施工时水土流失。

5.9.2 栽植应按设计要求进行选苗，宜选择本土植物，并应符合下列规定：

1植被缓冲带植物栽植前，应制定详细的栽植计划。在满足植物正常生长及符合设计要求的情况下，乔、灌木植物栽植宜在休眠期进行；

2草本植物栽植宜结合成活率及草籽发芽要求，择时栽种或播种，以提高植物成活率；

3水生植物栽植宜根据河道水位的变化情况，在生境构建结束后的非汛期实施。

5.9.3 滨水植被缓冲带的护岸、土方工程涉及导流、围堰或水下施工等内容时，宜在非汛期施工。

## 5.10 雨水口、溢流口及排水沟

5.10.1 雨水口、溢流口施工应符合下列规定：

1雨水口、溢流口位置及平面标高应符合设计要求，雨水口安装应与道路铺装路缘石施工同步进行；

2当雨水口在下凹绿地、植草沟内时，周边应按设计要求填实，高程应符合设计要求；

3雨水口及雨水口连接管的敷设、接口、回填土做法都应视同雨水管，按相关标准施工。接管口应与井内墙平；浅埋雨水口连接管应有加固措施；雨水口连接管坡度不得小于1%；

4溢流口设置在生物滞留设施等调蓄设施中时，应在溢流口周边设置截污拦污措施，溢流口平面标高应低于周边道路汇水面最低点标高。

5.10.2 当采用雨水口作为生物滞留设施溢流口时，溢流口的位置、尺寸及排水面标高应符合设计要求。

5.10.3 雨水排水沟施工应符合下列规定：

1排水沟宜沿道路、广场或建筑物设置，应按设计要求放线定位；

2排水面应坡向雨水沟；

3渗透型雨水口及排水沟外侧应包裹土工布，土工布搭接宽度不应小于20mm，并在其周边回填碎石；

4渗透型排水沟设在建筑外侧或与道路、广场铺装及路基衔接时应做好封水处理；

5内设截污筐的排水沟应按产品要求，在排水沟施工完毕后安装。

【条文说明】对雨水口、溢流口施工提出了要求。

雨水口、溢流口平面标高首先应满足设计要求，既需满足溢流排水要求，又要防止造成汇水区域积水。为降低工程分步施工造成局部地形对汇水造成不利影响，雨水口安装施工应与道路铺装同步进行；

为降低设置在生物滞留设施中的溢流口堵塞的风险，应在溢流口周边设置拦污措施，对如树枝、塑料袋等大块漂浮污染物进行拦截。

## 5.11 检查井

5.11.1 检查井施工除符合本标准外，还应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268、《塑料排水检查井应用技术规程》CJJ/T 209和《市政排水用塑料检查井》CJ/T 326的规定。

5.11.2 渗透井安装时应符合下列规定：

1井外侧应包裹土工布，土工布搭接宽度不应小于200mm ，并在其周边回填碎石；

2井底渗透面应高于地下水位，且距地下水位的距离不应小于1.5m。

5.11.3 渗排一体化检查井的进出水管标高应符合设计要求，且进水管的管顶标高应低于出水管的管内底标高，但不应高于上游相邻井的出水管管底标高。

## 5.12 渗透管（渠）

5.12.1 渗透管基础做法及接管方式应符合设计要求，设计无特殊要求时，应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268及《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB 50400的规定。

5.12.2 渗透管布置间距、坡度应满足设计要求，当设计无要求时，布置间距不宜大于5m，坡度不宜小于1‰。

5.12.3 透水土工布应全面包裹滤料及渗管，且不得出现破损现象，土工布搭接宽度不应小于200mm。

## 5.13 水池及雨水泵站

5.13.1 蓄水池、调节池施工前应根据设计要求，复核与水池连接的有关管道、控制点和水准点并编制施工方案。施工时应采取相应技术措施、合理安排施工顺序，避免新、老管道、建（构）筑物之间出现影响结构安全、运行功能的差异沉降。

5.13.2 调蓄池、调节池底板有下穿管线时，应先验收合格方可进行下一工序施工。

5.13.3 雨水泵站，调蓄池等设施的设置除应符合设计要求外，尚应符合现行国家标准《给水排水构筑物施工及验收规范》GB 50141、《泵站安装及验收规范》SL 317的规定。

5.13.4 管道穿蓄水池、调节池墙体部位的预埋位置、衔接高程、防水处理等应符合设计要求，设计未明确时可采用管道穿过蓄水池池壁的环形止水板，防水工程的施工应严格参照现行国家标准《地下防水工程质量验收规》GB 50208的相关规定执行。

【条文说明】对蓄水池的防水处理施工提出要求。

蓄水池处理工艺中有众多穿墙管，且该部位（尤其是下腋角）的混凝土施工浇筑质量不易控制，容易发生渗水现象。同时构筑物本身有沉降的可能，其穿墙位置可能出现变化。因此施工一般宜采用管道环形止水板工艺，既可增加防水措施，又有一定的管位调整余量。待穿墙管安装完成后，再用防水材料对空隙进行填塞密实。

5.13.5 蓄水池进水口应严格按设计要求正确设置拦污设施，实现初期雨水净化，降低后续池体清理工作量。

5.13.6 塑料模块、硅砂模块拼装水池施工安装应符合现行行业标准《模块化雨水储水设施技术标准》CJJ/T 311的规定。

5.13.7 市政桥区改造或桥区增加调蓄池工程施工作业前应对既有桥台、墩柱、挡土墙等构筑物以及重要既有管线进行施工安全评估。

【条文说明】对既有市政桥区增加调蓄池施工提出要求。

市政桥梁担负着行人和车辆交通通行，当对既有桥区进行雨水调蓄池改造，为确保人们生命财产安全，施工前，应对桥区原有结构进行评估。

5.13.8 混凝土蓄水池（调蓄池）应符合设计抗浮条件。施工前应做好基坑降、排水，调蓄池底板位于地下水位以下时应先验算抗浮稳定性，同时根据设计要求和施工情况采取抗浮措施。

【条文说明】对水池施工抗浮措施提出要求。

考虑蓄水池在施工过程中及排空检修或地下水位较高的地区，蓄水池必须要有抗浮措施。

5.13.9应制定可靠的施工方案并组织论证后方可施工降排水。

5.13.10施工完毕后必须进行满水试验，水池满水试验合格后方可进行防水层施工和池外壁与池顶的土方回填施工。

【条文说明】对水池施工满水试验提出要求。

满水试验主要是检验结构本体（混凝土、装配式预应力）施工的结构强度和抗渗性质量，因此试验应在表面层（防水层、防腐层、保温层、喷浆保护层）施工前进行。

## 5.14 市政（公共）接驳

5.14.1 低影响开发设施溢流排放系统应与周边雨水排放系统做好高程衔接，防止造成汇水区域积水，接驳管线的设置应满足现行国家标准《室外排水设计标准》GB50014要求，不得与污水系统混接。低影响开发设施施工时，应注意溢流排放系统与城市雨水管渠系统、超标雨水径流排放系统有效衔接。

【条文说明】对低影响开发设施溢流排放系统市政接驳提出要求。

低影响开发设施溢流排放系统包括雨水花园、下沉式绿地配套的溢流口、雨水口接驳的溢流排放管道，以及植草沟、渗管、渗渠等海绵转输设施。

5.14.2 初期雨水弃流装置将初期雨水排至市政污水管道时，应按设计要求设置确保污水不倒灌回弃流装置内的设施。当弃流管拟接入的现状污水管道处于超负荷状态时，应对初期雨水进行处理，初期雨水处理后可排入雨水管网。

【条文说明】对初期雨水弃流装置排放初期雨水和防倒灌措施作出要求。

初期雨水弃流装置防倒灌措施包括增设跌水井、防倒灌检查井等，具体应根据设计要求或无设计要求时根据项目情况参考图集《海绵型建筑与小区雨水控制及利用》17S705进行选取。

5.14.3 用户排水与市政（公共）排水管网的接驳井应按流量监测井要求设置。

【条文说明】对用户末端排水接驳作出要求。

根据设计要求，为验证雨水控制与利用工程的整体功能效果，需在总排口设置流量计等监测设施，因此应按监测井要求设置末端接驳口。

5.14.4 用户排水管线直接与市政（公共）排水管网检查井接驳时，不得动力撞击拆除市政（公共）检查井结构 ，接驳部位封孔材料宜选用现浇砼方式处理。

5.14.5 与既有公共排水管网接驳时，不宜在降雨时施工作业；与既有雨水管线接驳时，应采取导流措施，确保既有雨水管道运行安全，同时便于结构施工。

# 6 质量检验

## 6.1 一般规定

6.1.1 海绵设施施工应进行施工过程与成品质量控制，前一分项工程未经验收合格严禁进行后一分项工程施工。

6.1.2 应对竖向、进水设施、溢流排放口、防渗、水土保持、绿化种植、景观、安全设施等关键点、关键环节进行质量检验并做好记录。

6.1.3 海绵设施分部工程、分项工程及检验批的划分可按表6.1.3执行。

表6.1.3 海绵设施工程分项、分部工程划分表

| 单位工程 | 分部工程 | 分项工程 | 检验批 |
| --- | --- | --- | --- |
| 海绵设施工程 | 渗透设施 | 透水路面(透水砖铺装、透水水泥混凝土、透水沥青)、绿化屋面、雨水口及排水沟、检查井、渗透管、下沉式绿地、植草沟等 | 每个单项（施工段） |
|  | 调蓄设施 | 生物滞留设施、塑料模块拼装水池、硅砂模块水池、调蓄池及雨水泵站等 | 每个单项 |
|  | 土方 | 开挖、回填 | 每个单项（施工段） |

6.1.4 工程质量检验应在施工单位自检基础上，按检验批、分项工程、分部（子分部）、单位（子单位）工程的顺序进行，并应符合下列规定：

1工程施工质量应符合本规范和相关专业验收规范的规定；

2工程施工质量应符合工程勘察、设计文件的要求；

3工程施工质量的验收应在施工单位自行检查，评定合格的基础上进行；

4隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知监理等单位进行验收，并形成验收文件；

5检验批的质量应按主控项目和一般项目进行验收；每个检查项目的检查数量，除本标准有关条款有明确规定外，应全数检查；

6对涉及结构安全和使用功能的分部工程应进行试验或检测；

7外观质量应由质量验收人员通过现场检查共同确认。

6.1.5 海绵设施施工质量控制应符合下列规定：

1各分项工程应按照施工技术标准进行质量控制，每分项工程完成后，必须进行检验；

2相关各分项工程之间，必须进行交接验收，所有隐蔽分项工程必须进行隐蔽验收，未经检验或验收不合格不得进行下道分项工程。

6.1.6 海绵设施的质量检验应符合以下规定：

1 施工质量应按主控项目和一般项目进行验收；每个检查项目的检测数量，除本标准有关条款的明确规定外，应全数检查；

2 对涉及结构安全和使用功能的工程应按国家、四川省现行有关规范、标准的要求进行试验或检测；

3 承担试验或检测的单位应具有相应资质；

4 所有与工程建设有关的原始记录、试验检测及计算数据、汇总表格，必须如实记录和保存。对已经采取措施进行变更的项目，可在原记录和数据上注明，但不得销毁；

5 施工单位在施工过程中应随时对施工质量进行自检。监理单位应按规定进行监督，当发现有未按要求施工、完工质量低劣等异常情况时，应立即追加检查。施工过程中无论是否已经返工补救，所有数据必须如实记录，不得丢弃；

6 施工单位应对选用的材料及关键工序或重要部分拍摄照片或进行录像，作为实态记录及保存资料的一部分；

7 工程结束后，施工单位应根据现场实际情况如实编制施工管理与质量检查报告。

6.1.7 海绵设施所采用的主要材料、半成品、成品和设备应进行现场检验。海绵设施涉及渗透功能、净化功能等主要功能的重要材料、产品，应提供第三方检测报告。施工单位应及时填报《海绵设施材料重要功能检验表》，并经监理单位检查确认。

6.1.8 检验批质量应经抽样检验合格，并应符合下列规定：

1 主控项目应按本标准第4~8章有关规定进行抽样检验或全数检查，并应达到100%合格；

2 一般项目应按本标准第4~8章有关规定进行抽样检验，并应达到80%合格，且不合格项偏差值不得超过允许偏差值的1.5 倍；

3 施工单位应具有完整的质量检查记录，且应及时填报《检验批质量验收记录表》（附录A），并应经监理单位检查确认。

## 6.2 开挖与回填

6.2.1 基坑施工开挖质量应符合下列规定：

主控项目

1 基坑无超挖、地基处理应符合设计要求。

检查方法：在基坑中心，用水准仪测量。

检查数量：全数检查。

一般项目

2 基坑坑底标高的允许偏差：土方开挖时，偏差在±20mm；石方开挖时，偏差在+20mm~-200mm范围内，为合格。

检查方法：在基坑中心，用水准仪测量。

检查数量：全数检查。

6.2.2 回填材料和压实系数应符合下列规定：

主控项目

1 回填前应清除基底的垃圾、树根等杂物，抽除坑穴积水、淤泥，验收基底标高，如在耕植土或松土上填方，应在基底压实后再进行；

2 回填材料和压实系数应符合设计要求：

检验范围：基坑壁外周40m内。

检查方法：用环刀法检查或按现行国家标准《土工试验方法标准》GB/T50123的方法执行。

3 填方施工结束后，应检查标高、边坡坡度、压实系数等，检验标准应符合表6.2.2的规定；

检查数量：每一回填土层 3个点。

表6.2.2 填土工程质量检验标准(mm)

| 项 目 | 序号 | 检查项目 | 允许偏差或允许值 |  |  |  |  | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 柱基基 坑基槽 | 场地平整 |  | 管沟 | 地(路) 面基础 层 |  |
|  |  |  |  | 人工 | 机械 |  |  |  |
| 主控 项 目 | 1 | 标高 | -50 | ±30 | ±50 | -50 | -50 | 水准仪 |
|  | 2 | 分层夯实系数 | 设计要求 |  |  |  |  | 按规定方法 |
| 一般 项 目 | 1 | 回填土料 | 20 | 20 | 50 | 20 | 20 | 用2m靠尺或楔形塞尺 检查 |
|  | 2 | 分层厚度及含水量 | 设计要求 |  |  |  |  | 观察或土样 分析 |
|  | 3 | 表面平整度 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 用塞尺或水 准仪 |

## 6.3 透水路面

I 一般规定

6.3.1 透水铺装工程应按照施工工序进行分部分项验收。

【条文说明】透水面层施工前，应对路基、基层及排水设施进行检查验收，基层除了满足设计要求的高程、横坡外，尚应满足厚度、强度和渗透率要求。

II 透水路基、 基层

主控项目

6.3.2 排水式沥青稳定碎石、级配碎石、大粒径透水性沥青混合料、骨架空隙型水泥稳定碎石、透水水泥混凝土透水基层所采用的原材料的质量、级配均应符合设计要求和现行国家标准《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1等有关标准要求。

检查方法：观察，检查检验报告。

检查数量：按不同材料进场批次，每批次不少于1次。

【条文说明】应符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1的有关规定。

6.3.3 透水路基、基层的压实度应符合设计要求。

检查方法：环刀法、灌砂法或灌水法。

检查数量：机动车道每1000m2、人行道每100m、每压实层抽检3点。

6.3.4 透水路基、基层的弯沉值有设计要求时不应大于设计值。

检查方法：弯沉仪检测。

检查数量：每车道、每20m测1点。

6.3.5 透水路基、基层的结构形式和渗透系数应符合设计要求，渗水不得对路基强度和稳定性产生不良影响。

检查方法：立管注水法、圆环注水法、也可采用简易的土槽注水法。

检查数量：每1000㎡抽检1点（1组）。

【条文说明】本条规定了透水基层的验收要求。

透水基层开挖不应扰乱路床，开挖时应防止雨水流入路床，施工应做好排水。采用人工或小型压路机平整路床，尽量不破坏路床，并保证路基的平整度，做好路面的纵向坡度。路基碾压一般使用小型压实器或者小型压路器，要充分掌握路床土壤的特性，不得推揉和过碾压。火山灰质黏土含水量多，易造成返浆现象，使强度下降，施工中要充分注意排水。

一般项目

6.3.6 透水路基、基层的外观质量和允许偏差应符合现行行业标准《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1的规定。

6.3.7 透水基层的厚度应符合现行行业标准《透水水泥混凝土路面技术规程》CJJ/T 135中透水基层规定及设计要求，允许偏差-5mm~10mm。

检查方法：钻孔；量测。

检查数量：每1000㎡测1点。

6.3.8 透水路基透水率应符合设计要求。

检查方法：立管注水法；圆环注水法；也可采用简易的土槽注水法。

检查数量：每500㎡测1点。

6.3.9 路床应平整、坚实，无显著轮迹、翻浆、波浪、起皮等现象，路堤边坡应密实、稳定、平顺。

检查方法：观察。

检查数量：全数检查。

6.3.10 基层应平整、坚实，无松散、无显著轮迹、粗细集料集中推挤等现象。

检查方法：观察。

检查数量：全数检查。

III 透水混凝土路面

主控项目

6.3.11 透水水泥混凝土路面应按照现行行业标准《透水水泥混凝土路面技术规程》CJJ/T 135等有关标准要求进行验收。

6.3.12 水泥品种、级别、质量、包装、储存应符合国家现行有关标准的规定。

检验方法：检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。

检查数量：按同一厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥，袋装水泥不超过200t为一批，散装水泥不超过500t为一批，每批抽样1次，水泥出厂超过3个月时，应进行复验，复验合格后方可使用。

【条文说明】当设计、监理、建设单位等单位对透水混凝土面层和透水混凝土结构层强度有争议时，可采用现场取芯强度试验。

6.3.13 混凝土中掺加外加剂的质量应符合现行国家标准《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119的规定。

检验方法：检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。

检查数量：按进场批次和产品抽样检验方法确定，每批不少于1次。

6.3.14 集料应采用质地坚硬、耐久、洁净的碎石和砾石。性能指标应符合现行国家标准《建筑用卵石、碎石》GB/T 14685中II级规定。

检验方法：检查试验报告。

检查数量：同产地、同品种、同规格且连续进场的集料，每400m3为一批，不足400m3按一批计，每批抽检1次。

6.3.15 透水路面透水系数应符合设计要求。

检查方法：采用综合渗透系数表征，按照本标准附录B的方法通过原位入渗试验测定。

检查数量：每200㎡不少于2处，不足200㎡按2处。

6.3.16 透水水泥混凝土路面弯拉强度应符合设计要求。

检查方法：检查试件弯拉强度试验报告。

检查数量：每100㎡同配合比的透水混凝土，取样1次；不足100㎡按1次计。每次取样应至少留置1组标准养护试样。同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定，最少1组。

6.3.17 透水水泥混凝土路面抗压强度应符合设计要求。

试验方法：检查试件强度试验报告。

检查数量：每100m3同配合比的透水水泥混凝土，取样1次；不足100m3时按1次计。每次取样应至少留置1组标准养护试样，同条件养护试样的留置组数应根据实际需要确定，最少1组。

6.3.18 透水混凝土路面面层厚度应符合设计规定，允许偏差±5mm。

检验方法：钻孔或刨坑，用钢尺量。

检查数量： 每500㎡抽测1点。

一般项目

6.3.19 透水水泥混凝土路面面层应板面平整，边角应整齐、无裂缝，不应有石子脱落现象。

检查方法：观察、量测。

检查数量：全部。

6.3.20 路面伸缩缝应垂直，直线段应顺直，曲线段应弯顺，缝内不应有杂物。

检查方法：观察。

检查数量：全部。

6.3.21 彩色透水水泥混凝土路面颜色必须均匀一致。

检查方法：观察。

检查数量：全部。

6.3.22 露骨料透水水泥混凝土路面面层石子分布应均匀一致，不得有松动现象。

检查方法：观察。

检查数量：全部。

6.3.23 透水水泥混凝土路面面层允许偏差应符合表6.3.23的规定。

表6.3.23 透水水泥混凝土路面面层允许偏差（mm）

| 项 目 |  | 允许偏差（mm) |  | 检验范围 |  | 检验点数 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 道路 | 广场 | 道路 | 广场 |  |  |
| 高程 |  | ±15 | ±10 | 20m | 施工单元① | 1 | 水准仪测量 |
| 中线偏位 |  | ≤20 | — | 100m | — | 1 | 经纬仪测量 |
| 平整度 | 最大间距 | ≤5 |  | 20m | 10m×10m | 1 | 3m直尺和塞尺连续量两处，取较大值 |
| 宽度 |  | 0-20 |  | 40m | 40m② | 1 | 钢尺 |
| 横坡（%） |  | ±0.30%且不反坡 |  | 20m |  | 1 | 水准仪测量 |
| 井框与路面高差 |  | ≤3 | ≤5 | 每座井 |  | 1 | 十字法，直尺和塞尺量，取最大值 |
| 相邻板高差 |  | ≤3 |  | 20m | 10m×10m | 1 | 钢板尺和塞尺 |
| 纵坡直顺度 |  | ≤10 |  | 100m | 40m×40m | 1 | 20m线和钢尺 |
| 横坡直顺度 |  | ≤10 |  | 40m | 40m×40m | 1 |  |

注：1 在每一单位工程中，以40m×40m定方格网，进行编号，作为量测检查的基本施工单元，不足40m×40m的部分以一个单元计。在基本施工单元中再以10m×10m或20m×20m为子单元，每基本施工单元范围内只抽一个子单元检查；检查方法为随机取样，即基本施工单元在室内确定，子单元在现场确定，量取3点取最大值计为检查频率中的1个点。

2 适用于矩形广场与停车场。

IV 透水沥青路面

主控项目

6.3.24 透水沥青路面应按照现行行业标准《透水沥青路面技术规程》CJJ/T 190、《公路沥青路面施工技术规程》JTGF 40、《公路路面基层施工技术细则》JTG/T F20等相有关标准要求进行验收。

6.3.25 透水沥青道路用沥青的品种、标号应符合本标准和国家现行有关标准规定。

检查方法：查出厂合格证，检验报告，并进场复验。

检查数量：按同一生产厂家、同一品种、同一标号、同一批号连续进场的沥青 （石油沥青每100t为1批，改性沥青50t为1批）每批次抽检1次。

6.3.26 透水沥青混合料及所用粗集料、细集料、矿粉、纤维、混合料等材料质量应符合设计要求。

检验方法：观察、检查进场检验报告。

检查数量：按不同品种产品进场批次和产品抽样检验方案确定。

6.3.27 透水沥青混凝土品质应符合本标准的规定。

检验方法：现场取样试验。

检查数量：每日、每品种检查1次。

6.3.28 透水沥青混凝土生产温度应符合本标准“表5.3.25透水沥青混合料生产温度控制”的有关规定。

检验方法：查测温记录，现场检测温度。

检查数量：全部。

6.3.29 透水沥青混合料面层压实系数：城市快速路、主干路不应小于96%；次干路及以下道路不应小于95%。

检验方法：检测马歇尔击实试件密度。

检查数量： 每1000㎡测1点。

6.3.30 透水沥青面层厚度应符合设计规定，允许偏差为+10mm~-5mm。

检验方法：钻孔或刨挖，用钢尺量。

检查数量：每1000㎡测1点。

6.3.31 透水沥青面层渗透系数应达到设计要求。

检验方法：查试验报告，复测。

检查数量：每1000㎡抽测1点。

6.3.32 路面各层弯沉值，不应大于设计规定。

检验方法：弯沉仪检测。

检查数量：每车道、每20m，测1点。

一般项目

6.3.33 透水沥青混合料面层允许偏差应符合表6.3.33 的规定。

表6.3.33 透水沥青混凝土面层允许偏差

| 项 目 |  | 允许偏差 | 检验频率 |  |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 范围 | 点数 |  |  |  |
| 纵断高程（mm） |  | ±15 | 20m | 1 |  |  | 水准仪测量 |
| 中线偏位（mm） |  | ≤20 | 100m | 1 |  |  | 经纬仪测量 |
| 平整度（mm） | 标准差σ值 | ≤1.5 | 100m | 路宽（m） | ＜9 | 1 | 平整度仪检测 |
|  |  |  |  |  | 9~15 | 2 |  |
|  |  |  |  |  | ＞15 | 3 |  |
|  | 最大间隙 | ≤5 | 20m | 路宽（m） | ＜9 | 1 | 用3m直尺和塞尺连续量两处，取最大值 |
|  |  |  |  |  | 9~15 | 2 |  |
|  |  |  |  |  | ＞15 | 3 |  |
| 宽度（mm） |  | 不小于设计值 | 40m | 1 |  |  | 钢尺 |
| 横坡 |  | ±0.3%且不反坡 | 20m | 路宽（m） | ＜9 | 2 | 水准仪测量 |
|  |  |  |  |  | 9~15 | 4 |  |
|  |  |  |  |  | ＞15 | 6 |  |
| 井框与路面高差（mm） |  | ≤5 | 每座 | 1 |  |  | 十字法，直尺和塞尺量，取最大值 |
| 抗滑 | 摩擦系数 | 符合设计要求 | 200m | 1 |  |  | 摆式仪 |
|  |  |  |  | 全线连续 |  |  | 横向力系数车 |
|  | 构造深度 | 符合设计要求 | 200m | 1 |  |  | 铺砂法 |
|  |  |  |  |  |  |  | 激光构造深度仪 |

注：1 测平仪为全线每车道连续检测每100m计算标准差σ；无测平仪时可采用3m直尺检测；表中检验频率点数为测线数；

2 平整度、抗滑性能也可采用自动检测设备进行检测；

3 底基层表面、下面层应按设计规定用量洒泼透层油、粘层油；

4 中面层、下面层仅进行中线偏位、平整度、宽度、横坡的检测；

5 十字法检查井框与路面高差，每座检查井均应检查。十字法检查中，以平行于道路中线，过检查井盖中心的直线做基线，另一条线与基线垂直，构成检查用十字线。

6.3.34 透水沥青路面表面应平整、坚实，接缝紧密，无枯焦；不应有明显轮迹、挤裂缝、脱落、烂边、油斑、掉渣等现象；不得污染其他构筑物。面层与路缘石、平石及其他构筑物应接顺，不得有积水现象。

检验方法：观察。

检查数量：全数检查。

V 透水砖路面

主控项目

6.3.35 透水砖路面应按照现行行业标准《透水砖路面技术规程》CJJ/T 188等相关规范及要求进行验收。

6.3.36 透水道路外观不应有污损、空鼓、掉角及断裂等缺陷。

检查方法：观察。

检查数量：全数检查。

6.3.37 透水砖块形、颜色、厚度、强度、抗滑性、耐磨性等应符合设计要求。

检查方法：检查合格证、出厂检验报告、进场复试报告。

检查数量：透水砖以同一块形，同一颜色，同一强度且以20000块为一检验批；不足20000块按一批计，每一批中应随机抽取50块试件。

6.3.38 结构层的透水性验收，其性能应符合设计要求。

检查方法：按现行行业标准《透水砖路面技术规程》CJJ/T 188规定监测。

检查数量：每500㎡抽查1处。

6.3.39透水砖的铺筑形式应符合设计要求，透水砖渗水不得对路基强度和稳定性产生不良影响，不得导致次生灾害或地下水污染发生。

检查方法：观察、核对设计图纸。

检查数量：全数检查。

6.3.40 透水砖路面施工主控项目允许偏差值应符合表6.3.40的规定。

表6.3.40 透水砖路面施工主控项目允许偏差表

| 序号 | 项目 |  | 频率 | 规定值或允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土基 | 压实系数 | 每1000㎡，2点 | ≥90%且≤93% | 环刀法或灌砂法 |
|  | 底基层 | 压实系数 | 每1000㎡，2点 | ≥95% | 环刀法或灌砂法 |
|  | 级配碎石基层 | 压实系数 | 每1000㎡，2点 | ≥95% | 振动台法 |
| 2 | 透水砖 | 抗压强度 | 每批，1组 | 符合设计要求 | 见JC/T 446 |
|  |  | 抗折强度 |  |  | 见GB/T 25993、JC/T/ 945 |
|  |  | 劈裂抗拉强度 |  |  |  |
|  |  | 透水性能 |  |  |  |
| 3 | 透水混凝土基层 | 透水性能 | 每1000㎡，3点 | 符合设计要求且≥0.15mm/s | 见CJJ/T 135 |
|  |  | 强度 | 每1000㎡，3点 | 符合设计要求 |  |
|  |  | 厚度 | 每1000㎡，3点 | ≤5mm | 钢尺 |

一般项目

6.3.41 透水砖铺砌应平整稳固，无蜂窝、脱皮等现象，不应有污染、空鼓、掉角及断裂等外观缺陷，不得有翘动现象，灌缝应饱满，缝隙一致。

检查方法：观察、尺量。

检查数量：全数检查。

6.3.42 透水砖表面应整洁美观，砌缝直顺。

检查方法：观察、尺量。

检查数量：全数检查。

6.3.43 透水砖与路缘石及其它构筑物应接顺，不应有反坡、积水现象。

检查方法：观察、尺量。

检查数量：全数检查。

6.3.44 透水砖表面的坡度应符合设计要求。

检查方法：观察、尺量。

检查数量：全数检查。

6.3.45 透水砖路面施工一般项目允许偏差值应符合表6.3.45的规定。

表6.3.45面层检查数量和合格标准值

| 序号 | 项目 | 频率 | 允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面平整度 | 每20m，1处 | ≤5mm | 3m靠尺和楔形塞尺 |
| 2 | 宽度 | 每40m，1处 | 不小于设计规定 | 钢尺 |
| 3 | 相邻块高差 | 每20m，1处 | ≤2mm | 钢尺和楔形塞尺 |
| 4 | 横坡 | 每20m，1处 | ±0.3% | 水准仪测量 |
| 5 | 纵缝直顺度 | 每40m，1处 | ≤10mm | 拉5m线和用钢尺 |
| 6 | 横缝直顺度 | 每20m，1处 | ≤10mm | 拉5m线和用钢尺 |
| 7 | 缝宽 | 每20m，1处 | ≤2mm | 钢尺 |
| 8 | 井框与路面高差 | 每座 4 处 | ≤5mm | 钢尺和楔形塞尺 |

## 6.4 绿色屋顶

主控项目

6.4.1 绿化屋面防水竣工后，平屋面应进行48h蓄水检验，坡屋面应进行持续3h淋水检验，基质深度不小于设计要求。

检查方法：淋水、蓄水试验。

检查数量：全数检查。

6.4.2 保温隔热层：

1 保温隔热所用材料的质量应符合设计要求。

检查方法：检查出厂合格证、质量检验报告和进场检验报告。

检查数量：全数检查。

2 保温板的厚度应符合设计要求。

检查方法：用钢针插入和尺量检查。

检查数量：全数检查。

6.4.3 防水层：

1 防水层不应有渗漏或积水现象。

检查方法：雨后观察或淋水、蓄水试验。

检查数量：全数检查。

2 普通防水层和耐根穿刺防水层材料及配套材料的质量应符合设计要求。

检查方法：检查出厂合格证、质量检验报告、耐根穿刺检验报告和进场检验报告。

检查数量：每50㎡抽查一处，每处5m，且不得少于3处。

3 耐根穿刺防水层施工方式应与耐根穿刺检验报告一致。

检查方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

4 防水层在檐沟、檐口、天沟、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道等部位的细部防水构造应符合设计要求。

检查方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

6.4.4 排（蓄）水层和过滤层：

1 排（蓄）水层应与屋面排水系统衔接。

检查方法：检查施工记录。

检查数量：全数检查。

2 排（蓄）水层和过滤层材料的质量、密度应符合设计要求。

检查方法：检查出厂合格证、质量检验报告和进场检验报告。

检查数量：全数检查。

3 排（蓄）水层和过滤层的厚度、搭接宽度应符合设计要求。

检查方法：尺量检查。

检查数量：全数检查。

4 过滤层应铺设平整、接缝严密，其搭接宽度允许偏差为±10mm。

检验方法：观察和尺量检查。

检查数量：全数检查。

5 排水口的设置应符合设计要求，排水口不得堵塞，排水口周边设置过滤构造。

检查方法：观察和尺量检查。

检查数量：全数检查。

6.4.5 种植土层的厚度应符合设计要求，地形整理应符合竖向设计要求。

检查方法：尺量检查和观察检查。

检查数量：全数检查。

6.4.6 植被层：

1 植物的品种、配置、定位、种植方式应符合设计要求。

检查方法：尺量检查和观察检查。

检查数量：全数检查。

2 非本地植物应提供病虫害检疫报告。

检查方法：检查检疫报告。

检查数量：全数检查。

3 植物栽植前修剪必须严格控制高度、疏密度，保证屋顶绿化的安全性。

检查方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

一般项目

6.4.7 保温隔热层：

1 保温板铺设应紧贴基层、固定牢固、拼缝严密。

检查方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

2 保温板平整度的允许偏差应为±5mm。

检查方法：用2m靠尺和楔形塞尺检查。

检查数量：全数检查。

3 保温板接缝高差的允许偏差应为±2mm。

检查方法：用直尺和楔形塞尺检查。

检查数量：全数检查。

6.4.8 找平层（找坡层）：

1 卷找平层（找坡层）应抹平、压光，不得有酥松、起砂、起皮现象。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

2 找平层（找坡层）表面平整度的允许偏差分别为±5mm。

检验方法：用2m靠尺和楔形塞尺检查。

检查数量：全数检查。

6.4.9 防水层：

1 卷材的搭接缝应粘接或焊接牢固，收头与基层粘接应牢固不翘边。不得扭曲、皱折或起泡。接缝及收头应密封严密。

检查方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

2 卷材防水层的铺贴方向应正确，卷材搭接宽度允许偏差为±10mm或符合材料的相关技术要求。

检查方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

6.4.10 排（蓄）水层和过滤层：

1 陶粒应铺设平整、均匀，宽度、厚度符合设计要求。

检查方法：观察和尺量检查。

检查数量：全数检查。

2 排水板应铺设平整、无褶皱，接缝方法应符合设计要求。

检查方法：观察和尺量检查。

检查数量：全数检查。

3 过滤层应铺设平整、接缝严密，其搭接宽度不小于150mm。

检查方法：观察和尺量检查。

检查数量：全数检查。

4 过滤层土工布应铺设平整、接缝严密，其搭接宽度允许偏差为±10mm。

检查方法：观察和尺量检查。

检查数量：全数检查。

6.4.11 种植土层：

种植土应铺设平整、均匀，其厚度的允许偏差为±5%，且不得大于30mm。

检查方法：尺量检查。

检查数量：全数检查。

6.4.12 植被层：

1 乔灌木无病残枝，成活率应达到95%以上。

检查方法：观察统计。

检查数量：全数检查。

2 地被植物种植区域应无杂物，均匀满覆盖。

检查方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

3 草坪表面整洁，施工草坪的区域内草坪覆盖率应达到100%。

检查方法：观察统计。

检查数量：全数检查。

6.4.13 绿色屋顶的出水口（溢流口）底部高程应符合设计要求。

检查方法：观察检查，量测，水准仪测量。

6.4.14 绿色屋顶风力防护等级及要求应符合设计要求。

检查方法：查看检测及测量报告。

6.4.15 绿化屋面灌溉系统材料质量应符合设计要求；给水系统应进行水压实验，实验压力为工作压力的1.5倍，且不应小于0.6MPa；分钟压力降不应大于0.05MPa。

6.4.16 其它指标应按照现行行业标准《种植屋面工程技术规程》JGJ 155、《屋面工程技术规范》GB 50345、《地下工程防水技术规范》GB 50108、《民用建筑设计统一标准》GB 50352的有关规定进行验收。

## 6.5 下沉式绿地

主控项目

6.5.1 土方工程、进水口、溢水口、截污弃流设施、消能设施、土工合成材料、排水管道和溢流井等通用项目的质量验收应符合现行国家标准的规定。

6.5.2下沉式绿地的构造形式、使用的种植土和渗滤材料应符合设计要求和有关标准，不得污染水体，不得导致周边次生灾害发生。

检查数量：每批材料。

检查方法：观察，量测，检查出厂合格证和质量检验报告，检查施工记录、测量放样记录、隐蔽验收记录。

6.5.3 下沉式绿地的蓄排功能应符合设计要求，重点核查设施收水能力（设施面积占汇水面积的比例）、设施进出水口底部高程、过流断面形状及尺寸、调蓄容积、排空时间。

检查方法：观察检查，量测，蓄水排空试验。

6.5.4 下沉式绿地位置、面积、容积、高程应符合设计要求。

检查方法：观察、钢尺测量、水准仪测量。

检查数量：全数检查。

6.5.5 下沉式绿地施工允许误差应符合表6.5.5的规定。

表 6.5.5 下沉式绿地施工允许误差

| 项目 | 允许偏差（mm) | 检验频数 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 范围 | 点数 |  |
| 平面尺寸 | ±100 | 1000㎡或100m | 长宽各2点 | 经纬仪、钢尺量测 |
| 进水口高程 | ±10 | 每5处 | 1 | 水准仪、钢尺量测 |
| 溢水口高程 | ±10 | 每5处 | 1 | 水准仪、钢尺量测 |
| 下沉深度 | ±20 | 50m | 1 | 钢尺量测 |
| 坡向和边坡坡度 | 不大于设计要求， 坡向溢流口，不反坡 | 每20m | 1 | 观察，水准仪、钢尺量测 |

注：进水口、溢水口的数量小于5时，进水口高程和溢水口高程应全数检查。

6.5.6 下沉式绿地渗透系数符合设计要求，当设计无要求时，渗透系数不低于0.5m/d。

检查方法：采用现行行业标准《土工试验规程》SL237 042原位渗透试验的测定方法。

检查数量：检查数量符合表6.5.6的规定。

表 6. 5 .6 下沉式绿地土壤渗透系数测点数表

| 单个设施面积（㎡） | 测点数 |
| --- | --- |
| ＜200 | 2 |
| 200~500 | 3~4 |
| 500~1000 | 5~6 |
| 1000~2000 | 6~8 |
| 2000~3000 | 8~10 |
| 3000~5000 | 10~12 |
| ＞5000 | 12~15 |

一般项目

6.5.7 下沉式绿地的下凹深度应低于周边铺砌地面或道路，蓄水层厚度符合设计要求，设计无明确时厚度控制在50mm~200mm。

检查方法：观察检查、钢尺量测。

检查数量：全数检查。

6.5.8 下沉式绿地内的溢流口顶部标高应符合设计要求，高于绿地50mm~100mm并低于周边路面汇水面为合格。

检查方法：观察检查、钢尺量测。

检查数量：全数检查。

6.5.9 下凹绿地覆盖率达到100%，无原土裸露，绿地整洁，无杂物。

检查方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

6.5.10下沉式绿地栽植植物的品种、规格和单位面积栽植数应符合设计要求。

检查方法：观察检查，量测。

检查数量：全数检查。

6.5.11 种植土及地形工程、植物材料工程、栽植工程验收应符合现行行业标准《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82的规定。

检查方法：观察检查，游标卡尺和钢尺测量、土壤取样送检酸碱度pH值。

## 6.6 植草沟

主控项目

6.6.1 植草沟过水断面形式及尺寸不应小于设计要求。

检查方法：观察，尺量。

检查数量：每200m取2处，不足200m按2处。

6.6.2 植草沟坡向符合设计要求。

检查方法：观察、水准仪测量。

检查数量：全数检查.

6.6.3 植草沟应直顺，沟底平整、无反坡，沟内无杂物，坡度符合设计要求。

检查方法：观察。

检查数量：每20m 1处，且至少1处。

一般项目

6.6.4 植草沟植被成活率、植被高度及冠幅不小于设计要求。

检查方法：观察、量测。

检查数量：全数检查。

6.6.5 植草沟的允许偏差应符合表6.6.5的规定。

表6.6.5植草沟允许偏差

| 项目 | 允许偏差 | 检验频率 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 范围 | 点数 |  |
| 轴线(mm) | ≤50 | 每 200m | 5 | 用经纬仪、钢尺量 |
| 沟底高程(mm) | +0 ~ -30 | 每 200m | 4 | 用水准仪测量 |
| 断面尺寸(mm) | 不低于设计要求 | 每 200m | 2 | 用钢尺量 |
| 边坡坡度 | 不低于设计要求 | 每 200m | 2 | 用钢尺量 |

## 6.7 生物滞留设施

主控项目

6.7.1 生物滞留设施土层厚度、土壤性能以及整体构造应符合设计要求。

检查方法：观察检查、钢尺量测。

检查数量：全数检查。

6.7.2 生物滞留设施溢流设施应符合设计要求，溢流口应高于设计液位100mm。

检查方法：观察检查、钢尺量测。

检查数量：全数检查。

6.7.3 蓄水层深度应符合设计要求，偏差±20mm为合格。

检查方法：观察检查、钢尺量测。

检查数量：全数检查。

6.7.4 进水口的数量、位置应符合设计要求。

检查方法：观察、钢尺测量检查。

检查数量：全数检查。

一般项目

6.7.5 乔木、灌木成活率应达到95%以上；地被植物种植无病虫害，无枯黄，种植成活率达到95%以上。

检查方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

## 6.8 渗透塘、雨水湿地

6.8.1透塘应符合下列规定：

主控项目

1 渗透塘构造形式、平面面积、断面尺寸、坡度，汇水面竖向标高应满足设计要求，不得导致周边次生灾害发生；

检查方法：观察检查、钢尺量测。

检查数量：全数检查。

2 渗透塘底部及周边的土壤渗透系数不小于设计要求；

检查方法：通过试验检查。

检查数量：全数检查。

3 与上游各汇水面衔接顺畅，入水口消能设施应符合设计要求；

检查方法：通过试验检查。

检查数量：全数检查。

4 渗透塘的塘底至溢流水位高差不小于设计要求；

检查方法：观察检查、钢尺量测。

检查数量：全数检查。

5 溢流口设置、与相关设施衔接处高程应符合设计要求；

检查方法：观察检查，尺量检查。

检查数量：全数检查

6 渗透塘边坡坡度不大于设计要求，表面宽度和深度的比例不小于设计要求；

检查方法：用水准仪、拉线和尺量检查。

检查数量：全数检查。

7 入渗池(塘)排空时间不应大于24h；

检查方法：灌水试验，观察检查。

检查数量：全数检查。

8 种植土、土工布、过滤介质等材料不得污染水源；

检查方法：进场检验，产品合格证。

检查数量：全数检查。

9 进水管、出水管严禁倒坡；

检查方法：观察。

检查数量：全数检查。

一般项目

10   渗透塘种植土层和滤料层厚度应符合设计要求；

检查方法：拉线和尺量检查。

检查数量：全数检查。

11 透水土工布隔离层规格应满足设计要求，设计未明确时，单位面积质量为200g/m2~300g/m2，土工布搭接宽度不应少于200mm；

检查方法：检查产品合格证、钢尺量测。

检查数量：规格每批抽样检查，搭接宽度全数检查。

12 植被和景观置石的数量应符合设计要求；

检查方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

13 安全防护措施和警示牌的设置应符合设计要求；

检查方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

14 大型渗透塘机械清淤进出通道应符合设计要求。

检查方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

15 渗透塘距离建筑物或道路基础的距离应满足设计要求，设计未明确时，不应小于3.0m。

检查方法：钢尺测量。

检查数量：全数检查。

6.8.2 雨水湿地应符合下列规定：

主控项目

1 雨水湿地的前置塘、沼泽区、处理塘、出水池的面积、深度及进水口与溢流设施高程应满足设计要求，允许偏差应满足表6.8.2的要求。

表6.8.2 允许偏差值及检查方法

| 序号 | 项目 | 检查数量 | 允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前置塘面积* | 全数检查 | ±3% | 用全站仪测量等 |
| 2 | 沼泽区*（浅、深）、处理塘面积、主塘面积* | 全数检查 | ±3% | 用全站仪测量等 |
| 3 | 出水池面积 | 全数检查 | ±3% | 用全站仪测量等 |
| 4 | 前置塘*、沼泽*区、主塘*、出水池低 | 全数检查 | ±3% | 用水准仪测量等 |
| 5 | 进水口*、溢流设施标高* | 全数检查 | ±3% | 用水准仪测量等 |

注：1前置塘、沼泽区、处理塘、出水池面积及底标高、溢流通道标高计算：以散点高程方式，均匀布设，面积50m2以内不宜小于5个点，每增10m2增加1个高程点，池上沿高程适当加密，最终计算池底平均高程及池上沿平均高程；

2表中带“*”的主控项目可作为主塘和湿塘、渗透塘的主控项目。

2 前置塘塘底应满足设计要求，一般设置局部硬化区，周边应设置清淤通道；

检查方法：观察和尺量检查。

3 各级湿地或处理塘种植区回填材料不得污染水源，不得导致周边次生灾害发生和满足水生植物种植要求；

检查方法：检查质量检验报告。

4 调节容积排空时间应满足设计要求。设计无要求时不应大于24h；

检查方法：灌水试验或实际降雨观察计时。

5 出水水质应满足设计要求；

检查方法：灌水试验或实际降雨观察计时。

一般项目

6 雨水湿地护坡及驳岸形式及坡度符合设计要求；

检查方法：观察与尺量检查。

7 溢流通道埋设深度、轴线位置应符合设计要求；

检查方法：检查施工记录、测量记录。

8 湿地底部填料层厚度、尺寸、种类应满足设计要求；

检查方法：尺量检查。

9 种植土和滤料层之间应铺设一层标称断裂强度不小于5.0kN/m的土工布；

检查方法：查出厂质量检验报告、复验报告和观察检查。

10 雨水湿地深度应满足设计要求；

检查方法：尺量检查。

11 植物的种类、覆盖率、成活率应满足设计要求。

检查方法：检查园林部门确认的植物特性书。

12 雨水湿地防渗层系数不小于设计要求；

检查方法：通过试验检查。

检查数量：全数检查。

## 6.9 植被缓冲带

主控项目

6.9.1 植被缓冲带构造形式应满足设计要求，进出水口设施准确设置。

检查方法：核对图纸、量测。

检查数量：全数检查

6.9.2 碎（卵）石消能设施的规格、铺设范围应符合设计要求，有砂浆灌浆要求的，应灌浆饱满。

检查方法：观察。

检查数量：全数检查

6.9.3 植被缓冲带的植被布置、成活率、植被高度及冠幅应符合设计要求。

检查方法：观察、量测。

检查数量：全数检查。

一般项目

6.9.4 植被缓冲带的坡顶和坡脚应分别与汇水面、排水系统顺接。

检查方法：观察。

检查数量：全数检查。

6.9.5 植被缓冲带宽度和坡度的允许偏差应符合表6.9.5规定。

表6.9.5 允许偏差值及检查方法

| 项目 | 允许偏差 | 检验频率 |  | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 范围 | 点数 |  |
| 宽度（m） | 不小于设计宽度 | 20m | 1 | 用钢尺测量 |
| 坡度（m） | ±0.3% | 20m | 1 | 用水准仪测量 |

## 6.10 雨水口、溢流口及排水沟

主控项目

6.10.1 所用的原材料、预制构件的质量应符合国家有关标准的规定和设计要求；

检查方法：检查产品质量合格证明书、各项性能检验报告、进场验收记录。

检查数量：全数检查。

6.10.2 雨水口、溢流口及排水沟位置正确，深度符合设计要求；水平标高允许偏差不大于20mm为合格；

检查方法：钢尺、水准仪测量。

检查数量：全数检查。

6.10.3 井框、井箅应完整、无损，安装平稳、牢固；连管应直顺，无倒坡、错口及破损现象，连接管道内无线漏、滴漏现象；

检查方法：观察、钢尺测量。

检查数量：全数检查。

6.10.4 雨水口及排水沟设计标高及位置应符合设计要求。

检查方法：钢尺、水准仪测量。

检查数量：全数检查。

6.10.5 截污雨水口及排水沟内截污框设置符合设计要求。

检查方法：钢尺测量。

检查数量：全数检查。

6.10.6 渗透雨水口及排水沟透水性良好，无明显积水。

检查方法：观察。

检查数量：全数检查。

6.10.7 成品渗透排水沟种类、标高及深度和规格符合设计要求。

检查方法：观察、钢尺、水准仪测量。

检查数量：全数检查。

6.10.8 成品渗透排水沟强度符合设计要求。

检查方法：检查试件强度试验报告。

检查数量：全数检查。

一般项目

6.10.9 渗透雨水口及排水沟应符合设计要求，安装牢固、正常使用无位移和塌陷。

检查方法：观察。

检查数量：全数检查。

6.10.10 雨水口及排水沟内无杂物。

检查方法：观察。

检查数量：全数检查。

6.10.11 渗透排水沟外观完整、顺直，勾缝密实。

检查方法：观察。

检查数量：全数检查。

6.10.12 渗透排水沟沟缝及排水箅子应平齐无翻角。

检查方法：观察。

检查数量：全数检查。

## 6.11 检查井

6.11. 1 检查井的部件及井盖和密封材料应符合设计要求及国家相关标准规定。

检查方法：检查产品质量合格证明书、各项性能检验报告、进场验收记录。

检查数量：全数检查。

6.11.2 井底标高检验，允许偏差+10mm~-20mm为合格。

检查方法：井中心2点，水准仪测量。

检查数量：全数检查。

6.11.3 检查井口部件完整、无破损、无裂缝、无变形。

检查方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

6.11.4 渗透检查井渗透碎石层，砂垫层厚度符合设计要求。

检查方法：钢尺测量。

检查数量：全数检查。

6.11.5 渗透检查井外包土工布搭接宽度符合设计要求。

检查方法：钢尺测量。

检查数量：全数检查。

6.11.6 检查井进、出水管标高符合设计要求，偏差小于15mm。

检查方法：钢尺测量。

检查数量：全数检查。

一般项目

6.11.7 路面检查井井盖座顶面标高与道路路面标高一致，为合格。

检查方法：每井盖座4点，用水准仪测量。

检查数量：全数检查。

## 6.12 渗透管（渠）

6.12.1 管材、管件及接口材料质量应符合设计要求和国家相关标准要求。

检查方法：检查产品质量合格证明书、各项性能检验报告、进场验收记录。

检查数量：全数检查。

6.12.2 渗透管道外包渗透碎石层，砂垫层厚度符合设计要求，滤料层误差应符合表6.12.2的规定。

表6.12.2滤料层施工允许误差

| 序号 | 项目 | 允许偏差 | 检验频率 |  | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 范围 | 点数 |  |
| 1 | 厚度 | ±10mm | 每50m | 3 | 钢尺测量 |
| 2 | 宽度 | ±20mm | 每50m | 3 | 钢尺测量 |
| 3 | 平整度 | ±20mm | 每50m | 3 | 钢尺测量 |

6.12.3 渗透管道外包土工布搭接宽度不应小于20mm。

检查方法：钢尺测量。

检查数量：全数检查。

6.12.4 渗透管道回填土的密实度应符合设计要求。

检查方法：环刀法检查。

检查数量：全数检查。

6.12.5 粗砂保护层、碎石层铺设应平整密实，允许偏差-10mm为合格。

检查方法：钢尺测量。

检查数量：两井之间3点。

6.12.6 外包土工布完整性良好，无破损。

检查方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

一般项目

6.12.7 沟渠渗透管安装允许偏差应符合表6.12.7的规定。

表6.12.7渗透管安装允许偏差表

| 序号 | 项目 | 允许偏差 | 检验频率 |  | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 范围 | 点数 |  |
| 1 | 轴线 | ≤30mm | 20m | 1 | 挂中心线用尺量 |
| 2 | 高程 | ±20mm | 20m | 1 | 水准仪测量 |

6.12.8 土工布铺设允许偏差应符合表6.12.8的规定。

表6.12.8土工布铺设允许偏差表

| 序号 | 项目 | 允许偏差 | 检验频率 |  | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 范围 | 点数 |  |
| 1 | 搭接长度 | ≤50mm | 两井之间 | 3 | 钢尺测量 |

## 6.13 水池及雨水泵站

6.13.1 塑料模块、硅砂模块拼装水池质量验收应符合现行行业标准《模块化雨水储水设施技术标准》CJJ/T 311的规定。

6.13.2基坑压实系数应符合设计要求。

检查方法：观察检查，对照设计文件检查施工记录，环刀法检查回填密实度。

检查数量：每10m2一个点。

6.13.3 基础完成面平整度偏差每10m2不应超过±5mm；坐标偏差不应超过 5.0mm。

检查方法：标高采用水准仪；坐标采用经纬仪；钢筋对照设计图样和质量合格证检查。

检查数量：全数检查。

6.13.4 塑料模块拼装完成后的蓄水池位置偏差应符合表 6.13.4的规定。

检查方法：按表 6.13.4的规定，分层检查每个储水模块之间连接件的可靠性、模块之间接触面的平整性、各层之间的垂直度及最外层侧板的平整性，池体外壁垂直度每 10m边长一个测点 。

检查数量：全数检查。

表6.13.4 塑料模块拼装水池组装尺寸允许偏差表

| 序号 | 检查项目 |  | 允许偏差 (mm) | 检验频率 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 范围 | 点数 |  |
| 1 | 高程(池壁顶面) |  | ±15 | 每5m | 1 | 水准仪测量 |
| 2 | 轴线位置(池外壁) |  | 10 | 每10m | 1 | 经纬仪测量 |
| 3 | 平面尺寸(长 度、宽度) | L≤20m | ±20 | 每池 | 4 | 钢尺测量 |
|  |  | 20m≤L≤100m | ±100 | 每池 | 4 | 钢尺测量 |
| 4 | 中心位置 | 预埋管 | 5 | 每件 | 1 | 钢尺测量 |
|  |  | 预留洞 | 10 | 每孔 | 1 | 钢尺测量 |
| 5 | 池体垂直度 |  | ±10 | 每边10m | 1 | 吊线钢尺测量 |

6.13.5 硅砂模块水池质量检验应符合下列规定：

1水池的尺寸、位置的允许偏差应符合表 6.13.5-1的规定；

表 6.13.5-1 硅砂模块蓄水池砌筑尺寸允许偏差表

| 序号 | 项 目 |  | 规定值或 允许偏差 | 检验频率 |  | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 范围 | 点数 |  |
| 1 | 高程(池壁顶面) |  | ±15mm | 每5m | 1 | 水准仪测量 |
| 2 | 轴线位置(池壁) |  | 10 | 各池壁 | 1 | 经纬仪测量 |
| 3 | 平面尺寸(池体长、宽) | L≤20m | ±20mm | 每池 | 4 | 钢尺测量 |
|  |  | 20m＜L≤100m | ±100mm | 每池 | 4 | 钢尺测量 |
| 4 | 中心位置 | 预埋管 | 5mm | 每件 | 1 | 钢尺测量 |
|  |  | 预留孔 | 10mm | 每孔 | 1 | 钢尺测量 |

2 防渗土工膜的完整性应良好，无破损；

检查方法：观察，出厂合格证明和复验报告。

检查数量：全部。

3 钢筋混凝土底板模板安装允许偏差应符合表 6.13.5-2的规定；

表 6.13.5-2 钢筋混凝土底板模板允许偏差

| 序号 | 项 目 | 规定值或允许偏差 | 检验频率 |  | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 范围 | 点数 |  |
| 1 | 高程 | ±5mm | 每10m | 1 | 水准仪 |
| 2 | 预留方格中心位置 | 5mm | 每方格 | 1 | 钢尺丈量 |

4顶板安装位置应准确、牢固，不应出现损坏、明显错台等现象，相邻板接缝填充部位混凝土应密实。

检查方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

6.13.6 防渗土工膜对接检验应符合表 6.13.6的规定。

表 6.13.6土工膜对接检验

| 项 目 | 技术要求 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 防渗土工膜的对接 | 平铺两幅待对接的土工膜，剥开土工布，搭接聚乙烯膜7cm | 观察，钢尺测量 |
| 聚乙烯膜的焊接 | 用塑料膜热焊机焊接，无虚焊 | 观察，查施工记录 |
| 包覆焊接聚乙烯区域土工布 | 用胶合剂在焊接后的塑料膜两侧 粘合土工布，要求粘接平整 | 观察，查施工记录 |

6.13.7 模块水池基础和顶部复合土工膜或土工膜、土工布铺设前，基础和顶部的表面平整度应每 3mx3m范围内不超过基础设计标高20mm，且表面平整、无尖锐凸出物和杂物。

检查方法：检查工程过程质量检验记录；找平层厚度用精度1mm的钢尺测量；标高用水平仪测量。

检查数量：全数检查。

6.13.8 复合土工膜或土工膜、土工布铺设、包覆应平整、无漏点。

检查方法：土工膜或复合土工膜、土工布质量检查出厂质量合格证及复检报告；尺寸用1mm精度钢尺；外观采用目视观察。

检查数量：全数检查。

6.13.9 复合土工膜或土工膜、土工布的搭接缝应饱满、密实、平整、无虚焊。

检查方法：表面质量采用目视观察；焊接的密封性，应符合现行行业标准《模块化雨水储水设施技术标准》CJJ/T 311的规定。

检查数量：全数检查。

6.13.10 硅砂模块拼装水池砌筑砂浆应厚薄均匀，密实饱满，水平灰缝厚度应在8mm~12mm，水平灰缝的砂浆饱满度不得低于80%。

检查方法：钢尺测量，用钢尺丈量10层厚硅砂模块高度折算；百格网法。

检查数量：全数检查。

6.13.11 回填土密实度应符合设计要求。

检查方法：回填高度用水准仪测量 ；密实度采用环刀法；其他采用观察检查 。

检查数量：密实度：池四周每1.0m土层每边取3点；池顶每10m2取3点。

6.13.12管道穿越模块储水池位置处应采用专用配套连接件，确保结合部位管道与储水池不均匀沉降的严密性能 。

检查方法：应符合现行行业标准 《模块化雨水储水设施技术标准》CJJ/T 311的规定。

检查数量：全数检查。

6.13.13 模块储水池施工完成后，应进行灌水密封性试验；每1m2浸水面积24h的渗水量不应超过2L，满水试验应符合现行行业标准《模块化雨水储水设施技术标准》CJJ/T 311的规定 。

6.13.14 模块水池中有关混凝土、砌体结构工程、附属构筑物工程的各分项工程质量验收应符合现行行业标准 《模块化雨水储水设施技术标准》CJJ/T 311中相关规定。

6.13.15 调蓄池及雨水泵站工程质量检验应符合现行国家标准《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141、《泵站安装及验收规范》SL 317 的规定。

6.13.16 调蓄池尺寸、预埋管道、预留孔洞等规格应符合设计要求。

检查方法：观察；检查施工记录、测量记录、隐蔽验收记录。

检查数量：全数检查。

6.13.17 调蓄池液位控制计安装正确，信号反馈准确。

检查方法：观察，检查运行记录。

检查数量：全数检查。

6.13.18 调蓄池进水口、排水口、溢流口标高管径符合设计要求。

检查方法：钢尺测量，检查施工记录等。

检查数量：全数检查。

6.13.19调蓄池有效容积符合设计要求。

检查方法：检查运行报告、检查液位计液位信息。

检查数量：全数检查。

6.13.20泵房结构类型、结构尺寸、工艺布置平面尺寸及进出口标高符合没计要求；

检查方法：观察；检查施工记录、测量记录、隐蔽验收记录。

检查数量：全数检查。

6.13.21 进水量应符合设计要求，进水拦污设施准确设置。

检查方法：量测、观察。

检查数量：全数检查。

## 6.14 市政（公共）接驳

6.14.1市政（公共）接驳工程施工质量检验应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141的规定。

6.14.2 流量监测装置安装正确，无破坏。

检查方法：观察，检查运行记录。

检查数量：全数检查。

6.14.3 接驳口进水管旱季无排水。

检查方法：观察，检查运行记录。

检查数量：全数检查。

6.14.4 接驳口外观及井壁无明显缺陷。

检查方法：观察。

检查数量：全数检查。

6.14.5 接驳口接口各管线标高符合设计要求。

检查方法：钢尺测量。

检查数量：全数检查。

6.14.6 接驳口排水水量符合设计要求。

检查方法：检查运行记录。

检查数量：全数检查。

# 7 工程验收

## 7.1 一般规定

7.1.1 海绵城市建设工程验收程序和组织应符合国家现行有关标准的规定。

【条文说明】

海绵城市建设为系统性工程，通常结合建筑与小区、城市道路、城市绿地与广场、城市水系等工程进行，涉及给水排水、城市道路、园林绿化、雨水控制与利用等多方面内容。工程有具体要求而本标准又无规定时，应执行国家、行业现行相关标准。

海绵城市建设工程验收应符合国家现行标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 5030的有关规定。

构筑物土石方、砌筑工程、钢筋混凝土工程验收应符合现行国家标准《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141的有关规定；排水工程验收应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268的有关规定；硅砂制品产品及施工质量应符合《硅砂雨水利用工程技术规程》CECS 381的有关规定；道路绿化工程施工质量应符合《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82的有关规定；种植壤应符合《绿化种植土壤》CJ/T 340的有关规定；透水铺砖路面工程的施工和验收应符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1和透水砖、透水水泥混凝土、透水沥青方面的有关规定；城市水系海绵城市建设涉及的岸墙、拦水坝等工程尚应符合水利行业有关标准。

7.1.2 项目开工前，施工单位应会同建设单位、监理单位确认项目海绵城市建设工程的单位工程、分部（子分部）工程、分项工程和检验批，作为各项分部工程施工质量检验、验收的基础。

【条文说明】

施工单位会同建设单位、监理单位将工程划分为单位、分部、分项工程和检验批，作为施工质量检查、验收的基础，海绵城市因涉及的专业较多，项目划分可参照《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1附录A、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268附录A、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141附录A、《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82附录A等各专业施工与验收规范来对工程进行划分，并应符合下列规定：

1 建设单位招标文件确定的每一个独立合同应为一个单位工程。当合同文件包含的工程内容较多，程规模较大由若干独立设计组成时，宜按工程部位或工程量、每一独立设计将单位工程分成若干子单位工程。

2 单位（子单位）工程应按工程的结构部位或特点、功能、工程量划分分部工程。分部工程的规模较大或工程复杂时宜按材料种类、工艺特点、施工工法等，将分部工程划为若干子分部工程。

3 分部工程（子分部工程）中，应按主要工种、材料、施工工艺等划分分项工程。分项工程可由一个或若干检验批组成。

4 检验批应根据施工、质量控制和专业验收需要划定。

5 各分部（子分部）工程相应分项工程的确定，施工单位应在开工前会同建设单位、监理单位共同研究确定。

7.1.3 海绵城市建设工程应在工程质量检验合格后进行运行调试，并形成运行调试报告交付建设单位。

【条文说明】

运行调试作为海绵城市建设工程工程的重要环节，是检验其工程效果是否满足设计要求、海绵工程系统是否正常运行的重要举措。运行调试应形成运行报告，详细记录各项设施以及系统的数据。

7.1.4 海绵城市建设工程功能验收应在运行调试完毕后进行，并应符合下列规定：

1应在各分项工程或分部工程验收通过后进行；

2对涉及分部工程的海绵功能性指标，在工程运行调试期间进行复核；

3当对功能验收结果有异议时，可进行第三方检测；

4隐蔽工程在隐蔽前应经各方验收合格并形成记录，无隐蔽工程验收记录的不得通过工程验收。

7.1.5 分部（子分部）工程应由专业监理工程师组织施工项目质量负责人等进行验收。对于涉及重要部位的地基基础、主体结构、非开挖管道、桥管、沉管等分部（子分部）工程，设计和勘察单位工程项目负责人、施工单位技术质量部门负责人应参加验收。

【条文说明】

重要部位、重要设施的验收应组织各方参与。

7.1.6 海绵城市建设工程应通过竣工验收合格后，方可投入使用。

## 7.2 功能验收

Ⅰ 运行调试

7.2.1 运行调试应由建设单位组织，施工单位负责，监理单位、设计单位和运行管理单位参加，需要现场取样检测项目的应会同检测机构共同参加。

7.2.2 运行调试应包括下列内容：

1检查各分项工程在降雨或模拟降雨条件下的运行状态：道路、场地、植草沟、下沉式绿地、生物滞留设施等运行情况；雨水口、溢流口、排水沟、检查井的运行情况。

【条文说明】

运行调试宜在降雨条件下进行，当条件不具备时，可采用人工模拟降雨进行运行调试，检查各设施是否运转正常。人工模拟降雨可采用室外消防栓或道路冲洗浇洒系统模拟降雨情况，根据选择的分项工程点位确定降雨强度，现场配备流量计模拟设计重现期降雨强度及降雨过程。但出水水质报告应以实际降雨条件下的出水水质为准。

2检测在降雨或模拟降雨条件下的蓄水、净化设施的运行参数：

- 生物滞留设施进、出水的水量和水质；

- 调蓄池液位和进、出水量；

- 雨水回用系统运行情况；

- 雨水净化处理设施进、出水水质和水量；

- 市政（公共）接驳井流量及水质监测。

7.2.3 主要渗透设施降雨或模拟降雨运行情况应符合下列规定：

1道路及场地雨后无明显积水，地面无明显淤泥累积；

检查方法：观察检查。

检查数量：少于或等于2处时全数检查，大于2处时抽检不少于2处。

2下沉式绿地、生物滞留设施等进水部位消能措施运行效果良好，植被无冲刷露土现象；

检查方法：观察检查。

检查数量：少于或等于2处时全数检查，大于2处时抽检不少于2处。

3降雨12h后，绿地及生物滞留设施内无明显积水；

检查方法：观察检查。

检查数量：少于或等于2处时全数检查，大于2处时抽检不少于2处。

【条文说明】

因受降雨后时间限定，该项检查设计或其它单位难于现场参加时，由施工、监理及建设单位参与检查，并录像存档。

4生物滞留设施进水口、排水口、溢流口无杂物淤积；植被生长良好。

检查方法：观察检查。

检查数量：少于或等于2处时全数检查，大于2处时抽检不少于2处。

【条文说明】

本条规定了生物滞留设施的系统检验方法。

历经降雨或模拟降雨运行后，生物滞留设施内回填材料会产生一定的压实效应，同时会造成部分材料的冲刷流失，对溢流口造成堵塞，造成局部积水，应及时对淤积物进行清理，并对流失材料和部分死亡植被进行复种。

7.2.4 主要调蓄工程应符合下列规定：

1调蓄池蓄水容积符合设计要求；

检查方法：检查液位情况及运行报告。

检查数量：少于或等于2处时全数检查，大于2处时抽检不少于2处。

2调蓄池进、出水阀门等运行正常，雨季进、出水液位正常；

检查方法：现场查看，检查运行报告。

检查数量：少于或等于2处时全数检查，大于2处时抽检不少于2处。

3末端调蓄池出水水质及水量符合设计要求，运行报告记录完整；

检查方法：查询运行记录，水质指标取样送检报告。

检查数量：少于或等于2处时全数检查，大于2处时抽检不少于2处。

4雨水回用水池进、出水阀门等运行正常，雨季进、出水液位正常；

检查方法：观察、检查运行报告。

检查数量：少于或等于2处时全数检查，大于2处时抽检不少于2处。

5雨水回用水池回用水水质及回用水量符合设计要求，运行报告完整；

检查方法：检查流量计（水表）及查询运行记录，回用水取样检测报告。

检查数量：少于或等于2处时全数检查，大于2处时抽检不少于2处。

6雨水回用净化处理设施处理出水水质符合设计要求。

检查方法：检查出水水质送检报告。

检查数量：少于或等于2处时全数检查，大于2处时抽检不少于2处。

7各雨水控制和利用设施排水口、溢流口管道设施通畅，流量满足设计要求。补水口无水质污染风险。

检查方法：观察检查、模拟测试。

检查数量：少于或等于2处时全数检查，大于2处时抽检不少于2处。

7.2.5 市政（公共）接驳井应符合下列规定：

1接驳井非雨季无污水排入；

检查方法：观察检查，检查流量监测运行报告和雨量计监测运行报告。

检查数量：少于或等于2处时全数检查，大于2处时抽检不少于2处。

2接驳井排水流量、总量及水质符合设计要求；

检查方法：检查流量、水质监测计及运行报告。

检查数量：少于或等于2处时全数检查，大于2处时抽检不少于2处。

【条文说明】

规定了市政（公共）接驳井的检验方法。

新建雨水控制与利用工程应首先满足雨污分流的要求，防止污水错接、混接排入雨水管道，进而污染城市地表水系。部分项目存在雨污水混接问题，这是城市水系面源污染的主要原因。因此应从源头杜绝雨污错接和混接现象的发生。

7.2.6 应按本标准附录C填写运行、检测表，并撰写运行报告及运行手册。

7.2.7 运行调试应符合下列规定：

1各项设施运行状态正常；

2运行记录，水量、水质检测报告完整；

3主要参数达到设计要求；

4工程缺陷己修补；

5当总排口水量、水质未达到设计要求时应会同设计人员研究后整改完善。

Ⅱ 功能验收

7.2.8功能验收应包括场地平面、竖向关系、总排口的外排水量和水质等方面的内容，具体要求如下：

1建设工程范围内海绵设施内部竖向和汇水区域内竖向符合设计要求；

2设施渗滞能力和蓄排能力符合设计要求；

3年径流总量控制率、径流污染控制率、水质情况等符合设计要求；

4隐蔽工程全过程影像资料应作为重点备案资料，水土流失与不均匀沉降应作为施工过程及试运行阶段重点检验内容。

## 7.3 工程验收

7.3.1 海绵城市建设工程验收合格应符合下列规定：

1符合工程勘察、设计文件的要求；

2符合本标准和相关专业标准验收规范的规定。

7.3.2 检验批质量验收合格应符合下列规定：

1主控项目的质量经抽样检验均应合格；

2一般项目的质量经抽样检验合格。当采用计数检验时，合格点率应符合有关专业验收规范的规定，且不得存在严重缺陷。对于计数抽样的一般项目，正常检验一次、二次抽样按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300要求执行；

3具有完整的施工操作依据、质量验收记录；

4主要材料、半成品、成品、构配件等应按照相关专业质量要求进行进场检验和复验，现场验收和复验结果应经监理工程师检查认可。凡涉及结构安全和使用功能的，监理工程师应按规定进行平行检测或见证取样检测，并确认合格。

7.3.3 分项工程质量验收合格应符合下列规定：

1所含检验批质量均应验收合格；

2所含的验收批的质量验收记录应完整。

7.3.4 分部工程质量验收合格应符合下列规定：

1所含分项工程的质量均应验收合格；

2质量控制资料应完整；

3有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的抽样检验结果应符合相应规定；

4观感质量验收应符合要求。

7.3.5 单位工程质量验收合格应符合下列规定：

1所含分部工程的质量均应验收合格；

2质量控制资料应完整；

3所含分部工程中有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检验资料应完整；

4主要使用功能的抽查结果应符合相关专业验收规范的规定；

5观感质量应符合要求。

7.3.6 施工质量验收记录可按下列规定填写：

1检验批质量验收记录可按本标准附录A填写，填写时应具有现场验收检查原始记录；

2分项工程、分部工程质量验收记录可按本标准附录 A填写；

3单位工程质量竣工验收记录、质量控制资料核查记录、安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录、观感质量检查记录应按本标准附录 A填写。

7.3.7 海绵城市建设工程质量不符合要求时，应按下列规定进行处理：

1经返工或返修的检验批，应重新进行验收；

2经有相应资质的检测机构检测鉴定能够达到设计要求的验收批，应予以验收；

3经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位验算认可，能够符合结构安全和用功能要求的验收批，可予以验收；

4经返修或加固处理的分项、分部工程，满足安全及使用功能要求时，可按技术处理方案和协商文件的要求予以验收。

5 经返修或加固处理仍不能满足安全或重要使用要求的分部工程及单位工程，严禁验收。

【条文说明】不符合使用功能要求是指无法满足安全、渗、滞、蓄、净、用、排等设计参数要求时，不得通过验收。

7.3.8 项目维保期间，应对各项设施的标高、竖向及功能等进行运行维护，确保其功能正常。

条文说明：海绵设施的运行维护应遵循安全为重、因地制宜、经济适用、管养并重的原则。项目的海绵设施宜由产权单位或物业管理单位负责维护管理。养护单位需根据海绵设施特点制定相应的维护管理制度、维护管理技术手册、设施设备保养手册和事故应急预案，并定期实施巡查与维护，确保各类设施的正常运行，以达到预期功能和使用年限。

- 附录A 检验批、分项、分部、单位工程质量验收记录

A.0.1 验收批的质量验收记录由施工项目专业质量检查员填写，监理工程师（建设项目专业技术负责人）组织施工项目专业质量检查员进行验收，并按表 A.0.1-1~ A.0.1-4 记录。

表A.0.1-1 检验批质量验收记录表

编号

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  | 分部 （子分部） 工程名称 |  | 分项工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 项目负责人 |  | 检验批容 量 |  |
| 分包单位 |  |  |  | 分包单位项 目负责人 |  | 检验批部位 |  |
| 施工依据 |  |  |  |  | 验收依据 |  |  |
| 主控项目 | 验收项目 |  | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检察记录 |  | 检察结果 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |

表A.0.1-2 分项工程质量验收记录

编号：

| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  | 分部(子分部) 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程数量 |  |  |  | 检验批数量 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目负责人 |  | 项目技术负责人 |  |
| 分包单位 |  |  |  | 分包单位负责人 |  | 分包内容 |  |
| 序号 | 检验批名称 | 检验批容量 | 部位/区段 | 施工单位检查评定结果 |  | 监理单位验收结论 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明 ： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查结果 |  |  | 项目专业技术负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |

表A.0.1-3 分部工程质量验收记录

编号：

| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  | 子分部工程 数量 |  |  | 分项工程数 量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 技术(质量)负责人 |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位负 责人 |  |  | 分包内容 |  |
| 序号 | 子分部工程名称 | 分项工程名称 |  | 检验批数量 | 施工单位检察结果 |  |  | 监理单位验 收结果 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量控制资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全功能检察结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 观感质量检验结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位项目负责 人 ： 年 月 日 |  |  | 勘察单位项目负责人 ： 年 月 日 |  |  | 设计单位项目负责 人 ： 年 月 日 |  | 监理单位总监理工程师 ： 年 月 日 |  |

注：1地基与基础分部工程的验收应由施工、勘察、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字；

2 主体结构、节能分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

表A.0.1-4 单位（子单位）工程质量竣工验收记录表

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  | 类型 |  |  |  | 工程造价 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  | 开工日期 |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |  | 竣工日期 |  |  |
| 序号 | 项 目 |  | 验收记录 |  |  |  |  | 验收结沦 |  |  |  |
| 1 | 分部工程 |  | 共分部，经查分部符合标准及设计要求分部 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 质量控制资料核查 |  | 共 项，经审查符合要求 项， 经核定符合规范规定项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 安全和主要使用功 能核查及抽查结果 |  | 共核查 项，符合要求项，共抽查 项，符合要求 项，经返工处理符合要 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 观感质量检验 |  | 共抽查 项，符合要求 项， 不符合要求 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 综合验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加验收单位 | 建设单位 |  |  | 设计单位 |  | 施工单位 |  |  |  | 监理单位 |  |
|  | (公章) 项目负责人 年 月 日 |  |  | (公章) 项目负责人 年 月 日 |  | (公章) 项目负责人 年 月 日 |  |  |  | (公章) 总监理工程师 年 月 日 |  |

A.0.2 验收批的质量验收记录由施工项目专业质量检查员填写，监理工程师（市政项目专业技术负责人）组织施工项目专业质量检查员进行验收，并按表 A.0.2-1- A.0.2-4 记录。

表 A.0.2-1检验批质量验收记录表

编号：

| 检验批质量验收记录(表1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部(子分部)工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验批名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 桩号(部位) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 分包项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量验收规范的规定 |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |  |  |
| 主 控 项 目 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  | 施工员 |  |  |  |  |  | 班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目专业质量(技术)负责人： 质 量 员 ： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建 设)单位 验收结论 |  | 监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表A.0.2-2 分项工程质量验收记录

编号：

| 分项工程质量验收记录(表2) |  |  |  |  | 编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部(子分部)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  | 检验批数 |  |  |
| 施工单位 |  |  | 项目经理 |  | 项目技术负责人 |  |  |
| 分包单位 |  |  | 分包项目经理 |  | 分包技术负责人 |  |  |
| 序号 | 检验批部位、区段 | 施工单位检查评定结果 |  |  | 监理(建设)单位验收意见 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 ： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 项目专业质量(技术)负责人： 质量员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位验收结论 | 监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

表A.0.2-3 分部工程质量验收记录

编号：

| 分部(子分部)工程质量验收记录(表3) |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 质量部门负责人 |  |  | 技术部门负责人 |  |
| 分包单位 |  |  |  | 分包单位负责人 |  |  | 分包单位技术负责人 |  |
| 分部名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 子分部(分项)名称 |  | 分项(检验批) 数 |  | 施工单位检查评定结果 |  | 验收意见 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量控制资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全和功能检验(检测)报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 观感质量验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收结论(监理/建设单位填写 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 单 位 | 分包单位 |  | 项目经理： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  | 施工单位 |  | 项目经理： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  | 勘察单位 |  | 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  | 设计单位 |  | 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  | 监理(建设)单位 |  | 总监理工程师(建设单位项目专业负责人)： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

表A.0.2-4 单位(子单位)工程质量竣工验收记录表

编号：

| 单位(子单位)工程质量竣工验收记录（表4） |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程造价 |  |  | 万元 |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 施工单位技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 总监理工程师 |  |  |  |
| 结构类型 |  |  |  |  |  | 开工日期 |  |  | 完工日期 |  |  |  |
| 验收范围和数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 |  |  | 验收记录(施工单位填写) |  |  |  |  |  | 验收结论(监理或设单位填写) |  |  |
| 1 | 分部工程 |  |  | 共 分部，经查 分部，符合标准及设计求 分部。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 质量控制资料核查 |  |  | 共 项，经审查符合要求 项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 安全和主要使用功能核查结构 |  |  | 共核查 项，符合要求 项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 安全和主要使用功能抽查结果 |  |  | 共抽查 项，符合要求 项，其中经处理后符合要求 项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 观感质量验收 |  |  | 共抽查 项，符合要求 项，不符合要求 项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 综合验收结论(建设单位填写) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加 验 收 单 位 | 建设单位(公 章 ) |  | 勘察单位(公章) |  | 设计单位(公 章 ) |  | 施工单位(公章 ) |  |  |  | 监理单位(公章) |  |
|  | 单位(项目) 负责人 ： |  | 单位(项目)负责 人 ： |  | 单位(项目)负责人： |  |  | 单位负责人(或 项目经理): |  |  |  | 总监理工 程 师 ： |
| 竣工验收日期 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附录B 透水地面效果检测方法

I 基本原理

B.0.1 采用单环入渗法测定透水铺装的透水性能，单环直径50cm（内径）。采用定量定时间向环内注水，测定注水期透水速率，并记录停水瞬间的积水深度，按照特定时间测读积水深度，从而确定积水入渗过程的渗透速率。

II测试设备

B.0.2 试验材料与设备包括下列设备：

1 内径500mm，高200mm铁环；

2 200mm钢尺，测量精度1mm；

3 量程不少于1000ml的大量筒或量杯；

4 20L水桶两个；

5 毫秒级秒表1个；

6 膨润土适量；

7 自来水适量。

III 测试方法

B.0.3 选择透水铺装地面缝隙均匀、平整且具有代表性的区域进行测试，测试步骤如下：

1 首先选择直径大于50cm的待测区域，尽量避开丁字缝，并对测试区域内进行清扫。

2 将铁环放置于测试区域，采用膨润土对铁环内外线缝隙进行压线挤压密封。缝隙密封进线不得超过0.5cm。密封完成后将剩余膨润土清扫出铁环。

3 将钢板尺固定于铁环内壁，保证尺的垂直。

4 将30L水于30s内均匀注进铁环，并实时观察铁环与透水砖接触处是否漏水。

5 注水停止瞬间读取环内水位深度h，并开始计时。

6 记录环内水全部渗透完的时间t。

7 透水铺装地面的综合渗透系数KT按照（B1）式进行计算。

KT=h/t   （B1）

- 附录C 运行调试记录单

C.0.1 运行调试记录单由施工项目专业质量检查员填写，监理工程师（建设项目专业技术负责人）组织施工项目专业质量检查员进行验收，并按表C.0.1~C.0.4记录

表 C.0.1 系统验收记录单

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目径流系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计外排径流系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项 目负 责人 |  | 项目技术负责人 |  |  |
| 降雨日期/降雨时间 | 监测数 据（mm） | 降雨总 量（m3） | 径流总 量（m3） | 外排总 量（m3） | 外排峰 值流量 （L/s） | 外排悬浮物 平均浓度 （mg/L） | 年径 流总 量控 制率 （%） | 外排径 流系数 |

表C.0.2 调蓄设施蓄水量运行记录统计表

| 调节设施名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有效容积 （m3） |  |  |  |  |
| 面积 （m2） |  |  |  |  |
| 降雨日期/降雨时间 | 降雨量（mm） | 蓄水深度（m） | 蓄水容积（m3） | 外排水量（m3） |

表C.0.3 回用设施运行记录统计表

| 设施名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有效容积（m3） |  |  |  |  |
| 面积（m2） |  |  |  |  |
| 降雨日期/降雨时间 | 降雨量（mm） | 蓄水深度（m） | 蓄水容积（m3） | 回用量（m3） |

表 C.0.4 处理设施运行记录统计表

| 设施名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有效容积 （m3） |  |  |  |  |  |  |  |
| 面积 （m2） |  |  |  |  |  |  |  |
| 降雨日期/降雨时间 | 进水水质（mg/L） |  |  | 出水水质（mg/L） |  |  | 处理水量（m3） |
|  | SS | BOD | COD | SS | BOD | COD |  |

# 本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  标准中指明应按其他标准、规范执行的写法为：“应按……执行”或“应符合……规定（或要求）”。

# 引用标准名录

1  《室外排水设计规范》 GB 50014

2  《建筑给水排水设计规范》 GB 50015

3 《地下工程防水技术规范》GB 50108

4 《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119

5 《给水排水构筑物施工及验收规范》 GB 50141

6 《混凝土质量控制标准》GB 50164

7 《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203

8 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50204

9 《地下防水工程质量验收规》GB 50208

10 《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB 50268

11 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

12 《建设工程项目管理规范》GB/T 50326

13 《屋面工程技术规范》GB 50345

14 《民用建筑设计统一标准》GB 50352

15 《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB 50400

16 《城市道路工程技术规范》GB 51286

17 《建筑用卵石、碎石》GB/T 14685

18 《土工合成材料短纤针刺非织造土工布》GB/T 17638

19 《土工合成材料 长丝纺粘针刺非织造土工布》GB/T 17639

20 《土工合成材料 非织造布复合土工膜》GB/T 17642

21 《土工合成材料聚乙烯土工膜》GB/T 17643

22 《混凝土实心砖》GB/T 21144

23 《带自粘层的防水卷材》GB/T 23260

24 《检查井盖》GB/T 23858

25 《透水路面砖和透水路面板》GB/T 25993

26 《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》GB/T 35468

27 《土工试验方法标准》GB/T 50123

28 《喷灌工程技术规范》GB/T 50085

29 《微灌工程技术规范》GB/T 50485

30 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1

31 《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82

32 《生活垃圾卫生填埋场防渗系统工程技术规范》CJJ 113

33 《透水水泥混凝土路面技术规程》CJJ/T 135

34 《透水砖路面技术规程》CJJ/T 188

35 《塑料排水检查井应用技术规程》CJJ/T 209

36 《市政排水用塑料检查井》CJJ/T 326

37 《再生骨料地面砖和透水砖》CJJ/T 400

38 《绿化种植土壤》CJ/T 340

39 《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120

40 《种植屋面工程技术规程》JGJ 155

41 《砂基透水砖》JG/T 376

42 《公路沥青路面施工技术规范》JTGF 40

43 《泵站安装及验收规范》SL 317

44 《硅砂雨水利用工程技术规程》CECS 381

45 《海绵城市建设技术指南——低影响开发雨水系统构建（试行）》2014

46 《四川省低影响开发雨水控制与利用工程设计标准》DBJ51/T 084

47 《四川省海绵城市建设工程评价标准》DBJ51/T 151