备案号：Jxxxx-

四川省工程建设地方标准    DB

P                           DBJ51/T -xxx-202x

四川省铁路工程消防查验和现场评定标准

Standard For Final Acceptance Inspection By Construction Unit And On-site Assessment By Administrative Authority Of Railway Engineering In Sichuan Province

（征求意见稿）

202X-XX-X发布                                    202X-XX-XX实施

四川省住房和城乡建设厅   发布

四川省工程建设地方标准

四川省铁路工程消防查验和现场评定标准

Standard For Final Acceptance Inspection By Construction Unit And On-site Assessment By Administrative Authority Of Railway Engineering In Sichuan Province

DBJ51/T xxx-202x

主编单位：中铁二局集团有限公司

西南交通大学

批准单位：四川省住房和城乡建设厅

施行日期：202x年xx月xx日

西南交通大学出版社

202x年   成  都

前 言

本标准是根据四川省住房和城乡建设厅《关于下达2021年四川省工程建设地方标准制定修订计划（第五批）的通知》（川建标发〔2021〕300号）的要求，由中铁二局集团有限公司、西南交通大学会同有关单位共同编制完成。编制组深入调查研究，认真总结实践经验，参考国内外相关标准，在广泛征求意见的基础上，完成本标准编制。

本标准共分10章，主要内容包括：1 总则；2 术语；3 基本规定；4 防火间距和穿（跨）越工程；5 隧道；6 车站；7 行车场所；8 机车车辆停放场所；9 易燃易爆场所；10 物资集中场所。

本标准由四川省住房和城乡建设厅负责管理，由中铁二局和西南交通大学共同负责解释，执行过程中如有意见或建议，请寄送至中铁二局集团有限公司（地址：四川省成都市金牛区通锦路16号；邮政编码：610032；电话：电话：028-86442050；E-mail：ztej@crecg.com），供今后修订时参考。

主编单位：中铁二局集团有限公司

西南交通大学

参编单位：四川省建设工程消防和勘察设计技术中心

四川省建设工程质量安全监督总站

北京城建设计发展集团股份有限公司

中国铁路成都局集团有限公司

成都轨道交通集团有限公司

中铁二院工程集团有限责任公司

中国建筑西南设计研究院有限公司

中铁建工集团有限公司

中恒智建（深圳）科技有限公司

四川铁科建设监理有限公司

| 主要起草人： | 赵 飞 | 余佳蔚 | 晏大武 | 王露熹 | 何拥军 | 邹宏伟 | 贺志荣 | 汪跃飞 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 李百毅 | 林 鹏 | 卢俊江 | 易朔舟 | 秦宁然 | 陈 淮 | 孙思松 | 舒 坦 |
|  | 王 嵩 | 郭 胜 | 刘定豪 | 王浚鑫 | 蒙 颖 | 夏浩桐 | 杨 坤 | 王 曾 |
|  | 赵梓辰 | 汪在良 | 陈亚西 | 田煜军 | 何永军 | 罗 捷 | 邬成龙 | 杨万军 |
|  | 张思旭 | 李定国 | 巩 云 | 冯爱军 | 张培胜 | 梁 栋 | 张松甫 | 崔 宁 |
|  | 石永涛 |  |  |  |  |  |  |  |

主要审查人：

目  次

1	总则	1

2	术语	3

3   基本规定	10

4   防火间距和穿（跨）越工程	15

4.1 线路防火间距	15

4.2 可燃液体或可燃气体管道穿（跨）越线路	24

4.3 可燃液体或可燃气体管道穿越桥涵	28

4.4 穿越站场工程	30

5   隧道	32

5.1 土建工程	32

5.2 消防给水和灭火设施	42

5.3 通风系统	47

5.4 应急照明及疏散指示	51

5.5 应急通信	58

5.6 机电设备监控系统	61

5.7 标识标志	65

5.8 其他	68

6   车站	72

6.1 一般规定	72

6.2 旅客车站	78

6.3 地下车站	87

6.4 其他车站	91

7   行车场所	94

7.1 一般规定	94

7.2 供配电及牵引变配电工程	96

7.3 通信及信号工程	100

8   机车车辆停放场所	104

8.1 一般规定	104

8.2 检修库、整备库及停车库	106

8.3 整备线和存车线（场）	110

8.4 其他	114

9   易燃易爆场所	115

9.1 一般规定	115

9.2 喷漆库和油漆库	117

9.3 酸性蓄电池充电间	118

9.4 危化品库	118

9.5 卸油线	120

9.6 洗罐工艺装置	121

10   物资集中场所	124

10.1 一般规定	124

10.2 货场（站）	125

10.3 仓库	126

本标准用词说明	130

引用标准名录	131

Contents

1	General	1

2	Definitions	3

3   General Requirements	10

4   Fire Protection Distance of Trainway & Pipelines Crossing Trainway	15

4.1 Fire Protection Distance of Trainway	15

4.2 Fire Protection Provisions for Pipelines Containing Combustible Liquids/Gases Crossing Trainway	24

4.3 Fire Protection Provisions for Combustible Liquids/Gases Pipelines Crossing Bridge or Culvert	28

4.4 Fire Protection Provisions for Pipelines Crossing Depot	30

5   Railway Tunnels	32

5.1 Infrastructure Engineering	32

5.2 Fire Water Supply and Fire Extinguishing Systems	42

5.3 Emergency Ventilation System	47

5.4 Emergency Lighting and Exit Identification 	51

5.5 Emergency Communications System	58

5.6 Mechanical & Electrical Monitoring System	61

5.7 Signage	65

5.8 Other Requirements	68

6    Raiway Stations	72

6.1 General 	72

6.2 Passenger Station	78

6.3 Underground Station	87

6.4 Other Stations	91

7   Railway Ancillary Buildings	94

7.1 General 	94

7.2 Power Supply System	96

7.3 Communication and Signaling Systems	100

8   Railway Depots	104

8.1 General 	104

8.2 Maintenance, Servicing, and Parking Garages	106

8.3 Servicing and Storage Sidings 	110

8.4 Other Facilities 	114

9   Factory Buildings or Warehouses Containing Dangerous or Hazardous Chemicals	115

9.1 General 	115

9.2 Spraying Paint and Paint Factories	117

9.3 Acid Battery Charging Room	118

9.4 Hazardous Chemicals Warehouse	118

9.5 Exclusive Oil Unloading Railway	120

9.6 Tank Cleaning Station	121

10   Railway Cargo Assembly Areas 	124

10.1 General	124

10.2 Freight Yard	125

10.3 Warehouse	126

Explanation of Wording in This Code	130

Reference standards	131

# 总则

1.0.1 为贯彻“预防为主、防消结合”的消防工作方针，保障铁路工程消防验收工作质量，制定本标准。

条文说明：依据《中华人民共和国消防法》（主席令第81号）、《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住房和城乡建设部令第51号）、《关于废止<建设工程消防监督管理规定>的决定》（公安部令第158号）、《关于铁路工程消防监督有关问题的通知》（公铁路传﹝2020﹞9号）等法律法规及政策性文件，制定本条款。

1.0.2 本标准适用于四川省行政区域内新建、扩建、改建的铁路工程消防查验和现场评定。

1.0.3 铁路工程消防验收现场评定，除应符合本标准的规定外，尚应符合国家和四川省现行有关技术标准规定。

条文说明：本规范是针对铁路特殊性出台的验收标准，在铁路消防验收除应符合本规范外，还应符合现行国家标准《建筑防火通用规范》GB55037、《建筑设计防火规范》GB50016、《消防设施通用规范》GB55036、《既有建筑维护与改造通用规范》GB55022、《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974、《泡沫灭火系统技术标准》GB50151、《自动跟踪定位射流灭火系统技术标准》GB51427、《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309、《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263、《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB50354、《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB50877、《固定消防炮灭火系统施工与验收规范》GB50498、《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251、《建筑钢结构防火技术规范》GB51249、《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB50444、《输气管道工程设计规范》GB50251、《输油管道工程设计规范》GB50253、《石油天然气工程设计防火规范》GB50183、《石油化工企业设计防火标准》GB50160、《危险化学品经营企业安全技术基本要求》GB18265、《城镇燃气设计规范》GB50028、《石油库设计规范》GB50074、《铁路安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第639号）等相关条例、标准及规范。

# 术语

2.0.1 隧道群 Railway Tunnel Group

相邻隧道洞口间距小于一列旅客列车长度的一组隧道。

2.0.2 隧道内紧急救援站 Emergency Rescue Station in Railway Tunnel

设置在隧道内，满足遇险列车停靠、人员疏散及救援的站点。

2.0.3 隧道口紧急救援站 Outdoor Emergency Rescue Station Between Two Adjacent Tunnel Portals

设置在隧道群明线及洞口段，满足遇火灾威胁列车停靠、人员疏散及救援的站点。

2.0.4 隧道疏散通道 Evacuation Walkway in Railway Tunnel

隧道内纵向贯通设置，供人员应急疏散的通道。

2.0.5 横通道 Cross-passageway

连接两座并行隧道或隧道与平行导坑，供人员应急疏散的通道。

2.0.6 防灾通风 Emergency Ventilation

为满足遇险列车人员安全疏散及救援所进行的供风、排烟。

2.0.7 平行导坑 Parallel Heading

与主隧道平行并通过横通道相连，用于主隧道施工、排水、通风、救援疏散等的辅助坑道。

2.0.8 斜井 Inclined Shaft

与地面斜向建筑，与隧道平面成一定夹角的辅助坑道。

2.0.9 铁路隧道设备洞室 Equipment Gallery

铁路隧道内放置牵引供电、变配电、通信、信号等设备的洞室。

2.0.10 自然灾害与异物侵限监测系统 Railway Natural Disaster and Foreign Object Intrusion Monitoring System

实现对铁路沿线风、雨、雪、地震及异物侵限进行实时监测的系统，具备预警、报警及联动触发相关系统的功能。

2.0.11 监控主站 Monitoring Master Station

铁路隧道防灾救援设备监控系统中对各防灾救援设备进行远距离控制、监视、测量的计算机系统。

2.0.12 横洞 Transverse Gallery

与隧道中线连接处的平面交角一般在40°～45°，并有向洞外不小于3%下坡的辅助坑道。

2.0.13 铁路限界 Railway Construction Clearance

为保障机车车辆在铁路线上的运行安全或线路上建筑物设备的安全，线路上必须保有一个机车车辆或建筑物设备不准侵入的限制空间。铁路限界分为机车车辆限界及建筑限界两种。

2.0.14 铁路车站 Railway Station

办理列车通过、到发、列车技术作业及客货运业务的分界点。

2.0.15 铁路旅客车站（铁路客站） Railway Passenger Station

办理铁路客运业务，为铁路旅客提供乘降功能的场所。一般由铁路客站站房、客运服务设施和城市配套设施(车站广场和城市交通配套设施)等组成。

2.0.16 铁路客站站房 Railway Passenger Station Building

为铁路旅客办理客运业务的公共建筑。主要由进站、出站集散厅，候车区(厅、室)，售票用房，客运作业及附属用房，行包用房以及为旅客服务的商业用房等组成。

2.0.17 旅客站台 Platform for Station Building

供旅客上、下车和行包、邮件装卸的设施。

2.0.18 旅客基本站台 Main Platform

靠近站房一侧的旅客站台。

2.0.19 集散厅 Concourse

铁路客站房内，对进站、出站的旅客进行疏导的大厅。

2.0.20 会让站 Passing Station

在单线铁路上，为满足区间通过能力需要而设置的办理列车通过、交会、越行的车站。

2.0.21 越行站 Overtaking Station

在双线铁路上，为满足区间通过能力需要而设置的办理列车通过、同方向列车越行的车站。

2.0.22 中继站 Repeater Station

在无线电通讯中，设置在发射点和接收点中间的工作站。

2.0.23 中间站 Intermediate Station

办理列车的通过、交会、越行和客运或客货运业务的铁路车站。

2.0.24 编组站 Railway Marshalling Station

办理大量货物列车编、解作业而设置的车站。

2.0.25 货场 Freight Yard

办理货物承运、装卸、保管、交付的场所。

2.0.26 卸油线 Exclusive Oil Unloading Railway

用于燃油和机油卸放作业的线路。

2.0.27 行车场所 Railway Ancillary Facilities

指铁路通信、信号、电力和牵引供电等直接影响铁路行车作业场所，如：行车调度楼、信号楼、通信枢纽、牵引变电所、变配电所、电力调度楼等。

2.0.28 机车车辆存放场所 Depot

指客技站（客车整备场、库），货车检修基地，以及集中存（停）放客车、内燃机车、动车组、机械保温车、养路机械车、检测车等机车或车辆的场所。

2.0.29 车辆段 Rolling Stock Depot

承担铁路车辆段修及其管辖范围内的车辆运用维修管理任务的生产处所，分为客车车辆段、货车车辆段等。

2.0.30 洗罐所 Tank Cleaning Station

铁路罐车在检修或换装前对罐体内壁进行清洗作业的处所。

2.0.31 客车技术整备线 Passenger Car Technical Servicing Siding

供旅客列车车列进行技术整备作业的线路。

2.0.32 客车车底停留线 Passenger Car Stabling Siding

客车技术整备所内，用于客车车底停放的线路。

2.0.33 动车段Electric Multiple Units(EMU) Depot

配属动车组，承担动车组的一至五级修程、临修作业以及运用整备存放任务的生产处所。

2.0.34 动车运用所EMU Depot

派驻动车组，并承担所在客站始发、终到动车组的运用整备、存放和临修作业，及派驻动车组的一、二级修程的生产处所。

2.0.35 动车存车场EMU Stabling Yard

承担所在客站始发、终到动车组存放的场所。

2.0.36 检修库 Inspection & Repair Depot

供动车组完成三、四、五级检修作业的车库。

2.0.37 检查库 Maintenance Depot

供动车组完成一、二级检修作业的车库。

2.0.38 直放站 Repeater

用于 GSM-R 移动通信网的全双工、线性射频放大设备。

2.0.39 牵引变电所 Traction Substation

主要给牵引系统供电的变电所。

2.0.40 自耦变压器 Autotransformer

两个或多个绕组有一个公共部分的变压器，额定电压为2×27.5kV/27.5kV。

2.0.41 分区所 Section Post for Electric Traction

设于供电臂末端，可实现上、下行并联供电和越区供电的场所。

2.0.42 开闭所 Sub-section Post

为尽可能缩小事故范围，实现缩短供电臂长度或为场、段等供电的电能分配场所。

2.0.43 静态验收 Static Acceptance

对建设项目的工程按设计完成且质量合格、设备安装完毕且质量合格进行检查确认的过程。

2.0.44 联调联试 Integrated Testing and Commissioning

通过采用检测列车、综合检测列车、试验列车及相关检测设备，完成静态验收后，对各系统的功能、性能、状态和系统间匹配关系进行综合检测、验证、调整和优化，使整体系统达到设计要求。

2.0.45 动态验收 Dynamic Acceptance

在静态验收合格后，通过联调联试、动态检测对列车运行状态下工程质量全面检查和确认，并通过运行试验对整体系统在正常和非正下的行车组织、客运服务以及应急救援等进行检验的过程。

2.0.46 初步验收 Preliminary Acceptance

在动态验收合格后，对工程建设情况，以及静态验收、动态验收情况进行确认的过程。

2.0.47 安全评估 Safety Assessment

经初步验收合格，且初步验收发现的影响运营安全的问题得到解决后，对安全管理、设备设施、规章制度、人员素质等是否具备开通安全条件进行检查评价的过程。

2.0.48 正式验收 Official Acceptance

铁路建设项目初步验收一年后，由项目审批部门对铁路建设项目进行整体验收和综合评价的过程。

2.0.49 为铁路运输生产服务的场所 Serving Facilities for Railway

直接为铁路运输生产作业服务的房屋、仓库、储罐是指货物仓库、道岔清扫房、道口房、列检所、红外线探测房、客车洗刷房、桥梁和隧道警卫室、内燃机车和发电车加油间、运转室、驼峰调车减速带设备室、轨道衡计量室、冰保车加冰间、警务区、执勤岗亭等房屋和货场内堆场、车站简易装车点以及为内燃机车和客车发电车服务的石油储罐等。

2.0.50 城际铁路 Intercity railway

专门服务于相邻城市间或城市群，旅客列车设计时速200km及以下的快速、便捷、高密度客运专线铁路。

# 3  基本规定

3.0.1 住房和城乡建设主管部门受理铁路特殊建设工程消防验收申请后，或铁路其他建设工程被随机抽查确定为检查对象后，按本标准要求开展现场评定或现场检查。

条文说明：铁路特殊建设工程包括设有总建筑面积大于15000m2候车室的客运车站，生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用车站，调度楼，档案楼，单体建筑面积大于40000m2或者建筑高度超过50m的公共建筑等。

现场评定应依据消防法律法规、国家工程建设消防技术标准和涉及消防的建设工程竣工图纸（与经审查合格的消防设计文件相符）、消防设计审查意见等进行评定。消防验收现场评定工作开展前应提前准备现场检测工具，以及建设工程竣工图纸、工程竣工验收报告、消防查验文件、消防施工合同文件、消防设计文件、消防技术档案、施工管理资料、消防设施调试检测资料、消防分部分项工程质量验收记录等资料。现场评定应采用专业仪器设备开展工作，仪器设备配备可参考表3.0.1。

表3.0.1 铁路工程消防验收现场评定专业仪器设备配备参考表

| 序号 | 仪器设备名称 | 使用功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 卷尺 | 测量长度、高度等方面的指标 |
| 2 | 游标卡尺 | 测量湿式报警阀、干式报警阀、雨淋报警阀的放水口公称直径，测量防火门的门扇厚度、门框侧壁宽度及其防火玻璃的厚度等 |
| 3 | 秒表 | 测定火灾自动报警系统的响应时间，水流指示器的延迟时间，电梯的迫降时间，喷淋泵启泵时间等 |
| 4 | 激光测距仪 | 测量长度、高度、面积、体积等 |
| 5 | 数字照度计 | 测量应急照明和疏散指示场所的光亮照度 |
| 6 | 数字风速计 | 测量送风口和排烟口及风道风速 |
| 7 | 数字微压计 | 测量机械加压送风部位的余压值 |
| 8 | 数字声级计 | 测量声强、声压级 |
| 9 | 数字坡度仪 | 测量消防车道、消防车登高操作场地等的坡度 |
| 10 | 消火栓测压接头 | 测量消火栓系统压力 |
| 11 | 超声波流量计 | 测量流量 |
| 12 | 红外测温仪 | 测定物体表面温度 |
| 13 | 感温探测器功能试验器 | 试验火灾自动报警系统感温型火灾探测器功能 |
| 14 | 感烟探测器功能试验器 | 试验火灾自动报警系统感烟型火灾探测器功能 |
| 15 | 水喷淋系统末端试水接头 | 模拟一只喷头开放，进行灭火功能试验，并进行动静压力的测量 |
| 16 | 防火涂料测厚仪 | 测量防火涂料涂层的厚度 |
| 17 | 数字万用表 | 测量电压、电流、电阻等 |
| 18 | 对讲机 | 双向移动通信 |
| 19 | 化学锚栓拉拔仪 | 测量隧道防护门化学锚栓抗拉强度 |
| 20 | 线型光束感烟探测器滤光片 | 试验线型光束感烟火灾探测器功能 |
| 21 | 火焰探测器功能试验器 | 试验火焰探测器功能 |
| 22 | 漏电电流检测仪 | 检测是否漏电 |
| 23 | 便携式可燃气体检测仪 | 测量可燃气体浓度 |
| 24 | 接地电阻测量仪 | 测量接地电阻数值 |
| 25 | 绝缘电阻测量仪 | 测量绝缘电阻数值 |
| 26 | 细水雾末端试水装置 | 试验喷淋系统功能 |
| 27 | 测力计 | 测量拉力大小 |
| 28 | 全站仪或经纬仪 | 测量水平角和竖直角 |
| 29 | 平整度检测仪 | 测量路段平整度 |

3.0.2 本标准规定的消防验收现场评定检查内容应严格执行。涉及本标准未规定的铁路房屋建筑工程现场评定按照《四川省房屋建筑工程消防查验和现场评定技术标准》征求意见稿执行。

条文说明：铁路工程，如铁路隧道、管道穿越工程、铁路客运用房（含站房）、口岸站用房、通信用房、信号用房、信息及灾害监测用房、工务用房、牵引供电及电力用房、机务用房、车辆用房、动车组用房等，其消防验收应符合本标准，本标准未提及的消防验收要点应执行国家、地方及行业标准的要求。铁路以外的其他房屋如货运和装卸用房、给水排水用房、公安用房、供暖通风与空气调节用房、消防设备用房、办公与教育用房、待班楼和环境卫生用房、职工食堂、浴室和单身宿舍、办公等房屋，其消防验收应符合《四川省房屋建筑工程消防查验和现场评定技术标准》征求意见稿相关规定。

3.0.3 铁路工程消防验收现场评定应结合铁路验收相关时间节点开展。

条文说明：铁路建设程序包括立项决策、设计、工程实施和竣工验收。

立项决策阶段。依据铁路建设规划，对拟建项目进行预可行性研究，编制项目建议书；根据批准的铁路中长期规划或项目建议书，在初测基础上进行可行性研究，编制可行性研究报告。项目建议书和可行性研究报告按国家规定报批。预可行性研究报告是项目立项的依据；可行性研究文件是项目决策的依据。

设计阶段。根据批准的可行性研究报告，在定测基础上开展初步设计。初步设计文件是确定建设规模和投资的主要依据。初步设计经审查批准后，开展施工图设计。

工程实施阶段。在初步设计文件审查批准后，组织工程招标投标、编制开工报告。开工报告批准后，依据批准的建设规模、技术标准、建设周期和投资，按照施工图和施工组织设计文件组织建设。

竣工验收阶段。铁路建设项目按批准的设计文件全部竣工或分期、分段完成后，按规定组织竣工验收，办理资产移交。铁路验收分为静态验收、动态验收、初步验收、安全评估验收、正式验收等各验收阶段。由于线路开始调试后，铁路隧道和行车场所将实施封闭管理，现场检查难度较大，因此对铁路隧道、铁路行车场所的消防验收现场评定宜在线路开始调试前实施；旅客车站、生产生活用房等线路开通需要投入使用的场所，宜在初步验收前实施。铁路建设程序节点如图3.0.3所示。

图3.0.3 铁路建设节点示意图

3.0.4 铁路工程消防验收现场评定的抽样检查及功能测试情况应按照铁路工程消防验收现场评定的内容如实记录。

条文说明：铁路工程消防验收现场评定涉及铁路隧道、管道穿越工程、铁路房屋建筑等，依据不同工程情况选取相应的表格进行填写；表中未涵盖的内容，可依据表格格式自行续表。检查数量、评定方法、结论判定应按照本标准及《建设工程消防设计审查验收工作细则》《四川省建设工程消防设计审查验收工作实施细则（试行）》和《四川省建设工程消防设计审查验收工作手册》等相关规定执行。

3.0.5 符合法律法规和国家工程建设消防技术标准要求的铁路局部建设工程，建设单位可申请办理铁路局部建设工程消防验收（备案），其消防验收现场评定可参照本标准执行。

条文说明：申请建设工程局部消防验收的房屋建筑工程，应符合下列条件：

1  与其他区域有完整的符合消防技术标准要求的防火、防烟分隔；

2  局部验收部分的安全出口、疏散楼梯符合消防技术标准要求；

3  消防水源、消防电源均满足消防技术标准和消防设计文件要求；

4  局部验收部分的各项消防设施能独立运行；

5  消防安全布局合理，消防车通道能够正常使用。

# 4  防火间距和穿（跨）越工程

## 4.1 线路防火间距

4.1.1 检查在铁路线路两侧建造、设立生产、加工、储存或销售易燃、易爆或放射性物品等危险物品的场所、仓库的防火间距。

检查方法：测量检查，测量建筑外墙（有突出的可燃或难燃构件的，从凸起部分外缘测量）至最近线路中心线间距。

检查要点：除为铁路运输工具补充燃料的设施及办理危险货物运输外，在铁路线路两侧建造、设立生产、加工、储存或销售易燃、易爆或放射性物品等危险物品的场所、仓库的防火间距应符合设计文件要求，并不应小于表4.1.1的规定。

为铁路运输生产服务的场所不受本条限制，但应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016、《石油库设计规范》GB50074、《危险化学品经营企业安全技术基本要求》GB18265等有关最小防火间距的要求。

表4.1.1 铁路线路与房屋建筑物防火间距

| 序号 | 房屋名称 | 防火间距（m） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 正线 | 其他线 |
| 1 | 散发可燃气体、可燃蒸气的甲类生产厂房 | 35 | 30 |
| 2 | 甲、乙类生产厂房（不包括序号1的厂房） | 30 | 25 |
| 3 | 甲、乙类物品库房 | 50 | 40 |
| 4 | 其他生产性及非生产性房屋 | 20 | 10 |

注：1 生产烟花、爆竹、爆破器材的工厂和仓库与铁路线路之间的防护距离应符合国家标准的规定。爆炸物库房与防护目标应按现行国家标准《危险化学品经营企业安全技术基本要求》GB18265的规定至少保持1000m的距离。还应按现行国家标准《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》GB/T37243的规定，采用事故后果法计算外部安全防护距离。事故后果法计算时应采用最严重事故情景计算外部安全防护距离。

2 本表序号4中的房屋，当面向铁路侧墙体为防火墙或设置耐火极限3h并高于轨面4m的防火隔墙时，防火间距可适当减小，但不应减小到50%。同时，非铁路房屋应建于铁路线路安全保护区之外。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第3.1.1条和现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）第3.5.1条制定本条文。

4.1.2 检查铁路线路与可燃材料露天、半露天堆场的防火间距。

检查方法：测量检查，测量邻近铁路的堆场外边缘至最近线路中心线的距离。

检查要点：铁路线路与可燃材料露天、半露天堆场的防火间距应符合设计文件要求，并不小于表4.1.2的规定。为铁路运输生产服务的场所不受本条限制，但应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016、《石油库设计规范》GB50074、《危险化学品经营企业安全技术基本要求》GB18265等标准有关最小防火间距的要求。

表4.1.2 铁路线路与可燃材料露天、半露天堆场的防火间距

| 序号 | 堆场名称和总储量 |  |  | 防火间距（m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 正线 | 其他线 |
| 1 | 稻草、麦秸、芦苇、打包废纸等W（t） |  | 10≤W＜5000 | 40 | 30 |
|  |  |  | W≥5000 | 60 | 30 |
| 2 | 木材等V（m3） |  | 50≤V＜1000 | 25 | 20 |
|  |  |  | 1000≤V＜10000 | 30 | 25 |
|  |  |  | V≥10000 | 35 | 30 |
| 3 | 棉、麻、毛、化纤、百货W（t） |  | 10≤W＜500 | 25 | 20 |
|  |  |  | 500≤W＜1000 | 30 | 25 |
|  |  |  | 1000≤W＜5000 | 35 | 30 |
| 4 | 煤、焦炭W（t） |  | W＞100 | 20 | 10 |
| 5 | 粮食 | 席穴囤W（t） | 10≤W＜5000 | 30 | 25 |
|  |  |  | 5000≤W＜20000 | 35 | 30 |
|  |  | 土圆仓W（t） | 500≤W＜10000 | 25 | 20 |
|  |  |  | 10000≤W＜20000 | 30 | 25 |

注：表中“W”为可燃材料质量；“V”为可燃材料体积。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第3.1.2条制定本条文。

4.1.3 检查铁路线路与石油库、石油化工企业设施、可燃助燃气体储罐、火炬、油气井和甲、乙、丙液体储罐等的防火间距。

检查方法：测量检查，测量工艺装置设备外缘、火炬筒中心、油气井口中心至最近线路中心线的距离。

检查要点：铁路线路与石油库的防火间距应符合设计文件要求，并不小于表4.1.3-1的规定；与石油化工企业设施的防火间距应符合设计文件要求，并不小于表4.1.3-2的规定；与甲、乙、丙类液体储罐，可燃、助燃气体储罐，火炬，油气井等的防火间距应符合设计文件要求，并不小于表4.1.3-3的规定。

为铁路运输生产服务的场所不受本条限制，但应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016、《石油库设计规范》GB50074、《危险化学品经营企业安全技术基本要求》GB18265等标准有关最小防火间距的要求。

表4.1.3-1 铁路线路与石油库的防火间距

| 石油库设施名称 | 石油库等级 | 防火间距（m） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 正线 | 其他线 |
| 甲B、乙类液体地上罐组；甲B、乙类覆土立式油罐；无油气回收设施的甲B、乙A类液体装卸码头 | 三级、四级、五级 | 50 | 25 |
|  | 二级 | 55 | 30 |
|  | 一级 | 60 | 35 |
| 丙类液体地上罐组；丙类覆土立式油罐；乙B、丙类和采用油气回收设施的甲B、乙A类液体装卸码头；无油气回收设施的甲B、乙A类液体铁路或公路罐车装车设施；其他甲B、乙类液体设施 | 三级、四级、五级 | 38 | 20 |
|  | 二级 | 40 | 23 |
|  | 一级 | 45 | 26 |
| 覆土卧式油罐；乙B、丙类和采用油气回收设施的甲B、乙A类液体铁路或公路罐车装车设施；仅有卸车作业的铁路或公路罐车卸车设施；其他丙类液体设施 | 三级、四级、五级 | 25 | 15 |
|  | 二级 | 28 | 15 |
|  | 一级 | 30 | 18 |

注：1 Ⅰ、Ⅱ级毒性液体的储罐等设施与铁路线的最小安全距离，应按相应火灾危险性类别和所在石油库的等级在本表规定的基础上增加30%。

2 特级石油库中，非原油类易燃和可燃液体的储罐等设施与铁路线的最小安全距离，应在本表规定的基础上增加20%。

表4.1.3-2 铁路线路与石油化工企业设施的防火间距

| 设施名称 | 储量 | 防火间距（m） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 正线 | 其他线 |
| 液化烃罐组（罐外壁） | 不分储量 | 55 | 45 |
| 甲、乙类液体罐组（罐外壁） | 不分储量 | 45 | 35 |
| 甲、乙类工艺装置或设施（最外侧设备外缘或建筑物的最外轴线） | 不分储量 | 35 | 30 |

注：1 丙类可燃液体罐组的防火间距，可按甲、乙类液体罐组的规定减少25%。

2 丙类工艺装置或设施的防火间距，可按甲乙类工艺装置或设施的规定减少25%。

表4.1.3-3 铁路线路与液体、气体储罐、火炬、油气井的防火间距

| 序号 | 储罐种类及总储量V（m3） |  | 防火间距（m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正线 | 其他线 |
| 1 | 甲、乙类液体储罐 | 不分储量 | 35 | 25 |
|  | 丙类液体储罐 | 不分储量 | 30 | 20 |
| 2 | 可燃、助燃气体储罐 | 不分储量 | 35 | 25 |
| 3 | 液化石油气储罐 | 30＜V≤50 （单罐≤20） | 60 | 25 |
|  |  | 50＜V≤500 （单罐≤100） | 70 | 30 |
|  |  | 500＜V≤2500 （单罐≤400） | 80 | 35 |
|  |  | 2500＜V≤10000 （单罐＞1000） | 100 | 40 |
| 4 | 可能携带可燃液体的火炬 |  | 80 | 80 |
| 5 | 自喷油井、气井、注气井 |  | 40 | 30 |
| 6 | 机械采油井 |  | 20 | 15 |

注：1 埋地单罐容积小于或等于100m3的甲、乙类液体卧式储罐和其他散发蒸气比空气重的甲、乙类液体储罐与铁路线路的防火间距可按本表减少50%，丙类液体储罐可在本表和本注的基础上再减少25%，但折减后的甲、乙、丙类液体储罐与铁路线路的水平距离不得小于15m。

2 埋地单罐容积小于或等于50m3且总容量不大于400m3的液化石油气储罐，与铁路线路的防火间距可按本表减少50%。

3 放空管可按本表中可能携带可燃液体的火炬间距减少50%。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第3.1.3条制定本条文。

4.1.4 检查输送甲、乙、丙类液体的管道和可燃气体管道与铁路平行埋设的防火间距。

检查方法：测量检查，测量管道的中心线至最近线路中心线或地界的距离。

检查要点：输送甲、乙、丙类液体的管道和可燃气体管道与铁路平行埋设时，与临近铁路线路的防火间距分别不应小于25m和50m，距铁路用地界应大于3m，并符合《铁路安全管理条例》有关铁路安全保护区的规定。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第3.1.9条第1款制定本条文。《铁路安全管理条例》规定：铁路线路安全保护区的范围，从铁路线路路堤坡脚、路堑坡顶或者铁路桥梁（含铁路、道路两用桥）外侧起向外的距离分别为：

1 城市市区高速铁路为10m，其他铁路为8m；

2 城市郊区居民居住区高速铁路为12m，其他铁路为10m；

3 村镇居民居住区高速铁路为15m，其他铁路为12m；

4 其他地区高速铁路为20m，其他铁路为15m。

具体以铁路监督管理机构或者县级以上地方人民政府公告为准。

4.1.5 检查直接为铁路运输服务的乙、丙类液体和低压可燃气体管道与邻近铁路线的防火间距。

检查方法：测量检查，测量管道中心线至最近线路中心线的距离。

检查要点：直接为铁路运输服务的乙、丙类液体和低压可燃气体管道与邻近铁路线的防火间距应符合设计文件要求，且不应小于5m；对于中压及次高压可燃气体管道与邻近铁路路堤坡脚的防火间距应符合设计文件要求，且不应小于5m。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第3.1.9条第2款制定本条文。

4.1.6 检查直埋设输送甲、乙、丙类液体的管道和可燃气体管道与铁路房屋的防火间距。

检查方法：测量检查，测量管道中心线至铁路房屋建筑外墙（有突出的可燃或难燃构件的，从凸起部分外缘测量）的距离。

检查要点：直埋设输送甲、乙、丙类液体的管道和可燃气体管道与铁路房屋的防火间距应符合设计文件要求和现行国家标准《输气管道工程设计规范》GB50251、《输油管道工程设计规范》GB50253、《石油天然气工程设计防火规范》GB50183、《石油化工企业设计防火标准》GB50160、《城镇燃气设计规范》GB50028等规定。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第3.1.10条制定本条文。

4.1.7 检查设置在铁路高架桥下或邻近铁路高架桥的建筑物、构筑物墙体外、屋面板等防火构件的耐火极限。

检查方法：核对施工技术资料，查看相关防火构件材料检测报告、合格证。

检查要点：不满足与铁路线路防火间距要求的铁路生产建筑物、构筑物，以及铁路高架桥下或临近铁路高架桥设置的建筑物、构筑物，包括警务区、执勤岗亭、通信基站、直放站、信号中继站、室外箱式变电站等的不燃烧体墙体耐火极限应符合设计要求，且不应低于2h；不燃烧体屋面板耐火极限应符合设计文件要求，且不应低于1.5h；防火门窗耐火等级应符合设计文件要求，且不应低于乙级。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第3.1.5条及《铁路营业线施工安全管理办法》国铁运输监〔2021〕31号制定本条文。

4.1.8 检查铁路用地界内种植的植物种类。

检查方法：现场观察。

检查要点：铁路用地界内种植的植物种类应符合设计文件要求，且不应种植油脂性植物。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第3.1.6条制定本条文。油脂性植物易于燃烧，由于铁路机车车辆在运行过程中会产生火花，有可能会引起临近线路两侧种植的油脂性植物（如：乌桕、灯油藤、油桐、三尖杉等）燃烧，从而引发安全事故。

4.1.9 铁路通过林区时，检查距林木最近的铁路线路中心线至林木垂直投影边缘的防火隔离带宽度。

检查方法：测量检查。

检查要点：铁路通过林区时，距林木最近的铁路线路中心线至林木垂直投影边缘的防火隔离带宽度应符合设计文件要求，且不应小于30m。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第3.1.7条制定本条文。

4.1.10 铁路通过重点草原防火区时，检查设置的自铁路用地界至草地边缘的防火隔离带宽度。

检查方法：测量检查。

检查要点：铁路通过重点草原防火区时，设置的自铁路用地界至草地边缘的防火隔离带宽度应符合设计文件要求，且不应小于20m。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第3.1.8条制定本条文。重点草原包括：重要放牧场，割草地，用于畜牧生产的人工草地、退耕还原地以及改良草地、草种基地，对调节气候、涵养水源、保持水土、防风固沙具有特殊作用的草原，作为国家重点保护野生动植物生存环境的草原，草原科研、教学试验基地，国务院规定划为基本草原的其他草原。

4.1.11 检查上跨铁路的人行天桥的防护网设置。

检查方法：现场观察，测量检查。

检查要点：上跨铁路的人行天桥设置的防护网应符合设计文件要求，并符合下列规定：

1 防护网应延伸至距最外铁路线路外侧轨道6m以外。

2 与铁路贴邻的人行天桥应在天桥的铁路侧设置防护网。

3 铁路站场范围内的天桥，防护网应延引至桥下。

4 防护网高度不应小于2.2m，网眼不应大于0.25cm2。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第6.4.3条制定本条文。本条人行天桥主要指站场范围内的人行天桥，不包括站台范围内供旅客进出站的天桥。

## 4.2 可燃液体或可燃气体管道穿（跨）越线路

4.2.1 检查穿越铁路的可燃液体和可燃气体管道的位置。

检查方法：现场观察。

检查要点：可燃液体和可燃气体管道穿越铁路位置应符合设计文件要求，并符合下列规定：

1 管道宜选择在铁路桥梁、预留管道涵洞等既有设施处穿越。

2 管道不应在既有铁路的无砟轨道路基地段穿越，特殊条件下穿越应进行专项设计，并应符合该路基沉降的限制标准。

3 管道不宜在设计时速200km及以上铁路及动车组走行线的有砟轨道路基地段、各类过渡段、铁路桥跨越河流主河道区段交叉。

条文说明：依据国家能源局和国家铁路局关于印发《油气输送管道与铁路交汇工程技术及管理规定》的通知（国能油气﹝2015﹞392号）第五条、《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第4.1.2条制定本条文。考虑铁路与甲、乙、丙类液体和可燃气体管道双方施工、养护等安全操作要求，防互相干扰发生事故。

《铁路桥涵设计规范》规定“铁路桥梁”：铁路跨越天然障碍物或人工设施的架空建筑物。

《铁路轨道设计规范》规定“有砟轨道”：采用碎石等散粒体及轨枕为轨下基础的轨道结构。无砟轨道：采用混凝土等整体结构为轨下基础的轨道结构。

4.2.2 检查甲、乙、丙类液体和可燃气体管道与铁路的交叉角度。

检查方法：全站仪、经纬仪测量。

检查要点：甲、乙、丙类液体和可燃气体管道与铁路的交叉角度应符合设计文件要求，并符合下列规定：

1 管道与铁路交叉宜采用垂直交叉或大角度斜交，交叉角度不宜小于30°。

2 当铁路桥梁与管道交叉条件受限时，在采取安全措施的情况下交叉角度可小于30°。

3 当管道采用顶进套管、顶进防护涵穿越既有铁路路基时，交叉角度不宜小于45°。

条文说明：依据国家能源局和国家铁路局关于印发《油气输送管道与铁路交汇工程技术及管理规定》的通知（国能油气﹝2015﹞392号）中第六条、《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第4.1.3条制定本条文。考虑铁路与甲、乙、丙类液体和可燃气体管道双方施工、养护等安全操作要求，防互相干扰发生事故。

4.2.3 检查可燃液体或可燃气体管道穿（跨）越铁路线路的防护措施。

检查方法：现场观察、测量检查。

检查要点：可燃液体和可燃气体管道不应跨越城际铁路、设计时速200km以上的铁路、动车走行线；不宜在其他铁路上方跨越，确需跨越铁路的，应符合设计文件要求，并符合下列规定：

1 管道跨越结构底面至铁路轨顶面距离不应小于12.5m，且距离接触网带电体的距离不应小于4m，其支撑结构的耐火等级应为一级。

2 跨越段管道壁厚应符合现行国家标准《油气输送管道跨越工程设计规范》GB50459的规定。

3 跨距不应小于铁路的用地界。跨越范围内不应设置法兰、阀门等管道部件。

条文说明：依据国家能源局和国家铁路局关于印发《油气输送管道与铁路交汇工程技术及管理规定》的通知（国能油气﹝2015﹞392号）中第十二条、《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第4.1.1条制定本条文。

4.2.4 甲、乙、丙类液体和可燃气体管道采用顶进套管下穿铁路路基时，需检查顶进套管的做法。

检查方法：现场观察，测量检查。

检查要点：甲、乙、丙类液体和可燃气体管道采用顶进套管下穿铁路路基应符合设计文件要求，并符合下列规定：

1 套管边缘距电气化铁路接触网立柱、信号机等支柱基础边缘的水平距离不得小于3m。

2 套管顶部外缘距自然地面的垂直距离不应小于2m。套管不宜在铁路路基基床内穿越，困难条件下穿越铁路路基基床时，套管顶部外缘距路肩不应小于2m。

3 套管伸出路堤坡脚护道不应小于2m，且距路堤排水沟、路堑堑顶天沟和线路防护栅栏外侧不应小于1m。

条文说明：依据国家能源局和国家铁路局关于印发《油气输送管道与铁路交汇工程技术及管理规定》的通知（国能油气﹝2015﹞392号）中第八条、《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第4.1.4条制定本条文。

4.2.5 甲、乙、丙类液体和可燃气体管道采用防护涵下穿铁路路基时，检查防护涵的做法。

检查方法：现场观察，测量检查。

检查要点：甲、乙、丙类液体和可燃气体管道采用防护涵下穿铁路路基应符合设计文件要求，并符合下列规定：

1 防护涵孔径应根据输送管道直径、数量及布置方式确定。涵洞内宜保留宽度不小于1m的验收通道，管道与管道间、管道与边墙间、管顶与涵洞顶板间的距离不宜小于0.5m，涵洞内净空高度不宜小于1.8m，涵洞顶至路肩不应小于1.7m。

2 主体结构应伸出铁路路基边坡，与涵洞顶交线外不应小于2m，并不得影响铁路排水设施的正常使用。

3 防护涵洞内宜采用填充方式。未填充的应在涵洞两端设检查井，检查井应有封闭设施。

条文说明：依据国家能源局和国家铁路局关于印发《油气输送管道与铁路交汇工程技术及管理规定》的通知（国能油气﹝2015﹞392号）中第九条规定、《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第4.1.5条制定本条文。

## 4.3 可燃液体或可燃气体管道穿越桥涵

4.3.1 检查甲、乙、丙类液体和可燃气体管道穿越桥梁、涵洞的位置。

检查方法：现场观察。

检查要点：甲、乙、丙类液体和可燃气体管道的敷设应符合设计文件要求，并符合下列规定：

1 甲、乙、丙类液体和可燃气体管道不得在铁路桥梁上敷设，且不得在桥梁范围内的上方跨越，并不宜在铁路桥跨越河流主河道区段交叉。

2 甲、乙、丙类液体和可燃气体管道不应从铁路立交、行洪、灌溉、保护等既有涵洞内穿越，可从为管道预留的涵洞或原功能废弃但结构完好的涵洞内穿越，既有涵洞应满足《铁路工程设计防火规范》第4.1.5条的有关要求。

条文说明：依据《铁路桥涵设计规范》相关规定和《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第4.2.1条、第4.2.4条制定本条文。《铁路桥涵设计规范》规定，“铁路桥梁”：铁路跨越天然障碍物或人工设施的架空建筑物。“铁路涵洞”：横穿铁路路基，用以排洪、灌溉或作为通道的建筑物。铁路既有涵洞一般是为立交，且为排洪、灌溉、保护等功能而设置的涵洞。在原设计功能基础上，再增加输油、输气管道将无法保证其安全，同时也影响原使用功能，故不能从既有功能涵洞下穿越。对于原设计功能已废弃但结构完好的既有涵洞，经论证符合穿越条件时可以利用。

4.3.2 甲、乙、丙类液体和可燃气体管道穿越既有铁路桥梁或铁路桥梁跨越既有管道时，检查管道在铁路桥梁下方直埋或防护涵的工程做法。

检查方法：现场观察，测量检查。

检查要点：甲、乙、丙类液体和可燃气体管道穿越既有铁路桥梁或铁路桥梁跨越既有管道时，在铁路桥梁（非主河道区段）下方可直埋通过或设防护涵通过，应符合设计文件要求。当设置防护涵时符合《铁路工程设计防火规范》第4.1.5条的有关要求，直埋时应符合下列规定：

1 管顶在桥梁下方埋深不宜小于1.2m，管道上方应埋设钢筋混凝土板。钢筋混凝土板的宽度应大于管道外径1m，板厚不得小于100mm，板底面距管顶距离不宜小于0.5m，板的埋设长度不应小于铁路线路安全保护区范围。钢筋混凝土板上方应埋设警示带，穿越段的起始点以及中间每隔10m处应设置地面穿越标志。

2 铁路桥梁底面至自然地面的净空高度不应小于2m。

3 管道与铁路桥梁墩台基础边缘的水平净距不宜小于3m。

条文说明：依据国家能源局和国家铁路局关于印发《油气输送管道与铁路交汇工程技术及管理规定》的通知（国能油气﹝2015﹞392号）中第十三条规定、《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第4.2.2条制定本条文。

《铁路安全管理条例》：第二十七条 铁路线路两侧应当设立铁路线路安全保护区。铁路线路安全保护区的范围，从铁路线路路堤坡脚、路堑坡顶或者铁路桥梁（含铁路、道路两用桥，下同）外侧起向外的距离分别为：

1 城市市区高速铁路为10m，其他铁路为8m；

2 城市郊区居民居住区高速铁路为12m，其他铁路为10m；

3 村镇居民居住区高速铁路为15m，其他铁路为12m；

4 其他地区高速铁路为20m，其他铁路为15m。

具体以铁路监督管理机构或者县级以上地方人民政府公告为准。

4.3.3 检查甲、乙、丙类液体和可燃气体管道穿（跨）越河流段，与上游或下游铁路桥梁之间的距离。

检查方法：测量检查。

检查要点：甲、乙、丙类液体和可燃气体管道穿（跨）越河流段，与上游或下游铁路桥梁之间的距离应符合设计文件要求，并符合现行国家标准《油气输送管道穿越工程设计规范》GB50423和《油气输送管道跨越工程设计规范》GB50459的有关规定。

条文说明：依据国家能源局和国家铁路局关于印发《油气输送管道与铁路交汇工程技术及管理规定》的通知（国能油气﹝2015﹞392号）中第十三条规定、《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第4.2.3条制定本条文。

## 4.4 穿越站场工程

4.4.1 检查甲、乙、丙类液体和可燃气体管道的敷设位置。

检查方法：现场观察设置位置是否符合消防技术标准和消防设计文件。

检查要点：甲、乙、丙类液体和可燃气体管道敷设应符合设计文件要求，并不应在车站两端咽喉区范围内及动车段（所）、机务段（所）、车辆段（所）内穿越或跨越铁路；其中在铁路编组站、旅客车站两端咽喉区范围内及动车段内严禁穿越或跨越铁路。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第4.3.1条制定本条文。甲、乙、丙类液体和可燃气体管道有可能泄漏可燃液体或可燃气体，一旦遇到明火会发生燃烧或爆炸。车站及动车段（所）、机务段（所）、车辆段（所）区域是客货列车集散地，特别是铁路编组站、动车段、旅客车站是重要的铁路运输场所，货物品类多、人员集中。管道在上述地点一旦发生爆炸事故，可能会造成重大人员伤亡和经济损失。为保证旅客生命财产安全，本条对甲、乙、丙类液体和可燃气体管道穿越做了严格限定。车站咽喉区是指在车站（车场）两端线路的出入口，道岔集中布置的地点。车站两端咽喉区范围内，是指自一端咽喉区至另一端咽喉区并包含两咽喉区的整个车站范围。

4.4.2 检查公（道）路跨越铁路工程的位置。

检查方法：现场观察布局是否符合消防技术标准和消防设计文件。

检查要点：跨越铁路工程的公（道）路应符合设计文件要求，并符合下列规定：

1 公（道）路不应在区域性及以上编组站的到达场、调车场、出发场有效长范围内和仓库建筑总面积3000m2及以上的货场、集装箱货位面积10000m2及以上的货场上方跨越。

2 严禁在危险品货场、洗罐所、口岸站油罐车换轮线（库）、危险品工业站、港湾站上方跨越。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第4.3.2条制定本条文。危险品货场、装有易燃易爆品车辆集中的工业站、洗罐所、口岸站油罐车换轮线（库）等属易燃易爆场所。大型货场、编组站等作业繁忙、货物流量大，为防止外来因素诱发火灾，作此规定。

# 5   隧道

## 5.1 土建工程

5.1.1 紧急救援站

1 检查紧急救援站的设置位置、型式。

检查方法：现场观察。

检查要点：紧急救援站的设置位置、型式应符合设计文件要求，并应符合下列规定：

1） 长度大于20km及以上的隧道或隧道群应设置紧急救援站，紧急救援站之间的距离不应大于20km。

2） 隧道内紧急救援站宜设置在地质条件较好、便于利用辅助坑道地段，不应设置在含有毒有害气体的地段；隧道口紧急救援站应设置在疏散条件较好、明线段较长的地段。

3） 紧急救援站设置型式应符合设计要求。

条文说明：依据现行行业标准《铁路隧道防灾疏散救援工程设计规范》TB10020-2017第4.2.1条~第4.2.4条，及第4.3.1条~第4.3.3条制定本条文。

紧急救援站分为隧道内紧急救援站和隧道口紧急救援站两种类型。

隧道内紧急救援站可分为加密横通道型、两侧平导型、单侧平导型三种形式。加密横通道型适用于双洞单线隧道，如图5.1.1-1所示；两侧平导型适用于单洞双线隧道，如图5.1.1-2所示；单侧平导型适用于单洞单线隧道，如图5.1.1-3所示。

图	5.1.1-1 加密横通道型隧道内紧急救援站

图5.1.1-2 两侧平导型隧道内紧急救援站

图5.1.1-3 单侧平导型隧道内紧急救援站

除上述三种类型外，还有在双线单洞隧道中设置平行导坑作为避难空间，并加密横通道使其互联的类型。

隧道口紧急救援站可分为洞口疏散型、洞口辅助通道（横洞）型、洞口横通道加密型三种形式。洞口疏散型适用于明线段长度大于250m的隧道群，如图5.1.1-4所示；洞口辅助坑道型适用于单、双洞隧道群，如图5.1.1-5所示；洞口横通道加密型适用于双洞隧道群，如图5.1.1-6所示。

图5.1.1-4 洞口疏散型隧道口紧急救援站示意图

图5.1.1-5洞口辅助坑道（横洞）型隧道口紧急救援站示意图

图5.1.1-6 洞口横通道加密型隧道口紧急救援站示意图

2 检查紧急救援站的设置长度。

检查方法：测量检查。

检查要点：紧急救援站设置长度应符合设计文件和规范要求。隧道口紧急救援站明线段与任一端隧道洞口段长度之和不小于列车长度。隧道内紧急救援站的长度应为旅客列车编组长度加一定余量，高速铁路可取450m，客货共线铁路可取550m，城际铁路采用8辆编组时可取230m。

条文说明：隧道口紧急救援站的长度应包括明线段与两端洞口段长度之和。其中，明线段长度加上任意一段洞口段长度等于旅客列车编组长度加一定富余量，示意图如图5.1.1-7所示。

图5.1.1-7 隧道口紧急救援站长度示意图

3 检查紧急救援站站台的长度、宽度、高度等。

检查方法：现场观察、测量检查。

检查要点：隧道内紧急救援站的站台的设置应符合设计文件要求，并符合下列规定：

1） 对于隧道内紧急救援站，单线隧道单侧设置，双线隧道双侧设置。

2） 隧道内紧急救援站站台宽度应符合设计且不小于2.3m；洞内外站台应顺接，站台与待避区之间应设连接通道。

3） 站台面高于轨面的尺寸应符合设计且不宜小于0.3m。

4） 站台边缘距线路中线的距离应符合设计（宜为1.8m）。

5） 隧道内紧急救援站范围内站台一侧的隧道边墙应设置安全扶手；安全扶手距离疏散通道地面高度宜为0.75m~1.0m，且不得侵入疏散通道的空间。

6） 隧道外设置的疏散台阶或通道应设置安全扶手，安全扶手设置要求应符合国家现行相关标准。

条文说明：依据现行行业标准《铁路隧道防灾疏散救援工程设计规范》TB10020-2017第4.2.5条、第4.3.7条、第4.8.3条和第4.8.4条制定本条文。

4 检查紧急救援站横通道间距。

检查方法：测量检查。

检查要点：紧急救援站横通道间距应符合设计文件要求且不宜大于60m。

条文说明：依据现行行业标准《铁路隧道防灾疏散救援工程设计规范》TB10020-2017第4.2.6条制定本条文。综合考虑隧道内发生火灾后的错综复杂的环境因素，确定横通道的间距不宜大于60m。

5 检查紧急救援站横通道、平行导坑断面尺寸。

检查方法：测量检查。

检查要点：紧急救援站横通道或平行导坑断面净空尺寸应符合设计文件要求，横通道不宜小于4.5m×4m（宽×高），平行导坑不宜小于4.5m×5m（宽×高）。

条文说明：依据现行行业标准《铁路隧道防灾疏散救援工程设计规范》TB10020-2017第4.2.7条、第4.2.9条制定本条文。

6 检查横通道坡度、底板平整度和混凝土厚度等。

检查方法：用坡度计测量坡度，查阅施工过程相关资料。

检查要点：横通道内底板设计应符合设计文件要求，并符合下列规定：

1） 横通道内板底应平顺。

2） 板底应设置不小于20cm厚的混凝土路面，软弱围岩地段宜适当加厚，混凝土路面的平整度偏差宜为±5mm/3m。

3） 紧急救援站内横通道纵向坡度应符合设计文件要求，且不宜大于12%。

条文说明：现行行业标准《铁路隧道防灾疏散救援工程设计规范》TB10020-2017第4.2.8条规定紧急救援站内横通道纵向坡度不宜大于12%。

7 检查紧急救援站待避区的位置及面积。

检查方法：现场观察、测量检查。

检查要点：紧急救援站内待避区的位置和面积应符合设计文件要求，且待避区面积不宜小于0.5m2/人。

条文说明：依据现行行业标准《铁路隧道防灾疏散救援工程设计规范》TB10020-2017第4.2.10条、第4.3.6条制定本条文。

5.1.2 检查隧道内设置的疏散通道设置情况。

检查方法：现场观察、测量检查。

检查要点：隧道内设置的疏散通道设置应满足如下要求：

1 隧道内应设置贯通的疏散通道，单线隧道单侧设置，多线隧道双侧设置。

2 疏散通道走行面高度不应低于轨顶面，其宽度不应小于0.75m，高度不应小于2.2m。

条文说明：依据现行行业标准《铁路隧道防灾疏散救援工程设计规范》TB10020-2017第3.0.4条、第4.6.2条制定本条款。考虑到疏散通道主要为停车时人员从侧面通行，故将人行通道宽度0.75m作为疏散通道的最小尺寸。

5.1.3 采用盾构隧道下部空间作为疏散廊道的，应检查疏散廊道的设置形式、净空尺寸、防护门尺寸、通风方式等。

检查方法：现场观察，测量检查。

检查要点：盾构隧道下部空间疏散廊道应符合设计文件要求，并符合下列规定：

1 疏散廊道两端应采用竖井、斜井等辅助坑道或通过地下车站与隧道外连通。

2 隧道行车空间与疏散廊道之间应设置竖向通道，竖向通道可采用封闭楼梯间、滑道等连接。竖向通道沿隧道长度方向的间距不宜大于200m，竖向通道的疏散方向应朝向隧道与地面连接的最近出口或通道。

3 疏散廊道通行净空不应小于0.75m×2m（宽×高），楼梯处可适当减小。

4 楼梯通行净空不应小于0.75m×2m（宽×高），坡度不应大于45°。

5 楼梯与疏散廊道之间应设置防护门，防护门净空尺寸不应小于0.75m×2m（宽×高）。

6 竖向通道上部开孔口应高出道床面20cm，并设置当心跌落警示标志或栏杆。

7 疏散廊道应设置通风、应急照明、应急通信及标志等设施。底部疏散廊道的通风方式应符合设计文件要求。

条文说明：依据现行行业标准《铁路隧道防灾疏散救援工程设计规范》TB10020-2017第4.8.1条、第5.2.3条制定本条款。盾构法施工的单洞双线隧道可利用隧道底部富余空间作为紧急情况下的疏散救援通道，如图5.1.3所示。具体疏散路径为：车上人员→下车至行车道层救援通道→沿救援通道绕过事故列车→跨过轨道进入隧道中线→沿楼梯道进入底部疏散廊道→沿廊道进入两端工作井→沿工作井出地面。

图5.1.3 铁路盾构法隧道底部廊道疏散剖面图

5.1.4 洞外及连接（含防护门）

1 检查洞外临时待避场地及其与隧道连接道路、排水设施、边坡防护、安全指示和临边临空处安全设施。

检查方法：现场观察。

检查要点：洞外临时待避场地及其与隧道连接道路、排水设施、边坡防护、安全指示和临边临空处安全设施应符合设计文件要求，并符合下列规定：

1） 洞外临时待避场地及其与隧道连接道路应进行硬化，应设置有排水设施。

2） 周边边坡应进行防护，并应设置相应的安全警示标志。

3） 临边临空处应设置相应的安全设施。

条文说明：根据现行行业标准《铁路隧道防灾疏散救援工程设计规范》TB10020-2017第3.0.11条，以及《铁路隧道防灾疏散救援工程设计补充规定》（铁建设﹝2021﹞150号）第2.0.3条制定本检查条款。为了确保疏散旅客人身安全，在洞口外疏散场所和道路范围内的临边临空处设置相应的防护栏杆等安全设施。

2 检查紧急救援站的横通道与隧道连接处的防护门的安装位置和尺寸。

检查方法：测量检查。

检查要点：紧急救援站的横通道与隧道连接处应设防护门，其安装位置和尺寸应符合设计文件要求，并符合下列规定：

1） 防护门尺寸应符合设计要求，且不应小于1.7m×2m（宽×高）。

2） 防护门宜安装在距离横通道与隧道正洞连接处3～5m位置。

条文说明：依据现行行业标准《铁路隧道防灾疏散救援工程设计规范》TB10020-2017第4.7.1条，以及《铁路隧道防灾疏散救援工程设计补充规定》（铁建设[2021]150号）第2.0.5条第1款制定本条款。考虑防护门本身宽度，开启后确保运行列车安全，因此防护门设置了一定的安全距离。

3 检查紧急救援站横通道与隧道正洞连接处至防护门间的衔接情况。

检查方法：现场观察。

检查要点：紧急救援站横通道与隧道正洞连接处至防护门间的衔接应符合设计文件要求，且符合下列规定：

1） 横通道与隧道正洞连接处至防护门之间，地面标高应与沟槽盖板顶面平顺衔接。

2） 连接处正线隧道的水沟电缆槽边缘宜设置可供人员疏散的踏步。踏步台阶不应侵入限界，长度不宜小于连接处洞口宽度。

条文说明：依据《铁路隧道防灾疏散救援工程设计补充规定》（铁建设﹝2021﹞150号）第2.0.5条制定本条文。

4 检查长度大于5km及以上的隧道内人员疏散口及通风、电力、通信、信号、牵引供配电设备洞室的防护门设置及隔墙的耐火极限。

检查方法：现场观察，查阅相关施工技术资料。

检查要点：长度大于5km及以上的隧道内人员疏散口及通风、电力、通信、信号、牵引供配电设备洞室应设置防护门及耐火极限不小于3h的隔墙，并不低于设计文件要求。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第10.1.2条制定本条文。隧道内通风、电力、通信、信号、牵引供配电设备洞室是保障隧道正常运行的重要设施，有的洞室也具备一定火灾危险性，因此现场需要核对防火分隔措施是否完好有效，并符合设计要求。

5 检查隧道中防护门开闭情况。

检查方法：现场观察、用坡度计检查和拉力计检查。

检查要点：隧道防护门开闭情况应符合设计文件要求，并符合下列规定：

1） 防护门手动开启力不应大于80N。

2） 防护门可采用平推门或横向滑移门，正常工作状态应为常闭。

3） 隧道中用于疏散的防护门应向外开启，不应设置门槛，并设置明显的开启方向标志。

4） 紧急救援站防护门开启范围应为平坡。

5） 防护门的开启不得侵入隧道建筑限界。

条文说明：依据现行行业标准《铁路隧道防灾疏散救援工程设计规范》TB10020-2017第4.2.8条、第4.7.4条、第4.7.5条，以及《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第10.1.2条制定本条文。防护门作为一个整体，除了应考虑防火功能要求外，包括门轴、门栓、门锁等能够抵抗列车活塞风压、火风压，满足铁路隧道空气动力学要求。

6 检查客货共线铁路、高速铁路、城际铁路隧道防护门的防火和抗爆性能。

检查方法：核对设计文件，查阅防护门产品说明书、检测报告和认证报告。

检查要点：防护门宜采用轻质结构，耐火性能应满足甲级防火门要求，客货共线铁路隧道抗爆荷载应符合设计文件且不低于0.1MPa，高速铁路、城际铁路隧道防护门的抗爆荷载应符合设计文件且不低于0.05MPa。

条文说明：依据现行行业标准《铁路隧道防灾疏散救援工程设计规范》TB10020-2017第4.7.4条、4.7.5条，以及《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第10.1.2条制定本条文。隧道内防护门除应满足防火要求外，还应具备良好的耐火性、耐腐蚀性和抗活塞风性能，因此验收需要核对防护门性能。

7 检查防护门门框墙的结构。

检查方法：现场观察。

检查要点：防护门门框墙应采用钢筋混凝土结构，并符合设计文件要求。

条文说明：依据现行行业标准《铁路隧道防灾疏散救援工程设计规范》TB10020-2017第4.7.5条第6款，以及《铁路隧道防灾疏散救援工程设计补充规定》（铁建设﹝2021﹞150号）第2.0.5条第1款制定本条文。

8 防护门门框旁宜设置试验锚栓，检查锚栓拉拔承载力。

检查方法：用化学锚栓拉拔仪测试化学锚栓拉拔承载力。

检查要点：防护门门框旁宜设置试验锚栓，锚栓拉拔承载力应符合设计要求且不得低于设计标准。

条文说明：为保证铁路活塞风不会将防护门拉出门框，必须对门的紧固性提出要求。

## 5.2 消防给水和灭火设施

5.2.1 检查新建高速铁路、城际铁路、客货共线铁路隧道及紧急救援站消防给水。

检查方法：核对设计文件，现场观察，测量检查。

检查要点：新建高速铁路、城际铁路、客货共线铁路紧急救援站应设置的消防给水和灭火设施系统应符合设计文件要求，并符合下列规定：

1 隧道口紧急救援站宜采用高位消防水池或独立加压的消火栓灭火系统。

2 长度5km及以上的客货共线铁路隧道两端的洞口处宜设置高位水池。

3 设置消火栓系统的铁路隧道紧急救援站应设置消防水池。

条文说明：依据现行行业标准《铁路隧道防灾疏散救援工程设计规范》TB10020-2017第7.7.1条、《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第7.1.4条，以及《铁路隧道防灾疏散救援工程设计补充规定》（铁建设﹝2021﹞150号）第9.0.3条制定本条款。

为保证列车发生火灾时能够快速开展救援工作，紧急救援站应当配备可靠的消防供水设施和灭火系统。隧道口紧急救援站宜采用高位水池或独立加压的消火栓灭火系统。

铁路隧道洞口设置水池可以提供火灾延续时间所需的降温、冷却用水量。为确保消火栓具备所需的充实水柱，宜采用高位水池或独立加压的消火栓灭火系统。

隧道铁路紧急救援站一般情况下供水能力较差，需设置消防水池满足火灾延续时间内的消防用水量，对于地形和环境条件允许的地区，应设置高位消防水池。消防水池容量应满足紧急救援站火灾延续时间内消防用水量不足的部分，吸水高度不应大于6m。隧道紧急救援站火灾延续时间不低于2h；长度5km及以上的客货共线铁路隧道火灾延续时间不低于4h。

5.2.2 检查紧急救援站设置的细水雾灭火系统的型号和参数。

检查方法：现场观察，查阅相关产品说明书、检测报告和认证报告，核对是否符合设计和消防技术标准。

检查要点：紧急救援站设置细水雾灭火系统的型号参数应符合设计文件要求，并符合下列规定：

- 1 细水雾灭火系统的喷雾时间不小于0.5h。

- 2 细水雾消火栓灭火系统的喷雾强度不宜小于2L/(min·m2）。

- 3 细水雾消火栓灭火系统的保护面积不小于1辆客车车体水平投影面积。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第10.1.7条制定本条文。

5.2.3 检查紧急救援站消火栓布置间距。

检查方法：测量检查。

检查要点：紧急救援站消火栓布置间距应符合设计文件要求，且不应大于50m。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第7.1.10条第9款、第10.1.7条第2款制定本条文。为确保两支水枪的两支充实水柱能达到隧道紧急救援站的灭火保护部位，对紧急救援站的消火栓布置间距提出了要求。

5.2.4 测量救援站消火栓栓口压力。

检查方法：采用消火栓测压接头测试消火栓压力。

检查要点：救援站消火栓栓口动压不应小于0.25MPa，当大于0.7MPa时应设置减压装置，减压装置应符合设计文件。

条文说明：依据现行行业标准《铁路隧道防灾疏散救援工程设计补充规定》（铁建设﹝2021﹞150号）第9.0.5条制定本条款。

5.2.5 检查长度5km及以上的客货共线铁路隧道两端洞口的消火栓设置位置。

检查方法：现场观察、测量检查。

检查要点：长度5km及以上的客货共线铁路隧道两侧洞口消火栓的位置应符合设计文件要求，两端口应各设置两座消火栓，消火栓距洞口的距离不宜小于50m。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第7.1.10条第8款制定本条文。在隧道口设置消火栓，能较快地为隧道火灾提供消防用水。消火栓距离隧道洞口的安全距离应综合考虑消防人员和设施的安全防护距离，以及隧道口地形等限制因素。

5.2.6 检查长度5km及以上的客货共线铁路隧道、铁路隧道紧急救援站的室外消防用水量和水枪充实水柱。

检查方法：采用压力计、流量计、消火栓测压接头等专用仪器测试消防给水系统的流量、压力等。

检查要点：长度5km及以上的客货共线铁路隧道、铁路隧道紧急救援站室外消防用水量应符合设计文件要求，且不低于20L/s；水枪充实水柱应符合设计文件要求，且不低于13m。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第7.1.8条制定本条文。

5.2.7 检查采用高压、临时高压给水室外消火栓系统处所的消火栓出水口口径数量、规格。

检查方法：现场观察。

检查要点：采用高压、临时高压给水室外消火栓系统的处所应选用有两个口径65mm出水口的消火栓，并符合设计文件要求。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第7.1.10条第1款制定本检查条款。

5.2.8 检查消防水泵房周围检查通道、检测踏步和防护栏设置情况。

检查方法：现场观察。

检查要点：消防水泵房周围检查通道、检测踏步和防护栏设置应符合设计文件要求，消防水泵房周围应设置人员检查通道、检修踏步和防护栏，防护栏应采取防腐措施。

条文说明：依据《铁路隧道防灾疏散救援工程设计补充规定》（铁建设﹝2021﹞150号）第2.0.3条制定本检查条款。防护栏杆的材料一般选择多元合金共渗、热浸锌及铝合金等新材料，确保在恶劣气候条件下耐腐蚀性良好。

5.2.9 检查高位水池控制阀井设置情况。

检查方法：现场观察。

检查要点：高位水池控制阀井应设置应符合设计文件要求，且应设置于防护栅栏内适当位置，并设置永久性固定标识。

条文说明：依据《铁路隧道防灾疏散救援工程设计补充规定》（铁建设﹝2021﹞150号）第9.0.3条制定本条款。

水池控制阀设于防护栅栏外，不利于火灾灭火时使用。固定标识设置执行现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974相关规定。

5.2.10 检查给水消防管线及消火栓箱的安装和设备配置情况。

检查方法：现场观察。

检查要点：给水消防管线及消火栓箱设置应符合设计文件要求，并符合下列规定：

1 给水消防管线及消火栓箱宜设于管沟或洞室内，且不得设置在隧道正洞壁上。

2 消火栓箱安装应牢固，且不得采用膨胀型锚栓安装。

3 消火栓箱应采用高亮反光油漆涂刷操作说明。

4 长度5km及以上客货共线铁路隧道在洞口附近设置的消火栓箱内应配置的直径65mm、长度25m的消防水带不少于8条，口径19mm的水枪不少于4支。

5 紧急救援站消火栓箱内应设置配套的防烟面具。

条文说明：依据《铁路隧道防灾疏散救援工程设计补充规定》（铁建设﹝2021﹞150号）第9.0.1条、9.0.8条，现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第10.1.5条和《铁路隧道防灾疏散救援工程设计规范》TB10020-2017第7.7.2条制定本条款。隧道内消火栓的安装应考虑隧道内列车通过时所产生的压力变化和列车风附加力的长期影响。

5.2.11 检查长度5km及以上客货共线铁路隧道在洞口附近配备的消防防护装备数量。

检查方法：现场观察，测量检查，核对产品合格证明文件。

检查要点：长度5km及以上客货共线铁路隧道在洞口附近配备的消防防护装备数量应符合设计文件要求，且不少于10套。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第10.1.5条制定本条文。防护装备包括灭火防护服、灭火防护靴、消防手套、消防头盔、背负式空气呼吸器、佩戴式防爆照明灯。

5.2.12 检查架空管道的防腐措施、管道名称和水流方向标识。

检查方法：现场观察。

检查要点：架空管道应满足防腐要求，刷红色油漆或涂红色环圈标志，且应注明管道名称和水流方向标识，并符合设计文件要求。

条文说明：依据《铁路隧道防灾疏散救援工程设计补充规定》（铁建设﹝2021﹞150号）第9.0.2条和9.0.6条制定本条款。

5.2.13 检查严寒、寒冷地区隧道消火栓系统及消防水池防寒措施。

检查方法：现场观察。

检查要点：严寒、寒冷地区隧道消防宜采用干式消火栓系统，干式消火栓给水管道应设置排空设施。高位消防水池应做好保温措施。排空设施和保温措施应符合设计文件要求。

条文说明：依据《铁路隧道防灾疏散救援工程设计补充规定》（铁建设﹝2021﹞150号）第9.0.4条制定本条款。

## 5.3 通风系统

5.3.1 检查紧急救援站的通风方式、风机型号等。

检查方法：现场观察，查看风机铭牌，核对设计文件。

检查要点：紧急救援站的通风方式、风机型号等应符合设计文件要求，并符合下列规定：

1 检查救援站通风方式应符合设计文件要求。隧道口紧急救援站应采用自然排烟与机械加压送风相结合的方式。

2 明线长度小于250m的隧道口紧急救援站，两端隧道洞口段宜采用机械加压防烟方式。

3 紧急救援站待避区的新风量不应少于10m3/（人·h）。

4 当设置机械排烟系统时，应同时设置补风系统。当设置机械补风系统时，其补风量不宜小于排烟量的50%。

条文说明：依据现行行业标准《铁路隧道防灾疏散救援工程设计规范》TB10020-2017第5.1.3条、第5.1.4条、第5.2.1条、第5.2.2条、第5.2.3条、第5.3.1条制定本条文。

隧道内紧急救援站防灾通风应满足横通道和待避区无烟气扩散的要求。经消防论证的长大铁路隧道或地下车站，应开展热烟气实验进行验证。半横向式排烟通风和集中排烟通风如图5.3.1-1和图5.3.1-2所示。

图5.3.1-1 半横向排烟通风方式示意图

图5.3.1-2集中排烟通风方式示意图

隧道口紧急救援站应采用自然排烟或与机械加压防烟相结合的防灾通风方式，明线长度小于250m的隧道口紧急救援站，两端隧道洞口段宜采用机械力加压防烟方式。

新风量是参考现行国家标准《人民防空地下室设计规范》GB50038，人员掩蔽室通风量按照6m3/（人·h）～7m3（人·h）,考虑紧急救援站待避区为事故发生后的避难场所，设计标准有所提高，按照10m3/（人·h）核算。

风机房空间应满足轴流风机、电气设备、控制设备和其他辅助机电设备的布置要求，并应考虑设备安装、搬运及维修需要。

5.3.2 检查紧急救援站的通风机房、风道及通风井。

检查方法：现场观察。

检查要点：紧急救援站的通风机房、风道及通风井应符合设计文件要求，并符合下列规定：

1 风机房应满足轴流风机、电气设备、控制设备和其他辅助机电设备的布置要求，并应具备设备安装、搬运、维修的空间需求。

2 风道周壁应平顺，风道折角处宜圆顺连接。

3 排烟井应设置在扩散效果良好的地带。

4 风机房与风道的连接不应漏风。

条文说明：依据现行行业标准《铁路隧道防灾疏散救援工程设计规范》TB10020-2017第5.6.1条、第5.6.3条、第5.6.4条、第5.6.5条制定本条文。

5.3.3 测量紧急救援站横通道防护门处的正压风速。

检查方法：开启通风风机，用风速仪测量紧急救援站横通道防护门处的风速。

检查要点：紧急救援站横通道防护门处正压风速应符合设计文件要求，且不小于2m/s。

条文说明：依据现行行业标准《铁路隧道设计规范》TB10003-2016第11.3.6条和《铁路隧道防灾疏散救援工程设计规范》TB10020-2017第5.3.1条第1款制定本条文。当横通道附近发生火灾时，为确保火灾时的安全，横通道内的乘客疏散方向的迎面风速需在1.5m/s以上。考虑一定的安全储备，对紧急救援站横通道防护门处最小风速按照2m/s控制，风向从非火灾区吹向火灾区域。

5.3.4 隧道口紧急救援站两端隧道洞口段采用机械加压防烟系统的，应检查通风的风向和风速。

检查方法：现场观察，采用风速仪测量隧道口处的风向和风速。

检查要点：隧道口紧急救援站两端隧道内通风时，通风风向由洞内吹向明线段，风速应符合设计文件要求，且不小于1.5m/s～2m/s。

条文说明：依据现行行业标准《铁路隧道防灾疏散救援工程设计规范》TB10020-2017第5.3.2条制定本条文。

5.3.5 检查人员疏散路径上的风速。

检查方法：测量检查，采用风速仪测量疏散路径的风速。

检查要点：人员疏散路径上的风速应符合设计文件要求，且不大于8m/s。

条文说明：依据现行行业标准《铁路隧道防灾疏散救援工程设计规范》TB10020-2017第5.3.4条制定本条文。由人体感觉、适应能力、安全性等因素确定隧道内最大风速不大于8m/s。

5.3.6 检查隧道防灾通风的设备、管道及配件的燃烧性能。

检查方法：核对施工技术资料、合格证，查看隧道防灾通风的设备、管道及配件的材料检测报告、合格证明文件。

检查要点：隧道防灾通风的设备、管道及配件应采用不燃材料。

条文说明：依据现行行业标准《铁路隧道防灾疏散救援工程设计规范》TB10020-2017第5.5.1条制定本条文。

5.3.7 检查火灾工况排烟轴流风机、其他轴流风机的绝缘等级，以及轴流风机的防护等级。

检查方法：核对设计文件，查阅相关产品说明书、检测报告、认证报告等。

检查要点：火灾工况排烟轴流风机的绝缘等级应符合设计文件要求，且不低于F级；其他轴流风机的绝缘等级应符合设计文件要求，且不低于H级；轴流风机的防护等级应符合设计文件要求，且不低于IP54。

条文说明：依据现行行业标准《铁路隧道防灾疏散救援工程设计规范》TB10020-2017第5.5.3条制定本条文。

5.3.8 检查射流风机的安装。

检查方法：现场观察，测量检查。

检查要点：射流风机安装应符合设计文件要求，并符合下列规定：

1 射流风机应设置于隧道建筑限界以外，并与隧道轴线平行，且不得占用疏散通道。

2 射流风机应采用堆放式或壁龛式，正洞内不应采用拱顶吊装式；采用多台轴流风机时，宜并联设置。

3 射流风机应安装牢固，并符合风机运转和列车风作用下的设计指标。

4 隧道正洞射流风机安装段应设置安全防护网。

5 防护网和射流风机支架等钢结构应接地。

条文说明：依据现行行业标准《铁路隧道设计规范》TB10003-2016第11.3.7条第2款、《铁路隧道防灾疏散救援工程设计规范》TB10020-2017第5.5.5条制定本条文。考虑到隧道内行车安全，射流风机采用洞口堆放式或洞内壁龛式。当射流风机布置在紧急出口、避难所时，风机出口段风速对人员通行有一定的影响，此时一般将风机设置在距离地面2.5m以上的高度或拱顶，降低此影响。

## 5.4 应急照明及疏散指示

5.4.1 检查长度为5km及以上的隧道正洞疏散通道、紧急救援站和疏散路线上的平行导坑、斜井、横洞及横通道等的应急疏散照明及疏散指示标志设置，并符合5.4.2-5.4.9以及5.4.11-5.4.12的要求。检查长度5km以下的铁路隧道（不含救援站范围内）蓄光反光型疏散指示标志的设置，并符合5.4.10-5.4.12的要求。

检查方法：现场观察。

检查要点：长度为5km及以上的隧道正洞疏散通道、紧急救援站和疏散路线上的平行导坑、斜井、横洞及横通道等均应设置应急疏散照明灯具及疏散指示标志，并符合设计文件要求；长度5km以下的铁路隧道（不含救援站范围内）至少应设置蓄光反光型疏散指示标志，并符合设计文件要求。

条文说明：依据现行行业标准《铁路隧道防灾疏散救援工程设计规范》TB10020-2017第7.2.1条和第7.2.2条第1款制定本条文。

5.4.2 检查应急照明应急电源的转换时间。

检查方法：用秒表计时检查。

检查要点：应急照明在正常供电电源中断后，应能在5s内完成应急电源转换并恢复到规定的照度。

条文说明：依据现行行业标准《铁路隧道防灾疏散救援工程设计规范》TB10020-2017第7.2.2条第3款制定本条文。

5.4.3 检查隧道疏散照明地面照度值。

检查方法：测量检查，保持灯具的应急工作状态，用照度计测量该区域地面的水平照度。

检查要点：隧道疏散照明地面平均照度值应符合设计要求且不小于1lx，最低照度值不应小于0.5lx（曲线地段灯具间距应适当加密）。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第10.2.1条，以及条《铁路隧道防灾疏散救援工程设计补充规定》（铁建设﹝2021﹞150号）第5.1.1条第3款制定本条款。

5.4.4 检查疏散路线上的平行导坑、斜井、横洞及横通道设置的应急疏散照明灯具安装高度，隧道正洞内应急照明灯安装位置和高度。

检查方法：现场观察，测量检查。

检查要点：设置的应急照明灯具安装位置和高度应符合下列规定：

1 隧道正洞内应急照明灯具宜设置在疏散通道侧，安装高度宜为距疏散通道走行面3m。

2 疏散路线上的平行导坑、斜井、横洞及横通道设置的应急疏散照明灯具安装高度宜为距疏散路线走行面3m。

条文说明：依据《铁路隧道防灾疏散救援工程设计补充规定》（铁建设﹝2021﹞150号）第5.1.1条第1款、第2款制定本条款。

5.4.5 检查隧道应急照明的连续供电时间。

检查方法：保持灯具的应急工作状态，灯具蓄电池电源供电，用秒表开始计时，采用巡查方式观察该区域灯具光源熄灭情况，任一只灯具光源熄灭停止计时或持续工作时间满足设计规定和消防技术标准后停止计时，核查灯具光源应急点亮的持续工作时间。

检查要点：隧道应急照明的连续供电时间应符合设计要求，且不小于60min。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第10.2.2条制定本条文。

5.4.6 检查应急疏散指示标志灯的设置情况。

检查方法：现场观察，测量检查。

检查要点：应急疏散指示标志灯的设置应符合设计文件要求，并符合下列规定：

1 隧道正洞内灯具宜设置在疏散通道侧，安装间距不宜大于30m，安装高度宜为灯具底部距疏散通道走行面0.8m。

2 疏散路线上的平行导坑、斜井、横洞、横通道及转弯处等设置疏散指示照明，安装间距不宜大于30m，安装高度宜为灯具底部距疏散路线走行面1.5m。

3 疏散指示标志灯自隧道中点分别向两侧设置，宜采用单指向型箭头，标志指向最近的疏散出口，每隔约100m处的指示标志应加标两个方向分别距离最近出口的距离，特殊情况下可根据疏散条件进行调整。疏散指示标志灯的背景色为绿色，图形符号、文字和衬边为白色，尺寸为48cm（长）×16cm（宽）。

4 疏散通道口门洞上方距门洞顶部30cm处应设置“安全出口”的标志灯。提示标识背景色为绿色，图形符号、文字和衬边为白色，尺寸为32cm（长）×16cm（宽）。

条文说明：依据《铁路隧道防灾疏散救援工程设计补充规定》（铁建设﹝2021﹞150号）第5.1.2条制定本条款。

人员在隧道正洞内疏散通道面行走时，通道宽度狭窄，且另外一侧为线路，人员行走时需低头，因此标志设置高度较低。

考虑人员在平行导坑、斜井、横洞及横通道疏散时比较拥挤，行走在路线中间部分的人员无法看到墙壁底部设置的疏散指示标志灯。为了便于疏散，在疏散路线上的平行导坑、斜井、横洞及横通道的疏散指示标志灯具安装高度按照1.5m高考虑。

疏散指示标志灯具采用单箭头，箭头指向最近的疏散出口。

隧道正洞照明纵立面参考图、隧道正洞照明横断面参考图如图5.4.6-1和5.4.6-2所示。

图5.4.6-1隧道正洞照明纵立面图

图5.4.6-2 隧道正洞照明横断面图

5.4.7 检查隧道应急照明的控制方式。

检查方法：现场测试，测试就地控制、联动控制和远程控制功能。

检查要点：隧道应急照明的控制方式应符合设计文件要求，并符合下列规定：

- 1 隧道应急照明应采用就地控制与远程控制相结合的方式，并接入铁路隧道防灾疏散救援监控系统，且应符合设计文件要求。

- 2 疏散路线上的平行导坑、斜井、横洞及横通道正洞侧的防护门行程开关的联动功能应符合设计文件要求。

条文说明：依据《铁路隧道防灾疏散救援工程设计补充规定》（铁建设﹝2021﹞150号）第5.1.3条第1款和第3款制定本条款。

考虑隧道口紧急救援站范围内疏散路线上的平行导坑、斜井、横洞及横通道内应急照明能够与正洞侧开门信号联动点亮，因此设置行程开关，行程开关与防护门联动并控制防护门所在的平行导坑、斜井、横洞及横通道内的应急照明，确保疏散通线路上照明灯具及时点亮，需要注意的是，灯具点亮后需手动关闭，防护门关闭时行程开关不控制灯具关闭。

5.4.8 检查应急照明控制箱的安装位置。

检查方法：现场观察。

检查要点：应急照明控制箱安装位置应符合设计文件要求，宜设置在就近洞室或嵌入隧道边墙并安装牢固。

条文说明：依据《铁路隧道防灾疏散救援工程设计补充规定》（铁建设﹝2021﹞150号）第5.1.3条第2款制定本条款。

为便于应急疏散救援时现场开启照明，救援站范围内应急照明控制箱设置在就近洞室或嵌入隧道边墙，嵌入隧道边墙主要是为了考虑风洞效应可能造成箱盒掉落线路，构成行车安全隐患。

5.4.9 检查应急照明灯具选型和安装情况。

检查方法：核对设计文件，查阅相关产品说明书、检测报告、认证报告等。

检查要点：检查应急照明灯具选型和安装应符合设计文件要求，并符合下列规定：

1 应急照明灯具的防护等级应符合设计要求且不低于IP65，并应具备防风压、防震动、抗腐蚀、抗老化及坚固耐用的特点。

2 应急照明光源宜采用发光二极管（LED）。

3 应急照明灯具应安装牢固，不得采用膨胀型锚栓安装。

条文说明：依据《铁路隧道防灾疏散救援工程设计补充规定》（铁建设﹝2021﹞150号）第5.1.4条制定本条款。应急照明灯具应考虑隧道内列车通过时所产生的压力变化和列车风附加力的长期影响。

5.4.10 检查长度5km以下的铁路隧道（不含救援站范围内）蓄光反光型疏散指示标志的设置。

检查方法：现场观察，测量检查。

检查要点：长度5km以下的铁路隧道（不含救援站范围内）设置的蓄光反光型疏散指示标志应符合设计文件要求，并符合下列规定：

1 标志设置在隧道正洞疏散通道侧，安装在隧道侧壁上，高度宜为标志底部距疏散通道走行面0.8m。

2 标志自隧道中点分别向两侧设置，宜采用单指向型箭头，指向最近的疏散出口，间距不应大于30m，每隔约100m处的指示标志应加标两个方向分别距离最近出口的距离。特殊情况下可根据疏散条件进行调整。

3 疏散指示标志的背景色为绿色，图形符号、文字和衬边为白色，尺寸为48cm（长）×16cm（宽）。

条文说明：依据《铁路隧道防灾疏散救援工程设计补充规定》（铁建设﹝2021﹞150号）第5.1.5条制定本条款。蓄光反光型标志应符合现行《消防安全标志通用技术条件 第3部分：蓄光消防安全标志》XF480.3相关规定。

5.4.11 检查疏散指示标志的参数。

检查方法：现场观察，测量检查。

检查要点：疏散指示标志参数应符合设计文件要求，并符合下列规定：

1 标志牌底板采用铝合金板制作，厚度不小于2mm。

2 标志牌外形尺寸偏差为±3mm。

3 标志牌表面应平整，无明显划痕、条纹、气泡和颜色不均匀等缺陷；标志牌的不平度不应大于3mm；气泡总面积不应大于10mm2。

4 标志面的反光膜不应拼接，光度、色度性能应符合现行国家《道路交通反光膜》GB/T18833的要求。

5 标志牌不应有毛刺和尖角，并进行挤边或折边加固。

条文说明：依据《铁路隧道防灾疏散救援工程设计补充规定》（铁建设﹝2021﹞150号）第5.1.6条制定本条款。

5.4.12 检查疏散指示标志的安装情况。

检查方法：现场观察。

检查要点：疏散指示标志安装应符合设计文件要求，并符合下列规定：

1 标志牌应安装牢固，并应考虑隧道内空气动力学效应影响。

2 标志牌四角适当处预留锚栓孔，其连接件应采用防松装置，不得采用膨胀型锚栓安装，并进行防腐处理。

条文说明：依据《铁路隧道防灾疏散救援工程设计补充规定》（铁建设﹝2021﹞150号）第5.1.7条制定本条款。

## 5.5 应急通信

5.5.1 检查长度5km及以上隧道的隧道应急通信设施设置情况。

检查方法：现场观察。

检查要点：长度5km及以上隧道应设置隧道应急通信设施，隧道应急通讯设施应能实现救援指挥人员与事故现场人员、抢险人员之间的语音、图像通讯功能。

条文说明：依据现行行业标准《铁路隧道防灾疏散救援工程设计规范》TB10020-2017第7.3.1条和7.3.2条，以及《铁路隧道防灾疏散救援工程设计补充规定》（铁建设﹝2021﹞150号）第6.1.1条制定本条款。

隧道应急通信设施应能实现救援指挥人员与突发事件现场人员、抢险人员之间的语音、图像通信等功能。隧道应急通信应包括有线应急电话、视频监控等系统，同时应充分利用铁路专用移动通信、公众移动通信等无线通信设施。

疏散路线上的平行导坑、斜井、横洞及横通道等应设置应急电话机或铁路专用移动通信设施。救援站站台内应急电话机及视频采集点安装位置参考图和疏散通道内应急电话机及视频采集点安装位置参考图如图5.5.1-1、图5.5.1-2所示。

图5.5.1-1 应急电话机及视频采集点安装位置参考图

图5.5.1-2 应急电话机及视频采集点安装位置参考图

5.5.2 检查隧道口、紧急救援站、紧急出口和避难所的视频采集点设置情况。

检查方法：现场观察。

检查要点：隧道口、紧急救援站应设置视频采集点，设置位置和数量应符合设计文件要求，宜在出入口设置。

条文说明：依据现行行业标准《铁路隧道防灾疏散救援工程设计规范》TB10020-2017第7.3.4条，以及《铁路隧道防灾疏散救援工程设计补充规定》（铁建设﹝2021﹞150号）第6.1.7条制定本条款。隧道口、紧急救援站、紧急出口和避难所应设置视频采集点，并宜设置在出入口位置。

5.5.3 检查疏散路线上的平行导坑、斜井、横洞及横通道的防护门和隧道正洞间的应急电话终端设置情况。

检查方法：现场观察、现场测试。

检查要点：应急电话终端设置应符合设计文件要求，并应符合下列规定：

- 1 在疏散路线上的平行导坑、斜井、横洞及横通道的防护门和隧道正洞间应设置应急电话终端。

- 2 应急电话终端宜安装在专用洞室中央，顶部距地面1.5m。专用洞室尺寸宜为200cm（宽）×100cm（深）×250cm（高），洞室侧壁距防护门宜为2m。

5.5.4 检查单线、双线及多线隧道的有线应急电话终端的设置位置和间距。

检查方法：现场观察，测量检查。

检查要点：单线隧道应单侧设置有线应急电话终端，双线及多线隧道应双侧设置有线应急电话终端，设置间距应符合设计文件要求，且不宜超过500m。

条文说明：依据现行行业标准《铁路隧道防灾疏散救援工程设计规范》TB10020-2017第7.3.3条制定本条文。统筹考虑紧急救援站、横通道、洞室、隧道洞口等情况设置应急电话终端，宜按照500m间隔设置。

5.5.5 检查疏散路线上的平行导坑、斜井、横洞及横通道内的光电缆的敷设位置。

检查方法：现场观察，测量检查。

检查要点：疏散路线上的平行导坑、斜井、横洞及横通道内的光电缆宜敷设在电缆槽内；在条件困难时可采用电缆支架安装在侧壁，安装高度宜为2m，并符合设计文件要求。

条文说明：依据《铁路隧道防灾疏散救援工程设计补充规定》（铁建设﹝2021﹞150号）第6.1.5条制定本条款。

5.5.6 检查应急电话机及视频采集设备的安装牢固情况。

检查方法：现场观察。

检查要点：应急电话机及视频采集设备应安装牢固，满足隧道内列车通过时所产生的压力变化和列车风附加力的长期影响。

条文说明：依据《铁路隧道防灾疏散救援工程设计补充规定》（铁建设﹝2021﹞150号）第6.1.8条制定本条款。

## 5.6 机电设备监控系统

5.6.1 检查隧道内的防灾救援设备的监控系统设置情况。

检查方法：现场测试。

检查要点：隧道内的防灾救援设备应设监控系统，且具备远程监控功能。

条文说明：依据现行行业标准《铁路隧道防灾疏散救援工程设计规范》TB10020-2017第7.1.2条、第7.4.1条制定本条文。

5.6.2 测试机电设备监控系统的监控功能。

检查方法：现场测试。

检查要点：测试机电设备监控系统应对隧道内（含紧急救援站隧道内部分）应急照明、紧急救援站隧道外照明、隧道防灾风机、消防泵、高位消防水池、水箱、排水泵及防护门等监控功能。

条文说明：依据现行行业标准《铁路隧道防灾疏散救援工程设计规范》TB10020-2017第7.4.2条，以及《铁路隧道防灾疏散救援工程设计补充规定》（铁建设﹝2021﹞150号）第7.1.1条制定本条款。防灾救援设备监控系统可由监控主站、主控制器、就地控制器、集中监控盘等全部或部分设备组成，并能对隧道内通风、照明、消防泵、排水泵等设备进行监控。

5.6.3 检查主控制器与监控主站之间的通信通道。

检查方法：现场观察。

检查要点：主控制器与监控主站之间的通信通道应符合设计文件要求，通信通道宜为一主一备。

条文说明：依据现行行业标准《铁路隧道防灾疏散救援工程设计规范》TB10020-2017第7.4.3条制定本条文。

5.6.4 检查紧急救援站的集中监控盘设置情况和监控功能。

检查方法：现场观察。

检查要点：集中监控盘应设置符合设计文件要求。紧急救援站应设置集中监控盘；设置防灾通风的铁路隧道紧急救援站应设置远程手动集中监控盘。集中监控盘盘面以火灾工况操作为主，操作程序应简便直接，并进行测试监控功能。

条文说明：依据现行行业标准《铁路隧道防灾疏散救援工程设计规范》TB10020-2017第7.4.4条制定本条文。

5.6.5 检查机电设备监控联网情况。

检查方法：现场观察。

检查要点：检查机电设备监控联网情况应符合设计文件要求，并符合下列规定：

1 机电设备监控系统由铁路局中心系统与隧道端设备组成。应用/通信服务器宜按线设置，接入至局中心系统，实现对本线隧道防灾疏散救援机电设备进行监控，隧道端系统由主控制器、就地控制器、集中控制盘等组成，并按照相关规定进行组网设计。

2 相关设备管理单位指挥中心及综合维修车间应设置维护终端，对管辖范围内的防灾疏散救援机电设备进行监控。

3 铁路局中心监控系统宜设置于铁路局集团公司中心机房，监控终端宜设置在应急指挥中心、行车调度和相关车站的行车室，实现对全线隧道防灾疏散救援机电设备的监控。

条文说明：依据《铁路隧道防灾疏散救援工程设计补充规定》（铁建设﹝2021﹞150号）第7.1.1条第2款、第3款和第7.1.2条制定本条款。

5.6.6 检查机电设备监控系统主控制器的设置位置和组成。

检查方法：现场观察。

检查要点：机电设备监控系统主控制器设置位置应符合设计文件要求，并宜设置在隧道洞室内；隧道口紧急救援站主控制器宜安装在距隧道口最近的综合洞室内。系统由分布式冗余控制主机、显示屏、工业以太网交换机、UPS、机柜等组成。

条文说明：依据《铁路隧道防灾疏散救援工程设计补充规定》（铁建设﹝2021﹞150号）第7.1.3条制定本条款。

5.6.7 检查机电设备监控系统主控制器机柜的防护等级和形式。

检查方法：现场观察，查阅相关产品说明书、检测报告、认证报告等。

检查要点：机电设备监控系统主控制器机柜设置应符合设计要求，防护等级不低于IP65，并采用立式机柜，

条文说明：依据《铁路隧道防灾疏散救援工程设计补充规定》（铁建设﹝2021﹞150号）第7.1.3条第2款制定本条款。

5.6.8 检查紧急救援站集中控制盘的设置位置和功能。

检查方法：现场观察，功能测试。

检查要点：紧急救援站集中控制盘的设置应符合设计文件要求，并符合下列规定：

1 紧急救援站应设置集中控制盘，宜设置在紧急救援站范围内的疏散通道与正洞的连接处。

2 盘面布置火灾工况指示和应急操作按钮。

3 对救援站内的防灾设备具有优先控制权，并通过主控制器将防灾设备的运行工况反馈至局中心监控系统和监控终端。

4 集中控制盘位于救援站横通道或紧急出口侧壁上，靠近线路侧距正洞边墙不小于2m，底边距地面1.2m。

条文说明：依据《铁路隧道防灾疏散救援工程设计补充规定》（铁建设﹝2021﹞150号）第7.1.4条制定本条款。

集中控制盘可直接控制救援站内的防灾设备，盘面主要布置火灾工况指示和应急操作按钮，应急救援时一键启动防灾设备，便于疏散时一键启动。

5.6.9 检查设置于隧道风机、消防泵、排水泵、应急照明及防护门等设备的就地控制器的功能和通信接口。

检查方法：现场测试、观察。

检查要点：设置于隧道风机、消防泵、排水泵、应急照明及防护门等设备处的就地控制器具备遥控、遥测及遥信等功能，且具有光电隔离的通信接口，并符合设计文件要求。

条文说明：依据《铁路隧道防灾疏散救援工程设计补充规定》（铁建设﹝2021﹞150号）第7.1.5条制定本条款。

5.6.10 具有防护门开闭状态的监测功能的，应对反馈功能进行测试。

检查方法：现场测试、观察。

检查要点：防护门是否具备开闭状态检测功能应符合设计文件要求。防护门的开闭状态宜具备监控功能，并宜接入铁路隧道防灾疏散监控系统。

条文说明：依据《铁路隧道防灾疏散救援工程设计补充规定》（铁建设﹝2021﹞150号）第2.0.5条第1款制定本条款。

## 5.7 标识标志

5.7.1 检查紧急救援站的停车导向标志设置位置和内容。

检查方法：现场观察。

检查要点：紧急救援站停车导向标志的设置位置、内容应符合设计文件要求，并符合下列规定：

1 设置应当醒目，内容简洁明了、可视性好。

2 导向标志应设在列车行车方向的左侧。

3 导向标志设置的起点距紧急救援站的入口不应小于所运行的列车的紧急制动距离。

4 隧道口紧急救援站导向标志的设置应满足着火车厢停靠在明线位置的要求。

条文说明：依据现行行业标准《铁路隧道防灾疏散救援工程设计规范》TB10020-2017第6.1.2条、第7.1.5条、第7.6.1条、第7.6.2条，以及《铁路隧道防灾疏散救援工程设计补充规定》（铁建设﹝2021﹞150号）第3.1.1条、3.1.2条、3.1.4条、3.1.5条制定本条文。

停车导向标志为司机提醒距离前方救援站的准确距离而设置，以达到让司机合理控制列车行驶并准确停靠在前方救援站。停车导向标志可分为救援站距离提醒标志和救援站停车位标志等。

5.7.2 检查标志牌的安装紧固情况。

检查方法：现场观察。

检查要点：标志牌应安装牢固，满足在高速活塞风等作用下安全、稳定的要求，且不得侵入铁路建筑限界，并符合设计文件要求。

条文说明：依据现行行业标准《铁路隧道防灾疏散救援工程设计规范》TB10020-2017附录B.0.5条第4款制定本条文。

5.7.3 检查停车导向标志牌迎风面（或表面）与风流方向（线路中线）的夹角。

检查方法：测量检查。

检查要点：停车导向标志牌迎风面（或表面）与风流方向（线路中线）的夹角应符合设计要求且不大于30°。

条文说明：依据现行行业标准《铁路隧道防灾疏散救援工程设计规范》TB10020-2017附录B.0.5条第4款制定本条文。

5.7.4 检查机电设备标识。

检查方法：现场观察，测量检查。

检查要点：机电设备标识应符合设计文件要求，并符合下列规定：

1 隧道内应急照明按钮箱、集中控制盘标识可设置在对应设备右侧10cm的侧壁上，底边距地面1m。

2 设备标识宜采用高亮反光漆材料喷涂，尺寸宜为100cm（高）×60cm（宽），设备名称字体大小为5.6cm，“有电危险”警示字体大小为5cm。

条文说明：依据《铁路隧道防灾疏散救援工程设计补充规定》（铁建设﹝2021﹞150号）第8.1.1条制定本条款。

5.7.5 检查集中控制盘、风机控制柜、消防泵、消火栓等操作说明标识。

检查方法：现场观察，测量检查。

检查要点：机电设备操作说明标识应符合设计文件要求，并符合下列规定：

1 集中控制盘操作说明宜采用反光材料喷涂在集中控制盘边缘位置左侧10cm的侧壁上，尺寸宜为30cm（长）×25cm（宽）。绿底白字，字体为黑体字，字体大小5cm。

2 风机控制柜操作说明牌宜设置在风机控制柜左侧10cm的侧壁上，尺寸宜为150cm（长）×80cm（宽）。说明牌绿底白字，字体为黑体字，字体大小为5cm。

3 消防泵控制柜操作说明牌，宜设置在控制柜左侧10cm的侧壁上，尺寸宜为150cm（长）×80cm（宽）。绿底白字，字体为黑体字，字体大小为5cm。

4 消火栓箱应采用高亮反光油漆涂刷操作说明。

条文说明：依据《铁路隧道防灾疏散救援工程设计补充规定》（铁建设﹝2021﹞150号）第8.1.2条、第9.0.2条制定本条款。

5.7.6 检查应急电话终端设备标识和设备操作说明的设置。

检查方法：现场观察，测量检查。

检查要点：应急电话终端设备标识和设备操作说明的设置应符合设计文件要求，并符合下列规定：

1 应急电话机操作说明应采用高亮反光油漆喷涂在电话机旁边的洞室侧壁，位于应急电话机左10cm。操作说明的尺寸宜为25cm（宽）×30cm（高），采用绿底白字，字体高度宜为5cm。

2 应急电话机设备标识应采用高亮反光油漆喷涂在隧道侧壁，位于应急电话机右侧30cm。设备标识的尺寸宜为30cm（宽）×60cm（高），采用绿底白字，字体高度宜为5cm。

条文说明：依据《铁路隧道防灾疏散救援工程设计补充规定》（铁建设﹝2021﹞150号）第6.1.3条和6.1.4制定本条文。

## 5.8 其他

5.8.1 检查瓦斯隧道运营期间的检测装置和通风系统。

检查方法：现场观察。

检查要点：瓦斯隧道运营期间的检测和通风应符合设计文件要求，并满足《铁路隧道设计规范》TB10003有关规定。

条文说明：依据现行行业标准《铁路隧道设计规范》TB10003-2016第12.3节和《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第10.1.3条制定本条文。

5.8.2 检查长度为5km及以上或设有紧急出口的隧道的消防用电、紧急救援站防灾救援设备和其他设备的供电负荷等级。

检查方法：现场观察。

检查要点：供电负荷应符合设计文件要求。对于长度为5km及以上或设有紧急出口的隧道消防用电、紧急救援站防灾救援设备的供电应采用一级负荷，其他采用二级负荷。

条文说明：依据现行行业标准《铁路隧道防灾疏散救援工程设计规范》TB10020-2017第7.5.1条、《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第9.2.1条第2款制定本条文。紧急救援站考虑火灾模式，故仅将紧急救援站与防灾救援密切相关的用电设备定义为一级负荷。

5.8.3 检查隧道控制室（值班室）隧道应急电源强制启动装置的设置和故障显示功能。

检查方法：测试应急电源强制启动功能，查看故障状态反馈情况。

检查要点：隧道控制室（值班室）应设置的隧道应急电源强制启动装置应符合设计文件要求，且应能显示隧道应急电源故障状态。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第10.1.4条制定本条文。本条规定便于设备故障及时维护，保证火灾情况下能强制启动应急照明，方便疏散和救援。

5.8.4 检查设备安装是否阻碍人员的通行。

检查方法：现场观察。

检查要点：设备安装不得占用隧道疏散通道及紧急救援站站台空间。救援站范围内的桥梁、路基段站台部分不宜设置阻碍人员通行的设施设备。

条文说明：依据《铁路隧道防灾疏散救援工程设计补充规定》（铁建设﹝2021﹞150号）第2.0.6条制定本条文。

5.8.5 检查紧急救援站范围的接触网的断电功能。

检查方法：现场测试。

检查要点：紧急救援站范围的接触网应具有独立停电功能。

条文说明：现行行业标准《高速铁路设计规范》TB10621中明确了250km/h～350km/h高速铁路接触网供电分段的设置要求：“接触网供电分段应符合维修天窗的检修条件，同时应符合双向行车及事故抢修的需要。在车站两端、正线区间每隔10km～15km处、AT供电方式下靠近AT所附近、长度大于1km隧道的出入口、长度大于5km隧道内宜设置绝缘锚段关节及电动隔离开关，并纳入远动。”

200km/h～250km/h铁路、160km/h及以下普速铁路车站两端接触网均设有绝缘锚段关节(或一端设有电分相装置)及电动隔离开关。并且，目前新建、改建项目中该位置处的电动隔离开关均具备远动操作的功能。

综合以上，目前接触网专业设计现状均能保证在灾害情况下紧急救援站范围的接触网能及时停电。

5.8.6 检查用电设备处的电源切换时间、供电持续时间,以及不间断电源装置。

检查方法：现场测试。

检查要点：用电设备处的电源切换时间、供电持续时间应符合设计文件要求。用电设备处的电源切断时间不应大于用电设备允许间断的供电时间，并满足供电持续时间要求。不允许瞬时停电的设备，应在靠近用电设备处设置不间断电源装置。

条文说明：依据现行行业标准《铁路隧道防灾疏散救援工程设计规范》TB10020-2017第7.5.2条制定本条文。

5.8.7 检查疏散救援工程机电设施控制方式。

检查方法：现场测试。

检查要点：疏散救援工程机电设施控制方式应符合设计文件要求，可采用远程遥控、现场手动控制或两者相结合的方式。

条文说明：依据现行行业标准《铁路隧道防灾疏散救援工程设计规范》TB10020-2017第7.1.2条制定本条文。

5.8.8 检查监控主站、应急通信设备等的设备用房配置。

检查方法：现场观察。

检查要点：监控主站、应急通信设备等应配置设备用房，并符合设计文件要求。

条文说明：依据现行行业标准《铁路隧道防灾疏散救援工程设计规范》TB10020-2017第7.7.4条制定本条文。

5.8.9 检查5km及以上隧道内电力、电力牵引、通信、信号设备洞室自动灭火装置的设置，以及灭火器的数量、型号和规格。

检查方法：现场观察，按照配置的灭火设施设备验收相关标准开展验收评定。

检查要点：5km及以上隧道内电力、电力牵引、通信、信号设备洞室，应设有自动灭火装置，并应设置3具4kg的ABC干粉灭火器，且符合设计文件要求。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第10.1.6条制定本条文。

5.8.10 检查电线、电缆、光缆及其防护材料的选型和阻燃防护措施。

检查方法：查阅相关产品说明书、检测报告、认证报告等。

检查要点：电线、电缆、光缆的选择和敷设应符合设计，并符合下列规定：

1 长度5km及以上的隧道内的电线、电缆、光缆及其防护材料应采用阻燃型或采取阻燃防护措施，并应符合设计文件要求。

2 当不同电源的电缆或强、弱电电缆同沟、同井敷设时，应将不同电源的电缆或强、弱电电缆分别布置在两侧，其间距应符合《电力工程电缆设计规范》GB50217的规定。当受条件限制必须相邻时，应采用阻燃型线缆，或采取阻燃防护和采用不燃材料物理隔离等措施。

3 火灾时继续供电的线路和消防联动控制线路应采用耐火型。

4 火灾自动报警系统、机电设备监控系统、自然灾害与异物侵限监测系统设备房屋的电缆槽应采用防火型盖板。

条文说明：依据现行行业标准《铁路隧道防灾疏散救援工程设计规范》TB10020-2017第7.3.5条、《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第9.2.3条、第9.2.5条、第9.2.6条制定本条文。

# 6   车站

## 6.1 一般规定

6.1.1 检查大型、特大型旅客车站高架候车厅（室）的耐火等级。

检查方法：现场观察，核对相关技术资料。

检查要点：应符合消防技术标准和设计文件要求，大型、特大型旅客车站高架候车厅（室）的耐火等级不应低于一级。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第6.1.1条制定本条文。

6.1.2 检查线间立柱雨棚采用钢结构防火保护。

检查方法：现场观察，测量检查。

检查要点：线间立柱雨棚采用钢结构防火应符合消防技术标准和设计文件要求。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第2.0.4条制定本条文。线间立柱雨棚因其覆盖范围大，一旦发生火灾有可能造成其整体垮塌，对铁路运输造成重大影响。所以，需要采取必要的保护措施。

6.1.3 检查大型及以上客货共线铁路旅客车站和高速铁路、城际铁路旅客车站站台消火栓给水系统形式。

检查方法：现场检查，测试压力。

检查要点：大型及以上客货共线铁路旅客车站和高速铁路、城际铁路旅客车站站台无法保证消防车进入的，室外消火栓应采用高压或临时高压给水系统。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第7.1.7条第3款及《铁路旅客车站设计规范》TB10100-2018第3.2.1条制定本条文。客货共线铁路旅客车站的建筑规模按最高聚集人数分类：特大型、大型、中型、小型。高速铁路、城际铁路旅客车站按高峰小时发送量分类：特大型、大型、中型、小型。

表6.1.3-1 客货共线铁路客站规模

| 建筑规模 | 最高聚集人数H(人) |
| --- | --- |
| 特大型 | H≥10000 |
| 大型 | 3000≤H＜10000 |
| 中型 | 600＜H＜3000 |
| 小型 | H≤600 |

表6.1.3-2 高速铁路与城际铁路客站规模

| 建筑规模 | 高峰小时发送量PH(人) |
| --- | --- |
| 特大型 | PH≥10000 |
| 大型 | 5000≤PH＜10000 |
| 中型 | 1000≤PH＜5000 |
| 小型 | PH＜1000 |

6.1.4 检查超出城镇消防站保护范围的车站和室外消火栓给水系统形式。

检查方法：现场观察，系统测试。

检查要点：超出城镇消防站保护范围的车站，室外消火栓应采用高压或临时高压给水系统。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第7.1.7条第1款制定本条文。

6.1.5 检查消防水池的设置情况。

检查方法：现场观察。

检查要点：消防水池设置应符合设计文件要求，并符合下列规定：

1 水池容量应满足火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之和的要求。

2 专门扑救列车火灾的消防水池应设置在基本站台，并可与旅客车站站房消防水池合建。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第7.1.5条第1款、第3款制定本条文。客车给水、生产、生活用水量达到最大时，站区管网供水能力不能满足消防用水量要求时，或给水系统流量、压力不满足扑灭列车火灾消防要求时，应设置消防水池。设置水塔的站、段（所），水塔具备消防供水条件时，可根据情况核减消防水池容量。

为了提高扑救列车火灾的能力，作为消防水源的消防水池要尽可能靠近线路。在基本站台设置消防水池，日常管理和维护也比较方便。扑救列车火灾的消防水池可与站房消防水池合建，当单独设置时，应设置在基本站台。中型及以下旅客车站和其他中间站、越行站、会让站站台火灾延续时间不低于1h；编组站调车场、大型及以上旅客车站站台火灾延续时间不低于2h。

6.1.6 检查站台消火栓的设置位置。

检查方法：现场观察，测量检查。

检查要点：站台消火栓的设置位置应符合设计文件要求，并符合下列规定：

1 管网供水能力满足消防要求时，中型及以下旅客车站和其他中间站、越行站、会让站应在基本站台两端设置室外消火栓。

2 高架候车厅（室）设置环形消防车道确有困难时，应沿侧式站房设置环形消防车道时，站台上应设置符合线路上方高架站房消防灭火要求的消火栓系统。

3 客货共线、高速铁路、城际铁路大型旅客车站基本站台应设置消火栓，其间距不应大100m。其他站台两端应各设置一座消火栓。

4 无基本站台的高速铁路、城际铁路旅客车站应选定一个站台，并应按基本站台的标准设置消火栓。

5 特大型旅客车站各站台均应设置消火栓，消火栓间距不应大于100m。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第5.0.9条、第7.1.10条第2款、第3款、第4款制定本条文。站台上布置的消火栓主要作用是扑灭列车火灾。如果车站管网供水能力能满足消防要求，可以在基本站台两端各设置一座消火栓。考虑车站采用高压或临时高压消防给水系统，为确保两支水枪的充实水柱能同时到达灭火保护部位，本款规定了消火栓的设置间距。

6.1.7 采用高压、临时高压给水室外消火栓系统的处所检查出水口的消火栓口径。

检查数量：现场观察。

检查方法：应符合消防技术标准和设计文件要求，采用高压、临时高压给水室外消火栓系统的处所应选用有两个口径65mm出水口的消火栓。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第7.1.10条第1款制定本条文。

6.1.8 检查区段站、编组站调车场、区域性以上编组站出发场，大型及以下旅客车站和其他中间站、越行站、会让站站台消防用水量和水枪充实水柱。

检查方法：采用压力计、流量计、消火栓测压接头等专用仪器测试消防给水系统的流量、压力。

检查要点：区段站、编组站调车场、区域性以上编组站出发场，大型及以下旅客车站和其他中间站、越行站、会让站站台消防用水量不应低于15L/s，水枪充实水柱不应低于10m；特大型旅客车站室外消防用水量不应低于20L/s，水枪充实水柱不应低于10m。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第7.1.8条制定本条文。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014室外消火栓流量的要求，确定编组场、调车场等室外消防用水量为15L/s。中型及以下的旅客车站和其他中间站、越行站、会让站站台设置的消防设施，主要用于扑灭列车火灾，2支水枪同时出水，根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014室外消火栓流量的要求，消防用水量调整为15L/s。对于大型旅客车站，由于车站内列车较多，一旦发生火灾还需要增设1支水枪用于相邻车辆的安全防护，故规定消防用水量为15L/s。

6.1.9 检查配有移动式消防泵及专用消防器材车站的消防器材存放间。

检查方法：现场观察，测量检查。

检查要点：配有移动式消防泵及专用消防器材的车站，应符合消防技术标准和设计文件要求，宜设置面积不小于5m2的消防器材存放间。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第6.4.1条制定本条文。

6.1.10 检查客货共线铁路区段站及以上车站、中型及以上旅客车站和高速铁路、城际铁路车站通信机房、信息机房、信号机械室（含信号设备机房、继电器室和电源室、防雷分线室）及区间中继站气体灭火系统设置。

检查方法：现场检查。

检查要点：客货共线铁路区段站及以上车站、中型及以上旅客车站和高速铁路、城际铁路车站通信机房、信息机房、信号机械室（含信号设备机房、继电器室和电源室、防雷分线室）及区间中继站应设置气体灭火系统。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第7.3.3条制定本条文。对于人员密集场所、有爆炸危险性的场所及有超净要求的场所，在确保人员、设备安全的同时还要根据各种气体灭火系统的性能考虑适用范围。

6.1.11 检查站房的电线、电缆、光缆的选型、阻燃防护措施、隔离措施。

检查方法：现场观察。

检查要点：电线、电缆、光缆的选型、阻燃防护措施、隔离措施应符合设计文件要求，并符合下列规定：

1 站房和地下室的通信、信息、信号、火灾自动报警和机电设备监控系统、自然灾害与异物侵限监测系统设备机房的电线、电缆、光缆应采用阻燃型或采取阻燃防护措施。

2 当不同电源的电缆或强、弱电电缆同沟、同井敷设时，应将不同电源的电缆或强、弱电电缆分别布置在两侧，其间距应符合《电力工程电缆设计规范》GB50217的规定。当受条件限制必须相邻时，应采用阻燃型线缆，或采取阻燃防护和采用不燃材料物理隔离等措施。

3 站房和其他人员密集场所的建筑、地下室应采用低烟无卤型。

4 铁路通信、信息、信号、火灾自动报警和机电设备监控系统、自然灾害与异物侵限监测系统设备房屋和信号楼的电缆槽应采用防火型盖板。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第9.2.3条、第9.2.5条、第9.2.6条制定本条文。各类不宜同沟的电（光）缆同沟时，一方事故容易波及另一方，扩大事故范围，故作此规定。但由于受环境条件限制时，可能产生不得不同沟、同井敷设的情况，这种情况下须采取有效措施进行相互防护与隔离。

6.1.12 检查高速铁路和城际铁路的车站、区段站及以上的信号机械室灭火器的配置。

检查方法：查看灭火器类型、规格、灭火级别和配置数量。

检查要点：高速铁路和城际铁路的车站、区段站及以上的信号机械室应按照严重危险级E类（带电火灾）配置灭火器。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016附录D制定本条文，停留在各类车库内的车载灭火器不应计算在建筑物灭火器内。

6.1.13 核对经特殊消防设计的车站技术措施实施情况。

检查方法：观察检查、测量检查等。

检查要点：按照特殊消防设计文件及专家评审意见开展对应检查。

- 6.2 旅客车站

6.2.1 检查旅客车站的站房及地道、天桥、站台雨棚耐火等级。

检查方法：核对建筑耐火等级，查看建筑主要构件燃烧性能和耐火极限。

检查要点：应符合消防技术标准和设计文件要求，旅客车站的站房及地道、天桥、站台雨棚耐火等级应符合设计文件要求，且满足《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016的要求。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第2.0.2条制定本条文。

6.2.2 对于建筑高度大于24m且定性为单、多层民用建筑的旅客车站，检查候车厅（室）位置、室内地面与集散厅地面或室外地面高差。

检查方法：现场检查，测量高度。

检查要点：对于建筑高度大于24m且定性为单、多层民用建筑的旅客车站，候车厅（室）应当位于旅客车站建筑顶层，且室内地面与集散厅地面或室外地面高差不大于10m。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第6.1.8条制定本条文。

6.2.3 检查旅客车站的消防通道及消防车道。

检查方法：检查消防车道净宽度、净高、坡度、转弯半径、障碍物、消防车道标线、标识，有条件下进行消防车通行试验。

检查要点：旅客车站的消防车道设置应符合设计文件要求，并符合下列规定：

1 旅客车站应设置消防车道，并应与公路、道路连通。

2 大型、特大型旅客车站，当站房为线侧平式时，应利用基本站台作为消防车道。

3 高架候车厅（室）设置环形消防车道确有困难时，应沿侧式站房设置环形消防车道。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第5.0.1条、5.0.4条、第5.0.9条制定本条文。

6.2.4 检查铁路旅客车站的防火分区面积。

检查方法：测量检查。

检查要点：铁路旅客车站的防火分区面积应符合设计文件要求，且应满足现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063和《建筑设计防火规范》GB50016的要求。铁路旅客车站候车区及集散厅同时符合疏散条件、设有自动喷水灭火系统、排烟设施和火灾自动报警系统及符合国家装修防火标准规定的情况下，防火分区最大建筑面积不应大于10000m2。

条文说明：防火分区的作用在于发生火灾时，将火势控制在一定的范围内。建筑设计中应合理划分防火分区，以有利于灭火救援、减少火灾损失。本条依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第6.1.2条，铁路旅客车站候车区及集散厅同时符合下列条件时，防火分区最大建筑面积不应大于10000m2：

1 设置在首层、单层高架层，或有一半数量的直接对外疏散口且采用室内封闭楼梯间的二层。

2 设有自动喷水灭火系统、排烟设施和火灾自动报警系统。

3 内部装修设计符合《建筑内部装修设计防火规范》GB50222的有关规定。

6.2.5 检查铁路旅客车站的防火分隔情况。

检查方法：现场观察。

检查要点：铁路旅客车站的防火分隔应符合设计文件要求，并符合下列规定：

1 其他建筑与铁路旅客车站合建时，应划分独立的防火分区。

2 中型及以上铁路旅客车站的站房公共区与集中设置的办公区、设备区等应划分为独立的防火分区。

3 客运车站集散厅、售票厅、候车厅（室）等站房公共区域内严禁设置公共娱乐场所，站房其他区域设置的公共娱乐场所应设置独立的防火分区。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第6.1.3条、第6.1.5条和《中国国家铁路集团有限公司消防管理办法》第32条制定本条文。防火分区的划分需要与建筑空间功能分区相对应。旅客车站属于人员密集场所,为避免发生火灾时,火势在不同使用性质的空间蔓延，本条规定其他建筑与旅客车站合建时,要划分独立的防火分区。中型及以上车站旅客站房公共区与办公、设备等独立划分防火分区，可以避免发生火灾时，火势在使用性质不同的空间蔓延。客运车站集散厅、售票厅、候车厅（室）等站房公共区域内严禁设置公共娱乐场所，且应控制商业设施的规模。

6.2.6 检查铁路旅客车站的疏散口、疏散走道和疏散楼梯的净宽度。

检查方法：现场观察，测量检查。

检查要点：铁路旅客车站的疏散口、走道和楼梯的净宽度应符合消防技术标准和设计文件要求，且站房内所有为旅客疏散服务的楼梯梯段净宽度均不应小于1.6m。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第6.1.7条制定本条文。乘坐铁路列车出行的旅客一般会携带行李，考虑到疏散安全，旅客用楼梯梯段净宽不应小于1.6m。

6.2.7 高架候车厅（室）通往站台的进站楼梯作为消防疏散楼梯时，需检查疏散门至楼梯踏步的缓冲距离。

检查方法：现场观察，测量检查。

检查要点：疏散门至楼梯踏步的缓冲距离应符合设计文件要求，且不宜小于4m。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第6.1.6条制定本条文。

6.2.8 检查旅客车站集散厅、售票厅和候车厅（室）等安全疏散距离。

检查方法：现场查看，测量距离。

检查要点：疏散距离应符合设计文件要求。旅客车站集散厅、售票厅和候车厅（室）等，其室内任一点至最近疏散门或安全出口的直线距离不应大于30m；当该场所设置自动喷水灭火系统时，室内任一点至最近安全出口的安全疏散距离可增加25%”。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第6.1.10条制定本条文。

6.2.9 检查车站站房公共区设置的餐饮、商品零售点、旅客服务等配套设施防火措施。

检查方法：现场观察，测量检查。

检查要点：旅客车站站房公共区设置的餐饮、商品零售点、旅客服务等配套设施应符合设计文件要求，严禁设置娱乐、演艺等场所，其他场所尚应符合下列规定：

1 顶板的耐火极限不应低于1.5h，隔墙的耐火极限不应低于2h，隔墙两侧沿走道门洞之间应设置宽度不小于2m的实体墙或A类防火玻璃。

2 固定设置的餐饮、商品零售点面积不应大于100m2；连续设置时，总建筑面积不应大于500m2。

3 应采用无明火作业。

4 中型及以上车站固定设置的餐饮、商品零售点应设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统。

5 连续设置且总面积大于100m2的固定设置的餐饮、商品零售点应设置排烟设施。

6 当商品零售点建筑面积不大于20m2，与其他功能用房或餐饮、商品零售点不能满足间距要求时，应采取可靠的防火分隔措施。

7 车站设置的建筑面积大于20m2且有防火隔墙、围合顶棚的固定餐饮、商品零售点应设置自动喷水灭火系统。当车站未设自动喷水灭火系统时，可采用局部应用系统。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第6.1.4条、第7.3.4条第2款、第8.0.3条第5款制定本条文。站房公共区指铁路旅客车站向旅客开放使用的区域，包括进站、出站集散厅，候车厅（室），售票处（厅），行李、包裹托取处（厅），旅客服务设施（问讯、邮电、商业、卫生）等。

固定设置的餐饮、商品零售点指的是设有防火隔墙、围合顶棚的商业空间，此区域须设置自动灭火系统。当候车厅设有自动报警、自动喷水灭火系统或自动跟踪定位射流灭火系统。

6.2.10 检查旅客进出站地道的防火措施。

检查方法：现场观察，查阅相关材料出厂合格证、检测报告。

检查要点：旅客进出站地道的防火措施应符合设计文件要求，并符合下列规定：

1 旅客进出站地道及两侧，不应设置商业设施；确有需要时，应按规范划分防火分区，且应满足现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063和现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的要求。

2 装修材料应符合设计文件要求，旅客地道内地面、墙面、顶面装饰材料燃烧性能等级均不应低于A级，地道内广告灯箱等所用材料燃烧性能等级不应低于B1级。

3 地道内广告灯箱照明灯具及电气设备、线路的高温部位，当靠近非A级装修材料或构件时，应采取隔热、散热等防火保护措施，与帷幕、幕布、软包等装修材料的距离不应小于500mm；灯饰应采用不低于B1级的材料。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第6.1.9条、第6.1.11条和现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017中4.0.16条制定本条文。

6.2.11 检查建筑面积大于100m2的旅客车站候车厅（室）、集散厅、售票厅、中庭的排烟设施。

检查方法：现场观察，测量检查。

检查要点：建筑面积大于100m2的旅客车站候车厅（室）、集散厅、售票厅、中庭应设置排烟设施。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第8.0.3条第3款制定本条文。

6.2.12 中型及以下旅客车站和其他中间站、越行站、会让站在基本站台设置消防水池时，检查手抬式机动消防泵数量、单台供水量、扬程等。

检查方法：现场检查，测量流速、扬程等。

检查要点：应符合消防技术标准和设计文件要求，中型及以下旅客车站和其他中间站、越行站、会让站在基本站台设置消防水池时，应配备手抬式机动消防泵两台，单台供水量不应小于7.5L/s，扬程不应大于50m，燃油应保证在额定功率下连续运转1h。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第7.3.1条第2款制定本条文。在基本站台设置消防水池的车站一般为中型及以下旅客车站和其他中间站、越行站、会让站，由于有些车站距城区较远，因此需要配备机动消防泵满足自救要求。

6.2.13 检查旅客车站集散厅、售票厅、候车厅(室)的消火栓箱消防软管卷盘配置。

检查方法：现场检查，查阅产品质量证明文件。

检查要点：应符合消防技术标准和设计文件要求，旅客车站集散厅、售票厅、候车厅（室）的消火栓箱内应设置消防软管卷盘。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第7.2.4条制定本条文。

6.2.14 检查无消防水源的车站的消防设备配备情况。

检查方法：现场检查。

检查要点：无消防水源的车站的消防设施配备应符合设计文件要求，并符合下列规定：

1 无消防水源的车站应配置50kg推车式ABC干粉灭火器和45L水型灭火器各5具，配置8kg手提式ABC干粉灭火器和9L水型灭火器各10具，或配备移动式高压细水雾灭火装置两套。

2 灭火器配置标准的危险等级宜提高一级配置。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第7.2.2条第1款、第7.3.1条第3款制定本条文。

6.2.15 检查大型旅客车站、特大型旅客车站各站台消防器材配置情况。

检查方法：现场检查，核对长度、数量、规格型号等。

检查要点：应符合消防技术标准和设计文件要求，大型旅客车站、特大型旅客车站应在各站台配备8条25m长、65mm口径水带，4支19mm口径消防水枪；中型及以下旅客车站应在基本站台配备8条25m长65mm口径水带，4支19mm口径消防水枪。

条文说明：由于铁路旅客车站大多数采用临时高压消火栓系统，因此需要配备满足一次灭火用的消防灭火器材。站台上每个消防器材箱宜配备4条直径65mm、长25m的消防水带和2支喷嘴口径19mm的水枪。

6.2.16 检查特大型及大型旅客车站的火灾自动报警系统。

检查方法：现场检查，联动测试。

检查要点：特大型及大型旅客车站的火灾自动报警系统应符合设计文件要求，并符合下列规定：

1 特大型及大型旅客车站的综合机房、票据库、配电室和易发生火灾的场所应设置火灾自动报警系统。

2 火灾自动报警系统应能根据不同区域的火灾信息控制相应区域的门禁和自动检票机释放。

3 当防排烟系统与正常通风系统合用的设备由机电设备监控系统（BAS）统一监控时，火灾自动报警和机电设备监控系统之间应有可靠通信接口并进行联动。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第9.1.1条第5款、第9.1.5条第2款、第3款制定本条文。

6.2.17 检查旅客车站消防应急广播系统。

检查方法：现场检查，系统测试。

检查要点：旅客车站客运广播系统作为消防应急广播系统的，应能不间断运行，并应能定向、分区域或集中广播。当环境噪声大于60dB时，播放声压级应大于背景噪音15dB。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第9.1.2条制定本条文。

6.2.18 检查高度大于24m的旅客车站建筑设置电气火灾自动监控系统情况。

检查方法：现场检查。

检查要点：高度大于24m的旅客车站建筑宜设置剩余电流动作电气火灾自动监控系统。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第9.1.4条制定本条文。高度大于24m的旅客车站建筑是人员密集的建筑物，设置剩余电流动作电气火灾监控系统，有利于提高防火预警功能，预警信号与火警信号要有区别。

6.2.19 检查旅客车站消防用电负荷分级。

检查方法：现场检查。

检查要点：应符合消防技术标准和设计文件要求，特大型、大型旅客车站消防用电应为一级负荷；中小型旅客车站的消防用电应为二级负荷。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第9.2.1条制定本条文。大型站房发生火灾对社会影响较大，将消防用电负荷等级划分为一级负荷。

6.2.20 检查车站设置的锅炉房灭火器配置。

检查方法：现场检查。

检查要点：应符合消防技术标准和设计文件要求，车站设置的燃油锅炉房应按照B类中危险级配置灭火器；燃气锅炉房应按照C类中危险级配置灭火器。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016附录D制定本条文，停留在各类车库内的车载灭火器不应计算在建筑物灭火器内。

## 6.3 地下车站

6.3.1 地下车站的消防验收现场评定除应满足本标准第6.1节和第6.2节相关规定外，还应符合本节要求。

6.3.2 检查地下车站主体工程及出入口通道、风道、地面出入口、风亭等附属建筑耐火等级。

检查方法：现场观察，核对建筑耐火等级，查看建筑主要构件燃烧性能和耐火极限。

检查要点：应符合消防技术标准和设计文件要求，地下车站主体工程及出入口通道、风道的耐火等级应为一级；地面出入口、风亭等附属建筑耐火等级不应低于二级。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第11.0.1条制定本条文。

6.3.3 检查地下车站防火分区划分情况。

检查方法：现场观察，测量检查，查阅相关技术资料。

检查要点：地下车站防火分区划分应符合设计文件要求，并符合下列规定：

1 地下车站站台和集散厅应划为一个防火分区，其中集散厅建筑面积不应大于5000m2。

2 设备与管理区每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于1500m2。

3 两个防火分区之间应采用耐火极限不低于3h的防火墙和甲级防火门分隔，在防火墙设有观察窗时，应采用甲级防火窗；防火分区的楼板应采用耐火极限不低于1.5h的楼板。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第11.0.2条、第11.0.4条制定本条文。

6.3.4 检查地下车站安全出口设置。

检查方法：现场观察，测量检查。

检查要点：地下车站安全出口设置应符合设计文件要求，并应符合下列规定：

1 车站每个集散厅的安全出口数量和宽度应符合设计文件要求，且设置的直通地面的安全出口数量不应少于2个。

2 地下单层侧式站台车站，每侧站台安全出口数量和宽度应符合设计文件要求，且设置的直通地面的安全出口数量不应少于2个。

3 设备与管理用房区域安全出口的数量和宽度应符合设计文件要求；安全出口数量不应少于2个，其中有人值守的防火分区应至少有1个直通地面的安全出口。

4 公共区安全出口同方向设置时，两个安全出口之间净距不应小于10m。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第11.0.3条第1款、第2款、第3款、第4款制定本条文。地下车站公共区由集散厅和站台组成，设置两个集散厅和设置多个站台时，从疏散安全方面考虑每个集散厅和站台均需要分别设置不少于2个直通地面的安全出口。有人值守的防火分区设置一处直通地面的安全出口，可以兼顾救援。安全出口同方向设置净距太近，疏散时会造成人员拥堵。竖井、爬梯、电梯、消防专用通道，以及设在两侧式站台之间的过轨地道不应作为安全出口；地下车站无直通室外安全出口的换乘通道不应作为安全出口。

6.3.5 检查地下车站公共区疏散距离。

检查方法：现场检查，测量检查。

检查要点：地下车站公共区内任一点与最近安全出口的疏散距离不应大于50m。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第11.0.6条制定本条文。虽然规范规定地下车站公共区内任一点与最近安全出口的疏散距离不应大于50m，但地下车站的安全与疏散设计要从其疏散距离、疏散时间、疏散出口数量等方面从严要求。

6.3.6 检查地下车站安全出口、楼梯和疏散走道数量、宽度和位置。

检查方法：现场观察，测量检查。

检查要点：地下车站安全出口、楼梯和疏散走道数量、宽度和位置应符合设计文件要求，并应符合下列规定：

1 设备与管理区房间单面布置时，疏散通道宽度不应小于1.2m，双面布置时不应小于1.5m。

2 设备与管理用房的门应直接通向疏散走道。当房门位于两个安全出口之间时，其门至最近安全出口的距离不应大于40m，当房间位于袋形走道两侧或尽端时，不应大于22m。

3 疏散走道的长度不应大于100m，确有困难时必须满足安全疏散要求。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第11.0.7条、第11.0.8条制定本条文。地下车站站台公共区设置的楼梯、自动扶梯、出入口通道应符合6min内将所有乘客及站台上的候车人员全部撤离站台到达安全区的要求。

6.3.7 检查地下车站范围内商业设施设置情况。

检查方法：现场观察，测量检查，查阅相关技术资料。

检查要点：地下车站范围内商业设施设置应符合设计文件要求。地下车站范围内严禁设置娱乐设施和餐饮类设施，设置的商业设施应符合下列规定：

1 有围护结构的商业设施面积不应大于100m2，且不得连续设置，设施间距不得小于8m。围护结构耐火极限不应低于2h，屋顶耐火极限不应低于1h，其内部应设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。

2 无围护结构的商业设施面积不应大于20m²，设施间距不得小于8m。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第11.0.10条制定本条文。地下车站范围内不宜设置商业设施，确有需要时，应严格控制商业设施的规模。

6.3.8 检查地下车站的消防给水、灭火设施、防烟与排烟设施。

检查方法：现场观察，测量检查。

检查要点：地下车站设置的消防给水、灭火设施、防烟与排烟设施应符合设计文件要求和现行国家标准《地铁设计防火标准》GB51298相关规定。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第7.2.3条和第8.0.3条第6款制定本条文。

6.3.9 检查地下车站消防用电负荷分级。

检查方法：现场检查。

检查要点：地下车站消防用电应为一级负荷。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第9.2.1条第2款制定本条文。

6.3.10 检查地下车站装修材料。

检查方法：现场观察，查阅相关合格证明文件。

检查要点：地下车站装修应符合设计文件要求，并符合下列规定：

1 车站公共区和设备与管理用房的顶棚、墙面、地面装修，应采用燃烧性能为A级的不燃材料。

2 地下车站公共区的广告灯箱、导向标志、休息椅、电话亭、售检票机等固定服务设施应采用不低于B1级的难燃材料；装修不得采用石棉、玻璃纤维、塑料类等制品。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第11.0.5条制定本条文。由于车站设置于地下，安全性和防火要求较高。所以，内部装饰装修要采用不燃、难燃材料，以最大限度地避免火灾发生和火灾蔓延。

## 6.4 其他车站

6.4.1 检查区段站、编组站的消防车道。

检查方法：现场检查。

检查要点：区段站、编组站的消防车道设置应符合设计文件要求，并符合下列规定：

1 区段站、编组站应设置消防车道，并应与公路、道路连通。

2 区段站或编组站的调车场，当调车线数量为10～18条时，应在调车场一侧设消防车道；当调车线数量为19条及以上时，应在调车场两侧设消防车道。调车场的消防车道应相互连通。

3 区域性及以上编组站的出发场侧应设消防车道。

4 消防车道宜靠近车场设置，距邻近线路不宜大于25m。

5 路网性编组站宜设环行消防车道和两个与外部道路连通的消防车道出入口。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第5.0.1条、第5.0.2条制定本条文。编组站的调车场和出发场以及较大区段站的调车场较易发生火灾，为扑灭火灾设置消防车道是必要的。当调车场外侧设有相关的生产房屋时，虽房屋一般靠近线路设置，但有可能对消防车道的设置和消火栓的保护半径产生影响，在这种情况下消防车道需尽量靠近调车场设置。

6.4.2 检查危险品集中的工业站、港湾站消防车道。

检查方法：现场检查。

检查要点：危险品集中的工业站应设置消防车道，并应与公路、道路连通。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第5.0.1条制定本条文。

6.4.3 检查区段站、编组站的调车场、区域性及以上编组站的出发场设置的消火栓。

检查方法：现场检查。

检查要点：区段站、编组站的调车场、区域性及以上编组站的出发场应沿消防车道设置消火栓，并应符合设计文件要求。

条文说明：根据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第7.1.10条第5款制定本条文。

6.4.4 检查中间站、越行站、会让站在基本站台，以及区段站、编组站的出发场在消防车道旁配置消防器材的情况。

检查方法：现场检查，测量数量、口径、长度等。

检查要点：消防器材配置应符合设计文件要求，中间站、越行站、会让站应在基本站台配备8条25m长、65mm口径水带，4支19mm口径消防水枪；区段站、编组站的出发场应在消防车道旁配置8条25m长65mm口径水带，4支19mm口径消防水枪。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第7.3.1条制定本条文。由于铁路旅客车站大多数采用临时高压消火栓系统，因此需要配备满足一次灭火用的消防灭火器材。站台上每个消防器材箱宜配备4条直径65mm、长25m的消防水带和2支喷嘴口径19mm的水枪。

# 7   行车场所

## 7.1 一般规定

7.1.1 检查铁路各类行车场所房屋的耐火等级。

检查方法：现场观察，核对相关技术资料。

检查要点：铁路各类行车场所房屋的耐火等级应符合消防技术标准和设计文件要求。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第2.0.2条制定本条文。

7.1.2 检查采用高压、临时高压给水室外消火栓系统的处所选用的消火栓。

检查方法：现场观察。

检查要点：采用高压、临时高压给水室外消火栓系统的处所应选用有两个口径65mm出水口的消火栓。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第7.1.10条第1款制定本条文。

7.1.3 检查铁路行车场所建筑的消防给水系统。

检查方法：现场观察。

检查要点：铁路行车场所消防给水设置应符合设计文件要求，并符合下列规定：

1 无生产、生活给水设施的分区所、自耦变压器所、开闭所、中继站、基站以及其他小型信号、通信、信息设备用房可不设置室外消防给水。

2 占地面积大于300m2的丙类行车场所厂房，以及体积大于等于10000m3或高度超过15m的铁路行车场所建筑应设置室内消防给水。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第7.1.3条、第7.2.1条制定本条文。结合实际运营情况，规定“体积大于等于10000m3或高度超过15m的建筑”须设室内消防给水系统。牵引变电所火灾延续时间不小于2h，其他建筑执行现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术标准》GB50974相关规定。

7.1.4 检查供电段的油浸变压器室等丙类厂房排烟设施的设置。

检查方法：核对现场和消防设计文件。

检查要点：供电段的油浸变压器室等丙类厂房应设置排烟设施。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第8.0.3条第4款制定本条文。

7.1.5 检查电线、电缆、光缆的选型、阻燃防护措施、隔离措施等。

检查方法：现场观察。

检查要点：电线、电缆、光缆的选型、阻燃防护措施、隔离措施应符合设计文件要求，并符合下列规定：

1 通信、信息、信号、机电设备监控系统、自然灾害与异物侵限检测系统设备机房、电力变、配电所，牵引变电所、分区所、自耦变压器所、开闭所的电线、电缆、光缆应采用阻燃型或采取阻燃防护措施。

2 当不同电源的电缆或强、弱电电缆同沟、同井敷设时，应将不同电源的电缆或强、弱电电缆分别布置在两侧，其间距应符合《电力工程电缆设计规范》GB50217的规定。当受条件限制必须相邻时，应采用阻燃型线缆，或采取阻燃防护和采用不燃材料物理隔离等措施。

3 铁路通信、信息、信号、火灾自动报警和机电设备监控系统、自然灾害与异物侵限监测系统设备房屋和信号楼的电缆槽应采用防火型盖板。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第9.2.3条、第9.2.5条第1款、第9.2.6条制定本条文。

## 7.2 供配电及牵引变配电工程

7.2.1 检查牵引变电所的室外油浸式牵引变压器，分区所、自耦变压器所或开闭所的室外油浸式自耦变压器，以及10kV及以上的室外油浸式电力变压器与易燃、易爆场所之间的防火间距。

检查方法：测量检查，核对是否符合设计文件要求和消防技术标准。

检查要点：牵引变电所的室外油浸式牵引变压器，分区所、自耦变压器所或开闭所的室外油浸式自耦变压器，以及10kV及以上的室外油浸式电力变压器与易燃、易爆场所的防火间距应符合设计要求，并不小于表7.2.1规定。

表7.2.1 油浸变压器与易燃易爆场所的防火间距

| 序号 | 场所 |  | 防火间距（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储罐埋地的加油站、加气站 | 一级站 | 25 |
|  |  | 二级站 | 22 |
|  |  | 三级站 | 18 |
| 2 | 液化石油气储罐地上设置的加气站 | 一级、二级站 | 45 |
|  |  | 三级站 | 40 |
| 3 | 甲、乙、丙类石油储罐总容量V（m3） | V≤5000 | 23 |
|  |  | 5000＜V≤50000 | 30 |
|  |  | 50000＜V | 50 |
| 4 | 非石油甲、乙类液体储罐总容量V（m3） | V＜50 | 30 |
|  |  | 50≤V＜200 | 35 |
|  |  | 200≤V＜1000 | 40 |
|  |  | 1000≤V＜5000 | 50 |
| 5 | 非石油丙类液体储罐总容量V（m3） | 5≤V＜250 | 24 |
|  |  | 250≤V＜1000 | 28 |
|  |  | 1000≤V＜5000 | 32 |
|  |  | 5000≤V＜25000 | 40 |
| 6 | 可燃、助燃气体储罐总容量V（m3） | V＜1000 | 20 |
|  |  | 1000≤V＜10000 | 25 |
|  |  | 10000≤V＜50000 | 30 |
|  |  | 50000≤V＜100000 | 35 |
|  |  | 100000≤V＜300000 | 40 |
| 7 | 液化石油气储罐总容量V（m3） | 30＜V≤50 （单罐V≤20） | 45 |
|  |  | 50＜V≤200 （单罐V≤50） | 50 |
|  |  | 200＜V≤500 （单罐V≤100） | 55 |
|  |  | 500＜V≤1000 （单罐V≤200） | 60 |
|  |  | 1000＜V≤2500 （单罐V≤400） | 70 |
|  |  | 2500＜V≤5000 （单罐V≤1000） | 80 |
|  |  | 5000＜V≤10000 （单罐V＞1000） | 120 |

注：1 埋地单罐容积小于或等于50m3的甲、乙、丙类液体卧式储罐和总容积小于或等于200m3的储罐，防火间距可按本表减少50%。

2 埋地单罐容积小于或等于50m3且总容量不大于400m3的液化石油气储罐，防火间距可按本表减少50%。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第3.3.2条制定本条文。

7.2.2 检查牵引变电所的室外油浸式牵引变压器，分区所、自耦变压器所或开闭所的室外油浸式自耦变压器距线路的防火间距。

检查方法：现场观察、测量检查。

检查要点：牵引变电所的室外油浸式牵引变压器，分区所、自耦变压器所或开闭所的室外油浸式自耦变压器，距离铁路线路的防火间距应满足要求，不应小于25m。当设置防火隔墙时，防火间距可减少50%。防火墙的高度不宜低于变压器油枕的顶端高度，防火墙的两端应分别大于变压器贮油池外侧各1m。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第3.3.1条制定本条文。

7.2.3 检查牵引变电所和10kV及以上变、配电所消防车道。

检查方法：现场观察、测量检查。

检查要点：当牵引变电所和10kV及以上变、配电所内建筑的火灾危险性为丙类，且建筑占地面积大于3000m2时，所内的消防车道宜布置成环形；当为尽端式车道时，应设回车场地或回车道。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第5.0.8条制定本条文。

7.2.4 检查牵引变电所、分区所、自耦变压器所、开闭所的主控制室、配电装置室、补偿装置室、变压器室，10kV及以上变、配电所的控制室防火分隔措施。

检查方法：现场观察、查阅相关技术资料。

检查要点：牵引变电所、分区所、自耦变压器所、开闭所的主控制室、配电装置室、补偿装置室、变压器室，10kV及以上变、配电所的控制室防火分隔措施应符合设计文件要求，并符合下列规定：

1 牵引变电所、分区所、自耦变压器所、开闭所的主控制室、配电装置室、补偿装置室、变压器室，10kV及以上变、配电所的控制室应采用耐火极限不低于2h的隔墙和耐火极限不低于1.5h的楼板与其他部位隔开。

2 当牵引变电所、分区所、自耦变压器所、开闭所的主控制室、配电装置室、补偿装置室、变压器室，10kV及以上变、配电所的控制室与旅客站房或其他民用建筑合建时，其内部门窗应采用甲级防火门窗。独立设置时，其内部门窗防火要求应符合现行国家标准《火力发电厂与变电所设计防火规范》GB50229、《20kV及以下变电所设计规范》GB50053和《35kV~110kV变电站设计规范》GB50059的相关规定。

3 变、配电所，牵引变电所、分区所、自耦变压器所、开闭所的电缆井应采用耐火极限不低于1h的围护结构，其检查门应采用乙级防火门。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第6.2.2条、6.2.3条制定本条文。条文中列出的房屋，一般附设在建筑物内，属于业务量大，性质十分重要的房间，不仅设备价值大，而且信息重要，属火灾危险等级较高的场所，一旦失火将会影响铁路运输安全。

7.2.5 检查牵引变电所、分区所、自耦变压器所、开闭所中继站、基站、电力变、配电所的控制室、配电装置室、变（调）压器室、电容器室、发电机间、电源间等设备用房灭火器的配置。

检查方法：现场观察，核对现场和消防设计文件。

检查要点：相关行车场所灭火器配置应符合设计文件要求，并符合下列规定：

1 牵引变电所、分区所、自耦变压器所、开闭所、电力变、配电所的控制室、配电装置室、变（调）压器室、电容器室、发电机间、电源间、其他设备用房、其他机械室应按中危险级E类（带电火灾）配置灭火器。

2 变压器油过滤间应按照B类中危险级配置灭火器。

3 无生产、生活给水设施的分区所、自耦变压器所、开闭所等设备用房宜将灭火器配置设计标准的危险等级提高一级。

4 无消防供水条件的牵引变电所，应配置两套移动式高压细水雾灭火装置。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第7.2.2条第2款、第3款和附录D制定本条文，停留在各类车库内的车载灭火器不应计算在建筑物灭火器内。

7.2.6 检查牵引变电所主控制室，10kV～35kV地区或中心变、配电所的控制室，66kV及以上变、配电所的控制室的气体灭火装置设置。

检查方法：核对现场和消防设计文件。

检查要点：牵引变电所主控制室，10kV～35kV地区或中心变、配电所的控制室，66kV及以上变、配电所的控制室应设置气体灭火装置。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第7.3.3条第7款制定本条文。

7.2.7 检查牵引变电所、分区所、自耦变压器所、开闭所主要设备用房，包括通信机械室、配电装置室、可燃介质补偿装置室、控制室、油浸变压器室、电缆夹层及电缆竖井火灾自动报警系统的设置。

检查方法：核对现场和消防设计文件。

检查要点：牵引变电所、分区所、自耦变压器所、开闭所主要设备用房，包括通信机械室、配电装置室、可燃介质补偿装置室、控制室、油浸变压器室、电缆夹层及电缆竖井应设置火灾自动报警系统。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第9.1.1条第3款制定本条文。

## 7.3 通信及信号工程

7.3.1 检查下列通信及信号相关场所的防火分隔情况。

检查方法：现场观察，查阅相关技术资料。

检查要点：

1下列房屋建筑应采用耐火极限不低于2h的隔墙和耐火极限不低于1.5h的楼板与其他部位隔开，与其他部位相连的门窗应采用乙级防火门窗：

1） 铁路通信枢纽各通信机房、调度中心（所）通信机房、车站通信机房、区间通信机房（通信基站、信号中继站、各类牵引供电及电力所（亭）内通信机械室）。

2） 调度中心（所）设备机房、车站、动车段（所）和区间的信号机械室（含信号设备机房、继电器室和电源室、防雷分线室、电缆引入间）及运转室。

3） 信息设备用房及消防控制室。

4） 车辆安全防范预警系统机房。

5） 自然灾害与异物侵限监测系统中心级机房。

2通信机房、信号机械室、信息设备用房、调度中心（所）、车辆安全防范预警系统机房的电缆井应采用耐火极限不低于1h的围护结构，其检查门应采用乙级防火门。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第6.2.1条、第6.2.3条制定本条文。条文中列出的房屋，一般附设在建筑物内，属于业务量大，性质十分重要的房间，不仅设备价值大，而且信息重要，属火灾危险等级较高的场所，一旦失火将会影响铁路运输安全。

7.3.2 检查铁路车站和区间中继站信号机械室（含信号设备机房、继电器室、电源室、防雷分线室）、铁路通信枢纽各通信机房、调度中心（所）设备机房、铁路各级运营管理部门的信息机房、设计速度200km/h及以上铁路自然灾害与异物侵限监测系统中心级机房气体灭火装置的设置。

检查方法：核对现场和消防设计文件。

检查要点：铁路通信枢纽各通信机房、调度中心（所）设备机房、铁路各级运营管理部门的信息机房、设计速度200km/h及以上铁路自然灾害与异物侵限监测系统中心级机房均应设置气体灭火装置。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第7.3.3条制定本条文。铁路通信枢纽各通信机房是指通信站的各通信机房（不含车站通信机房）。调度中心（所）设备机房种类比较多，通常有运输调度管理系统机房、列车调度指挥机房、行车调度指挥机房、牵引供电远动系统机房、通信机房及其他重要设备机房，这些房屋的重要性及火灾危险性较大。铁路各级运营管理部门，主要指铁路中心或区域运营管理部门，例如铁路总公司、铁路局、铁路办事处等运营管理部门设置的信息机房。铁路自然灾害及异物侵限监测系统中心级机房指设置于铁路局所在地的铁路局中心机房。

7.3.3 检查调度中心（所）建筑剩余电流动作电气火灾自动监控系统的设置。

检查方法：现场观察。

检查要点：调度中心（所）建筑应设置剩余电流动作电气火灾自动监控系统。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第9.1.4条制定本条文。

7.3.4 检查调度所、通信站、信号楼的消防用电负荷等级。

检查方法：核对现场和消防设计文件。

检查要点：调度所、通信站消防用电应为一级负荷，信号楼的消防用电应为二级负荷。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第9.2.1条第2款、第3款制定本条文。

7.3.5 检查牵引变电所、分区所、自耦变压器所、开闭所中继站、基站、电力变、配电所的控制室、配电装置室、变（调）压器室、电容器室、发电机间、电源间等设备用房灭火器的配置。

检查方法：核对现场和消防设计文件。

检查要点：相关行车场所灭火器配置应符合设计，并符合下列规定：

1 牵引变电所、分区所、自耦变压器所、开闭所、电力变、配电所的控制室、配电装置室、变（调）压器室、电容器室、发电机间、电源间、其他设备用房、其他机械室应按中危险级E类（带电火灾）配置灭火器。

2 变压器油过滤间应按照B类中危险级配置灭火器。

3 无生产、生活给水设施的分区所、自耦变压器所、开闭所等设备用房宜将灭火器配置设计标准的危险等级提高一级。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第7.2.2条第2款和附录D制定本条文，停留在各类车库内的车载灭火器不应计算在建筑物灭火器内。

# 8   机车车辆停放场所

## 8.1 一般规定

8.1.1 检查动车检修所（检查库）、机械保温车及加冰保温车检修库、客车整备库及修车库等建筑的耐火等级。

检查方法：现场观察，核对相关技术资料。

检查要点：动车检修所（检查库）、机械保温车及加冰保温车检修库、客车整备库及修车库耐火等级应符合设计文件要求，且不应低于二级。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第2.0.2条制定本条文。

8.1.2 检查机务段、车辆段、动车段（所）的柴油泵间和油脂发放间的修建位置。

检查方法：现场观察。

检查要点：机务段、车辆段、动车段（所）的柴油泵间和油脂发放间应设置在地面。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第6.3.4条制定本条文。柴油蒸汽比空气重，采用地下、半地下油泵间，柴油蒸汽易聚集，明火情况下易发生火灾和爆炸事故，故油泵间和油脂发放间不应建在地下和半地下式建筑。

8.1.3 检查动车段（所）、机务段（所）、车辆段、客车整备所、综合维修基地（段）、大型养路机械段的消防车道。

检查方法：现场检查。

检查要点：动车段（所）、机务段（所）、车辆段、客车整备所、综合维修基地（段）、大型养路机械段的消防车道应符合设计文件要求，且符合下列规定：

1 动车段（所）、机务段（所）、车辆段、客车整备所、综合维修基地（段）、大型养路机械段应设置消防车道，并应与公路、道路连通。

2 整备、存车、检修线数量在15条及以上的客车整备所或动车段（所）宜设环行消防车道和两个与外部道路连通的消防车道出入口。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第5.0.1条制定本条文。

8.1.4 检查室外消火栓的系统形式。

检查方法：现场观察，系统测试。

检查要点：超出城镇消防站保护范围的段（所），或既有客车整备线（库）及备用客车存放线无法保证消防车进入的，室外消火栓应采用高压或临时高压给水系统。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第7.1.7条制定本条文。

8.1.5 检查采用高压、临时高压给水室外消火栓系统的处所应选用消火栓的出水口。

检查方法：现场观察。

检查要点：采用高压、临时高压给水室外消火栓系统的处所应选用有两个口径65mm出水口的消火栓。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第7.1.10条第1款制定本条文。

8.1.6 检查客车整备线（库）、动车检查和检修库、动车运用所动车停留线、客车停留线的室外消防给水管网形式。

检查方法：检查室外消防管道的环状布置。

检查要点：客车整备线（库）、动车检查和检修库、动车运用所动车停留线、客车停留线的室外消防给水管道应布置成环状。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第7.1.9规定。

8.1.7 检查不同电源的电缆或强、弱电电缆同沟、同井敷设的情况。

检查方法：现场观察。

检查要点：当不同电源的电缆或强、弱电电缆同沟、同井敷设时，应将不同电源的电缆或强、弱电电缆分别布置在两侧，其间距应符合《电力工程电缆设计标准》GB50217的规定。当受条件限制必须相邻时，应采用阻燃型线缆，或采取阻燃防护和采用不燃材料物理隔离等措施。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第9.2.3条制定本条文。

8.1.8 当机务段、车辆段、动车段（所）、综合维修基地（段）中有多个建筑设置火灾自动报警及联动控制系统的，应在其中一个建筑内设置消防控制室。

检查方法：查阅相关资料，检查建筑内设置的消防控制室。

检查要点：机务段、车辆段、动车段（所）、综合维修基地（段）中有多个建筑设置火灾自动报警及联动控制系统的，应在其中一个建筑内设置消防控制室。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第9.1.5条第5款制定本条文。依据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第3.4.1条制定本条文。

- 8.2 检修库、整备库及停车库

8.2.1 检查燃机车修车库、大型养路机械修车、停车库室内消防给水的设置。

检查方法：现场观察。

检查要点：燃机车修车库、大型养路机械修车、停车库应设置室内消防给水。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第7.2.1条制定本条文。

8.2.2 检查动车段（所）、客车技术整备所（客技站）、旅客列车检修所等客车集中检修或存放的库内布置消火栓的位置。

检查方法：现场观察。

检查要点：动车段（所）、客车技术整备所（客技站）、旅客列车检修所等客车集中检修或存放的库内布置消火栓时，其保护范围不应跨越两条铁路线。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第7.3.2条制定本条文。

8.2.3 检查动车段（所）检查库、检修库自动喷水灭火系统或自动跟踪定位射流灭火系统的设置。

检查方法：查阅相关资料，测试检查。

检查要点：动车段（所）检查库、检修库应设置自动喷水灭火系统或自动跟踪定位射流灭火系统，按照相关系统的验收标准开展消防现场评定。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第7.3.4条制定本条文。

8.2.4 测试设有自动跟踪定位射流灭火系统的检修库、整备库的接触网开关手动和联动切断功能。

检查方法：查阅相关资料，检查接触网开关的规格。

检查要点：设有自动跟踪定位射流灭火系统的检修库、整备库，其接触网开关应采用负荷开关，并与灭火系统联动。消防联动控制应在收到所有接触网负荷开关断开的情况下方可启动自动跟踪定位射流灭火系统。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第9.1.5条第6款制定本条文。设有消防水炮、自动射水灭火系统的检修库、整备库，其接触网开关应采用负荷开关，并与灭火系统联动。

8.2.5 检查动车检查库内应配备移动式高压细水雾灭火装置的配置。

检查方法：核对现场设备的数量

检查要点：动车检查库内应配备移动式高压细水雾灭火装置两套。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第7.3.1第5款制定本条文。

8.2.6 检查内燃机车整备库、客车整备库室外消防用水量和水枪充实水柱。

检查方法：采用压力计、流量计、消火栓测压接头等专用仪器测试消防给水系统的流量、压力是否符合设计要求和消防技术标准。

检查要点：内燃机车整备库、客车整备库室外消防用水量不应低于20L/s，水枪充实水柱不应低于10m。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第7.1.8条制定本条文。

8.2.7 检查单层建筑总面积大于5000m2的机车检修库、货车修车库、大型养路机械修车及停车库、综合维修基地（段）的检修库等丁类厂房设置的排烟设施。

检查方法：核对现场和消防设计文件。

检查要点：单层建筑总面积大于5000m2的机车检修库、货车修车库、大型养路机械修车及停车库、综合维修基地（段）的检修库等丁类厂房应设置排烟设施。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第8.0.3条第1款制定本条文。

8.2.8 检查建筑面积大于300m2的客车（动车）及机械（加冰）保温车的修车库和整备库，轨道车库、内燃叉车库等丙类厂房的排烟设施的设置。

检查方法：核对现场和消防设计文件。

检查要点：建筑面积大于300m2的客车（动车）及机械（加冰）保温车的修车库和整备库，轨道车库、内燃叉车库等丙类厂房应设置排烟设施。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第8.0.3条制定本条文。

8.2.9 检查动车检查库和检修库的消防用电负荷等级。

检查方法：现场观察。

检查要点：动车检查库和检修库的消防用电应符合设计文件要求，且不低于二级负荷。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第9.2.1条第3款制定本条文。

8.2.10 检查动车段（所）、客车技术整备所（客技站）、旅客列车检修所的客车集中存放场所火灾自动报警系统的设置。

检查方法：现场观察。

检查要点：动车段（所）、客车技术整备所（客技站）、旅客列车检修所的客车集中存放场所应设置火灾自动报警系统和消防广播系统。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第9.1.1条第4款制定本条文。

8.2.11 检查动车所（段）检查库利用横穿纵向检修库地沟通道作为辅助疏散通道的疏散指示设置情况。

检查方法：核对现场和消防设计文件。

检查要点：动车所（段）检查库利用横穿纵向检修库地沟通道作为辅助疏散通道时，应设置明显的疏散指示标志。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第6.3.7条制定本条文。建筑内应急照明和灯光疏散指示标志备用电源的连续供电时间应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的规定。

8.2.12 检查6台位及以下轨道车库、内燃叉车库的灭火器配置。

检查方法：现场观察。

检查要点：6台位及以下轨道车库、内燃叉车库应设置4具35kg推车式ABC干粉灭火器。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第7.2.2条第4款制定本条文。

8.2.13 检查木工间、客车整备库和修车库、动车检查车库和检修车库、货物仓库及堆场、机械保温车整备库、修车库、汽车库、轨道车库、油库（丙类）、内燃机车库、油脂发放间的灭火器配置。

检查方法：核对现场和消防设计文件。

检查要点：木工间、客车整备库和修车库、动车检查车库和检修车库、货物仓库及堆场、机械保温车整备库和修车库应按照A类中危险级配置灭火器。汽车库、轨道车库、油库(丙类)、内燃机车库、油脂发放间应按照中危险级B类配置灭火器。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016附录D制定本条文，停留在各类车库内的车载灭火器不应计算在建筑物灭火器内。

- 8.3 整备线和存车线（场）

8.3.1 检查客车、机械保温车整备线和客车、动车组、大型养路机械存车线消防车道。

检查方法：现场观察、测量检查。

检查要点：客车、机械保温车整备线和客车、动车组、大型养路机械存车线应设与线路平行的消防车道，并应符合下列规定：

1 整备线、存车线区域最外两侧线路之间距离小于或等于80m时，应设一条消防车道，且应有回车场地。

2 最外两侧线间距大于80m且小于或等于160m时，应设两条消防车道。

3 最外两侧线间距离大于160m时，应设三条消防车道。

4 设两条及以上消防车道时，消防车道应相互连通。

5 客货共线铁路客车备用车存放线数量大于5条时，与其他线群之间应设消防车道。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第5.0.6条规定制定本条文。

8.3.2 当既有客车整备线（库）及备用客车存放线无法保证消防车进入时，需检查室外消火栓给水系统给水形式。

检查方法：现场观察，系统测试。

检查要点：既有客车整备线（库）及备用客车存放线无法保证消防车进入的，室外消火栓应采用高压或临时高压给水系统。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第7.1.7条第2款规定制定本条文。

8.3.3 检查动车运用所动车停留线、客车整备线、备用客车存放线、机械保温车整备线、大型养路机械停留线、客车停留线站台室外消防用水量和水枪充实水柱。

检查方法：采用压力计、流量计、消火栓测压接头等专用仪器测试消防给水系统的流量、压力是否符合设计文件要求和消防技术标准。

检查要点：动车运用所动车停留线、客车整备线、备用客车存放线、机械保温车整备线、大型养路机械停留线、客车停留线站台室外消防用水量不应低于20L/s，水枪充实水柱不应低于10m。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第7.1.8条制定本条文。

8.3.4 检查客车整备线、动车组存车场（线）、客车存放线、备用客车存放线（场）、机械保温车整备线、大型养路机械存放线的消火栓间距及器材配置。

检查方法：核对现场和消防设计文件。

检查要点：客车整备线、动车组存车场（线）、客车存放线、备用客车存放线（场）、机械保温车整备线、大型养路机械存放线应每隔两条线在线路间设置口径为65mm的双阀双出口消火栓，其间距不应大于50m。并在线束两端应配备8条25m长、65mm口径消防水带，4支19mm口径消防水枪。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第7.1.10条、7.3.1条制定本条文。

8.3.5 检查无消防车道和消防水源的临时停留存放客车场所中移动式高压细水雾灭火装置的配备。

检查方法：核对现场和消防设计文件，查看设备铭牌标识参数。

检查要点：无消防车道和消防水源的临时停留存放客车场所，还应配备移动式高压细水雾灭火装置2台（水箱储量不小于1m3）。

条文说明：依据《中国铁路成都局集团有限公司消防管理实施细则》（成铁保卫﹝2023﹞3号）第164条，参照《铁路客车停留存放消防安全管理规定》（铁公安﹝2011﹞66号）第22条制定本条文。考虑由于检查库内动车布满时，可能对自动灭火系统的灭火效果造成遮挡，设置不少于2套移动式高压细水雾灭火装置。

8.3.6 检查客车集中存放场所（存车场）火灾自动报警系统和消防广播的情况。

检查方法：核对现场和消防设计文件，参照现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50116-2019图像型探测器和消防广播的验收标准开展检查。

检查要点：客车集中存放场所（存车场）应设置具备火灾探测报警功能的视频安防监控系统和消防广播系统。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第9.1.1条第4款，《中国铁路成都局集团有限公司消防管理实施细则》（成铁保卫﹝2023﹞3号）第163条，参照《铁路客车停留存放消防安全管理规定》（铁公安﹝2011﹞66号）第21条制定本条文。

8.3.7 检查客车集中存放场所消防电的设置及每处消防点的配置。

检查方法：核对现场和消防设计文件。

检查要点：客车集中存放场所应在合理位置设置点不应少于2处消防点。每处配备35kg推车式ABC干粉和35L水型灭火器各5具（喷射软管长度不应小于10m）、4kg手提式ABC干粉和6L水型灭火器各10具，防毒面具5具，消防斧2把，消防梯2个。

条文说明：依据《中国铁路成都局集团有限公司消防管理实施细则》（成铁保卫﹝2023﹞3号）第163条，参照《铁路客车停留存放消防安全管理规定》（铁公安﹝2011﹞66号）第21条制定本条文。由于铁路旅客车站大多采用临时高压给水系统，因此需要配备满足一次灭火用的消防灭火器材。停留在各类车库内的车载灭火器不应计算在建筑物灭火器内。

## 8.4 其他

8.4.1 核对机务段、车辆段、大型养路机械段的柴油储罐灭火系统设置。

检查方法：核对现场和消防设计文件，按照配备的系统相关验收标准开展检查。

检查要点：机务段、车辆段、大型养路机械段的柴油储罐采用固定顶油罐，单体容积不大于2000m3时，应采用泡沫灭火系统。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第7.3.1条第4款制定本条文。

# 9   易燃易爆场所

## 9.1 一般规定

9.1.1 检查消防车道。

检查方法：现场检查。

检查要点：消防车道应符合设计文件要求，并应符合下列规定：

1 洗罐所应设置消防车道，并应与公路、道路连通。

2 设有储量大于1500m3的甲、乙、丙类液体储罐，储量大于500m3的液化石油气储罐，储量大于30000m3的可燃气体储罐的储罐区，以及占地面积大于1500m2的乙类仓库的货场，宜设环形消防车道和两个与外部道路连通的消防车道出入口。

3 设有易燃、易爆等危险品货区的货场，占地面积大于30000m²液化石油气罐区，甲、乙、丙类液体储罐区及可燃气体储罐区内的环形消防车道之间，应设置与环形消防车道相通的中间消防车道，消防车道间距不应大于150m，并应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第5.0.1条、第5.0.3条制定本条文。

9.1.2 检查高压、临时高压给水室外消火栓系统的处所的消火栓设置。

检查方法：现场观察。

检查要点：采用高压、临时高压给水室外消火栓系统的处所应选用有两个口径65mm出水口的消火栓。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第7.1.10条制定本条文。

9.1.3 检查喷漆库、油漆库、危险品仓库、口岸站油罐车换轮库、酸性蓄电池充电间、输送甲、乙类油品的泵房及在生产过程中使用甲、乙类油品进行配件清洗的滚动轴承间、空调机检修间、油压减振器检修间、燃料间、制动间等通风设施设置。

检查方法：现场观察，测试通风设施功能。

检查要点：喷漆库、油漆库、危险品仓库、口岸站油罐车换轮库、酸性蓄电池充电间、输送甲、乙类油品的泵房及在生产过程中使用甲、乙类油品进行配件清洗的滚动轴承间、空调机检修间、油压减振器检修间、燃料间、制动间等应设置防爆通风设施。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第8.0.1条制定本条文。

9.1.4 检查喷漆库、油品库（乙类）、易燃品库、浸漆干燥间的灭火器配置。

检查方法：核对现场和消防设计文件。

检查要点：喷漆库、油品库（乙类）、易燃品库、浸漆干燥间应按照严重危险级B类配置灭火器。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016附录D制定本条文。停留在各类车库内的车载灭火器不应计算在建筑物灭火器内。

9.1.5 检查乙炔瓶存放间、氧气站、丙烷气站、液化石油气罐区的灭火器配置。

检查方法：核对现场和消防设计文件。

检查要点：乙炔瓶存放间、氧气站、丙烷气站、液化石油气罐区应按照严重危险级C类配置灭火器。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016附录D制定本条文。停留在各类车库内的车载灭火器不应计算在建筑物灭火器内。

- 9.2 喷漆库和油漆库

9.2.1 检查机务段、车辆段、动车段（所）、综合维修基地（段）、大型养路机械段的喷漆库、油漆库的设置位置和防火分隔情况。

检查方法：现场观察，查阅相关资料。

检查要点：机务段、车辆段、动车段（所）、综合维修基地（段）、大型养路机械段的喷漆库、油漆库的设置应单独设置，且应符合设计文件要求。当设置在联合车间的端部时，必须采用耐火极限不低于3h的防火卷帘分隔，并应符合下列规定：

1 库内油漆存放间、漆工间、干燥间等附属房屋应采用耐火极限不低于3h的防火墙和甲级防火门。

2 采用轻质屋面或有足够的门、窗，保证泄压面积，地面应采用不产生火花的建筑材料。

3 库内不得设置办公室、休息室或更衣室。

4 库内设置检修坑时，坑内应采取降低气雾浓度措施。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第6.3.1条制定本条文。喷漆库、油漆库是危险性高的生产房屋，需独立建造；确实需要与其他厂房、仓库合建的，应当采取必要的防火措施。

9.2.2 检查车辆段、动车段（所）联合车间内设置的漆工间、调漆间及甲、乙类油品存放间的布置情况。

检查方法：核对现场和消防设计文件。

检查要点：车辆段、动车段（所）联合车间内设置的漆工间、调漆间及甲、乙类油品存放间应靠近外墙布置。油漆、溶剂及甲、乙类油品的储量不应超过一昼夜的使用量。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第6.3.3条制定本条文。

## 9.3 酸性蓄电池充电间

9.3.1 检查酸性蓄电池充电间的建造位置和防火构造。

检查方法：核对现场和消防设计文件。

检查要点：酸性蓄电池充电间应单独建造。当与其他房屋合建时应将其设于外侧，并应采用耐火极限不低于3h的防火墙分隔，其上方不应建有其他房屋。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防规范》TB10063-2016第6.3.2条制定本条文。

9.3.2 检查酸性蓄电池充电间的门、窗的设置。

检查方法：核对现场和消防设计文件。

检查要点：酸性蓄电池充电间不应设置与相邻值班室和配电室直通的门、窗；当必须设置时，应采用甲级防火门、窗。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第6.3.2条第2款制定本条文。

9.3.3 检查酸性蓄电池充电间的泄压措施的设置。

检查方法：核对现场和消防设计文件。

检查要点：酸性蓄电池充电间应当采取泄压措施。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第6.3.2条第2款制定本条文。

## 9.4 危化品库

9.4.1 检查危险化学品货物仓库的库房房屋顶面屋盖材质。

检查方法：现场观察，查阅资料。

检查要点：危险化学品货物仓库的库房房屋顶面应采用双层隔热和易泄压的轻质材料做屋盖。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第6.3.5条第1款制定本条文。

9.4.2 检查危险化学品货物仓库的库房地面设置。

检查方法：现场观察。

检查要点：危险化学品货物仓库的库房地面应设从库门口向室内的下坡。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第6.3.5条第2款制定本条文。

9.4.3 检查危险化学品货物仓库的库房门、窗或悬开窗的设置。

检查方法：现场观察，测量检查。

检查要点：危险化学品货物仓库的库房应采用向外开启的非金属门、窗或悬开窗；当受到站台宽度限制时可采用侧拉门，但应设宽度不小于0.8m无门槛向外开启的疏散门。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第6.3.5条第3款制定本条文。

9.4.4 检查危险化学品货物仓库的库房地面、内墙面材质。

检查方法：核对现场和消防设计文件，测量内墙面高度，查阅相关材料出厂合格证、检测报告等技术资料。

检查要点：危险化学品货物仓库的库房地面和3m以下的内墙面应采用不产生火花的建筑材料。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第6.3.5条第4款制定本条文。

9.4.5 检查危险化学品货物仓库的库房货物分类。

检查方法：核对现场和消防设计文件。

检查要点：危险化学品货物仓库的库房应按危险品货物分类分别建造。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第6.3.5条制定本条文。

9.4.6 检查危险化学品货物仓库中可能产生可燃气体、可燃蒸气和易发生火灾的库房可燃气体探测装置的设置。

检查方法：核对现场和消防设计文件，可燃气体探测装置验收按现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166执行。

检查要点：危险化学品货物仓库中可能产生可燃气体、可燃蒸气和易发生火灾的库房，应设置防爆型可燃气体探测装置。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第9.1.3条第1款制定本条文。

9.4.7 检查危险品货物仓库的灭火装置的设置。

检查方法：现场观察，查阅相关资料。

检查要点：危险品货物仓库应根据储存物品种类和性质设置灭火装置，并应按照严重危险级A类配置灭火器。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第7.3.5条和附录D制定本条文，停留在各类车库内的车载灭火器不应计算在建筑物灭火器内。

- 9.5 卸油线

9.5.1 检查可燃液体火车装卸栈台室外消防用水量和充实水柱压力。

检查方法：采用压力计、流量计、消火栓测压接头等专用仪器测试消防给水系统的流量、压力是否符合设计要求和消防技术标准。

检查要点：可燃液体火车装卸栈台室外消防用水量不应低于60L/s，水枪充实水柱不应低于13m。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第7.1.8条制定本条文。火车装卸栈台火灾延续时间不低于3h。

9.5.2 检查卸油线旁侧的消防车道的消火栓设置。

检查方法：核对现场和消防设计文件。

检查要点：卸油线旁侧的消防车道应设置消火栓，且符合规范要求。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第7.1.10条第7款制定本条文。

9.5.3 检查卸油线应在消防车道旁水带、消防水枪的配置。

检查方法：现场查看数量、规格型号、消防产品市场证明准入文件，核对是否符合消防技术标准和消防设计文件。

检查要点：卸油线应在消防车道旁配置8条25m长、65mm口径水带，4支19mm口径消防水枪。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第7.3.1条制定本条文。

## 9.6 洗罐工艺装置

9.6.1 检查洗罐工艺装置与周边建（构）筑物的防火间距。

检查方法：测量检查。

检查要点：洗罐工艺装置（洗罐线）与周边建（构）筑物的防火间距应符合设计文件要求，且应满足表9.6.1的规定。

表9.6.1 洗罐工艺装备（洗罐线）与周边建（构）筑物的防火间距

| 建筑物、构筑物名称 | 明火及散发火花地点 | 铁路线路 | 道路 |  | 污水处理设施 | 洗罐所围墙 | 铁路装卸设施 | 甲、乙类液体泵房 | 住宅区 | 工业企业 | 其它建筑物 |  | 架空电力线路和不属于国家一、二级架空通信线路 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 主要 | 次要 |  |  |  |  |  |  | 耐火等级 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一、二级 | 三、四级 |  |
| 防火间距(m) | 23 | 15 | 15 | 10 | 20 | 12 | 10 | 8 | 38 | 23 | 14 | 18 | 1.5倍杆高 |

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第3.2.2条制定本条文。洗罐工艺装置包含洗罐线、洗罐库（棚）、洗罐台、水泵及污水（油）回收设施等。卸空装有甲、乙类油品的罐车，由于残留的油品的油蒸汽空间体积加大，仍有火灾危险性。

9.6.2 检查洗罐线设置形式及车钩至车挡的距离。

检查方法：现场观察、测量检查。

检查要点：洗罐线应为平坡尽端式，其终端车位的车钩至车挡的安全距离不应小于20m。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第3.2.1条制定本条文。洗罐线平坡，有利于调车时引导车组进出楼台和调对鹤位，且不易由于发生溜车事故而引起火灾。

9.6.3 检查洗罐线作业栈桥的材质。

检查方法：现场观察，查阅相关技术资料。

检查要点：洗罐线作业栈桥应采用不燃烧材料建造。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第6.4.4条制定本条文。

9.6.4 检查洗罐所消防用水量和水枪充实水柱。

检查方法：采用压力计、流量计、消火栓测压接头等专用仪器测试消防给水系统的流量、压力是否符合设计文件要求和消防技术标准。

检查要点：消防水池有效容积和水枪充实水柱应符合设计要求，洗罐所消防用水量不应低于15L/s，水枪充实水柱不应低于13m。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第7.1.8条制定本条文。洗罐所火灾延续时间不低于3h。

9.6.5 检查洗罐所应在消防车道旁水带和消防水枪的配置情况。

检查方法：现场查看数量、规格型号、消防产品市场证明准入文件，核对是否符合消防技术标准和设计文件要求。

检查要点：洗罐所应在消防车道旁配置8条25m长、65mm口径水带，4支19mm口径消防水枪。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第7.3.1条制定本条文。

9.6.6 检查洗罐线旁侧的消防车道的消火栓设置。

检查方法：核对现场和消防设计文件。

检查要点：洗罐线旁侧的消防车道应设置消火栓，且符合规范要求。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第7.1.10条第7款制定本条文。

# 10   物资集中场所

## 10.1 一般规定

10.1.1 检查消防车道。

检查方法：现场检查。

检查要点：消防车道应符合设计文件要求，并符合下列规定：

1 行包快运基地及货场应设置消防车道，并应与公路、道路连通。

2 储量大于1000t的棉、麻、毛、化纤堆场，储量大于5000t的秸秆、芦苇堆场，储量大于5000m3的木材堆场的货场，以及面积大于1500m2的乙、丙类仓库的货场，宜设环行消防车道和两个与外部道路连通的消防车道出入口。

3 占地面积大于30000m2的可燃材料堆场内的环形消防车道之间，应设置与环形消防车道相通的中间消防车道，消防车道间距不应大于150m，并应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定。

4 消防车道边缘距离可燃材料堆场堆垛边缘不应小于5m。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第5.0.1条、第5.0.3条制定本条文。

10.1.2 检查超出城镇消防站保护范围的货场仓库的室外消火栓给水系统设置形式。

检查方法：现场观察，系统测试。

检查要点：超出城镇消防站保护范围的货场、仓库应采用高压或临时高压给水系统。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第7.1.7条第2款制定本条文。

10.1.3 检查采用高压、临时高压给水系统的室外消火栓设置。

检查方法：现场观察。

检查要点：室外消火栓设置应符合消防技术标准和设计文件要求，采用高压、临时高压给水系统的处所应选用有两个口径65mm出水口的消火栓。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第7.1.10条第1款制定本条文。

10.1.4 检查场所消防用水量和水枪充实水柱。

检查方法：采用压力计、流量计、消火栓测压接头等专用仪器测试消防给水系统的流量、压力是否符合设计要求和消防技术标准。

检查要点：消防水池有效容积和水枪充实水柱应符合设计文件要求，集装箱货场消防用水量不应低于15L/s，水枪充实水柱不应低于10m；其他物资集中场所按照国家现行相关标准执行。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第7.1.8条制定本条文。

10.1.5 检查内燃叉车库干粉灭火器的设置。

检查方法：核对现场和消防设计文件。

检查要点：内燃叉车库干粉灭火器的设置应符合消防技术标准和设计文件要求，应设置4具35kg推车式ABC干粉灭火器。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第7.2.2条第4款制定本条文。

## 10.2 货场（站）

10.2.1 检查货场（站）消防给水系统。

检查方法：核对现场和消防设计文件。

检查要点：货场（站）消防给水系统应符合消防技术标准和设计文件要求。货场（站）宜设置独立的消防给水系统。

10.2.2 检查货场（站）室外消防管道的管网布置。

检查方法：核对现场和消防设计文件。

检查要点：仓库建筑面积1000m2及以上的危险品货场、仓库建筑体积3000m3及以上的货场的室外消防给水管道应布置成环状。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第7.1.9条制定本条文。

10.2.3 检查集装箱装卸货场消防管道的设置位置和消火栓布置间距。

检查方法：核对现场和设计文件，测量长度、间距等。

检查要点：集装箱装卸货场消防管道的设置位置和消火栓布置间距应符合设计文件要求。

10.2.4 检查集装箱货场消防器材的配置。

检查方法：核对数量、规格型号、消防产品市场证明准入文件。

检查要点：集装箱货场消防器材的配置应符合消防技术标准和消防设计文件要求。应在消防车道旁配置8条25m长、65mm口径水带，4支19mm口径消防水枪。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第7.3.1条制定本条文。

## 10.3 仓库

10.3.1 检查铁路物流中心库房的耐火等级。

检查方法：现场观察，核对相关技术资料。

检查要点：铁路物流中心库房的耐火等级应符合消防技术标准和设计文件要求，且不应低于二级。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第2.0.2条制定本条文。

10.3.2 检查铁路物流中心库房的生活、办公、仓储、分装、交易等场所防火分隔。

检查方法：现场观察，查阅相关技术资料。

检查要点：铁路物流中心库房的生活、办公、仓储、分装、交易等场所防火分隔的划分应符合设计文件要求。并根据该场所的功能，按不同使用性质分别划分防火分隔。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第6.3.6条制定本条文。

10.3.3 检查行李（包裹）库与旅客车站合建建筑的防火分隔。

检查方法：现场观察。

检查要点：防火分区的划分应符合设计文件要求。当行李（包裹）库与旅客车站合建时，行李（包裹）库应划分为独立的防火分区，且站房公共区不应与行李（包裹）库上下组合设置。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第6.1.5条制定本条文。

10.3.4 检查车站地下行李包裹库房或地下货物仓库自动喷水灭火系统的设置。

检查方法：核对现场和消防设计文件。

检查要点：车站地下行李包裹库房或地下货物仓库自动喷水灭火系统的设置应符合消防技术标准和设计文件要求。建筑面积大于500m2或任一防火分区面积大于300m2的车站地下行李包裹库房或地下货物仓库应设置自动喷水灭火系统，按照自动喷水灭火系统验收标准开展现场评定。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第7.3.4条第3款制定本条文。

10.3.5 检查行包快运基地及车站货物仓库、包裹库排烟设施的设置。

检查方法：核对现场和消防设计文件。

检查要点：行包快运基地及车站货物仓库、包裹库排烟设施的设置应符合消防技术标准和设计文件要求。单层建筑面积大于1000m2的行包快运基地及车站货物仓库、包裹库应设置排烟设施。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第8.0.3条第2款制定本条文。

10.3.6 检查物流中心仓库、行包快运基地、车站货物仓库和行李、包裹库火灾自动报警系统的设置。

检查方法：核对现场和消防设计文件。

检查要点：当物流中心仓库、行包快运基地、车站货物仓库和行李、包裹库的建筑面积大于1000m2时，应设置火灾自动报警系统，并应符合设计文件要求。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第9.1.1条第2款制定本条文。

10.3.7 检查可燃材料仓库库房内灯具设置、防火保护措施。

检查方法：核对现场和消防设计文件。

检查要点：可燃材料仓库库房配电应符合设计文件要求，并符合下列规定：

1 库房宜采用低温照明灯具，并应对灯具的发热部件采取隔热等防火保护措施。

2 库房内不应采用卤钨灯等高温光源。

3 配电箱及开关应设置在仓库外。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第9.2.4条制定本条文。

10.3.8 检查灭火器配置情况。

检查方法：现场观察。

检查要点：采用室内干式消火栓系统的仓库应按无消火栓配置灭火器，行李房应按照A类中危险级配置灭火器，灭火器验收按照现行国家标准《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB50444开展现场评定。

条文说明：依据现行行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第7.3.6条和附录D制定本条文，停留在各类车库内的车载灭火器不应计算在建筑物灭火器。

- 本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

（1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

（2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

（3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

（4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行时，写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

- 引用标准名录

1 《建筑设计防火规范》GB 50016

2 《城镇燃气设计规范》GB 50028

3 《人民防空地下室设计规范》GB 50038

4 《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084

5 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116

6 《石油化工企业设计防火标准》GB 50160

7 《石油天然气工程设计防火规范》GB 50183

8 《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222

9 《火力发电厂与变电所设计防火规范》GB 50229

10 《输气管道工程设计规范》GB 50251

11 《输油管道工程设计规范》GB 50253

12 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261

13 《气体灭火系统设计规范》GB 50370

14 《油气输送管道穿越工程设计规范》GB 50423

15 《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB 50444

16 《油气输送管道跨越工程设计规范》GB 50459

17 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974

18 《铁路桥涵设计规范》TB 10002

19 《铁路隧道设计规范》TB 10003

20 《铁路隧道防灾疏散救援工程设计规范》TB 10020

21 《铁路工程设计防火规范》TB 10063

22 《铁路轨道设计规范》TB 10082

23 《铁路房屋建筑设计标准》TB 10097

24 《铁路旅客车站建筑设计规范》TB 10100

25 《高速铁路设计规范》TB 10621

26 《城际铁路设计规范》TB 10623

27 《铁路营业线施工安全管理办法》国铁运输监〔2021〕31号

28 《铁路隧道防灾疏散救援工程设计补充规定》铁建设〔2021〕150号

29 《中国国家铁路集团有限公司消防管理办法》铁安监〔2022〕130号