备案号：Jxxxx-

四川省工程建设地方标准    DB

P                           DBJ51/T -xxx-202x

四川省装配式机电安装技术标准

Technical Standard for Assembled Electromechanical

Installation in Sichuan Province

- （征求意见稿）

202X-XX-X发布                             202X-XX-XX实施

四川省住房和城乡建设厅   发布

四川省工程建设地方标准

四川省装配式机电安装技术标准

Technical Standard for Assembled Electromechanical

Installation in Sichuan Province

DBJ51/T xxx-202x

主编单位：成都市土木建筑学会

成都建工集团有限公司

批准单位：四川省住房和城乡建设厅

施行日期：202x年xx月xx日

xxxx出版社

202x年   成  都

- 前  言

根据四川省住房和城乡建设厅《关于下达2022年四川省工程建设地方标准制定修订计划（第二批）的通知》（川建标函〔2022〕2978号）的要求，标准编制组经充分调查研究，认真总结工程实践经验，参考国家有关标准，并在广泛充分征求意见的基础上，制定本标准。

本标准共分8章，主要技术内容是：1 总则；2 术语；3 基本规定；4 深化设计；5 生产与运输；6 装配施工；7 安全与绿色施工；8 调试、验收与使用维护。

本标准由四川省住房和城乡建设厅负责管理，由成都市土木建筑学会负责具体技术内容的解释工作。为提高标准编制质量和水平，各单位在执行本标准时，请将有关意见和建议反馈给成都市土木建筑学会（地址：成都市青羊区长顺下街139号1栋2214号，邮编：610031；电话：028-86243990），以供今后修订时参考。

主编单位：成都市土木建筑学会

成都建工集团有限公司

参编单位：成都建工工业设备安装有限公司

四川省建设工程质量安全总站

- 中国水利水电第五工程局有限公司

- 四川省建筑科学研究院有限公司

- 成都建工第二建筑工程有限公司

- 四川省建筑设计研究院有限公司

- 中建一局集团建设发展有限公司

- 成都建工第四建筑工程有限公司

- 中铁二局集团建筑有限公司

主要起草人：张  静  刘  宏  赵云飞  胡  笳

李  维  杨晓诚  林吉勇  向  学

章一萍  李文波  刘  刚  陈  淮

张  毅  周  练  陈朝晖  乔振勇

温雪飞  王  映  李  存  杨  艳

周文峰  巫朝敏  唐丽娜  侯聪颖

袁  建  李  坤  何清明  李  荣

主要审查人：

目    次

1  总  则	5

2  术  语	8

3  基本规定	10

4  深化设计	11

4.1 一般规定	11

4.2 装配单元设计	12

4.3 装配支架设计	14

5  生产与运输	15

5.1 一般规定	15

5.2 生产准备	16

5.3 材料验收	16

5.4 制作加工	16

5.5 预拼装	19

5.6 工厂验收	19

5.7生产阶段装配式单元的成品保护	19

6  装配施工	21

6.1 一般规定	21

6.2 施工准备	21

6.3 装配安装	22

6.4 装配施工阶段成品保护	23

7  安全与绿色施工	24

7.1 安全管理	24

7.2 绿色施工	25

8  调试、验收与使用维护	26

8.1 调试与验收	26

8.2 使用与维护	27

附录 A  装配单元质量验收记录表	28

附录 B  转运交接记录表	30

附录 C  吊装安全检查记录表	31

本标准用词说明	32

引用标准名录	33

Contents

1  General Provisions	5

2  Terms	6

3  Basic Requirements	8

4  Design	9

4.1 General Requirements	9

4.2 Assembled Unit Design	10

4.3 Assembled Bracket Design	12

5  Production and Transportation	13

5.1 General Requirements	13

5.2 Preparation	14

5.3 Material Acceptance	14

5.4 Production Processing	14

5.5 Pre Assembly	17

5.6 Acceptance of Plant	17

5.7 Finished Products Protection	17

6  Assembly Construction	19

6.1 General Requirements	19

6.2 Preparation	19

6.3 Assembly Installation 	20

6.4 Finished Products Protection	21

7 Safety and Environment	22

7.1 Safety Management	22

7.2 Environment	23

8  Debugging，Acceptance，Operation and Maintenance	24

8.1 Debugging and Acceptance	24

8.2 Operation and Maintenance	25

Appendix A Acceptance Record of Assembled Unit	26

Appendix B Transfer Record	28

Appendix C Hoisting Work Permit	29

Explanation of Wording in This Standard	30

List of Quoted Standards	31

# 1  总  则

1.0.1 为加强四川省装配式机电安装施工的技术管理，规范机电管线装配化施工的设计、制作、安装，满足节约能源、技术先行、经济合理、进度高效和确保质量和安全的要求，制定本标准。

1.0.2本标准适用于四川省内民用或一般工业建筑内装配式机电施工的深化设计、制作、安装、验收及后期使用维护等。

1.0.3 四川省建筑装配式机电施工除执行本标准外，尚应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300和国家其它现行有关标准、规范的规定。

【条文说明】应满足《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024、《消防设施通用规范》GB 55036、《通风与空调工程施工规范》GB 50738、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303、《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166、《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339、《建筑给水排水及采暖施工质量验收规范》GB 50242、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204、《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205等规范的规定。

# 2  术  语

2.0.1 装配式机电施工 Prefabricated electromechanical construction

electromechanical assembly construction

基于建筑信息模型 （BIM）技术，对机电管线进行科学合理的拆分、组合，形成各类机电装配单元，具有集成化设计、工厂化制作、装配化施工、信息化管理等特点的一种施工方法。

2.0.2 建筑信息模型 building information modeling (BIM)

在建设工程及设施全生命期内，对其物理和功能特性进行数字化表达，并依此设计、施工、运营的过程和结果的总称。

2.0.3 模型精细度 level of details (LOD)

BIM 模型中所容纳的模型单元丰富程度的衡量指标。

2.0.4建筑信息模型元素 BIM element

建筑信息模型的基本组成单元。

2.0.5 装配单元 assembled unit

根据现场运输、安装条件对机电管线进行科学合理的设计、拆分，由机电设备、管道、附配件、支架、配电及控制系统等组成的机电管线组合。

【条文说明】设计阶段通过综合考虑加工、运输、装配施工等多方面 因素的影响，将机电设备、管线、附配件、支架等合理划分为装配单元，满足现场施工要求。

装配单元比较常见的形式为泵组、换热机组、定压补水设备、水处理机组等与管道、附配件、支架、配电及控制系统的组合。 泵组装配单元是目前应用较多的一种装配单元形式。

1-装配式框架；2-循环水泵；3-设备减震器；4-表盘式压力表；5-Y型过滤器；6-手动蝶阀；7-管托；8-管道

2.0.6 消差管段 error compensating section

安装过程中，通过实时误差检测、实测尺寸后进行加工的管段，用于消除制作加工和现场安装产生的误差。

- 2.0.7 仿真模拟 artificial simulation

对深化完成的各机电管线模型按照实际施工要求等进行拆分、出图，从而实现工厂化预制、现场装配。

# 3  基本规定

3.0.1装配式机电施工应采用机电集成，统筹考虑深化设计、制作运输、安装施工、调试检测和使用维护，实现全过程协同。

3.0.2 建筑机电装配式施工应进行全面的技术方案策划，对技术和经济可行性进行充分评估后，选择最为合理的装配式施工方案。

【条文说明】装配式机电管线技术策划应结合成本估算，选择相应的技 术配置，对装配式机电管线实施重要环节的成本优化提出具体指标和控制要求。

3.0.3 装配式机电施工宜采用BIM技术，实现深化设计、工厂生产运输、现场施工的信息化管理。建筑信息模型的创建、使用和管理应符合现行国家标准《建筑信息模型施工应用标准》GB/T 51235的要求。

【条文说明】建筑机电装配式安装施工过程中，通过使用建筑信息模型（BIM）技术的信息数据平台管理系统将设计、制作、施工和物流等各环节联系为一体，进行一体化管理，对提高各专业之间协同配合的效率，以及一体化管理水平具有重要作用。

3.0.4 装配式机电施工深化设计应保持原施工图设计的主体架构，满足使用性能、环境性能、经济性能、安全性能、耐久性能等要求。

3.0.5 装配式单元生产宜采用工厂化制作，推荐使用机械化、智能化加工设备。

3.0.6 装配单元出厂前应进行质量验收，验收记录应符合本标准附录A的规定。

3.0.7 装配式机电施工完成后应按照国家现行有关标准和规范进行验收。

# 4  深化设计

## 4.1 一般规定

4.1.1 装配式机电施工深化设计应包括系统校核、整体布局设计、装配式单元设计、装配式支架设计、土建条件深化等几方面内容。

【条文说明】建筑机电装配式安装深化设计应包括管线的材质和连接方式的选择、相关机电设备和附件的规格型号及外观尺寸的确定、管线综合、净高控制、空间划分、装配单元划分和设计、基础设计、预留孔洞及相关加固措施设计、支架设计、减震设计、专业协调等。

4.1.2 深化设计应进行结构荷载校核，保证结构安全，同时应兼顾装饰要求。

4.1.3 深化设计前应确定相关机电设备、阀件、管线和各类附件等的规格型号和外观尺寸。

【条文说明】深化设计模型的精准度直接影响后期的制作及安装过程。因此在深化设计前，前期的技术方案策划确定的装配施工范围相关机电设备、阀件、管线和各类附件等的规格型号和外观尺寸应该都已明确，保证采用精确地尺寸参数用于建族，确保BIM模型质量满足后续要求。

4.1.4 建筑机电装配式安装深化设计宜采用BIM软件进行，深化设计成果应包含总说明、基础布置图、机电综合图、机电各专业图、制作加工图、装配支架布置图、装配施工图及支架受力计算书等内容。

同时宜具备空间协调、模拟分析、工程量统计和报表生成等功能。

4.1.5 建筑信息模型精细度不应低于现行国家标准《建筑信息模型设计交付标准》GB/T 51301规定4.0级，建筑信息模型元素的主要尺寸应与实物一致。

【条文说明】模型精细度4.0级对各专业的具体要求详见《建筑信息模型设计交付标准》GB/T 51301附录C。

建筑信息模型元素的“主要尺寸”是指物理尺寸，包括长、宽、高、直径、曲率半径、纵深等各类可测量的尺寸。常规型材、管材可通过查阅五金手册确定；设备、阀门、部件、仪表等，应由厂家提供产品样册，根据样册建立BIM 模型族。设计阶段应确保BIM 模型的精确度，从而减小后期制作加工和装配施工时的误差。

4.1.6 经深化设计后的机电设备及管线不应影响门、窗和消防设施的功能，且应满足维护操作空间要求，布置应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB 50736、《民用建筑电气设计标准》GB 51348、《建筑给水排水设计标准》GB 50015等的有关要求。

【条文说明】在对装配式单元进行深化设计后，其布置要求应满足《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024、《消防设施通用规范》GB 55036、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB 50736、《通风与空调工程施工规范》 GB 50738、《民用建筑电气设计标准》GB 51348、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303、《建筑给水排水设计标准》GB 50015、《建筑给水排水及采暖施工质量验收规范》GB 50242等规范的规定。

4.1.7 装配式机电内容深化设计完成后，应进行土建条件的配合调整，并应符合下列要求：

1 预留孔洞应结合装配式单元和综合管线深化设计进行相应调整；

2 设备基础和排水设施应满足设备装配单元安装及组织排水要求。

4.1.8 深化设计成果应经原设计单位审核后方可实施。

## 4.2 装配单元设计

4.2.1 装配单元的重量及外形尺寸应依据相关标准要求，综合考虑施工区域内的管线综合布置、机电系统类型、吊装条件、装配工序及结构安全等因素，合理进行设计。

4.2.2 装配单元之间的管径、桥架尺寸、风管尺寸和其连接形式等应保持一致，管道连接宜采用法兰、卡箍等冷连接方式。

【条文说明】考虑到不同装配单元之间连接的复杂性，为了降低制作装配的难度，提高装配单元之间的连接效率，在进行方案设计单元划分时，应考虑接口形式、管径、安装位置等的一致性；装配单元之间的连接方式应避免焊接作业。

4.2.3 装配单元的划分应符合下列规定：

1 单个装配单元的重量应满足其安装部位的建筑结构的承载力，存在大型设备的设备机房内单个装配单元的重量不宜超过机房内最重设备的重量；

【条文说明】存在大型设备的设备机房（如冷热源机房）考虑到建筑结构的承载力及运输安全，在进行装配单元设计时，建议以机房内最重设备的重量作为装配单元整体重量的上限值进行控制。

2 单个装配式单元的尺寸应满足场外公路运输、场内转运通道、安装空间的要求。

【条文说明】根据《冷热源机房机电装配式施工技术标准》T/CIAS-4-2021中4.2.3条要求，公路运输的外形尺寸应控制在3.1m×3.8m×9m(高×宽×长)以内。竖井、标准间内的装配式单元尺寸还应综合考虑楼层内通道尺寸和门洞尺寸的要求。

4.2.4 设备机房内设备装配式单元设计应符合下列要求：

1 宜选用小型、同类设备进行组合；

2 原设计有减振要求，应重新进行复核；

3 流量计、温度计、压力表等计量装置应符合专项安装要求；

4 装配单元框架宜采用落地形式，并满足受力要求；

5 装配单元内部应考虑检修空间；

6 设置吊装点，数量及位置应经计算确定；

7 根据运输吊装需要可采取临时斜撑等固定措施。

【条文说明】装配式单元框架应进行受力计算，受力计算应包括：垂直荷载计算、水平荷载计算、支柱抗压计算、横梁抗弯强度计算、横梁抗剪强度计算、吊点强度计算、固定节点强度计算等。

吊点数量、位置应经计算确定，应保证吊具连接可靠，采取保证起重设备的主钩位置、吊具及构件重心在竖直方向上重合的措施，应设置4个及以上的吊点。

4.2.5 设备机房内泵组装配单元设计除应符合本标准第4.2.4条的规定外， 还应符合下列规定：

1 单个泵组装配单元不宜超过3台水泵，并应属于同一系统；

2 立式水泵的减振装置不应采用弹簧减振器；

3 卧式水泵宜设减振台座，还应设置有效限位装置；

4 泵组框架内应采取疏水措施。

4.2.6 装配式单元设计时应考虑装配顺序、现场作业条件、加工精度、拼装误差等因素，合理设置消差管段，并进行现场制作。

4.2.7 消差管段应能消除多个方向的安装误差，且安装位置应便于施工，不宜在主要设备上方。

4.2.8 装配式单元设计完成后，应使用二维码、条形码、射频 芯片等对每个装配单元进行唯一编码标识

## 4.3 装配支架设计

4.3.1 装配支架应根据管线综合布置、建筑结构形式、装配式支架拆分形式、运输吊装等具体条件进行合理的设计，确定支架形式、规格型号及使用位置。

4.3.2 装配式支架设计应满足各专业构件支吊架规范设置要求，并应按相关规定规定进行受力计算。

【条文说明】管道支吊架设计应满足现行国标图集《室内管道支吊架及吊架》03S402的有关要求，风管支吊架设计应满足现行国标图集《风管支吊架》K132-03的有关要求，桥架支吊架设计应满足现行国标图集《电缆桥架安装》04D701-3的有关要求。支吊架应进行受力分析计算并出具受力计算书，受力计算内容应包含：管道重量计算、垂直荷载计算、水平荷载计算、吊杆抗拉计算、支柱抗压计算、横梁抗弯强度计算、横梁抗剪强度计算、固定节点强度计算、螺栓选型计算、锚栓抗拉、抗剪计算等。

4.3.3 支架固定点在梁侧壁上时，固定受力点在梁侧壁高度1/3～2/3 处。

4.3.4 支架布置不应影响设备、阀部件和各类操作机构的正常操作和检修，排布间距宜均匀一致、成排成线；

4.3.5 设备机房内装配支架的选用布置满足上述条款外还应符合下列要求：

1  地面结构承载满足要求的条件下宜采用落地式支架为主的形式；

2  落地式支架固定点应与结构可靠连接，如机房位置不是最底层，宜设置在下层结构梁的正上方，不宜设置在楼板上；

3  悬吊式支架固定点宜设置在柱侧边及梁侧壁上，不宜设置在楼板上，如确需设置在楼板上时，需进行楼板结构受力核算；

5 支架样式宜满足拼装拆卸方便的要求；

6 受设备振动影响的管道宜采用弹性支架。

# 5  生产与运输

## 5.1 一般规定

5.1.1  装配式单元的生产制作应具备完善的质量管理体系和制度，制作工艺设施、试验检测条件应满足制作要求。

【条文说明】装配式机电施工技术实施的硬件条件应能达到工业化生产标准。 生产设备包括：自动除锈设备、自动切割坡口设备、构件自动焊接设备等。

5.1.2  制作材料应符合设计规定，并具有出厂合格证明文件和质量鉴定文件，经监理单位审批及进场检查确认合格后，方可使用。

5.1.3 装配式单元生产制作的检测、试验、计量等设备及仪器仪表均应检 定合格，并应在有效期内使用。

【条文说明】检测、试验、计量等设备及仪器仪表应能满足设备的单机试运转、阀门的强度和严密性试验、焊缝的探伤检测、构件压力试验的要求。

5.1.4 制作过程中的各项安全防护措施和设施应达到国家有关规定的要求，相关机具使用应符合相应的安全操作规程要求。

【条文说明】制作加工的场地应有安全管理规定和设备安全操作说明，禁止违章操作；制作场地应划分安全通道、操作加工和产品堆放区域；加工机具操作时，操作人员的身体应与机具保持一定的安全距离，应控制好机具启停及加工件的运动方向；现场分散加工时应采取防雨、雪、大风等措施。

5.1.5  采用新技术、新工艺、新材料、新设备时，应制定专项制作方案，并进行样品试制。

5.1.6  制作应制定首件验收制度，验收合格后方可进行后续的批量制作。

5.1.7  装配单元应进行唯一编码标识，与设计阶段的编码相匹配。标识内容应包含单元编号、安装部位、检验人员、制作日期等信息。

【条文说明】构件编码可采用标号或二维码形式，确保产品信息具有可追溯性。

5.1.8  装配单元制作完成后，应根据施工方案、发货批次、安装顺序合理堆放。

5.1.9  装配单元成品应采取下列保护措施：

1 应将管道内部清理干净并及时封堵管口，避免进入杂物堵塞管道；

2 须用软物进行包裹覆盖，且绑扎牢固，避免其他物体磕碰导致损坏。

## 5.2 生产准备

5.2.1 生产前应进行深化设计图纸的交底和会审。

5.2.2 生产前应编制生产方案，方案内容应包括生产计划及生产工艺、技术质量控制措施、成品存放、运输和保护措施等。

5.2.3 所有材料和设备的质量、技术文件应齐全，并按有关规定进行抽样检测。

5.2.4 生产前，应满足下列要求：

1 具备预制加工工厂、车间或者有加工、组装条件的场地；

2 完备的设计生产施工说明、预制加工图、装配化施工图及 有关技术文件；

3 管道、管件、型钢材料等完成除锈、清洗、刷漆等预处理工作。

## 5.3 材料验收

5.3.1 制作所使用的主要材料、成品半成品、配件、器具和设备必须具有质量合格证明文件，规格、型号及性能检测报告应符合国家现行标准的相关规定。当设计有技术参数要求时，应核对其技术参数，并应符合设计要求。

5.3.2 制作所使用的材料进场时应做检查验收，并做好验收记录和验收资料归档。

5.3.3 所使用的材料应按照相关规范、规定进行见证取样工作。

【条文说明】见证取样工作应符合国家现行标准和《四川省建设工程质量检测见证取样手册》的相关要求。

## 5.4 制作加工

5.4.1 风管、管道、桥架及支架构件的制作加工宜根据材料的规格型号，集中批次进行切割、焊接、涂漆等工作。

5.4.2 镀锌的风管、管道、桥架及支吊架构件等锌层厚度应满足要求，表面应均匀、光滑，无毛刺、起皮、局部未镀锌等缺陷。

5.4.3风管切割质量应符合下列规定：

1 镀锌钢板及各类含有复合保护层的钢板，应采用咬口连接或铆接，不得采用影响其保护层防腐性能的焊接连接方法；

2 风管的密封，应以板材连接的密封为主，可采用密封胶嵌缝和其他方法密封。密封胶性能应符合使用环境的要求，密封面宜设在风管的正压侧；

3 风管预制时，风管的材料品种、规格、性能与厚度等应符合设计和现行国家产品标准的规定。当设计无规定时，应按规范《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243执行；

4 风管外径或外边长的允许偏差:当小于或等于 300mm 时，为2mm；当大于 300mm 时，为 3mm。管口平面度的允许偏差为 2mm，矩形风管两条对角线长度之差不应大于 3mm；圆形法兰任意正交两直径之差不应大于2mm。

5.4.4 管道切割质量应符合下列规定：

1 切口表面应平整，尺寸应正确，并应无裂纹、重皮、毛刺、凸凹、缩口、熔渣、氧化物、铁屑等现象；

2 管道切割加工尺寸允许偏差应符合表 5.4.4 的规定

表5.4.4 管道切割加工尺寸允许偏差(mm)

| 项 目 |  | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 长 度 |  | ±2 |
| 切口垂直度 | DN<100 | 1 |
|  | 100 ≤DN ≤200 | 1.5 |
|  | DN＞ 200 | 3 |

5.4.5 管道焊接预制加工尺寸允许偏差应符合表 5.4.5 的规定。

表5.4.5 管道焊接预制加工尺寸允许偏差(mm)

| 项目 |  | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 管道焊接组对内壁错边量 |  | 不超过壁厚的 10%，且不大于 2mm |
| 管道对口平直度 | 对口处偏差距接口中心 200mm 处测量 | 1.0 |
|  | 管道全长 | 5 |
| 法兰面与管道中心 垂直度 | DN＜ 150 | 0.5 |
|  | DN ≥ 150 | 1.0 |
| 法兰螺栓对称水平度 |  | ± 1.0 |

5.4.6 管道与动设备连接时，法兰平行度和同心度允许偏差应符合现行国家标准《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB 50184的规定，见表5.4.6。

表5.4.6 法兰平行度和同心度允许偏差

| 机器转速(r/min) | 平行度(mm) | 同心度(mm) |
| --- | --- | --- |
| <3000 | ≤0.40 | ≤0.80 |
| 3000~6000 | ≤0.15 | ≤0.50 |
| >6000 | ≤0.10 | ≤0.20 |

5.4.7 管道预制加工后焊缝处、坡口处不应涂漆，当放置时间较长 时，应进行防锈处理。

5.4.8 钢制桥架应涂层完整，无锈蚀；玻璃钢制桥架应色泽均匀， 无破损碎裂；铝合金桥架应涂层完整，无扭曲变形， 无压扁，表面无划伤。

5.4.9 桥架预制加工尺寸允许偏差应符合以下规定：

1 桥架的长度极限偏差：当长度小于等于2m时，极限偏差为±2mm,当长度大于2m时，极限偏差为±4mm；

2 桥架的宽度极限偏差：当宽度大于400mm时，极限偏差为 ±4mm,当宽度小于等于 400mm 时，极限偏差为±3mm。(盖板宽取正偏差，槽底宽取负偏差)

5.4.10 支吊架制作尺寸允许偏差应符合表 5.4.10 的规定。

表5.4.10 支架制作尺寸的允许偏(mm)

| 项目 |  | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 支架 | 边长 | ±2 |
|  | 对角线之差 | 3 |
|  | 平面度 | 2 |

5.4.11 埋设于混凝土内的装配式支吊架，其接触面不应涂漆。

5.4.12 钢结构支吊架制作应满足下列要求：

1 钢材、高强度螺栓和焊接材料的品种、规格、性能等应符 合现行国家标准和设计要求，所需材料应有产品合格证、检验证 明，必要时可进行抽查检验；

2 工厂制作的钢结构支吊架与构件，应严格按照图纸制作， 不得随意改动，并应按图纸要求进行编号，需现场组装的部件应 有连接标记；

3 工厂制作的钢结构支吊架及支吊架组成件出厂前至少应涂两遍底漆；

4 钢结构支吊架的焊接应按照工艺文件规定的焊接方法、工艺参数、施焊顺序进行，并应符合设计文件的规定。焊缝应饱满均匀，不得有裂纹、夹渣、焊瘤、烧穿、漏焊、弧坑及针状气孔 等缺陷，且焊接区不得有飞溅；

5 支吊架部件连接的螺栓孔必须机械钻孔，严禁气割。

## 5.5 预拼装

5.5.1 装配单元制作完成后，宜进行预拼装或施工工艺仿真模拟，减少现场安装过程中出现的误差。

5.5.2 预拼装或施工工艺仿真模拟应综合分析连接件定位、拼装部件之间的连接方式、拼装工作空间要求以及拼装顺序等因素，检验预制构件加工精度。

5.5.3 在预拼装或施工工艺仿真模拟过程中宜将涉及的时间、人力、施工机械及其工作面要求等信息与模型关联。

5.5.4 在预拼装或施工工艺仿真模拟过程中，宜及时记录出现的工序交接、施工定位等存在的问题，形成施工模拟分析报告等方案优化指导文件。

## 5.6 工厂验收

5.6.1 装配单元制作完成后出厂前应进行质量验收，并按本标准附录A填写质量验收表。

5.6.2 装配式单元应符合下列质量要求：

1 部件接口、焊缝及附配件的安装位置与制作加工图一致；

2 有焊缝探伤检测要求的，检测报告及相关记录文件齐全；

3 部件安装顺序、位置与装配图一致，固定牢固；

4 支架制作与制作加工图一致，安装位置正确，与部件接触紧密、牢固；

5 装配单元编码标识清晰、易识别；

6 装配单元的成品保护措施齐全；

7 螺栓等安装配件附带齐全；

8 支架、部件安装允许偏差应满足现场装配施工的要求。

## 5.7 生产阶段装配式单元的成品保护

5.7.1 制作完毕的管段，无论在生产运输阶段还是装配安装过程中，外部脏物都容易进入管内，所以制作完毕的管段一定要保证内部清洁，及时封闭管口。

【条文说明】管道内部清洁是施工质量好坏的重要标志，是设备运行调试成功的关键前提之一。

5.7.2 对外露预埋线盒、线管增设柔性软包，避免在搬运过程中受损。

5.7.3 待运构件应按照发货顺序和种类分区整齐存放，并标识清楚。

5.7.4 构件生产完成后，禁止构件直接与地面接触，应设置底部枕木，并采取一定的防滑措施，并保证足够的支撑面，防止构件因受力不均变形。

5.7.5 构件放置好后，在四周设置警示标志，设置保护区域。

5.8 吊装运输

5.8.1 装配式单元的运输，应根据装配式单元、运输路线及安装现场等实际情况制定合理的运输与吊装方案，方案应经审批通过后实施。

5.8.2 装配式单元吊装前应核查作业环境、吊装设施的准备、吊件完好性等，并按照本标准附录C填写吊装安全检查记录表，吊装应符合下列规定：

1 应根据装配式单元的形状、尺寸、重量和作业半径等因素选择吊具和起重设备；

2 严格按照设计的吊点位置进行吊装，保证吊具连接可靠；

3 吊索水平夹角不宜小于 60°，不应小于 45°；

4 吊装过程应采用慢起、稳升、缓放的操作方式，严禁吊装构件长时间悬停在空中；

5 应经试吊后正式吊装，保证装配式单元无变形。

5.8.3 装配式单元运抵施工现场后，按本标准附录B填写转运交接记录表。

5.8.4 装配式单元的运输和存放应采取相应的安全保证及成品保护措施，且符合下列要求：

1 构件运输前应设置可靠的稳定构件措施，比如用纲丝带加紧固器绑牢，且需增设软垫不可硬接触，防止构建滑落碰撞造成运输受损；

2 应将管道内部清理干净并及时封堵管口，避免进入杂物堵塞管道；

3 须用软物进行包裹覆盖，且绑扎牢固，避免其他物体磕碰导致损坏；

4 装配单元在转运时，严禁直接在地面进行平移、拖拽，并应采取临时固定措施，避免发生变形、损坏等；

5 成品包装应根据其材质、类别、形状等综合考虑，可选用木箱、纸箱、包装棉、气泡膜、薄膜等材料；

6 运输阶段吊装时的起吊、回转、就位等应该与周围障碍物保持一定的安全距离，以防发生碰撞扭转变形，且吊点必须采用构件内预埋的专用吊点；

7 运输过程中每间隔一定时间要停车检查构件，如发现固定松动、位移等应及时处理。

# 6  装配施工

## 6.1 一般规定

6.1.1 装配式单元、连接材料、配件等应按现行国家标准《通风与空调工程施工规范》 GB 50738、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303和《建筑给水排水及采暖施工质量验收规范》GB 50242等的有关规定进行进场验收，未经验收或验收不合格的产品不得使用。

6.1.2 装配施工使用的检测、试验、计量等设备及仪器仪表均应在有效使用期内且检定合格。

6.1.3 装配施工宜采用与构件相匹配的工具、标准作业指导系统。

6.1.4 装配式单元编码应清晰易见。

## 6.2 施工准备

6.2.1 装配式施工的施工图及技术文件应齐全，并经审核确认；

6.2.2 施工单位应根据装配式工程特点配置装配式施工的人员架构。施工作业人员应具备所在岗位的基本专业知识和操作技能，施工单位项目技术负责人应对管理人员、施工作业人员进行质量安全技术交底。

6.2.3 装配施工应制定专项施工方案，方案应包括工程概况、编制依据、进度计划、施工场地布置、运输与存放、安装与装配（连接）施工、成品保护措施、绿色施工、安全管理、质量管理、信息化管理、应急预案、计算书及相关附图（细部大样图、整体装配工艺布置图）等内容。

6.2.4 装配安装前须依据装配式工艺布置图进行实测放线,放样定位后应设置明显标识。测量放线的操作应符合现行国家标准《工程测量规范》GB50026的有关规定。

6.2.4 装配化施工前，应对支吊架安装部位的土建结构进行预检，不得有蜂窝、麻面、裂纹、孔洞、露筋等缺陷，验收合格后方可进行安装。

6.2.5 装配化施工前应满足下列要求：

1 吊装作业的施工方案及相关应急预案应编制完成并经审核确认；

2 现场施工环境及场地已全面核查，并具备装配施工条件；

3 装配式单元、连接材料、配件等已进场，经检验合格满足施工要求；

4 装配式单元运送到施工现场后，应按规格型号、类别、吊装顺序分设存放场地；

5 存放场地宜设置在吊装设备的有效起重范围内，且应在不同存放场地之间设置通道。

## 6.3 装配安装

6.3.1 装配式单元须严格按照装配化施工方案确定的安装顺序进行转运与就位，宜遵循先上后下、先主后次、先大后小的原则。

6.3.2 对于成排或密集的装配式单元，在条件允许的情况下，宜采用地面拼装、整体提升的装配方法。

6.3.3 风管装配应平直、不扭曲。风管水平安装,水平度的允许偏差 3/1000，总偏差不应大于20mm；风管垂直安装，垂直度的允许偏差为 2/1000，总偏差不应大于20mm。

6.3.4 桥架装配安装应平直整齐，直线段的水平或垂值允许偏差应不超过长度的 2‰,全长允许偏差应不超过 20mm。

6.3.5 管道连接应符合下列规定：

1 法兰对接应同心对中，其偏差不得大于外径的 1.5‰，且不大于 2mm；

2 卡箍连接时，当 DN65≤管径≤DN100 时，端面垂直度允许偏差为 1mm；当 DN125≤管径≤DN300 时，端面垂直度允许偏差为1.5mm。

6.3.6 装配式单元应按装配式工艺布置图准确就位，就位后应复核校准，就位过程及就位后均应设置临时支撑或采取临时固定措施，保证其不产生位移。

6.3.7 机电管线穿越楼板和墙体时，应采取防水、防火、隔声、密封等措施， 防火封堵应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关要求。

6.3.8 支吊架应安装在可靠的结构上，设计有要求时须符合设计要求，设计无要求时应符合现行国标图集《装配式管道支吊架（含抗震支吊架）》18R417-2的有关要求。

6.3.9 安装有热位移的管道支吊架应考虑热位移并注意方向性。

6.3.10 安装的管道支吊架应经校核、检验合格后方可进行管道安装。

6.3.11 消差管段的加工安装应符合下列要求：

1 应根据现场实际的装配安装情况确定误差补偿段的加工尺寸；

2 安装过程中不得破坏已完成装配安装的设备、管道、附配件等。

## 6.4 装配施工阶段成品保护

6.4.1 在生产、场内运输时，堆放场地应平整压实，并采取防雨、 防雪、防潮措施，周围必须设排水沟。

6.4.2 装配单元存放时应根据生产方案、装配化施工方案的发货批次、装配顺序合理堆放，且存放在塔吊工作范围内，避免二次运输。

6.4.3 不可随意在构件上开槽打洞，以免对既有管线造成破坏。

6.4.4 装配单元堆放时应分类、分规格整齐堆放，并采取加设垫条、木方等保护措施隔开，防止变形、损坏、受潮、浸湿等。

6.4.5 装配单元在转运时，严禁直接在地面进行平移、拖拽，并应采取临时固定措施，避免发生变形、损坏等。

6.4.6 吊装时应采取多吊点吊装，选用预埋专用吊点；对于重型构件应先试吊。

6.4.7 装配单元与吊索、缆绳的接触部位应衬垫软质材料，避免损坏涂层。

6.4.8 施工工序间断时，应及时将敞开的管口封闭，以免进入杂物堵塞管道。

6.4.9 与土建工作交叉时，应做好工序交接，不得对已完成工序成品、半成品造成破坏。

6.4.10 装配安装过程中应采取避免对地面、墙面污染破坏的保护措施。

6.4.11 安装阶段对地面及墙体可以采取铺设薄木板、挂设装饰板等保护措施，避免补漆、试压、排污等操作造成污染破坏。

6.4.12 在拼接、安装作业时，应避免碰撞、重击。

6.4.13 装配单元安装完成后，须用软物进行包裹覆盖，避免其他物体磕碰导致损坏。

# 7  安全与绿色施工

## 7.1 安全管理

7.1.1 装配式单元施工应执行国家、地方、行业和企业的安全生产法规和规章制度，落实各级各类人员的安全生产责任制。

【条文说明】装配式单元施工包含加工、安装、拆卸等施工。

7.1.2 施工单位应根据施工组织设计、专项安全施工方案（措施）编制和审批权限的设置，分级进行安全技术交底，编制人员应参与安全技术交底、验收和检查。识别装配式单元进场、卸车、存放、吊装、安装、拆卸各环节的作业风险，并制定防控措施。

7.1.3 装配单元制作过程中的各项安全防护措施和设施应达到国家有关规定的要求，相关机具使用应符合相应的安全操作规程要求。

7.1.4 装配式单元的制作宜根据材料的规格型号，集中进行切割、焊接、涂漆等工作。

7.1.5 装配式单元制作加工的场地应有安全管理规定和设备安全操作说明禁止违章操作，制作场地应划分安全通道、操作加工和产品堆放区域，加工机具操作时，操作人员的身体应与机具保持一定的安全距离，应控制好机具启停及加工件的运动方向，现场分散加工时应采取防雨、雪、大风等措施。

7.1.6 运输通道尺寸及结构承载力应进行复核，合理设置转弯半径及道路坡度，保证运输畅通，确保安全。

7.1.7 装配式单元安装作业开始前，应对安装作业区进行围护并做出明显的标识，拉警戒线，根据危险源级别安排旁站，严禁与安装作业无关的人员进人。

7.1.8 装配式单元安装作业前按照本标准附录C的规定，填写《吊装安全检查记录表》。

7.1.9 装配式单元吊装所采用的起重设备、吊具、辅具、绳索、滑轮应参照相应安全验算后进行选型，并考虑必要的安全系数，确保吊装的可靠性和安全性，使用中进行定期、不定期检查，确保其安全状态。

7.1.10 装配式单元正式吊装、安装前应进行转立试验验证。

7.1.11 吊装作业安全应符合下列规定：

1 装配式单元起吊后，应先将预制构件提升300mm左右后，停稳构件，检查钢丝绳、吊具和预制构件状态，确认吊具安全目构件平稳后，方可缓慢提升构件；

2 吊机吊装区域内，非作业人员严禁进人;吊运装配式单元时，装配式单元下方严禁站人，应待装配式单元降落至距地面 1m 以内方准作业人员靠近，就位固定后方可脱钩；

3 高空工况下，应通过揽风绳改变装配式单元方向，严禁高空直接用手扶、推装配式单元；

4 露天环境下，遇到雨、雪、雾天气，或者风力大于5级时，不得进行吊装作业。

## 7.2 绿色施工

7.2.1 施工单位宜通过信息化技术,辅助安全生产管理。

7.2.2 装配单元应采用工厂化制作，宜采用机械化、智能化加工设备。

7.2.3 装配单元编码可采用标号或二维码形式，确保信息具有可追溯性。

7.2.4 装配式单元运输过程中，应保持车辆整洁，防止对场内道路的污染，并减少扬尘。

7.2.5 安装前，装配式单元应设置明显定位标识，放样定位宜采用测量机器人。

7.2.6 装配式单元安装过程中废弃物等应进行分类回收。施工中产生的胶粘剂、稀释剂等易燃易爆废弃物应及时收集送至指定储存器内并按规定回收，严禁丢弃未经处理的废弃物。

7.2.7 装配式单元安装施工期间，噪声控制应符合现行国家标准《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523的规定。

7.2.8 夜间施工时，应防止光污染对周边居民的影响。

7.2.9 装配式单元安装过程中废弃物等应进行分类回收。施工中产生的胶粘剂、稀释剂等易燃易爆废弃物应及时收集送至指定储存器内并按规定回收，严禁丢弃未经处理的废弃物。

7.2.10 装配式单元安装完成后，应按照设计要求进行压力试验、防腐及绝热施工，并对系统设备和管线进行标识。

# 8  调试、验收与使用维护

## 8.1 调试与验收

8.1.1 装配式机电施工各分部分项的调试工作应满足各专业设计图纸和相关的验收规范的要求。

【条文说明】调试工作应满足现行国家标准《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024、《消防设施通用规范》GB 55036、《通风与空调工程施工规范》GB 50738、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303、《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166、《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339、《建筑给水排水及采暖施工质量验收规范》GB 50242、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974等的有关规定。

8.1.2 装配式机电施工验收程序应满足现行国家标准《建筑工程施工质量统一标准》GB 50300的有关要求。

8.1.3 装配式机电工程各分部分项的验收工作应满足各专业设计图纸和相关的验收规范。

【条文说明】验收工作应满足现行国家标准《建筑给水排水与节水通用规范》GB  55020、《建筑电气与智能化通用规范》 GB 55024、《消防设施通用规范》GB 55036、《通风与空调工程施工规范》GB 50738、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB  50303、《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166、《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339、《建筑给水排水及采暖施工质量验收规范》GB 50242、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204、《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205等的有关规定。

8.1.4 装配式机电工程还应参照深化设计的BIM模型进行验收，验收应符合下列要求：

1 装配式管线安装完成后实物应与深化设计的BIM模型进行对比检查，可采用三维扫描技术对整体管线设备进行扫描，将扫描结果与BIM模型进行核对；

2 装配式管线安装完成后根据不同专业要求，进行相应的自检及调试，将调试报告与BIM模拟分析报告对比，精确核对调试结果；

3 核对各部品部件信息是否与BIM模型中信息一致；

4 提交验收资料应包含原材料进场验收资料、成品出厂资料、设备定位图、装配图、辅材使用表、模型文件等内容。

## 8.2 使用与维护

8.2.1 装配式机电施工项目交付后，应按专业制定《使用手册》和《检查维护计划》。

8.2.2 装配式机电施工设备与管线的维护重点包括水泵房、消防泵房、电机房、锅炉房、管道设备间、配电间(室)等，应按《检查维护计划》进行定期巡检和维护，巡检和维护频次应主要参照设备使用说明书和国家现行相关规定执行。

8.2.3 使用过程中，应注意检查管线、支吊架及各接口等是否发生松动或变形，支架有无锈蚀等，避免影响管线安全及使用。

8.2.4 局部更换零部件时，应确保更换的零部件满足原设计的技术要求，质量标准与原系统选用的产品相当。

8.2.5 使用过程中，应建立检查和维修的技术档案，详细准确记录检查和维修的情况，保证使用安全。

# 附录 A  装配单元质量验收记录表

表A.0.1 装配单元质量验收记录表

| 工程名称 |  |  | 单元编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 安装驻场代表 |  |
| 制作单位 |  |  | 作负责人 |  |
| 项 目 | 检查内容 |  |  | 施工单位验收记录 |
| 验收材料 | 1 | 材料合格证、质量证明书及复(校)验报告 |  |  |
|  | 2 | 阀门试验记录 |  |  |
|  | 3 | 加工合格证或加工记录 |  |  |
|  | 4 | 设计变更及材料代用记录 |  |  |
|  | 5 | 焊工合格证、焊接工艺评定、焊接工作记录及焊条、焊剂烘干记录 |  |  |
|  | 6 | 管段、管件及阀门的清洗、脱脂记录 |  |  |
|  | 7 | 管道试压和探伤试验记录 |  |  |
|  | 8 | 管道系统吹洗、脱脂、酸洗、钝化记录 |  |  |
| 检查项目 | 1 | 管道法兰、焊缝及附配件的安装位置 应与制作加工图相符 |  |  |
|  | 2 | 管道安装顺序、位置与装配图相符， 固定牢固 |  |  |
|  | 3 | 支架制作与制作加工图相符，安装位 置正确，与管道接触紧密、牢固 |  |  |
|  | 4 | 管道安装精度符合条文规定 |  |  |
|  | 5 | 装配单元编码标识清晰、易识别 |  |  |
|  | 6 | 设备、管道的成品保护措施齐全 |  |  |
|  | 7 | 螺栓等安装配件附带齐全 |  |  |
|  | 8 | 其他检验项目 |  |  |

续表A.0.1

| 项 目 | 检查内容 |  |  |  |  |  | 施工单位验收记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 允许偏差项目(mm) | 1 | 支架 | 边长 |  |  | ±2 |  |
|  | 2 |  | 对角线之差 |  |  | 3 |  |
|  | 3 |  | 平面度 |  |  | 2 |  |
|  | 4 | 管道 安装 | 管道垂直度 |  |  | 5%% |  |
|  | 5 |  | 管道中心线定位 |  |  | 3 |  |
|  | 6 |  | 管道端头与支架间的距离 |  |  | ±5 |  |
|  | 7 |  | 管道间距 |  |  | ±5 |  |
|  | 8 |  | 平直度 |  | 管段全长 | 5 |  |
|  |  |  |  |  | 对口处 | 1 |  |
|  | 9 |  | 法兰面与管道中心垂直度 |  | DN<150 | 0.5 |  |
|  |  |  |  |  | DN≥150 | 1 |  |
|  | 10 | 阀部件安装位置 |  |  |  | 3 |  |
| 施工单位检查结果评定： |  |  |  | 项目专业质量检查员(签字): 年月 日 |  |  |  |

# 附录 B  转运交接记录表

表B.0.1 转运交接记录表

| 工程名称 |  |  | 单元编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 制作单位 |  |  | 制作负责人 |  |
| 运输单位 |  |  | 运输负责人 |  |
| 吊装单位 |  |  | 吊装负责人 |  |
| 安装单位 |  |  | 安装负责人 |  |
| 交接检查记录 |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 | 检查要求 | 运输交接 检查结果 | 吊装交接 检查结果 |
| 1 | 装配单元 | 无松动、形变 |  |  |
| 2 | 表面涂层 | 完整、无剥落等 |  |  |
| 3 | 标识 | 清晰、完整 |  |  |
| 4 | 单元保护附件 | 完好、无松动 |  |  |
| 5 | 现场安装附件 | 数量正确、绑扎牢固 |  |  |
| 6 | 质量证明文件 | 齐全、有效 |  |  |
| 运输安排情况 |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 | 安排与措施 |  |  |
| 1 | 吊装设备 |  |  |  |
| 2 | 运输车辆 |  |  |  |
| 3 | 装载顺序 |  |  |  |
| 4 | 固定方法 |  |  |  |
| 5 | 保护措施 |  |  |  |
| 交接确认记录 |  | 交接意见： 加工移交人： 年 月 日 运输移交人： 年 月 日 吊装移交人： 年 月 日 安装移交人： 年 月 日 |  |  |

# 附录 C  吊装安全检查记录表

表C.0.1 吊装安全检查记录表

| 工程名称 |  |  |  | 单元编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吊装重量 |  |  |  | 吊装时间 |  |  |  |
| 吊装人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 |  |  |  |  | 检查情况 | 结论 |
| 1 | 作业环境检查 |  | 吊装区域障碍物清除、行驶路线、吊装位置确认，风 力、照明等作业环境 |  |  |  |  |
| 2 | 吊装设施准备 |  | 吊装设备、辅具、绳索、滑轮等吊装工、用具，缓冲、保护设施 |  |  |  |  |
| 3 | 吊件检查 |  | 装配单元稳定性检查，有无松动或形变，缓冲、保护附件检查 |  |  |  |  |
| 4 | 施工方案核定 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 操作人员安全及技术交底、教育 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 指挥、通信检查 |  |  |  |  |  |  |
| 危害辨识 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位安全部门负责人(签字): 年 月 日 |  |  |  |  | 项目单位负责人(签字): 年 月 日 |  |  |
| 作业单位安全部门负责人(签字) 年 月 日 |  |  |  |  | 作业单位负责人(签字): 年月 日 |  |  |

# 本标准用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应该这样做的用词：

正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”。

表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2 本标准中指明应按其他有关标准、规范执行的写法为“应按……执行”或“应符合……的规定”。

# 引用标准名录

- 1 《建筑设计防火规范》GB 50016

- 2 《工程测量规范》GB 50026

- 3 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166

- 4 《建筑给水排水及采暖施工质量验收规范》GB 50242

- 5 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261

- 6 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303

- 7 《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339

- 8 《通风与空调工程施工规范》 GB 50738

- 9 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974

- 10 《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020

- 11 《建筑电气与智能化通用规范》 GB 55024

- 12 《消防设施通用规范》GB 55036

- 13 《建筑信息模型施工应用标准》GB/T 51235

- 14 《建筑信息模型设计交付标准》GB/T 51301

- 15 《冷热源机房机电装配式施工技术标准》T/CIAS-4

- 16 《装配式机电工程BIM施工应用规程》T∕CSPSTC47