DB

四川省工程建设地方标准

备案号 JXXXXX-

P                                               DBJ51/ Txx－2025

高耐久性薄膜光伏玻璃幕墙工程技术标准

Technical Standard for Photovoltaic Glass Curtain Wall Engineering in Sichuan Province

（征求意见稿）

2025-xx-xx 发布                                      2025-xx-xx 实施

四川省住房和城乡建设厅   发布

四川省工程建设地方标准

高耐久性薄膜光伏玻璃幕墙工程技术标准

Technical Standard for Photovoltaic Glass Curtain Wall Engineering in Sichuan Province

DBJ51/ Txx－2025

（征求意见稿）

主编单位：中国建筑西南勘察设计研究院有限公司

四川省建筑幕墙装饰协会

四川省产品质量监督检验检测院

批准部门：四川省住房和城乡建设厅

实施日期：2 0 2 5 年 x  x 月 x x 日

xx出版社

2025 成都

### 前 言

本标准根据四川省住房和城乡建设厅《关于下达2023年四川省工程建设地方标准制（修）订计划的通知》（川建标函〔2023〕1835号）的要求，由中国建筑西南勘察设计研究院有限公司、四川省建筑幕墙装饰协会和四川省产品质量监督检验检测院会同有关单位共同编制完成。

标准编制组进行了深入的调查研究，总结了工程实践经验，参考了国内先进标准，在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

本标准共分8章和5个附录，主要内容包括：1 总则；2 术语；3 基本规定；4 材料与设备；5 光伏玻璃幕墙设计；6 安装施工与设备调试；7 检测与验收；8 运行维护与能效评估。

本标准由四川省住房和城乡建设厅负责管理，由中国建筑西南勘察设计研究院有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请将有关意见或建议反馈至中国建筑西南勘察设计研究院有限公司（地址：四川省成都市成华区龙潭总部经济城航天路33号；邮政编码：610052；联系电话：028-82888166；电子邮箱：zjxkyjsbz@cscec.com）。

主编单位：中国建筑西南勘察设计研究院有限公司

四川省建筑幕墙装饰协会

四川省产品质量监督检验检测院

参编单位：四川省建筑设计研究院有限公司

中建深圳装饰有限公司

成都市建筑科学研究院有限公司

上海力进铝质工程有限公司

基准方中建筑设计股份有限公司

台玻成都玻璃有限公司

龙焱能源科技(杭州)有限公司

安徽皖维皕盛新材料有限责任公司

株洲旗滨集团股份有限公司

信义光能科技有限公司

参加单位：四川利和华玻璃有限公司

主要起草人员：

主要审查人员：

目　　次

1  总  则	1

2  术  语	2

3  基本规定	4

4  材料与设备	5

4.1  一般规定	5

4.2  光伏器件	6

4.3  逆变器及功率优化器	9

4.4  储能系统	10

4.5  金属、玻璃及密封材料	12

5  光伏玻璃幕墙设计	16

5.1  一般规定	16

5.2  建筑设计	16

5.3  结构设计	26

5.4  电气设计	28

5.5  其他安全性规定	36

6  安装施工与设备调试	38

6.1  一般规定	38

6.2  光伏组件安装	39

6.3  电气设备安装	41

6.4  防雷与接地	43

6.5  设备和系统调试	44

7  检测与验收	45

7.1  一般规定	45

7.2  光伏系统结构工程验收	46

7.3  光伏系统光伏组件验收	49

7.4  光伏系统电气系统验收	50

7.5  光伏系统工程竣工验收	52

8  运行维护与能效评估	56

8.1  一般规定	56

8.2  运营维护	57

8.3  能效评估	61

附录A  建筑光伏玻璃幕墙工程应用的位置	65

附录B  建筑用常见光伏组件尺寸	66

附录C  太阳能光伏节能分项工程和检验批的质量验收表	67

附录D  光伏方阵标称功率测试	71

附录E  太阳能光伏节能分项工程进场复验抽检频率和检验项目	75

本标准用词说明	76

引用标准名录	77

条文说明	78

Contents

1  General provisions	1

2  Terms	2

3  Basic requirements	4

4  Materials and equipment	5

4.1  General requirements	5

4.2  Photovoltaic devices	6

4.3  Inverter and power optimizer	9

4.4  Energy storage system	10

4.5  Metal, glass, and sealing materials	12

5  Photovoltaic glass curtain wall design	16

5.1  General requirements	16

5.2  Architectural design	16

5.3  Structural Design	26

5.4  Electrical design 	28

5.5  Other safety regulations	36

6  Installation, construction, and equipment debugging	38

6.1  General requirements	38

6.2  Installation of photovoltaic modules	39

6.3  Installation of electrical equipment	41

6.4  Lightning protection and grounding	43

6.5  Equipment and system debugging	44

7  Testing and acceptance	45

7.1  General requirements	45

7.2  Acceptance of photovoltaic system structure engineering	46

7.3  Acceptance of photovoltaic modules in photovoltaic systems	49

7.4  Acceptance of photovoltaic system electrical system	50

7.5  Completion acceptance of photovoltaic system engineering	52

8  Operation, maintenance, and energy efficiency evaluation	56

8.1  General requirements	56

8.2  Operation and maintenance	57

8.3  Energy Efficiency Assessment	61

Appendix A  The application location of building photovoltaic glass curtain wall engineering	65

Appendix B  Common dimensions of photovoltaic modules used in construction	66

Appendix C  Quality Acceptance Form for Solar Photovoltaic Energy saving Sub projects and Inspection Batches	67

Appendix D  Test of nominal power of photovoltaic array	71

Appendix E  Frequency and inspection items for on-site re inspection and sampling of solar photovoltaic energy-saving sub projects	75

Explanation of wording in this code	76

List of quoted standards	77

Explanation of provisions	78

# 1  总  则

- 为规范光伏玻璃幕墙工程的设计、施工、验收和运行维护，促进建筑领域绿色

低碳发展，保证工程质量，做到安全可靠、技术先进、经济适用、环保美观，制定本标准。

- 本标准适用于四川省新建、改建和扩建的民用与工业建筑光伏玻璃幕墙工程的

设计、施工、验收和运行维护。

- 建筑光伏玻璃幕墙工程的设计、施工、验收和运行维护，除应符合本标准外，

尚应符合国家和地方现行有关标准的规定。

- 2  术  语

- 玻璃幕墙  glass curtain wall

面板材料为玻璃的幕墙。

- 光伏玻璃幕墙  photovoltaic glass curtain wall

具有光伏发电功能的建筑玻璃幕墙。

- 光伏组件  photovoltaic（PV）module

具有封装及内部联结，能单独提供直流电输出的最小不可分割的光伏电池组合装置。

- 光伏构件  photovoltaic（PV）module component

经过模块化预制，同时具有建筑构件功能和光伏发电功能的光伏组件形成的建筑材料或构件。包括建材型光伏构件（如光伏瓦、光伏墙板、光伏砖等）和普通型光伏构件。

- 逆变器  inverter

将来自光伏组件的直流电转换为符合电网要求或电器负载要求的交流电流装置。

- 光伏玻璃幕墙组串  stored energy battery

将多个光伏玻璃幕墙构件以串联方式连接，形成具有所需直流输出电压的最小单元。

- 光伏玻璃幕墙构件  photovoltaic module component

具有建筑幕墙构件功能的光伏组件。

- 初始效率  PV module efficiency

光伏组件在标准测试条件（STC）下的发电效率。

- 汇流箱  combiner box

在光伏发电系统中将若干个光伏组件串并联汇流后接入的装置。

- 并网逆变器  grid-connected inverter

将来自光伏玻璃幕墙方阵或光伏组件的直流电转换为符合电网要求的交流电并馈入电网的设备。

- 组串式并网逆变器  grid-connected string inverter

将太阳能电池发出的直流电直接接入，不需要直流汇流箱汇流，变换成交流电后馈入电网的设备。

- 组串式并网逆变器  grid-connected string inverter

将太阳能电池发出的直流电直接接入，不需要直流汇流箱汇流，变换成交流电后馈入电网的设备。

- 并网光伏发电系统  grid-connected photovoltaic system

伏发电系统发出电能与公共电网连接，可以向公共电网传输电能的光伏系统。

- 独立光伏发电系统  stand-alone photovoltaic system

不与公共电网连接的光伏系统，也称离网光伏系统。

- 辐照量  irradiation

在给定时间段内辐照度的积分总量。

注1：单位为兆焦每平方米（MJ/㎡）或千瓦时每平方米（kW·h/㎡）

注2：1kW·h/ ㎡=3.6MJ/㎡；1MJ/ ㎡≈0.28kW·h/㎡

- 3  基本规定

- 光伏玻璃幕墙应与建筑统一规划、同步设计、同步施工、同步验收，与建筑工

程同时投入使用。既有建筑上增设光伏玻璃幕墙，应对建筑结构、电气安全性进行复核。

【条文说明】《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB50378第2.0.4条“新建建筑群及建筑的总体规划应为可再生能源利用创造条件，并应有利于冬季增加日照和降低冷风对建筑影响，夏季增强自然通风和减轻热岛效应”，第5.2.4条“太阳能建筑一体化应用系统的设计应与建筑设计同步完成”。光伏玻璃幕墙在建筑规划设计阶段，依据场地周边可再生能源利用条件，宜考虑光伏发电设施的位置、可利用面积，适配的光伏部品部件等；初设阶段宜包含光伏部品部件的性能方面的设计要求；光伏部品部件的施工安装宜与主体结构施工协调同步，发电系统的施工设计应充分考虑并满足建筑结构、防水、防火、防雷、耐腐蚀、热工、抗震、采光等方面的要求。

- 光伏玻璃幕墙应与建筑形式协调统一，各类设施及管线应与建筑物其他管线统

筹安排、集中布置，做到安全、美观、便于安装维护。

- 光伏玻璃幕墙构件、电气设备安装在抗震设防烈度为6度及6度以上地区时，

其抗震设计应符合现行国家标准《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981的有关规定，且应与主体结构抗震性能要求一致。

- 光伏玻璃幕墙电气设备安装在海拔大于等于2000米的地区时，设备供应商应提

供高海拔型式试验报告。

- 光伏玻璃幕墙的防火和灭火系统设计应符合现行国家标准《民用建筑通用规范》

GB 55031、《建筑防火通用规范》GB 55037、《消防设施通用规范》GB 55036和《建筑设计防火规范》GB 50016、《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222和《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102的有关规定。

- 光伏玻璃幕墙项目应优先采用经过论证和检测的先进技术和产品以及节能型材

料，建筑宜采用光储直柔技术，且宜具备接入四川省虚拟电厂管理云平台的友好互动的接口，实现分布式资源的实时监测与调度。

- 光伏玻璃幕墙部品和部件，应符合国家现行相关标准的规定，主要的设备系统

应通过国家的认证机构的产品认证。采用新技术、新设备等光伏产品时，应组织相关安全论证。

# 4  材料与设备

## 4.1  一般规定

- 光伏玻璃幕墙的电气设备性能和标记，应符合现行国家标准《低压成套开关设备和控制设备第1部分：总则》GB 7251. 1和《电气设备电源特性的标记安全要求》GB 17285的有关规定。

- 光伏玻璃幕墙构件和铝型材粘结应采用中性硅酮结构胶，并做相容性测试。

- 光伏玻璃幕墙在逆变器交流侧和电网间宜安装光伏隔离变压器。

【条文说明】安装光伏隔离变压器，可以防止直流电流串入电网，减少谐波 对电网的影响；可以稳定系统电压提高安全系数。

- 光伏玻璃幕墙的直流侧电气设备的选取应符合下列规定：

- 额定电压不应低于本标准确定的光伏玻璃幕墙方阵最大电压；

- 用于直流电缆或其他直流设备选型最小电流值不应低于本标准表4.1.4的规定。

表4.1.4    用于直流电缆或其他直流设备选型最小电流值

| 相应电路 | 最小电流（A） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 有过电流保护 | 无过电流保护 |
| 光伏组串 | 按本标准第7.7.2条确定的光伏组串过电流保护电器额定电流In | 单组串光伏玻璃幕墙方阵：1.5 × Isc mod 其他情况：In +1.25× Isc mod×(Spo-1) 式中：In ——最近的下游过电流保护电器额定电流； Isc mod ——光伏玻璃幕墙构件标准测试条件下短路电流； Spo ——是最近的过电流保护电器保护的并联光伏组串数 |
| 光伏幕 墙子方阵 | 按本标准第7.7.3条确定的光伏玻璃幕墙子方阵过电流保护电器额定电流In | 1.25 × Isc s-array 式中：Isc s-array ——光伏玻璃幕墙子方阵标准测试条件下的短路电流 |
| 光伏玻璃幕墙方阵 | 按本标准第7.7.4条确定的光伏玻璃幕墙方阵过电流保护电器额定电流In | 1.25 × Isc array 式中：Isc array ——光伏玻璃幕墙方阵在标准测试条件下的短路电流 |

【条文说明】本条对光伏幕墙的直流侧电气设备的选取做出了规定：

1  一些光伏幕墙构件在安装后最初几周或几个月内，其实际 Isc mod 可能采用公大于标称值或会随时间而增大，在确定电缆载流 量时应予以考虑。

2  光伏幕墙构件及其布线的工作温度会远大于环境温度。 对于布置在光伏幕墙构件附近或与其有接触的电缆，其最小工作温度应等于预期最大环境温度加上40℃。

3  对于可调的保护电器，额定电流In是给定的整定电流。

- 光伏玻璃幕墙的电气设备壳体应符合下列规定：

- 采用冷轧钢板，钢板厚度不应小于1.5mm，表面应采取有效的防腐处理；

- 箱门开关灵活，开启角度大于120°, 并设置专用锁，门轴采用暗装形式。外壳防护等级应符合现行国家标准《外壳防护等级（IP代码）》GB 4208的有关规定，用于室外的防护等级不应低于IP54；

- 设专用接地端子，与柜内最大接地导线相匹配，并在接地端子处设置明显永久标志。

- 光伏玻璃幕墙的设备和构件应符合在运输、安装和使用过程中强度、刚度和稳定性规定。

- 光伏玻璃幕墙系统所用材料应符合国家现行标准的有关规定；尚无相应标准的材料应符合设计要求，并应有出厂合格证。有使用期限的材料必须在有效期内使用。

## 4.2  光伏器件

- 根据光伏电池的类型与使用功能要求可选用晶体硅光伏器件、薄膜光伏器件及其他类型的光伏器件。晶体硅光伏器件应符合现行国家标准《地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型》GB/T 9535的有关规定，薄膜光伏器件应符合现行国家标准《地面用薄膜光伏组件设计鉴定和定型》GB/T 18911的有关规定。

- 光伏器件的技术、安全等各项性能指标应符合现行国家标准《光伏（PV）组件安全鉴定第1部分：结构要求》GB/T 20047.1、《建筑光伏玻璃幕墙系统应用技术标准》GB/T 51368和《建筑用光伏构件通用技术标准》JG/T 492的有关规定。

- 光伏器件的防火等级不应低于所在建筑物部位要求的材料防火等级。光伏组件的安全性能应符合现行国家标准《光伏（PV）组件安全鉴定 第1部分：结构要求》GB/T 20047.1。

- 光伏组件的光电转换效率应满足表4.2.4的要求，光伏组件及光伏玻璃幕墙围护结构材料应具备优良的抗紫外线性能，以保证长期暴露在高强度日照条件下不退色、不老化。

表4.2.4    不同类型光伏组件光电转换效率

| 电池类型 |  | 组件效率 | 第一年效率衰减率 | 后续每年效率衰减率 | 25年内累计效率衰减 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 晶硅电池 | 单晶硅电池 | ≥20% | ≤2.5% | ≤0.6% | ≤17% |
|  | 多晶硅电池 | ≥18.4% | ≤2.5% | ≤0.6% | ≤17% |
| 薄膜电池 | 硅基电池 | ≥13% | ≤5.0% | ≤0.4% | ≤15% |
|  | 铜铟镓硒电池 | ≥16% | ≤5.0% | ≤0.4% | ≤15% |
|  | 碲化镉电池 | ≥15% | ≤5.0% | ≤0.4% | ≤15% |
|  | 其他薄膜电池 | ≥15% | ≤5.0% | ≤0.4% | ≤15% |

【条文说明】参考相关资料，鼓励使用初始光电转换效率不低于21%的单晶硅发电组件。

鼓励使用核心层的初始光电转换效率不低于13%，发电组件衰减率首年不高于5%，后续每年不应高于0.4%，25年总衰减不应高于15%的黑色不透光型薄膜太阳能发电组件。

针对四川省的紫外线辐射特点，特别强调此性能，以延长材料使用寿命及维持外观。对光伏材料提出了更高的要求。选择具备优良抗紫外线性能的材料能有效保护光伏系统，减缓老化，确保长期稳定运行。

- 建筑用太阳能发电组件除满足表4.2.5的规定外，尚应符合下列规定：

- 在使用环境下，太阳能发电组件的设计使用寿命不应低于25年；

- 太阳能发电组件和配套设备的性能参数应与项目所在地的气象、气候条件相适应；

- 玻璃和胶、膜厚度应满足结构性能要求；

- 作为建筑构件的光伏组件应采取耐严寒、耐高温、防过热、防雷、抗风、抗震、防火、防腐蚀等技术措施。

表4.2.5    发电部件指标性能要求一览表

| 序号 | 指标性能 | 执行标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗风压性能 | GB 15227 | 工程 |
| 2 | 气密性能 |  |  |
| 3 | 水密性能 |  |  |
| 4 | 层间变形性能 |  |  |
| 5 | 传热系数 | GB/T 8484 | 工程 |
| 6 | 空气声隔声性能 | GB/T 8485 | 工程 |
| 7 | 可见光透射比 | GB 15763.3 | 工程 |
| 8 | 可见光反射比 | GB 15763.3 | 工程 |
| 9 | 落球冲击试验 | GB/T 29551 | 工程 |
| 10 | 霰弹冲击试验 | GB/T 29551 | 工程 |
| 11 | 露点 | GB/T 11944 | 工程 |
| 12 | 抗软重物体撞击性能 | JG/T 342 | 产品 |
| 13 | 抗硬重物体撞击性能 | JG/T 342 | 产品 |
| 14 | 耐热性 | GB 15763.3 | 产品 |
| 15 | 耐火性能 | GB 15763.1 | 产品 |
| 16 | 光热性能 | GB/T 18091 | 产品 |
| 17 | 可开启部分启闭力 | GB/T 9158 | 产品 |
| 18 | 耐紫外辐照性能 | GB/T 11944 | 产品 |
| 19 | 密封胶相容性 | GB 16776 | 工程 |
| 20 | 结构胶剥离粘结性 | GB 16776 | 工程 |

- 建筑太阳能发电组件应包括下列基本性能指标：

- 电气参数：峰值功率、峰值工作电压、峰值工作电流、 短路电流、开路电压、输出功率公差、温度系数；

- 安装参数：尺寸、重量、结构、接线盒、工作温度、面板材料、背板材料、颜色、电缆直径、接线端子。

- 当太阳能发电组件采用边框时，边框不应侵占光伏玻璃发电区域，且不应产生影响发电的阴影。

【条文说明】太阳能发电组件标准产品一般不带边框，若根据安装需要另行增加边框，此时应注意边框不应侵占太阳能发电组件发电区域，且不应产生影响发电的阴影。

- 太阳能发电组件通过与中空玻璃、真空玻璃、防火玻璃、压型钢板以及陶瓷颗粒混凝土墙体材料等建筑材料通过合片集成发电功能与建材属性为一体的建材化构件产品，其发电使用寿命不应低于太阳能发电组件的寿命，相关建材性能参数不应由于集成了太阳能发电材料产生折减，应满足四川省《公共建筑节能设计标准》SJG 44、四川省《居住建筑节能设计规范》SJG 45、四川省《建筑节能工程施工质量验收标准》SJG 141等标准的要求。构件化产品应有便于操作的拆卸、更换方案。

- 太阳能发电组件与建筑玻璃结合后应符合《建筑用安全玻璃》GB15763.3中安全玻璃的相关规定。

- 由LOW-E玻璃组成的中空或真空玻璃与太阳能发电材料集成的构件型发电幕墙材料，其他中空或真空玻璃与太阳能发电材料集成的构件型发电幕墙材料，传热系数应满足四川省《公共建筑节能设计规范》SJG 44和四川省《居住建筑节能设计标准》SJG 45的相关要求。

- 中空或真空玻璃与太阳能发电材料集成的构件型发电幕墙材料，隔声性能应符合《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的相关规定。

## 4.3  逆变器及功率优化器

- 并网逆变器性能应符合现行行业标准《光伏并网逆变器技术规范》NB/T

32004的有关规定，离网逆变器应符合现行国家标准《离网型风能、太阳能发电系统用逆变器 第1部分：技术条件》GB/T 20321. 1的有关规定。

- 并网微型逆变器性能应符合现行行业标准《光伏并网微型逆变器技术规范》NB/T

42142的有关规定，功率优化器性能应满足应符合现行行业标准《光伏组件功率优化器技术规范》NB/T 42143的有关规定。

【条文说明】在建筑美学造型有特殊要求的情况下，太阳能发电系统往往无法做到光伏组件的安装朝向、角度高度一致，采用组件级别的微型逆变器或功率优化器是较为理想的解决方案。

- 建筑太阳能发电方阵采用负极接地时，应采用带隔离变压器的隔离型逆变器。

【条文说明】按国际工程团队意见决定是否保留。TCECS630-2019有此要求。原意是负极接地做法需要用隔离变压器，现在实践中负极接地做法不多，不意味着负极接地做了不要求隔离变压器。4.3.3为防止电势诱导衰减（Potential Induced Degradation, PID）效应，太阳能发电组件通常要求做负极功能接地。

PID的直接危害就是大量电荷聚集在电池片表面，引起电池表面钝化，电池组件的功率急剧衰减。PID的真正原因到目前为止没有明确的定论，但各个光伏电池组件厂和研究机构的数据表明，PID与电池、玻璃、胶膜、温度、湿度和电压有关。隔离变压器的选择应符合下列规定：

1  应满足逆变器输出额定功率和接入电压等级的要求。

2  隔离变压器的容量应与逆变器输出额定功率相匹配，且不宜小于逆变器输出额定功率。

3  隔离变压器电网侧接线组别及接地方式应与接入电网相匹配。

- 逆变器最大功率点跟踪（MPPT）效率应考虑静态效率与动态效率，静态效率应

不低于99.9%，动态效率应不低于99%。

- 逆变器及功率优化器外壳防护等级在室内使用时不应低于IP20，在室外使用时

不应低于IP65。

- 当系统组串上任意一处直流母线电压超过80V时，逆变器应具备电弧检测和保

护功能，系统可以检测电弧故障并在2.5s内切断故障回路，系统应具备电弧故障保护清除机制，清除模式可设为手动或者自动。

- 并网逆变器应符合下列规定：

- 应选择具有保护、隔离功能的组串式光伏逆变器；

- 逆变器的功率与台数应根据光伏组串额定功率等确定，并应合理选择逆变器的功率和台数；

- 接入逆变器的光伏组串应具有相同的规格和朝向，不同朝向、不同规格的光伏玻璃幕墙方阵或光伏组串应接入不同逆变器或逆变器的不同MPPT输入回路。

- 如在安全要求特别高的场所应用光伏玻璃幕墙时，宜采用微型逆变器或组件级

关断器。

## 4.4  储能系统

- 并网光伏玻璃幕墙系统可配置储能装置并应符合下列规定：

- 储能系统的容量应根据负荷特点满足平滑出力的要求；

- 储能系统的容量应根据光伏发电系统需存储电量、负荷大小以及需要连续供电时间等确定，在符合存储多余电量的前提下，应减小储能容量的配置。

- 储能电池应符合下列规定：

- 应符合《锰酸锂蓄电池模块通用要求》JB/T 11139、《磷酸亚铁锂蓄电池模块通用要求》JB/T 11140的有关规定；

- 选用循环寿命长、充放电效率高、自放电小等性能优越的储能电池；

- 选用大容量单体储能电池，减少并联数；

- 储能电池串并联使用时，应保持电性能的一致性。

- 储能系统应具有电池管理系统。采用在线检测装置进行智能化实时检测，应具

有在线识别电池组落后单体、判断储能电池整体性能、充放电管理等功能，宜具有人机界面和通信接口。

【条文说明】完整的电化学储能系统主要由：电池组、电池管理系统（BMS）、能量管理系统（EMS）、储能变流器（PCS）以及其他电气设备构成。在储能系统中，电池组将状态信息反馈给电池管理系统BMS ，BMS将其共享给能源管理系统EMS和储能变流器PCS；EMS根据优化及调度决策将控制信息下发至PCS与BMS ，控制单体电池/电池组完成充放电等。

- 储能系统的充电控制器应具有下列功能：

- 短路、过负荷保护；

- 过充（放）、欠（过）压保护；

- 反向放电保护；

- 极性反接保护；

- 防雷保护；

- 必要时应具备温度补偿、数据采集和通信功能。

- 宜采用本质安全的电化学储能系统，并符合下列规定：

- 电池在充放电过程中遇有明火或遇到强力撞击时，不引燃、不引爆；

- 电池在使用（或充放电）时，不产生可燃气体，不存在燃烧爆炸危险性；

- 储能系统备电时间不宜低于4小时；

- 宜设置在建筑的首层，当布置在其他楼层时应进行结构设计；

- 设置场所或空间应相对独立，并具有良好通风条件，或设置机械通风或空气调节系统。

- 电化学储能系统性能应符合现行国家标准《电力系统电化学储能系统通用技术

条件》GB/T 36558的有关规定。

- 储能用蓄电池室内宜选用储能用固态铅电池。

- 储能用蓄电池性能指标应符合《民用建筑新型基础设施设计通则》《“工业上

楼”建筑设计通则》等现行标准的有关规定。

- 电化学储能系统宜采用分层安装，多层叠放，同一层上的单体间的连接应有绝

缘护套。蓄电池组安装应符合现行国家标准《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》GB 50172的有关规定。

- 电化学储能系统选址要求：固态铅电池可适用于室内、室外场景，需室内场景

布置的应满足相关GB/T36280-2023 电力储能用铅炭要求，其他蓄电池不可室内使用。

- 光伏系统应由逆变器、优化器（选配）、光伏组件和支架等系统构成。

- 储能系统应由电化学储能电池（固态铅电池）、储能变流器PCS、能源管理系

统EMS、电池管理系统BMS、箱变等组成。

- 电化学储能系统的设计应符合现行国家标准《电力工程直流系统设计技术规程》

DL/T 5044、 《家用太阳能光伏电源系统技术条件和试验方法》GB/T 19064 和《独立光伏系统技术规范》GB/T 29196、《电化学储能电站设计规范》GB 51408的有关规定。

- 建筑光伏发电用储能系统宜采用电化学储能方式，应根据储能效率、循环寿命、

能量密度、功率密度、响应时间、环境适应能力、充放电效率、自放电率、有效放电能力等技术条件进行选择。宜选用高安全性的储能系统方案，应支持灵活补电。

- 储能控制器和储能蓄电池应采用集中式或分布式的安装方式，并优先采用分布

式。储能系统中电芯应优先选择安全、经济、能量密度高、容量大的电池模组，并具有先进的电池安全预警功能。

- 储能系统应选用高转换效率、高可用度的直流转换设备（PCS）。

- 储能电池管理系统应符合现行国家标准《电化学储能电站用锂离子电池管理系

统技术规范》GB/T 34131的有关规定。

- 电化学储能系统接入电网的电压等级应按照储能系统额定功率、接入点电网架

结构等条件确定。

## 4.5  金属、玻璃及密封材料

- 建筑光伏玻璃幕墙系统用钢材应符合下列规定：

- 钢材的种类、牌号、质量等级应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700、《耐候结构钢》GB/T 4171和《结构用无缝钢管》GB/T 8162的有关规定。

- 钢构件表面除锈处理应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205和《涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定》GB/T 8923的有关规定。

- 钢材应进行表面热浸镀锌处理、无机富锌涂料或采取其他有效的防腐措施。当采用热浸镀锌防腐处理时，镀锌厚度应符合现行国家标准《金属覆盖层钢铁制品热浸镀锌层技术要求及实验方法》GB/T 13912的有关规定。

- 钢材焊接时，采用的焊条应符合现行国家标准《非合金钢及细晶粒钢焊条》GB/T 5117、《热强钢焊条》GB/T 5118和《钢结构焊接规范》GB 50661的有关规定。

- 钢铸件采用的铸钢材质应符合现行国家标准《一般工程用铸造碳钢件》GB/T 11352的有关规定。

- 建筑光伏玻璃幕墙系统用铝合金材料应符合下列规定：

- 铝合金型材应符合现行国家标准《铝合金建筑型材第 1部分：基材》GB/T 5237. 1的有关规定；

- 铝合金材料的化学成分应符合现行国家标准《变形铝及铝合金化学成分》GB/T 3190的有关规定。铝合金型材截面尺寸的精度要求应达到高精级或超高精级；

- 隔热铝合金型材应符合现行国家标准《铝合金建筑型材 第6部分：隔热型材》GB/T 5237. 6的有关规定。采用穿条工艺生产的隔热铝型材，其隔热材料应符合现行国家标准《铝合金建筑型材用隔热材料 第1部分：聚酰胺型材》GB/T 23615.1的有关规定。采用浇注工艺生产的隔热铝型材，其隔热材料应符合现行国家标准《铝合金建筑型材用隔热材料 第2部分：聚氨酯隔热胶》GB/T 23615.2的有关规定；

- 铝合金材料表面处理和涂层厚度应根据工程需要确定。采用阳极氧化、电泳涂漆、粉末喷涂、氟碳漆喷涂进行表面处理时，应分别符合现行国家标准《铝合金建筑型材 第2部分：阳极氧化型材》GB/T 5237.2、《铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材》GB/T 5237.3、《铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材》GB/T 5237. 4和《铝合金建筑型材 第5部分：喷漆型材》GB/T 5237.5规定的质量要求。

- 建筑光伏玻璃幕墙系统用玻璃材料可根据要求选用平板玻璃、钢化玻璃、半钢

化玻璃、彩釉玻璃、酸蚀玻璃、夹层玻璃、中空玻璃、镀膜玻璃、真空玻璃等及其复合产品。产品均应符合国家现行标准的有关规定：

- 建筑光伏玻璃幕墙系统用玻璃应符合现行行业标准《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ 113、《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102、《建筑玻璃采光顶技术要求》JG/T 231、《采光顶与金属屋面技术规程》JGJ 255的有关规定；

- 光伏夹层玻璃、中空玻璃、真空玻璃应分别符合《建筑用太阳能光伏夹层玻璃》GB 29551、《建筑用太阳能光伏中空玻璃》GB/T 29759、《光伏真空玻璃》GB/T 34337的有关规定；

- 建筑光伏玻璃幕墙系统用玻璃宜优先选用超白玻璃，其镀膜片（热反射镀膜、在线LOW-E镀膜、离线LOW-E镀膜、减反射膜等）应进行钢化或半钢化处理；

- 使用离线含银LOW-E镀膜的中空玻璃、LOW-E膜应置于中空腔内，中空合片时边部与胶粘接部位应进行除膜处理。真空玻璃LOW-E膜应置于真空腔内；

- 充惰性气体中空玻璃的初始气体含量应大于85%（V/V），多腔体中空玻璃惰性气体应均衡填充；

- 中空玻璃用干燥剂不应对间隔条、密封胶等产生破坏和腐蚀性影响，并符合JC/T 2072 《中空玻璃用干燥剂》的有关规定；

- 中空玻璃间隔层的厚度：单腔体中空不应小于12 mm，多腔体中空不应小于9 mm；

- 光伏构件用夹层玻璃应使用干法加工而成。

- 建筑光伏玻璃幕墙系统用硅酮胶及其他密封材料应符合下列规定：

- 硅酮结构密封胶用于玻璃与玻璃，玻璃与金属间的结构性粘结，应符合《建筑用硅酮结构密封胶》GB 16776、《建筑幕墙用硅酮结构密封胶》JG/T 475、《光伏组件用硅酮类结构胶》T/CPIA 0008-2019 的有关规定；

- 建筑构件采用硅酮耐候密封胶用于填缝、防水、密封、绝缘等，应符合《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》GB/T 14683的有关规定；

- 防火隔断采用建筑用阻燃密封胶应符合《建筑用阻燃密封胶》GB/T 24267，同时用于防火封堵时应符合《防火封堵材料》GB/T 23864的有关规定；

- 电线缆穿孔采用建筑用阻燃密封胶，应符合《防火封堵材料》GB/T 23864的有关规定；

- 密封胶条应符合 《建筑用高温硫化硅橡胶密封件》JG/T 488或 《建筑门窗、幕墙用密封胶条》GB/T 24498的有关规定；

- 光电建筑玻璃构件采用明框幕墙安装方式时，应采用太阳能光伏组件用硅橡胶垫块，应符合《建筑用高温硫化硅橡胶密封件》JG/T 488的有关规定。

- 建筑光伏玻璃幕墙系统用材料还应符合下列规定：

- 除不锈钢外，系统中使用的不同金属材料的接触部位应设置绝缘垫片或采取其他防腐蚀措施；

- 建筑光伏玻璃幕墙系统用连接件、紧固件、组合配件宜选用不锈钢或铝合金材质的制品；

- 光伏支架宜选用标准化构件，其强度、刚度、稳定性应符合相关标准的规定；

- 封边保护剂应符合现行行业标准《建筑光伏夹层玻璃用封边保护剂》JG/T 465的有关规定；

- 橡胶制品宜采用三元乙丙橡胶、氯丁橡胶及硅橡胶，并应符合现行国家标准《建筑门窗、幕墙用密封胶条》GB/T 24498的有关规定；

- 密封胶垫应符合现行国家标准《工业用橡胶板》GB/T 5574的有关规定；

- 紧固件螺栓、螺钉、螺柱等的机械性能、化学成分应符合《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098. 1和《紧固件机械性能螺母》GB/T 3098. 2等的有关规定。

# 5  光伏玻璃幕墙设计

## 5.1  一般规定

- 光伏玻璃幕墙的规划设计应根据建筑场地条件、建筑功能、所在地区气候及太

阳能资源条件等因素，统筹确定建筑的布局、朝向、间距、群体组合和空间环境，满足光伏系统设计和安装技术要求。

- 建筑光伏玻璃幕墙工程的技术应用不应降低建筑本身或相邻建筑的日照标准，

不得超出建筑红线。

- 光伏组件应在明显位置带有带电警告标示及相应的电气安全防护措施。

- 对光伏组件可能引起的二次辐射和光污染应进行分析并采取相应的措施。

- 光伏组件宜集成或配置清洗设备，并就近预留用于清洁的给水点。

## 5.2  建筑设计

- 光伏玻璃幕墙设计应符合现行国家标准《建筑幕墙》GB/T21086、《建筑用太阳

能光伏夹层玻璃》GB29551、《建筑用太阳能光伏中空玻璃》GB/T 29759和现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102、《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113、《采光顶与金属屋面技术规程》JGJ 255和《建筑玻璃采光顶技术要求》JG/T 231的相关规定。

【条文说明】参考《太阳能光伏与建筑一体化技术规程》DB34/T5006-2023中的第5.3.17条。作为建筑围护结构的光伏组件应满足建筑本身的各项相关技术要求，并应结合具体应用部位选用相应的组件类型、结构方案和构造措施。

- 光伏玻璃幕墙采用的光伏玻璃幕墙构件和支承构件的设计工作年限为25年，其

性能应符合现行行业标准《建筑用光伏玻璃幕墙构件通用技术要求》JG/T 492的有关规定。

- 光伏玻璃幕墙设计在总体规划布局方面应考虑太阳光及周边环境对发电量的影

响。部位和朝向应遵循以下原则：

- 优先选择屋面；

- 先南立面后东西立面；

- 北面不宜做光伏玻璃幕墙。

- 光伏玻璃幕墙设计应结合当地风貌、建筑结构等要求选择相应规格尺寸、色彩

和安装方式光伏玻璃幕墙构件。

- 光伏玻璃幕墙的位置（见附录A），主要包括：建筑光伏屋面板、复合型光伏

屋面、光伏采光顶、光伏玻璃幕墙（包含透明与非透明幕墙），其他光伏构件如光伏遮阳板、光伏雨篷、光伏栏板等，以及构筑物的光伏一体化设计，如车棚、景观小品、地面铺设光伏组件等。

- 同一光伏玻璃幕墙构件不应跨越建筑物的两个防火分区，建筑光伏系统不得影

响建筑间的防火间距及消防疏散。

- 既有建筑光伏玻璃幕墙工程改造，应对既有建筑的结构、外观、功能以及能源

使用情况进行全面评估。根据既有建筑的特点和需求，定制合适的光伏系统。宜考虑墙面各类突出构件对立面光伏发电效率的影响。

- 既有建筑进行光伏玻璃幕墙改造，不应影响建筑的结构安全、使用功能，应满

足建筑的采光、通风、节能和安全、疏散，应满足防水、防雷、防火、防静电等相关功能和建筑节能要求，且不新增建筑能耗。雨篷、檐口、车棚改造为建筑光伏玻璃幕墙工程构件时，应对原有结构进行复核，确保结构安全、散热顺畅并保证排水通畅。

【条文说明】参考《建筑光伏系统应用技术标准》GBT51368-2019、《四川省碲化镉发电玻璃建筑一体化应用技术标准》DB51T199-2022、《太阳能光伏发电系统与建筑一体化技术规程》CECS 418-2015 4.1.3、《太阳能光伏与建筑一体化技术规程》DB34_T_5006-2023。在既有建筑上增设或改造的光伏系统，其重量可能会增加。另外，安装过程也会对建筑结构和建筑功能有影响，因此，应进行建筑结构安全、建筑电气安全等方面的复核和检验。位于建筑不同部位的光伏系统应符合建筑使用功能的要求，如：建筑围护功能、遮阳功能、防火功能、装饰功能、防护功能等。可通过对选用光伏系统的发电量与围护结构的热工损失，进行比较和权衡，来判断对建筑节能的贡献。

- 当设计安装的建筑周边有对光环境要求较高的建筑时，应对光伏幕墙可能引起

的二次辐射和有害光反射应进行分析并采取相应的措施。

【条文说明】本款所指的对光环境要求较高的建筑是指居民小区或者机场等或类似功能要求的建筑类型。

- 光伏玻璃幕墙与其周边防火分隔构件间的缝隙、与主体结构或隔墙外沿间的缝

隙、与实体墙面洞口边缘间的缝隙等，应进行防火封堵设计。

- 光伏玻璃幕墙的防火封堵构造系统的填充料及其保护性面层材料， 应采用耐火

极限符合设计要求的不燃烧材料，防火封堵构造系统在正常使用条件下，应具有伸缩变形能力、密封性和耐久性；在遇火状态下，应在规定的耐火时限内，不发生开裂或脱落，保持相对稳定性。

- 超过50米的光伏玻璃幕墙宜设置幕墙维护和更换所需的装置。

【条文说明】本款是工程建设全生命周期“全覆盖”的相关条文，规定了50米以上光伏幕墙清洗、更换和维护的要求。幕墙外立面清洗和维护的 装置通常称为擦窗机，在保障幕墙外立面安全、正常清洗和维护中有重要的作用。特别是在大尺寸大重量幕墙板块的更换维修中，是不可缺少的设备。为满足超高层和异形多变建筑的发展需要，擦窗机的设 计和布置大都是非标准设计和制造，其安装、使用和管理难度在不断地提高。故此，光伏幕墙用擦窗机的设计和布置需在建筑设计阶段加以考虑，在光伏幕墙的设计阶段加以完成。

- 光伏玻璃幕墙应采取隐藏线缆和线缆散热的措施，并应方便线路检修及散热。

- 应从方案设计阶段考虑建筑屋顶和外立面设置建筑光伏玻璃幕墙工程的可行

性，并通过日照分析，为光伏发电系统的安装预留设计条件。当项目周边有明显遮挡情况时，应进行全年辐照量模拟分析以评估发电潜能。

【条文说明】《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449第4.2.1条规定，进行物理建模时，对象建筑（群）周边1H～2H范围内应按实际建筑布局和形状准确建模。考虑到深圳年平均日照时间约2200小时，太阳辐射量约为5000 MJ/m²，光伏方阵布置时应考虑周边建筑、树木、山体、架空线路等遮挡物，以及布置于屋面或墙体的建筑设备等对光伏方阵的遮挡影响。

- 建筑体形及空间组合应为光伏组件接收充足的日照创造条件，避免周边环境、

景观设施、绿化植物、建筑自身及组件自身等对光伏组件造成日照遮挡，应避免晶硅光伏组件形成热斑效应。采用薄膜光伏发电系统的建筑平屋面日照遮挡条件可适当放宽。

【条文说明】参考《建筑光伏系统应用技术标准》GB/T 51368-2019中第6.2.2条及6.2.4条。光伏系统设计时，应对铺设位置的日照情况进行分析，选取最佳铺设区域，保证光伏最优发电效率。电池被遮挡会引起局部电压偏置， 导致晶体硅光伏组件局部温度升高， 从而引起热斑效应。被遮挡的光伏组件、将会消耗有光照的光伏组件所产生的部分能量或所有能量，降低输出功率，严重的将会永久性破坏太阳能电池组件，甚至烧毁组件。安装在建筑上的光伏组件，不宜有障碍物遮挡阳光。除周边建筑物、构筑物外，凹凸不规则的建筑自身形态，也容易造成对阳光的遮挡。对于安装位置较低的光伏组件，还应考虑常绿、高密树种的遮挡。采用晶硅光伏组件时，日照遮挡会产生热斑效应，易导致组件损坏，故应尽量避免。

- 应通过合理布置必要的屋顶附着物、屋面设备和屋面功能，减少屋面各类突出

物对光伏发电系统的影响。

- 应考虑墙面各类突出构件对立面光伏发电效率的影响。在立面布置光伏组件前

应进行日照分析和阴影计算，依据分析结果进行合理布置。

- 应结合建筑物功能、布局和外观并根据建筑效果、设计理念、可利用面积、安

装场地和周边环境等因素选择光伏组件的类型、尺寸、颜色和安装位置。光伏组件应排列整齐、规则有序，与建筑的使用功能相结合，并与建筑造型和景观风格协调统一。光伏组件的尺寸选择应满足下列要求：

- 光伏组件或光伏瓦应模块化、标准化；

- 坡屋面上设置有天窗时，光伏组件的位置、尺寸和模数应与屋面天窗设计相协调；

- 坡屋面上安装光伏瓦等光伏组件时，采用纵向或横向布置的光伏瓦时应与屋面瓦或金属瓦窄边宽度一致；

- 坡屋面上安装光伏瓦等光伏组件时，宜采用叠加光伏瓦的安装方式与屋面瓦保持外形一致，重叠宽度应与光伏瓦留白宽度一致，其构造应满足固定及防雨水渗入的要求；

- 光伏组件设置在坡度较大的坡屋面时，应采取固定加强和防止屋面系统各个构造层及材料滑落的措施；

- 幕墙上安装光伏组件应根据建筑立面需要统筹设计，光伏组件尺寸应符合幕墙设计要求，光伏组件表面颜色、质感应与幕墙协调统一；

- 墙面上安装光伏组件作为装饰及其他功能构件时，光伏组件尺寸宜符合墙面装饰材料设计模数，并根据建筑立面需要统筹设计，与墙面整体协调统一，宜与墙面装饰材料、色彩、分格等协调处理。

【条文说明】参考民用建筑设计统一标准GB50352-2019中第6.14.6条。参考《建筑光伏系统应用技术标准》GB/T 51368-2019中第6.2.3条及6.2.6条、《安徽省太阳能光伏与建筑一体化技术规程》DB34T 5006-2023。光伏系统设计时，宜结合建筑立面及屋顶造型效果、设计理念、可利用面积、安装场地和周边环境等因素，设置单晶硅、多晶硅、薄膜等多种光伏组件，充分利用太阳能资源。光伏系统外观色彩较单调，因此在建筑物外或屋面布局时，可能和建筑物的布局要求和外观不相符，从而影响到建筑的整体美观，因此，要求和城市整体建筑风貌保持协调统一。

- 应根据屋面坡度选用合适的光伏组件类型：

- 平屋面上安装光伏组件宜采用倾斜或平铺布置方式，采用南向倾斜布置方式的光伏组件宜参考《光伏发电站设计规范》GB 50797进行设计，晶硅光伏发电系统的南、南偏东、南偏西方向不宜设置会遮挡光伏方阵的装饰性构筑物；

- 突出屋面的烟囱、楼电梯间、设备间、消防水箱、通信设施等建筑突出物和构筑物宜靠北设置，为光伏发电系统的安装提供良好的场地条件和日照条件；

- 坡屋面上安装光伏组件宜采用平行屋面顺坡布置方式，应根据屋面坡度和朝向选用合适的光伏组件类型，晶硅光伏组件宜朝南、南偏东、南偏西设置，薄膜光伏组件宜朝南、东、西设置。

- 在立面安装光伏组件时，应满足以下要求：

- 在外墙面安装光伏发电系统时，应收集安装位置有效日照时数、典型年年总接收辐射量和月总接收辐射量、各月典型日接收辐射量小时变化数据；

- 在立面设置光伏组件时，宜选用薄膜光伏组件，且应经过充分的能效计算，宜优先将光伏组件设置在南面；

- 安装在墙面上作为遮阳构件的光伏组件应做遮阳分析，满足室内采光和日照的要求；

- 光伏发电组件布置于立面时，应考虑必要的防坠落措施。

- 建筑设计应为光伏系统的安装、使用、检修和更换等提供承重条件和操作空间：

- 建筑设计应标明光伏发电系统主要部件的安装位置和构造做法，宜设上屋面楼梯间，顶层无楼梯间的不上人屋面应预留爬梯和不小于700mm×1200mm的人孔；

- 安装光伏发电系统的建筑平屋面宜设计为上人屋面，屋面为非刚性屋面面层时，光伏组件周围屋面、检修通道、屋面出入口和光伏阵列之间的人行通道应铺设刚性屋面保护层。采用柔性或轻质光伏组件的平铺方式时光伏组件的搬运、安装、检修和维护通道应大于0.6m；

- 平屋面上采用倾斜式光伏组件布置方式时，宜在光伏方阵横向设置宽度不小于0.6m的搬运、安装、检修和维护通道；

- 坡屋面应设置用于光伏组件搬运、安装、检修和维护的独立上屋面通道。低层坡屋面建筑无上屋面通道时，应采用其他便于搬运、安装和检修、维护的方式。顺坡布置的光伏专用压型金属板屋面，无光伏组件搬运、安装和检修、维护的通道时应采用可踩踏的光伏组件；

- 建有女儿墙时，应沿女儿墙设置环形通道，并在场内按适当间隔设置运维通道，运维通道沿天井等临空面布置时应设置满足规范要求的护栏，并应有防止施工、维修人员和光伏组件坠落的安全措施；

- 屋面装有建筑设备时，应设置可直达设备的检修通道；

- 对于布置于立面的光伏玻璃幕墙系统，其高度超过40m时，宜设置擦窗机等立面维修保养装置进行维修保养。

【条文说明】 参考《太阳能光伏与建筑一体化技术规程》DB34/T5006-2023中的第5.3.8条、第5.3.10条。参考《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003中的第4.1.6条建议设计擦窗机。光伏发电系统的周边环境可能对光伏组件表面造成污染，不仅影响发电量、设备散热，还会降低转换效率，需不定期地对光伏组件进行局部或全部清洁维护。当光伏组件输出低于初始状态（上一次清洗结束时）的85%，需对光伏组件进行清洁，组件的清洗方法可分为常规清洗及雨天清洗。光伏组件使用过程中，还有可能需要维修，需预留检修通道，保证检修人员的作业空间和安全。

- 光伏构件宜采用易于维修、更换的方式与建筑物结合，以确保建筑物在其生命

周期内正常使用。

【条文说明】参考《建筑光伏系统应用技术标准》GB/T 51368-2019中第6.2.10条 建筑光伏方阵应避开建筑变形缝。根据《民用建筑设计统一标准》，普通民用建筑物的设计使用年限为50年，一般情况下是光伏系统寿命的2~3倍。光伏组件的模数、接口、构造等应利于在建筑上的安装、维护、修理、局部更换等。建筑设计也应提供必要的安全便利条件。建筑变形缝两侧会发生相对位移，光伏组件跨越变形缝时容易被破坏，造成漏电、脱落等。

- 建筑光伏玻璃幕墙系统所在区域大气环境较差、光伏组件无自洁能力时，建筑

设计宜设置清洗系统或配置清洗设备。

- 光伏组件与其他设备的关系，应满足以下要求：

- 光伏组件应避开厨房排油烟口、排风道、排烟道、通气管、空调系统等设施布置，避免屋面中天窗、烟囱等凸出物遮挡光伏组件，排油烟的烟囱宜设置在光伏组件的下风向；

- 光伏方阵下方为需通风散热的设备机组时，应确保设备四周开敞并满足散热需要的通道和净高要求；

- 有通风散热要求的设备机组上方空间高度不够或无法改变通风散热方向时，不应在设备机组通风散热的风口上方布置光伏组件；

- 设备机组通风散热要求不高的设备机组上方光伏组件可采用可通风的倾斜布置方式。

【条文说明】参考《建筑光伏系统应用技术标准》GB/T 51368-2019中第6.2.11条，光伏组件应避开建筑构件布置。参考《安徽省太阳能光伏与建筑一体化技术规程》DB34T 5006-2023。光伏系统不能影响建筑其他设备使用功能。建筑物排风排烟及设备散热会导致光伏组件工作温度偏高，影响发电效率。同时光伏发电时会发热，需要通风降温，也会对建筑和设备产生影响。应保持一定的距离。油烟易附着在光伏面板上，吸附灰尘，影响光伏组件的发电效率。

- 光伏组件的设计、安装宜采取通风构造措施，保证光伏组件背板温度不高于组

件允许的最高工作温度，并避免光伏组件发电时产生的热量对室内产生不利影响，同时不应影响周边设备的安装、维护和通风、散热等要求。

【条文说明】参考《太阳能光伏与建筑一体化技术规程》DB34/T5006-2023中的第5.3.7条。光伏组件背板温度是影响光伏发电效率的重要因素之一，组件随着温度升高，发电量将不断下降。根据国际电工委员会（IEC）标准，光伏组件背板温度不应超过47℃。

- 既有建筑建设光伏发电系统，光伏组件应采用可靠的构造方式与建筑连接，增

加的管线宜利用原有管井和路由进行敷设，并做好穿越屋面及墙体部位的防水及防火处理。必须开洞时，应保证原结构安全，并做好防水层、保温层等部位的修复。

- 光伏玻璃幕墙的抗风压性能设计应符合下列要求：

- 光伏玻璃幕墙的抗风压性能指标值，应按现行国家标准《建筑 结构荷载规范》GB 50009中规定的外围护结构风荷载标准值计算确定，取正、负风荷载标准值的最大绝对值作为指标值，并不得小于1.0kPa；

- 超高层建筑、体型不规则或风环境复杂的幕墙结构，除按 现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009中规定的计算外，应结合风洞模型试验所得结果进行分析、比较和判断，并符合现行国家标准《建筑工程风洞试验方法标准》JGJ/T 338的有关规定；

- 双层幕墙的抗风压性能应满足在风荷载指标值作用下，内外两层幕墙的变形均不应超过相对挠度要求，且不应发生任何功能障碍和损坏。

- 光伏玻璃幕墙的水密性能设计应符合下列要求：

- 水密性能设计取值应按下式计算的75%进行设计，且固定部分的取值不应低于700Pa：

P=1000μzμc ω0                                   (5.2.28)

式中：P——水密性能设计风压力差值（Pa）；

ω0——基本风压（kN/m²) ;

μz ——风压高度变化系数，应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的规定采用；

μc ——局部风压体型系数，可取1.2。

- 可开启部分水密性能等级宜与固定部分相对应，水密性能分级应不低于现行国家标准《建筑幕墙》GB/T 21086中规定的2级。开放式建筑幕墙的水密性能不作要求。

- 光伏玻璃幕墙的气密性能应符合建筑节能设计，可开启部分和幕墙整体的气密性

指标分级应不低于现行国家标准《建筑幕墙》GB/T 21086中规定的3级。开放式建筑幕墙的气密性能不作要求。

- 光伏玻璃幕墙的层间变形性能应符合现行国家标准《建筑幕墙》GB/T 21086的

有关规定，平面外变形性能及垂直方向变形性能应满足设计要求，并应符合现行国家标准《建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法》GB/T 18250的有关规定。在计算时应满足下列要求：

- 主体结构楼层弹性层间位移角控制值应按层间高度内弹性层间位移量计算，其值由主体设计计算并提供。主体设计未提供时，可按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011和现行行业标准《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3的有关规定采用；

- 层间变形性能指标值仅供模拟测试判定使用。测试不满足时，应调整幕墙连接构造设计。

- 光伏玻璃幕墙的热工性能应符合现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB

50176的有关规定。透明光伏玻璃幕墙应进行抗结露计算。抗结露计算应按照实际工程的冬季计算条件下幕墙型材和光伏玻璃幕墙构件内表 面温度是否低于露点温度为判定依据。

- 光伏玻璃幕墙的空气声隔声性能应根据建筑物的使用功能和环境条件确定，符

合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的有关规定，性能指标应符合现行国家标准《建筑幕墙》GB/T 21086和《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433的有关规定。

- 光伏玻璃幕墙的耐撞击性能指标应符合现行国家标准《建筑幕墙》GB/T 21086

和《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433的有关规定，幕墙室内侧耐撞击性能指标不应低于1级，人员流动密度大或青少年、幼儿活动的公共建筑的建筑幕墙，耐撞击性能指标不应低于2级。

- 光伏玻璃幕墙设计应保证光伏玻璃幕墙构件的通风、散热性能。

- 光伏玻璃幕墙用于建筑透光区域的，应符合现行国家标准《建筑采光设计标准》

GB 50033的有关规定，并且其接线盒不应影响室内采光。

- 光伏玻璃幕墙开启扇不宜设计安装光伏玻璃幕墙构件。

- 光伏玻璃幕墙消防救援口位置不应设计安装光伏玻璃幕墙构件。

- 具有保温功能的光伏玻璃幕墙构件可采用中空、真空或复合保温材料的形式，

中空光伏玻璃幕墙构件应符合现行国家标准《建筑用太阳能光 伏中空玻璃》GB/T 29759的有关规定。

- 建筑应用光伏玻璃幕墙应满足下列要求：

- 光伏玻璃幕墙的结构性能和防火性能应按现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102执行；

- 光伏玻璃幕墙应有良好的日照朝向，应满足幕墙的整体物理性能要求，并依据节能计算要求和室内采光要求，可采用部分不透光光伏组件与薄膜等透光光伏组件或玻璃组合的方式，合理确定组合式幕墙的透光率和可开启扇位置，满足幕墙采光、遮阳和通风的要求，同时兼顾室内人员的视觉舒适性；

- 光伏玻璃幕墙采用光伏夹层玻璃、中空玻璃、真空玻璃时应符合现行国家标准《建筑用太阳能光伏夹层玻璃》GB 29551、《建筑用太阳能光伏中空玻璃》GB/T 29759、《光伏真空玻璃》GB/T 34337的有关规定；

- 当光伏构件用作建筑玻璃幕墙时，其质量应符合现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102的有关规定；

- 墙面上安装光伏组件作为装饰及其他功能构件时光伏组件安装部位不应影响室内采光、通风要求；

- 幕墙上安装光伏构件的光学和热学性能应符合现行国家标准《玻璃幕墙光热性能GB/T 18091的要求；

- 大尺寸光伏玻璃幕墙拼缝的要求，可单方向裸露拼缝，不应双向裸露分缝。

【条文说明】《安徽省太阳能光伏与建筑一体化技术规程》DB34T 5006-2023、《太阳能光伏与建筑一体化技术规程》DB34/T5006-2023中的第5.3.15条、《建筑光伏系统应用技术标准》 GBT51368-2019。光伏玻璃幕墙替代传统玻璃幕墙，在满足光伏发电功能的同时需满足玻璃幕墙安全、防火等基本功能。

- 采光顶和倾斜玻璃幕墙上安装光伏组件作为维护结构时应满足围护结构的整体

物理性能要求、节能计算要求，以及刚度、强度、排水功能及防止坠落伤人的安全性能要求。

- 有采光要求的室内空间、连廊等光伏顶棚部位可采用部分不透光光伏组件与薄

膜等透光光伏组件或玻璃组合的方式，合理确定光伏组件的透光率，除满足建筑采光的要求外，应兼顾室内视觉舒适性。

- 建筑热工计算时，光伏组件的热工性能宜按“发电”和“待机”两种情况分别

考虑。可通过对选用光伏系统的发电量与围护结构的热工损失，进行比较和权衡，来判断对建筑节能的贡献。

- 发电饰面一体板采用的薄膜太阳能发电夹层玻璃，应符合现行国家标准《建筑

用太阳能光伏夹层玻璃》GB/T29551的有关规定。

- 针对四川省的具体气候特点，光伏系统性能指标分级应满足表5.2.44的要求。

表5.2.44    光伏系统性能指标分级

| 性能指标 | 优级 | 良好 | 合格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发电效率（%） | ≥21% | ≥19% | ≥17% |
| 年发电量稳定性 | 偏差≤3% | 偏差≤5% | 偏差≤10% |
| 抗紫外线性能 | 经受2000小时紫外线照射不退色 | 经受1500小时紫外线照射轻微退色 | 经受1000小时紫外线照射有退色 |
| 耐盐雾性能 | 经受720小时盐雾测试无腐蚀 | 经受480小时盐雾测试轻微腐蚀 | 经受240小时盐雾测试有腐蚀 |

- 光伏玻璃幕墙构件面板的尺寸、形状、花纹图案、色泽等应符合设计要求，并

与相邻建筑物及周边环境相协调。

- 光伏玻璃幕墙构件尺寸和形状的选择宜与建筑模数尺寸相协调，且应符合现行

国家标准《建筑模数协调标准》GB/T 50002的有关规定。

- 光伏玻璃幕墙构件和槽口配合尺寸应符合现行国家标准《玻璃幕墙工程技术规

范》JGJ 102的有关规定。光伏玻璃幕墙构件在槽口内部分不应留有太阳能电池。

- 光伏玻璃幕墙传热系数、太阳得热系数、可见光透射比应符合现行国家标准《建

筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015和《公共建筑节能设计标准》GB 50189的相关规定。

- 光伏玻璃幕墙构件面板应与支承结构可靠连接，应能满足各种荷载和作用所产

生的幕墙平面内和平面外的变形。

- 光伏玻璃幕墙应根据应用部位和分割尺寸，选择相应的构件形式。

## 5.3  结构设计

- 光伏玻璃幕墙应按围护结构设计，光伏玻璃幕墙应具有符合现行行业标准《玻

璃幕墙工程技术规范》JGJ 102规定的承载能力、刚度、稳定性和适应主体结构的位移能力。

【条文说明】采用螺栓连接的构件，应有可靠的防松、防滑措施；采用挂接 或插接的构件，应有可靠的防脱、防滑措施。

- 光伏玻璃幕墙构件的结构计算应符合现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》

JGJ 102和《采光顶与金属屋面技术规程》JGJ 255的有关规定。

- 光伏玻璃幕墙应进行抗震设计。抗震设计时，应计算重力荷载、风荷载和地震

作用效应。

【条文说明】温度作用不可忽略时，变形受到约束的支承结构尚应考虑温度 作用的影响，并应采取相应构造措施。与水平面夹角小于75度的光伏 幕墙还应考虑雪荷载、活荷载或积灰荷载。

- 光伏玻璃幕墙的荷载和作用应符合现行国家标准《建筑结构可靠性设计统一标

准》GB 50068和《建筑结构荷载规范》GB 50009的有关规定。

- 光伏玻璃幕墙结构构件应按现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102

验算承载力和挠度。

- 光伏玻璃幕墙风荷载标准值应按照现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ

102计算，并且不应小于1.0kN/㎡。

- 垂直和平行于玻璃幕墙平面的分布水平地震作用标准值应按现行行业标准《玻

璃幕墙工程技术规范》JGJ 102计算。

- 进行光伏玻璃幕墙构件的承载力设计时，作用分项系数应按现行行业标准《玻

璃幕墙工程技术规范》JGJ 102、现行国家标准《工程结构通用规范》GB 55001及现行国家标准《建筑与市政工程通用规范》GB 55002规定取值。

- 铝合金型材和钢材的强度设计值应分别符合现行国家标准《铝合金结构设计规

范》GB 50429和《钢结构设计标准》GB 50017的有关规定。

- 不锈钢材料的抗拉、抗压强度设计值 fs应按其屈服强度标准值σ0.2除以系数

1. 15采用，其抗剪强度设计值可按其抗拉强度设计值的0.58倍采用。

- 点支承光伏玻璃幕墙中，张拉杆、索的强度设计值应按下列规定采用：

- 不锈钢拉杆的抗拉强度设计值应按其屈服强度标准值σ0.2 除以系数1.4采用；

- 高强钢绞线或不锈钢绞线的抗拉强度设计值应按其极限抗拉承载力标准值除以系数2.0 ，并按其等效截面面积换算后采用。当已知钢绞线的极限抗拉承载力标准值时，其抗拉承载力设计值应取该值除以系数2.0采用；

- 拉杆和拉索的不锈钢锚固件、连接件的抗拉和抗压强度设计值可按本标准第6.3.3条的规定采用。

- 光伏玻璃幕墙构件间的连接件、焊缝、螺栓、螺钉设计，应符合国家现行标准

《钢结构设计标准》GB 50017 、《冷弯薄壁型钢结构技术 规范》GB 50018、《铝合金结构设计规范》GB 50429和《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99的有关规定。采用螺栓或螺钉连接时，连接处的受力螺栓、螺钉不应少于2个。

- 光伏玻璃幕墙构件与主体结构的连接件可采用螺栓连接或焊接。连接件钢板厚

度不宜小于6mm；采用螺栓连接时，螺栓直径不宜小于10mm，螺栓数量不应少于2个。支承构件与主体结构的连接应能承受 光伏玻璃幕墙方阵结构传来的应力，并应能有效传递至主体结构。连接件与主体结构的锚固承载力设计值应大于连接件本身的承载力设计值。

- 光伏玻璃幕墙方阵的支承结构与主体混凝土结构应通过预埋件连接。

【条文说明】预埋件的计算宜采用有限元的方法进行，也可按现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102计算。

- 由锚板和对称配置的锚固钢筋所组成的受力预埋件，其设计应符合现行国家标

准《混凝土结构设计规范》GB 50010及现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102的有关规定。

- 当光伏玻璃幕墙的支承结构与主体混凝土结构采用后加锚栓连接时，应符合下

列规定：

- 锚栓连接应进行承载力现场试验和极限拉拔试验；

- 每个连接点锚栓不应少于2个，锚栓直径不应小于12mm；

- 碳素钢锚栓应进行防腐蚀处理；

- 在地震设防区应使用抗震型锚栓。

- 光伏玻璃幕墙与砌体结构连接时，应在连接部位的主体结构上增设钢筋混凝土

或钢结构梁、柱。轻质填充墙不得作为光伏玻璃幕墙的支承结构。

- 光伏玻璃幕墙应考虑风压变化对光伏组件及其支架的影响。

- 光伏幕墙构件或方阵与建筑面层之间应留有安装空间和散热间隙，并不得被杂

物填塞。

- 光伏幕墙构件或方阵应排列整齐，光伏幕墙构件之间的连接件应便于拆卸和更

换。

## 5.4  电气设计

- 光伏幕墙电气设计应符合现行国家标准《民用建筑电气设计标准》GB 51348和《民用建筑太阳能光伏系统应用技术规范》JGJ 203的有关规定，电气设备宜安装于配电间或控制室内。

- 光伏幕墙应在配电线路上设置电气火灾监控系统，并符合现行国家标准《民用建筑电气设计标准》GB 51348的有关规定。

- 光伏幕墙的发电量计算应符合现行国家标准《建筑光伏系统应用技术标准》GB/T

51368的有关规定，光伏幕墙电气系统组成可参考图5.4.4。

图5.4.4   光伏幕墙电器系统组成

【条文说明】光伏幕墙若采用组串式逆变器或微型逆变器，可不配备直流汇流设备。

- 光伏幕墙的无功功率和电压调节能力应符合《光伏发电系统接入配电网技术规

定》GB/T 29319和《光伏发电站接入电力系统技术规 定》GB/T 19964中的相关要求。

【条文说明】建筑光伏发电系统无功补偿容量应计算逆变器调节能力、汇集 线路、变压器和送出线路的无功损耗等因素，必要时应增加无功补偿 装置。

- 光伏幕墙构件的电缆及其连接端不应外露敷设。

- 在有防火要求的区段内，电缆桥架及其支架表面应涂刷防火涂层，其整体耐火

性能应符合建筑物耐火等级的要求。桥架耐火性能不应低于B1级。

【条文说明】耐火等级较高的场所，不宜采用铝合金电缆桥架。

- 光伏幕墙的灭火设施应配备磷酸铵盐干粉灭火器和灭火毯。

【条文说明】火灾发生时，不准使用泡沫灭火剂或水对光伏发电设备进行灭火。灭火时，机体、喷嘴及带电体的最小距离不应小于0.4m。使用灭火毯方法进行扑救的主要作用是用来遮挡阳光，使得光伏组件降低或失去电压，同时覆盖火源、阻隔空气，以达到安全灭火的目的。

- 线缆穿越防火分区、楼板、墙体的洞口等处应进行防火封堵， 并应选用无机防

火堵料。

- 光伏幕墙组串最大电压不应超过1000V。

【条文说明】光伏幕墙组串最大电压可由光伏幕墙组串在标准测试条件下  的开路电压通过最低预期工作温度修正后确定。最低预期工作温度下， 电压修正系数可根据光伏幕墙构件供应商提供的数据计算。

- 光伏幕墙的串联数应符合现行国家标准《光伏发电站设计规范》GB 50797的有

关规定；组串的并联数可根据逆变器额定容量及光伏幕墙组串的功率确定。

- 同一组串内，光伏幕墙构件电性能参数宜一致，光伏幕墙构件的短路电流和最

大工作点电流的离散性允许偏差应为±3%；有并联关系的各组串间，总开路电压和最大功率点电压的离散性允许偏差应为±2%。

- 光伏幕墙组串功能接地应符合下列规定：

- 宜通过电阻接地。通过电阻接地时，光伏幕墙应有绝缘电 阻检测保护，且电阻值应符合下式规定：

R ＞                                     (5.4.13)

式中：R——接地电阻 (Ω);

U0C max ——光伏幕墙方阵最大电压（V）。

- 功能接地应单点连接到接地母排。不带储能装置的光伏幕墙，接地连接点应位于光伏幕墙组串的隔离开关和逆变器之间， 且应尽量靠近逆变器或位于逆变器内。

- 布线系统应符合现行国家标准《民用建筑电气设计标准》GB51348、《建筑物

电气装置 第5部分：电气设备的选择和安装 第52章： 布线系统》GB 16895.6和《电力工程电缆设计规范》GB 50217的有关规定。

- 布线系统应符合下列规定：

- 安全、隐蔽、易于安装维护；

- 应能承受预期的外部环境影响；

- 保证电缆路径最短。

【条文说明】直流电缆在幕墙内布线时，应符合下列规定：

1  正负极接头不应放置在胶缝处；

2  通过幕墙横梁、立柱或副框的开口型腔布线型腔应通过扣盖扣接密封；

3  也可通过固定在幕墙支承结构上的金属槽盒、金属导管布线；

4  金属槽盒、金属导管以及幕墙横梁、立柱、副框的布线型腔内光伏电缆的截面利用率不宜超过40%；

5  光伏幕墙构件连接电缆宜用符合本规范第4.5条规定的直流连接器连接：

6  金属槽盒和金属导管的连接处，不得设在穿楼板或墙壁等孔处；

7  光伏幕墙构件接线盒的位置宜由光伏幕墙构件的安装方式确定。

- 新建建筑应预留光伏幕墙的电缆通道，并宜与建筑本身的电缆 通道综合设计。

既有建筑增设光伏幕墙时，光伏幕墙电缆通道应满足建筑结构和电气安全，梯架、托盘及槽盒等电缆通道宜单独设置。

- 直流电缆正负极采用单独导体时，宜靠近敷设。

- 光伏汇流设备布线应符合下列规定：

- 直流电缆未经导管进出光伏汇流设备时，应采用防水端子等方式连接以防止电缆在内部断开并保持设备的外壳防护等级；

- 光伏汇流设备内正极和负极导体应隔离；

- 进入光伏汇流设备的导体应按极性分组或按回路编号配对。

- 在直流电缆与其他布线系统可能发生混淆的地方，应进行标识并应符合下列规

定：

- 印有光伏或直流标识的直流电缆，其标识应清晰、耐擦除；

- 无光伏或直流标识的直流电缆，附加区分标签。

【条文说明】无光伏或直流标识的直流电缆，宜附加印有“SOLARD.C.”等字 样的彩色标签。标签间隔不宜超过5m ，平直布线时，间隔可大于5m 但不应超过10m 。当电缆布置在导管或槽盒中时，标签应附着在导管 或槽盒的外表面上。

- 信号线缆，包括控制电缆与通信线缆，其布线及接口应符合现行国家标准《综

合布线系统工程设计规范》GB 50311，并应符合下列规定：

- 室外敷设的信号线缆应采用室外型电缆或采取相应的防护措施；

- 信号线缆应采用屏蔽线，宜避免与电力电缆平行布线；

- 线路不应敷设在易受机械损伤、有腐蚀性介质排放、潮湿及有强磁场和强静电场干扰的区域，必要时应使用金属导管屏蔽。

- 电击防护应符合现行国家标准《低压电气装置  第4-41部分： 安全防护  电

击防护》GB 16895.21的有关规定。

- 光伏幕墙直流侧宜优先选择Ⅱ类设备或与其绝缘等效的保护方式。

- 光伏幕墙方阵外露金属部件的连接应符合本标准第6.4节的规定。

- 光伏幕墙组串应装设符合本标准第7.5.2条～第7.5.6条以及光伏幕墙构件制造

商要求的过电流保护电器。

- 当可能的反向故障电流大于光伏幕墙组串的最大过电流保护额定值时，应为光

伏组串提供过电流保护。过电流保护电器宜安装在光伏汇流箱中，且应符合下列规定：

- 应为每个光伏组串都装设过电流保护电器，过电流保护电器的额定电流In 应按下列公式确定：

1.5×Isc mod＜In＜2.4×Isc mod                              (5.4.25-1)

In≤Imod  max  ocpr                             (5.4.25-2)

- 当Imod  max  ocpr＞4Isc  mod时，多个并联的光伏组串可共用一个过电流保护电器。过电流保护电器的额定电流In 应按下式确定：

1.5×Sg×Isc mod＜In＜Imod  max  ocpr-(Sg -1)Isc mod                (5.4.25-3)

式中：In ——熔断器熔体额定电流或断路器额定电流或整定电流（A）；

Isc mod ——光伏幕墙构件在标准测试条件下的短路电流（A）；

Imod  max  ocpr ——光伏幕墙构件最大过电流保护额定值（A）；

Sg ——同一过电流保护电器保护下的光伏组串数量。

- 当超过两个光伏幕墙子方阵连接到同一逆变器或充电控制器时，应为光伏幕墙

子方阵设置过电流保护。光伏幕墙子方阵过电流保护电器应安装在直流配电柜中的过电流保护电器，其额定电流In应符合下式规定：

1.25×Isc s-array＜In≤2.4×Isc s-array                         (5.4.26)

式中：Isc s-array——光伏幕墙子方阵标准测试条件下的短路电流（A），其值为光伏幕墙子方阵并联的光伏组串数与光伏幕墙构件标准测试条件下短路电流的乘积（Isc s-array=N×sc mod）。

N——光伏幕墙方阵并联的光伏组串数。

- 用于光伏幕墙组串保护的熔断器应符合下列规定：

- 熔断体应符合现行国家标准《低压熔断器第6部分：太阳能光伏系统保护用熔断体的补充要求》GB/T 13539.6的有关规定；

- 熔断体及熔断器底座的额定电压应等于或高于光伏幕墙方阵最大电压；

- 分断能力应大于可能的反向故障电流。反向故障电流来自并联的光伏组串、并联的光伏幕墙子方阵和连接的其他电源。

- 用于光伏幕墙组串保护的断路器应符合下列规定：

- 应选用直流断路器；

- 直流断路器当采用多断点串联形式时，各触头在结构设计上应保证同步接触与分断；

- 用于光伏组串和光伏幕墙子方阵保护的直流断路器，应无极性；

- 分断能力应大于可能的反向故障电流。反向故障电流来自并联的光伏组串、并联的光伏幕墙子方阵和连接的其他电源。

【条文说明】光伏组串反向故障电流=最大可靠功率/最大可靠电压。

- 光伏汇流箱的每个输入回路可安装防反二极管，防止故障条件下的逆流，但不

应代替过电流保护电器。防反二极管应符合下列规定：

- 额定电压应高于2倍光伏幕墙组串最大电压；

- 额定电流应大于1.4倍所保护光伏组串标准测试条件下的短路电流n×Isc mod（n为光伏幕墙构件数量）；

- 应选择压降低、热阻小、热循环能力强的二极管。

- 光伏幕墙应根据光伏幕墙组串功能接地方式及逆变器类型，设置对地绝缘故障

检测、保护和报警措施。光伏幕墙对地绝缘故障防护要求应符合现行国家标准《太阳能光伏玻璃幕墙电气设计规范》JGJ/T 365中的有关规定。

- 光伏幕墙应在直流侧装设绝缘监测系统或具备光伏幕墙组串对地绝缘电阻检测

功能，并应符合下列规定：

- 应在系统启动前检测；

- 光伏幕墙方阵对地绝缘电阻，按本标准式7.2.4计算；

- 光伏幕墙方阵正极或负极直接接地，即未经电阻接地时，在检测时可断开该功能接地。

- 光伏幕墙应设置剩余电流监测系统（RCM）保护，其限值及保护响应时间应符

合下列规定：

- 连续剩余电流超过下列限值时，RCM应在0.3s内断开与电网的连接或隔离发生故障的光伏幕墙方阵；

- 剩余电流突变超过表5.4.32规定的限值时，RCM应在表5.4.32规定的时间内断开与电网的连接或隔离发生故障的光伏幕墙方阵。

表5.4.32  剩余电流突变的响应时间

| 剩余电流突变（mA） | 断开的最大时间（s） |
| --- | --- |
| 30 | 0.30 |
| 60 | 0.15 |
| 150 | 0.04 |

【条文说明】本条规定光伏幕墙应设置剩余电流监测系统（RCM）保护 的限值及保护响应时间：

1  额定输出功率小于或等于30kVA的逆变器，限值为300mA；

2  额定输出功率大于30kVA的逆变器，限值为10mA/kVA。

- 光伏幕墙直流侧和交流侧没有最低限度的简单分隔防护时，可在逆变器与交流

电网间设置剩余电流保护动作电器（RCD）来提供额外保护。RCD应选用符合《剩余电流动作保护电器的一般要求》GB/Z 6829规定的B型RCD。

- 当光伏幕墙组串正极或负极直接接地时，应设置接地故障中断装置，用来检测

和中断故障电流。接地故障中断装置应符合下列规定：

- 接地故障中断装置应与功能接地导体串联；

- 接地故障中断装置的额定电流值应按表5.4.34的规定取值。

表5.4.34  接地故障中断装置的额定电流值

| 逆变器接入光伏幕墙组串功率（kWp） | 额定电流（A） |
| --- | --- |
| ≤25 | ≤1 |
| >25且≤50 | ≤2 |
| >50且≤100 | ≤3 |
| >100且≤250 | ≤4 |
| >250 | ≤5 |

- 在检测到接地故障时，应指示故障，断开功能接地，但不得断开保护接地。必要时可隔离发生故障的光伏幕墙组串；

- 因故障断开后不得自动闭合。

【条文说明】采用非晶硅、铜铟镓硒组件时要正负极接地，碲化镉薄膜组件 不需要正负极接地。

- 光伏幕墙直流侧宜配置光伏用直流电弧故障断路器或能够提供等效保护功能的

设备。

- 光伏用直流电弧故障防护应符合下列规定：

- 保护应能侦测并切断因直流侧的导体、接线盒、光伏幕墙构件或其他系统设备的电路连接失效而引起的故障电弧；

- 故障时，应能在不大于2.5秒且电弧能量小于750J，切断或关闭连接到故障电路的逆变器或充电控制器或故障电路中的光伏幕墙设备；

- 被切断或关闭的设备应采用手动方式重新启动；

- 报警时应发出声、光报警信号，并应予以保持，直至手动复位。

- 光伏幕墙的防雷设计应作为建筑电气防雷设计的一部分，其防雷等级应与建筑

物的防雷等级一致，并应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057和《民用建筑电气设计标准》GB 51348的有关规定。

- 光伏幕墙应装设过电压保护措施，并应符合下列规定：

- 光伏汇流箱输出端，包括正极对地、负极对地和正负极之间应安装直流电涌保护器；

- 光伏汇流箱与逆变器之间的直流电缆长度大于50m时，应在直流配电柜的输出端或逆变器的直流输入端安装第二级直流电涌保护器；电缆安装在金属槽盒或金属导管中或采用金属铠装电缆时，可不安装第二级直流电涌保护器；

- 直流电涌保护器的有效保护水平应低于被保护设备的耐冲击电压额定值；

- 直流电涌保护器最大持续工作电压应大于光伏组串标准测试条件下开路电压的1.2倍。

- 光伏幕墙的并网保护应符合现行国家标准《光伏发电系统接入配电网技术规定》

GB/T 29319的有关规定。

- 光伏幕墙应对电网设置短路保护。当交流侧短路时，并网逆变器的过电流不应

大于1.5倍额定输出电流，并应在0. 1s内将光伏幕墙与电网断开。

- 并网逆变器应具备过载能力。光伏幕墙在1.0倍～1.2倍额定输出电流时，并网

逆变器连续可靠工作时间不应小于1min，且可在10min以内将光伏幕墙与电网断开连接。

- 光伏幕墙接入电网前，应明确并网点和上网、下网电量关口计量点。关口计量

点宜设置在产权分界点。

- 光伏幕墙应在每个并网点和关口计量点分别设置单套电能计量装置。并网点位

于关口计量点处时，可仅设置一套关口电能计量装置。

- 电能计量装置应符合现行行业标准《电能计量装置技术管理规程》DL/T 448的

规定。

- 光伏幕墙向交流负载提供电能或向电网馈送电能的质量应符合现行国家标准

《光伏发电系统接入配电网技术规定》GB/T 29319的有关规定。电能质量出现偏离标准的越限状况时，光伏幕墙应能检测到偏差并将其与电网断开。

- 光伏幕墙向电网馈送的直流电流分量不应超过其输出交流电流额定值的0.5%或

5mA，并应取两者中的较大值。

- 光伏幕墙输出功率因数应符合下列规定：

- 输出有功功率大于其额定功率的50%时，功率因数不应小于0.98（超前或滞后）；

- 输出有功功率在20%～50%之间时，功率因数不应小于0.95（超前或滞后）。

## 5.5  其他安全性规定

- 建筑光伏玻璃幕墙的设置不应突破建筑之间的防火间距，不应影响逃生及灭火

救援。

- 光伏玻璃幕墙构件的耐火性能应根据建筑的耐火等级或应用部位的耐火极限和

燃烧性能要求确定，且不应低于所在部位的耐火性能要求。

- 光伏玻璃幕墙的防火构造应符合《建筑防火通用规范》GB 55037及现行行业标

准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102的有关规定。

- 同一光伏玻璃幕墙组件、光伏构件跨越建筑物的两个防火分区时应满足防火玻

璃及《建筑设计防火规范》GB50016的相关要求。

- 光伏玻璃幕墙发电系统的设备周围不得堆积易燃易爆物品，设备应具备通风散

热条件。

- 光伏玻璃幕墙组件背板温度超过90℃时，光伏玻璃幕墙系统应指示故障，并宜

断开光伏玻璃幕墙方阵与逆变器的连接或关闭逆变器。

- 光伏玻璃幕墙发电系统应有遇火灾时及时断开汇流箱输入侧的功能。

- 用户侧储能系统应根据容量配备消防设施，消防设施应与建筑火灾自动报警系

统联动，并应具备自动断电功能。

- 储能系统用蓄电池室应采用防爆型灯具、通风电机，室内照明线应采用穿管暗

敷，室内不得装设普通型开关和电源插座，应设置可燃气体探测装置，联动启动通风系统和报警装置。

- 储能系统用蓄电池室应采取自然排烟措施，当不能满足自然排烟要求时，应设

机械排烟系统。蓄电池室不应有与蓄电池无关的设备和通道。

- 电气设备的安全性应符合本规范及现行国家标准《国家电气设备安全技术规范》

GB19517的有关规定。电气设备的布置应满足带电设备的安全防护距离要求，并应有必要的隔离防护措施和防止误操作措施，避免发生人身触电事故。

- 电缆不应敷设在变形缝内。当其穿过变形缝时，应在穿过处加设不燃烧材料套

- 管，并应采用不燃烧材料将套管空隙填塞密实。

- 光伏玻璃幕墙发电系统所有外露于空气的材料均应采用难燃或不燃材料，所有

隐藏的材料燃烧后不得释放有毒有害气体。

- 自动灭火系统及火灾自动报警系统的设置应符合现行国家标准《建筑设计防火

规范》GB50016的有关规定。

- 发生火灾时，光伏发电系统控制装置应能自动或手动切断光伏发电系统电源。

设置火灾自动报警系统的建筑，光伏发电系统应与火灾自动报警系统联动。

- 光伏玻璃幕墙发电系统应设置电气火灾监控系统，并应符合现行国家标准《电

气火灾监控系统》GB14287的有关规定。

- 光伏组件不宜设置于易触摸到的地方，且应在显著位置设置高温和触电的标识。

临近儿童活动场所时应采取可靠措施严格隔离。

【条文说明】参考《建筑光伏系统应用技术标准》GB/T 51368-2019中第6.2.7条。光伏组件、逆变器运行时局部温度可能超过60℃，需设置请勿触摸、以免烫伤、小心触电等标识，以免发生安全事故。

- 在人员有可能接触或接近光伏系统带电设备的位置，应设置明显的防电击警示

标识。标识应标明“警告”、“高压危险”等提示性文字和符号，并应符合下列规定：

- 逆变器和交流配电柜或专用低压开关柜的标识应标明“警告”、“双电源”等提示性文字和符号；

- 光伏汇流设备应设置警示标签，标明在逆变器隔离断开后，设备内带电部分仍可存在带电危险；

- 标识的形状、颜色、尺寸和高度应符合现行国家标准《安全标志及其使用导则》GB 2894的有关规定。

- 对光伏组件及配电设施应配备公共设施及安全标识，应清晰醒目、规范统一、

安全可靠、便于维护，适应使用环境要求。

- 标志牌应采用坚固耐用的材料制作，并满足安全要求。对于照明条件差的场所，

标志牌宜采用荧光材料制作。

- 除特殊要求外，安全标志牌、设备标志牌宜采用工业级反光材料制作。

- 警示标志应设置在与安全有关场所的醒目位置，为进入设施附近的工作人员或

使用者提供充足的反应时间。

- 警示标志应定期进行维护检查，如发现损坏等不符合要求时，应及时修正或更

换，并在此期间提供临时标志，以避免意外发生。

- 建筑光伏玻璃幕墙系统不应使用对环境产生危害的光伏组件和设备，对破损或

废旧的光伏组件和设备应进行回收处理。

# 6  安装施工与设备调试

## 6.1  一般规定

- 光伏玻璃幕墙工程施工前，施工单位应编制专项施工组织设计并应符合现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80的有关规定，经公司技术负责人审查通过，报项目总监理工程师批准后实施。专项施工组织设计应包括与主体结构施工、设备安装、建筑装饰装修等交叉作业相协调的配合方案及安全技术措施等内容。必要时进行可行性论证。

【条文说明】 建筑光伏工程的施工应符合《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部【2018】37号）以及建办质〔2018〕31号住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知的相关要求。

- 安全防护设施在施工作业前，应进行检查、验收，合格后方可进行施工作业。

- 光伏玻璃幕墙的安装应符合现行行业标准《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T

139和《电力建设安全工作规程》DL 50009的相关规定；

- 光伏玻璃幕墙构件及附件的材料品种、规格、色泽和性能，应符合设计要求，

进入施工现场应通过验收并见证取样复验合格。进场的材料、构件和设备应分类进行保管，其存放条件应符合相应的产品标准规定。在屋顶、楼面的临时堆放应均匀、有序摆放，不得集中放置。应考虑潮湿气候对电气设备的影响，采取防潮措施，如使用防潮包装和存储设备。

- 光伏系统安装前应具备以下条件：

- 设计文件齐备，并符合深圳相关图审规定；

- 施工组织设计及施工方案已经批准；

- 施工场地电源及道路等条件应满足正常施工需要；

- 预留基座、预留孔洞、预埋件、预埋管等设施应符合设计图纸要求，并已验收合格。

- 光伏玻璃幕墙与主体结构同步施工或分段施工的，应采取可靠的安全隔离措施。

- 光伏玻璃幕墙安装施工需在上道工序完工验收合格后方可进入下道工序。

- 光伏玻璃幕墙安装前应对预埋件及后置埋件锚栓的承载力进行检 测，并应符合

设计要求。

- 光伏玻璃幕墙安装过程中，应及时对半成品、成品进行保护；在构件存放、搬

动、吊装时不得碰撞、损坏和污染构件。

- 光伏玻璃幕墙与其他建筑围护面层之间应留有维修空间或维修口， 并保证一定

的散热间隙。

- 光伏玻璃幕墙可采用框支承或点支承式安装。

## 6.2  光伏组件安装

- 光伏组件安装前应对光伏组件进行查验，其安装应具备下列条件：

- 光伏支架安装应验收合格；

- 光伏组件应验收合格，其结构强度应满足设计要求，外观完好无损，且标有带电警告标识；

- 已按光伏组件的电流、电压参数进行分类和组串。

- 光伏组件的安装应符合现行国家标准《光伏发电站施工规范》GB 50794的有关

规定，并应符合下列规定：

- 光伏组件在存放、搬运、吊装等过程中应做好保护，且不得受到碰撞及重压；

- 光伏组件应按设计的型号、规格、连接方式进行安装；

- 光伏组件应按设计间距排列整齐，并可靠地固定在光伏支架或连接件上，固定螺栓的矩值应符合设计要求和现行产品标准的有关规定；

- 光伏组件之间的连接件应便于拆卸和更换；

- 光伏组件安装尺寸允许偏差应符合表6.2.2的规定。

表6.2.2  光伏组件安装尺寸允许偏差

| 项目 | 允许偏差 |  |
| --- | --- | --- |
| 倾斜角度偏差 | ±1° |  |
| 光伏组件边缘偏差 | 相邻光伏组件间 | ≤1mm |
|  | 同组光伏组件间 | ≤5mm |

- 光伏组件之间的接线应符合下列规定：

- 光伏组件连接数量和路径应符合设计要求，不应在雨天或雨后潮湿环境下进行光伏组件的接线作业。光伏组件之间插件应连接牢固，光伏组件之间的接线可利用支架进行固定，并应整齐美观；

- 外接电缆同插接件连接处应搪锡；

- 光伏组件进行组串连接后应对光伏组件串的开路电压和短路电流进行测试；

- 伏组件接线前，应采用万用表检查接线极性，同一光伏组件或光伏组件串的正负极不应短接；

- 接通光伏组件电路后不得局部遮挡光伏组件。

- 光伏组件安装时，光伏组件的金属带电部位应标注带电警告标识。

- 当光伏组件平行于安装部位时，其与安装部位的间距应符合安装和通风散热的

要求。

- 屋面防水层上安装光伏组件时，应采取相应的防水措施。光伏组件的管线穿过

屋面处应预埋防水套管，并应做防水密封处理。建筑屋面安装光伏发电系统不应影响屋面防水的周期性更新和维护。

- 平屋面上安装光伏组件应符合下列规定：

- 光伏方阵应设置方便人工清洗、维护的设施与通道；

- 在平屋面防水层上安装光伏组件时，其支架基座下部应增设附加防水层；

- 光伏构件周围屋面、检修通道、屋面出入口和光伏方阵之间的人行通道上部宜铺设保护层。

- 坡屋面上安装光伏组件宜符合下列规定：

- 光伏构件宜采用平行于屋面、顺坡镶嵌或顺坡架空的安装方式；

- 光伏瓦宜与屋顶普通瓦模数相匹配，不应影响屋面正常的排水功能。

- 阳台或平台上安装光伏组件应符合下列规定：

- 安装在阳台或平台栏板上的光伏构件支架应与栏板主体结构上的预埋件牢固连接；

- 构成阳台或平台栏板的光伏组件，应符合刚度、强度、防护功能和电气安全要求，其高度应符合护栏高度的要求。

- 墙面上安装光伏组件应符合下列规定：

- 光伏组件与墙面的连接不应影响墙体的保温构造和节能效果；

- 对设置在墙面的光伏组件的引线穿过墙面处，应预埋防水套管.穿墙管线不宜设在混凝土结构柱处；

- 光伏组件镶嵌在墙面时，宜与墙面装饰材料、色彩、风格等协调处理；

- 当光伏组件安装在窗面上时，应符合窗面采光等使用功能要求。

- 建筑幕墙上安装光伏组件应符合下列规定：

- 光伏组件的尺寸应符合幕墙设计模数，与幕墙协调统一；

- 光伏玻璃幕墙的性能应不低于现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102的有关规定；

- 由光伏玻璃幕墙构成的雨篷、檐口和采光顶，应符合建筑相应部位的刚度、强度、排水功能及防止空中坠物的安全性能规定；

- 开缝式光伏玻璃幕墙或幕墙设有通风百叶时，线缆槽应便于开启检查和维护更换.穿过围护结构的线缆槽，应采取相应的防渗水和防积水措施；

- 光伏组件之间的缝宽应满足幕墙温度变形和主体结构位移的要求，并应在嵌缝材料受力和变形承受范围之内。

- 光伏采光顶连接部件和构件的安装应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质

量验收标准》GB 50210和现行行业标准《采光顶与金属屋面技术规程》JGJ 255的有关规定。

- 光伏遮阳连接部件和构件的安装应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量

验收标准》GB 50210和现行行业标准《采光顶与金属屋面技术规程》JGJ 255、《建筑遮阳通用技术要求》JG/T 274、《建筑遮阳工程技术规范》JGJ 237的有关规定。

- 既有建筑上安装光伏组件，应根据建筑物的建设年代、建筑结构类型选择可靠

的安装方案。

## 6.3  电气设备安装

- 电气设备安装时，应对设备进行编号，电缆及线路接引完毕后，应对线路进行

标识，各类预留孔洞及电缆管口应进行防火封堵。

- 汇流箱的安装应符合现行国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规

范》GB 50169的有关规定，安装前应对汇流箱进行查验，其安装应符合下列条件：

- 汇流箱进线端和出线端与汇流箱接地端应进行绝缘测试，绝缘电阻不小于20MΩ；

- 汇流箱内元器件应完好，连接线应无松动；

- 汇流箱中的开关应处于分断状态，熔断器熔丝不应放入；

- 汇流箱的支架和固定螺栓应为防锈件；

- 汇流箱内光伏组件串的电缆接引前，光伏组件侧和逆变器侧应有明显断开点；

- 汇流箱与光伏组件串进行电缆连接时，应先接汇流箱内的输入端子，后接光伏组件接插件。

- 汇流箱应安装在清洁、通风、干燥、无直晒的地方，使用环境应符合下列规定：

- 环境温度：汇流箱工作的额定环境温度为-25℃～+50℃，应避免阳光直射；

- 相对湿度：5%～95%，汇流箱内部不应凝露，不应结冰。

- 逆变器的安装除应符合现行国家标准《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接

线施工及验收规范》GB 50171的有关规定外，安装前应对逆变器进行查验，其安装应符合下列规定：

- 应检查待安装逆变器的外观、型号、规格，并应符合设计要求；

- 安装场所应具备安装条件，运输及就位的机具应准备就绪，且满足荷载要求；

- 采用型钢基础的逆变器，其预埋件、预留孔的位置和尺寸应符合设计要求，预埋件应固定牢靠。型钢基础顶部宜高出抹平地面10 mm。逆变器型钢基础尺寸允许偏差应符合表6.3.4的规定；

表6.3.4  逆变器型钢基础尺寸允许偏差

| 项目 | 允许偏差 |  |
| --- | --- | --- |
|  | mm/m | Mm/m（全长） |
| 直线度 | <1 | <3 |
| 水平度 | <1 | <3 |
| 位置误差及不平行度 | - | <3 |

- 采用壁挂安装的逆变器，安装墙体必须具备承载能力与防火性能，安装空间不可有易燃物和易燃气体。逆变器需竖直安装，垂直偏差不大于1.5mm。安装高度应利于观看液晶显示与按钮操作，不可安装在生活区域及儿童可触摸到的地方。避免逆变器受到直接日晒、雨淋和积雪。逆变器安装固定位置钻孔，应避开墙内水、电走线；

- 逆变器柜体应进行接地，单列柜与接地扁钢之间应至少选取两点进行连接；

- 逆变器交流侧和直流侧电缆接线前应检查电缆绝缘，校对电缆相序和极性，并做好施工记录；

- 逆变器直流侧电缆接线前应确认汇流箱侧有明显断开点；

- 逆变器交流侧电缆接线前应确认并网柜侧有明显断开点。

- 高压电器设备的安装应符合现行国家标准《电气装置安装工程高电压电器施工

及验收规范》GB 50147的有关规定。

- 电力变压器的安装应符合现行国家标准《电气装置安装工程电力变压器、油浸

电抗器、互感器施工及验收规范》GB 50148的有关规定。

- 二次设备、盘柜的安装及接线除应符合现行。国家标准《电气装置安装工程盘、

柜及二次回路接线施工及验收规范》GB 50171的有关规定外，尚应符合设计要求。

- 低压电器的安装应符合现行国家标准《电气装置安装工程低压电器施工及验收

规范》GB 50254的有关规定。

- 蓄电池的安装应符合现行国家标准《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》

GB 50172的有关规定。

- 母线装置的施工应符合现行国家标准《电气装置安装工程母线装置施工及验收

规范》GB 50149的有关规定。

- 环境监测仪的安装除应满足设计文件及产品的技术要求外，尚应符合下列规定：

- 环境温度传感器应安装在能反映环境温度的位置；

- 太阳辐射传感器应安装稳固，安装位置应全天无遮挡，安装垂直度偏差不应超过2°；

- 风向传感器和风速传感器水平安装时，偏差不应超过2°；

- 各类环境监测仪的安装位置应避开建筑的排气口和通风口。

## 6.4  防雷与接地

- 光伏玻璃幕墙发电系统的防雷与接地安装应符合设计要求和现行国家标准

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169的有关规定，并应符合下列规定：

- 光伏玻璃幕墙发电系统的金属支架应与建筑物接地系统可靠连接或单独设置接地；

- 带边框的光伏组件应将边框可靠接地。不带边框的光伏组件，其固定结构的接地做法应符合设计要求；

- 盘柜、槽盒、汇流箱、逆变器等电气设备的金属框架及基础型钢应与保护导体可靠连接；对于装有可开启门的电器，门和金属框架的接地端子间应选用截面积不小于4 mm2的黄绿色绝缘铜芯软导线连接，并应有标识。

- 等电位及防雷接地应可靠连接并有效贯通，连接点间的连接电阻应不高于0.1

Ω，包括：

- 组件边框间和（或）与下部支撑结构间的等电位连接及其与接地主于网间的连接；

- 逆变器、汇流箱及其他布置于建筑屋面或墙体的电气设备与接地主干网间的连接；

- 建筑光伏玻璃幕墙防雷体系与建筑主体结构防雷体系间的连接。

- 采用无金属边框组件时，应在方阵周边设置符合建筑防雷要求的防雷体系。

- 浪涌保护器型号和参数选择应与被保护系统和设备的设计参数适配。

## 6.5  设备和系统调试

- 系统调试前应检查以下项目：

- 接线是否正确，无碰地、短路、虚焊等情况，设备及布线的对地绝缘电阻应符合厂家说明书的规定和设计要求；

- 接地保护安全可靠；

- 光伏组件表面清洁。

- 光伏玻璃幕墙验收前应对系统进行调试，系统调试应符合国家现行标准的相关

规定。

- 光伏玻璃幕墙应按设计检定规程调试，内容包括阵列、配电系统、数据采集系

统、监控系统及整体系统调试。

- 调试过程中要重点测试系统在连续高温天气下的性能，确保散热系统能够有效

工作，防止过热影响设备寿命和效率。

- 系统调试应包括电气安全测试，确保所有电气连接在湿热环境下仍然安全可靠，

无短路或漏电风险。

- 7  检测与验收

## 7.1  一般规定

- 光伏玻璃幕墙工程应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210和《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411的相关规定。

- 工程验收组应由建设单位组建，并应由建设、设计、监理、 施工、调试等有关

单位负责人及专业技术人员组成。

- 光伏玻璃幕墙工程验收应进行技术资料审查、现场观感检查和实物抽样检验。验收前应将幕墙表面清洗干净，保持立面完好及清洁。

- 光伏玻璃幕墙工程验收时，应审查下列资料，并检查与工程实际情况的一致性：

- 竣工图、结构计算书、热工性能计算书、设计变更文件及其他设计文件；

- 所用材料、构件及组件、紧固件及其他附件的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录，进口材料应有商检证明；

- 均质钢化玻璃除应提供产品合格证外，尚应提供均质加工过程记录；

- 光伏玻璃幕墙工程所用硅酮结构胶的认定证书和抽查合格证明，国家认可的检测机构出具的硅酮结构胶相容性和剥离粘结性试验报告；

- 注胶及养护环境的温度、湿度记录；双组分硅酮结构胶的混匀性试验记录及拉断试验记录；

- 后置埋件的现场抗拔（抗剪）检测报告、槽式埋件的现场承载力检测报告；

- 光伏玻璃幕墙抗风压性能、气密性能、水密性能、层间变形性能检测报告及有其他规定的性能检测报告；

- 光伏玻璃幕墙与主体结构防雷接地点之间的电阻检测记录；

- 绝缘电阻测试记录；

- 等电位联结导通性测试记录；

- 隐蔽工程验收文件；

- 光伏玻璃幕墙构件、组件和面板的加工制作检验记录；

- 光伏玻璃幕墙安装施工质量检查记录；

- 张拉索杆体系预拉力张拉记录；

- 现场淋水试验记录；

- 系统调试、检测和试运行记录（并应包括电线电缆绝缘测试记录等）；

- 光伏玻璃幕墙及主要部件的使用维护说明书；

- 接入电网意见函、接入系统方案确认单、电力并网验收意见单；

- 其他对工程质量有影响的重要技术资料。

- 光伏玻璃幕墙工程质量检验应按下列规定划分检验批，每幅玻璃幕墙均应检验：

- 相同设计、材料、工艺和施工条件的玻璃幕墙工程每1000㎡应划分为一个检验批，不足1000㎡也应划分为一个检验批。每个检验批每100㎡应至少抽查一处，每处不得小于10㎡；

- 同一单位工程不连续的玻璃幕墙应单独划分检验批；

- 对于异形或特殊要求的玻璃幕墙，检验批的划分应根据玻璃幕墙的结构、工艺特点及玻璃幕墙工程规模，可由监理单位、建设单位和施工单位协商确定。

- 光伏玻璃幕墙安装验收，可划分为玻璃幕墙结构的验收和光伏发电系统验收两部分。玻璃幕墙结构验收应按现行国家标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102及其他有关标准执行；光伏发电系统验收应按现行国家标准《并网光伏电站启动验收技术规范》GB/T37658 、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303、《电气装置安装工程接地装置施工与验收规范》GB 50169和《并网光伏系统的验收要求》IEC 62446-1等规范中相关规定执行。

- 幕墙安装应提供下述隐蔽工程验收记录：

- 幕墙构件的安装节点和验收记录；

- 幕墙的防雷接地连接节点、验收记录；

- 幕墙的电缆设计布线图纸及走线验收记录。

- 光伏玻璃幕墙安装验收，应做好记录、签署有关文件并立案归档。

- 光伏玻璃幕墙安装完成，经竣工验收后方可向地方电力管理部门提出申请并网连接。

## 7.2  结构工程验收

- 光伏玻璃幕墙与主体结构之间的连接节点、各种变形缝、墙角、压顶的连接节点应符合设计要求。

- 光伏玻璃幕墙框架与主体结构预埋件或后置埋件的连接、幕墙构件之间的连接、面板与幕墙构架的连接均应可靠连接并应符合设计要求。

- 隐框或半隐框玻璃幕墙的每块玻璃下端应设置两个铝合金或不锈钢托条，其长

度不应少于100mm，材料规格符合设计要求。

- 明框光伏玻璃幕墙压板应通长，隔热条不得承受永久荷载，固定螺钉规格、间

距应符合设计要求。

- 全玻璃光伏幕墙采用悬挂安装方式时，应吊挂在主体结构上，吊夹具与玻璃连

接构造应符合设计要求。

- 预埋件与幕墙连接的检验指标，应符合下列规定：

- 连接件、绝缘片、紧固件的规格、数量应符合设计要求；

- 连接件应安装牢固，螺栓应有防松脱措施；

- 连接件的可调节构造应用螺栓牢固连接，并有防滑动措施。 角码调节范围应符合使用要求；

- 连接件与预埋件之间的位置偏差使用钢板或型钢焊接调整时，构造形式与焊缝应符合设计要求；

- 预埋件、连接件表面防腐层应完整、不破损。

- 锚栓连接的检验指标，应符合下列规定：

- 使用锚栓进行锚固连接时，锚栓的类型、规格、数量、布置位置和锚固深度必须符合设计和有关标准的规定；

- 锚栓的埋设应牢固、可靠，不得露套管。

- 幕墙顶部连接的检验指标，应符合下列规定：

- 女儿墙压顶坡度正确，罩板安装牢固，不松动、不渗漏、无空隙。女儿墙内侧罩板深度不应小于150mm ，罩板与女儿墙之间的缝隙应使用密封胶密封；

- 密封胶注胶应严密平顺，粘结牢固，不渗漏，不污染相邻表面。

- 光伏幕墙底部连接的检验指标，应符合下列规定：

- 镀锌钢材的连接件不得同铝合金立柱直接接触；

- 立柱、底部横梁及幕墙板块与主体结构之间应有伸缩空隙。空隙宽度不应小于15 mm，并用弹性密封材料嵌填，不得用水泥砂浆或其他硬质材料嵌填；

- 密封胶应平顺严密、粘结牢固。

- 立柱连接的检验指标，应符合下列规定：

- 芯管材质、规格应符合设计要求；

- 芯管插入上下立柱的长度均不得小于200mm；

- 上下两立柱间的空隙不应小于10mm；

- 立柱的上端应与主体结构固定连接，下端应为可上下活动的连接。

- 梁、柱连接节点的检验指标，应符合下列规定：

- 连接件、螺栓的规格、品种、数量应符合设计要求。螺栓应有防松脱的措施。同一连接处的连接螺栓不应少于两个，且不应采用自攻螺钉；

- 梁、柱连接应牢固不松动，两端连接处应设弹性橡胶垫片，或以密封胶密封；

- 与铝合金接触的螺钉及金属配件应采用不锈钢或铝制品。

- 变形缝节点连接的检验指标，应符合下列规定：

- 变形缝构造、施工处理应符合设计要求；

- 罩面平整、宽窄一致，无凹瘪和变形；

- 变形缝罩面与两侧幕墙结合处不得渗漏。

- 光伏幕墙内排水构造的检验指标，应符合下列规定：

- 排水孔、槽应畅通不堵塞，接缝严密，设置应符合设计要求；

- 排水管及附件应与水平构件预留孔连接严密，与内衬板出水孔连接处应设橡胶密封圈。

- 全玻幕墙玻璃与吊夹具连接的检验指标，应符合下列规定：

- 吊夹具和衬垫材料的规格、色泽和外观应符合设计和标准要求；

- 吊夹具应安装牢固，位置准确；

- 夹具不得与玻璃直接接触；

- 夹具衬垫材料与玻璃应平整结合、紧密牢固。

- 拉杆（索）结构接点的检验指标，应符合下列规定：

- 所有杆（索）受力状态应符合设计要求；

- 焊接节点焊缝应饱满、平整光滑；

- 节点应牢固，不得松动。紧固件应有防松脱措施。

- 点支承装置的检验指标，应符合下列规定：

- 点支承装置和衬垫材料的规格、色泽和外观应符合设计和标准要求；

- 点支承装置不得与玻璃直接接触，衬垫材料的面积不应小于点支承装置与玻璃的结合面；

- 点支承装置应安装牢固，配合严密。

## 7.3  光伏组件验收

Ⅰ 主控项目

- 光伏玻璃幕墙所采用的光伏组件、汇流箱、电缆、逆变器、充放电控制器、

储能蓄电池、电网接入单元、主控和监视系统、触电保护和接地、配电设备及配件等产品应进行进场验收，验收结果应经监理工程师检查认可，并应形成相应的验收记录。各种材料和设备的质量证明文件和相关技术资料应齐全，并应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。

【条文说明】本条为对太阳能光伏系统节能工程采用的产品进场验收与核查的规定。要求材料的品种、规格、性能等应符合设计要求和相关产品标准的规定，不能随意改变和替代。在材料进场时通过目视和尺量等方法检查，并对其质量证明文件进行核查确认，最终确定材料是否符合设计要求。

- 光伏玻璃幕墙采用的光伏组件进场时，应对其发电功率及发电效率进行复验，复验应为见证取样检验。同一类型太阳能光伏系统被测试数量为该类型系统总数量的5%，且不得少于1套。

- 光伏组件按照设计图纸的型号、规格、连接方式、布置方向进行安装，安装位

置、方向、倾角、支撑结构等，应符合设计要求，且光伏电池板的安装方位角和倾角安装误差应在±3°以内。检查数量为光伏组件总数的10%，且不应少于10个，少于10个的应全数检查。

- 光伏组件按照设计要求可靠地固定在支架或连接件上。检查数量为支架或连接件总数的10%，且不应少于3个，少于3个的应全数检查。

- 光伏组件间连接应牢固可靠，固定螺栓的力矩值应符合产品或设计文件的规定。

检查数量为光伏组件总数抽查 10%，且不应少于 10个，少于3个的应全数检查。

- 安装光伏组件时，其周边的防水连接与保温结构应符合设计要求，不得渗漏。

- 光伏组件应按设计间距排列整齐，并可靠固定。光伏组件之间的连接方式应符

合设计要求，并应便于拆卸和更换。光伏组件或方阵与建筑面层之间应留有安装和散热空间，并不应被杂物填塞。

【条文说明】晶体硅光伏电池背面的温度直接影响发电效率，因此本条强调了光伏建筑构件背面的通风层应保证通风良好。

- 连接在同一台逆变器的光伏组件串，其电压、电流应一致并符合设计要求，其

允许偏差为±3％。

- 幕墙用光伏组件的物理性能应符合设计要求及国家标准和工程技术规范规定。

Ⅱ 一般项目

- 光伏组件上应标有带电警示标识。

- 同一组方阵中的光伏组件安装纵横向偏差不应大于5mm。

- 光伏组件与建筑面层之间应留有散热间距，散热间距实际值与设计值之间的相

对误差不应大于±5%。

- 防水层应平整、顺直，表面不应有施工残留物和污物。不应有未经处理的错钻

孔洞。

- 幕墙用光伏组件安装的允许偏差应符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB

50210、《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102、《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133等国家、地方现行相关标准的规定。

## 7.4  电气系统验收

- 逆变器、汇流设备、储能蓄电池、配电柜、线缆的品种、规格、性能等应符合

现行国家产品标准和设计要求。

- 快速关断系统应满足设计要求。

- 电缆与直流连接器连接应符合相关规范要求，连接紧固无松动。

- 光伏幕墙电缆的长期使用设计载流量，不应低于光伏幕墙构件标准调试条件下

的电流的1.25倍。

- 汇流箱、逆变器、配电柜的接地系统连接应牢固，电阻值应符合现行国家相关

产品标准和设计要求。直流汇流箱内接线及箱内配 置的避雷器的耐压不应低于2倍系统的峰值电压，接地电阻值应与建筑物防雷接地系统接地电阻值相一致。

- 穿过建筑墙面或屋面处预埋的电缆线套管设置和防水密封处理应符合设计文件

的规定，不得渗漏。

- 汇流箱、逆变器、配电柜的安装质量应符合下列规定：

- 防护等级应满足设计和使用环境的要求；

- 线缆连接应牢固、可靠，并有防松动零件；

- 采用金属箱体的汇流箱应可靠接地；

- 各光伏支路进线端及子方阵出线端，以及接线端子与汇流箱接地端绝缘电阻应符合设计文件的规定。

- 汇流箱、逆变器、配电柜的电气参数特性应符合设计文件的规定。

- 线缆敷设应符合下列规定：

- 线缆敷设型式应符合设计文件的规定；

- 线缆敷设施工应符合现行国家标准《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》GB 50168的有关规定；

- 线缆敷设应有支承、固紧和防护等措施，线缆应留有适当余量；

- 光电建筑构件的输出端应有明显的极性标志和编号标志。

- 电缆的固定、弯曲半径、相序排列等应符合现行国家标准《电气装置安装工程

电缆线路施工及验收标准》GB 50168的有关规定，裸露未加铠装的传输电缆防护管配置符合设计文件的规定。

- 防雷装置必须与主体结构的防雷装置可靠连接，防雷装置的设置应符合设计要

求。

- 光伏幕墙金属框架连接的检验指标，应符合下列规定：

- 光伏幕墙所有金属框架应互相连接，形成导电通路；

- 连接材料的材质、截面尺寸、连接长度必须符合设计要求；

- 连接接触面应紧密可靠，不松动。

- 光伏幕墙与主体结构防雷装置连接的检验指标，应符合下列规定：

- 连接材质、截面尺寸和连接方式必须符合设计要求；

- 幕墙金属框架与防雷装置的连接应紧密可靠，应采用焊接或机械连接，形成导电通路。连接点水平间距不应大于防雷引 下线的间距，垂直间距不应大于均压环的间距；

- 女儿墙压顶罩板宜与女儿墙部位幕墙构架连接，女儿墙部位幕墙构架与防雷装置的连接节点宜明露，其连接应符合设计的规定。

- 储能蓄电池的安装质量应符合下列要求：

- 储能蓄电池相互极板间的连接牢固；

- 储能蓄电池房间的通风良好。

## 7.5  工程竣工验收

- 光伏系统工程完工后，验收准备阶段由施工单位组织有关人员进行自检。验收

准备阶段应符合以下要求：

- 现场应清理完毕；

- 光伏系统使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备，除具有合格证明资料外，还应有进场试验、检验报告；

- 各设备安装检查结束并经确认；

- 各设备安装施工正确，放置稳固，连接紧密；光伏阵列、电气设备、建筑物和附属物之间距离安全、布局合理，不影响各设备正常、安全运行，便于人员运维检修；

- 系统电气设备的保护性接地连接可靠，接地电阻经测量符合相关的电气标准和规程；

- 防雷系统完善，固定可靠，连接紧密，接地电阻经测量符合相关的电气标准和规程；

- 系统各电气设备警示标志齐全、规范。

建筑光伏系统的施工质量验收应在施工单位自行检查合格的基础上进行。由施工单位申请，监理组织或建设单位组织验收，并应形成验收文件和图像资料。

- 收到建筑光伏系统工程施工单位提交的单位工程竣工验收申请后，项目总监理

工程师应组织各专业监理工程师对工程质量进行竣工预验收。预验收阶段应符合以下要求：

- 光伏阵列的首次运行应在光照条件较好的情况下进行，宜在天气晴朗，太阳辐照强度不低于400 W/㎡ 的条件下进行；

- 光伏发电工程主要设备（光伏组件、汇流箱、逆变器等）的控制参数和功能根据技术手册进行校验无误；

- 系统各设备经过现场测试后，进行试运行；

- 试运行的时间依据制造商规定，但不应低于10d。在光照期内，试运行时间应适当延长；

- 试运行期间应准确记录并校验光伏方阵各设备电气性能，系统效率等是否符合设计要求；

- 试运行人员应取得上岗资格；

- 试运行期间发现的问题应责成有关单位限期整改完成。

预验收完成后，由施工单位编写建设工程竣工报告，由监理单位编写工程质量评估报告。

- 收到光伏系统施工单位提交的太阳能光伏系分部工程竣工验收申请后，建设单

位应及时组织有设计、工程监理、施工、第三方检测、电力等有关单位参加竣工验收，参加人员应按照本标准第7.1.6条的要求执行。

- 建筑光伏系统工程竣工验收阶段应符合以下要求：

- 完成光伏发电项目工程设计和合同约定的各项内容；

- 有完整的技术档案和施工管理资料；

- 有光伏发电工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；

- 有设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；

- 有施工单位签署的质量保证书。

- 申请光伏系统分部工程竣工验收应达到如下要求：

- 完成光伏发电项目工程设计和合同约定的各项内容；

- 有完整的技术档案和施工管理资料，至少包含项目的基本信息资料；检查项目必需的文件资料及合同要求的技术资料；对光伏系统设备种类、技术规格、数量以及主要性能进行合同符合性检查资料；光伏系统调试报告；光伏系统各个分系统的功能和质量检查资料等；

- 有光伏发电工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；

- 有设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；

- 有施工单位签署的质量保证书。

- 竣工验收时，应从调试结束开始试运行3个月，监测并记录3个月的累计发电

量EP＇和对应时间的累计太阳辐射量EP，并应按式7.5.6-1对光伏系统的性能进行评价：

EP'EP0.85                     （7.5.6-1）

式中：EP＇——试运行期间累计发电量，单位为千瓦时（kWh)；

EP——按实测累计水平面太阳能总辐照量计算的发电量，按照式7.5.6-2计算，单位为千瓦时（kWh)。

EP=HalignlA×PAZES×K                 （7.5.6-2）

式中：HA ——实测累计水平面太阳能总辐照量，单位为千瓦时每平方米（kWh/m2)；

PAZ——组件安装容量，单位为峰瓦（Wp)；

ES ——标准条件下的辐照度(常数=1000 W/m')；

K ——设计提供的综合效率系数。

【条文说明】光伏发电系统的预测发电量，在国内往往采用公式计算法，这种方法普遍存在着主观性强、误差大、分析不全面等缺点。采用专业模拟软件，如瑞士的PVsyst软件进行光伏发电系统的分析和计算，由于软件自带气象、光伏组件、逆变器等基本数据库，能够较完整地对光伏发电系统进行模拟、计算和数据分析，效果较好。

本条是根据国内的实际情况，给出一种计算公式。在确定公式中的综合效率系数时，需要考虑光伏组件设置的位置、角度、产品性能参数以及电气系统等诸多因素的影响。在最佳条件下，一般可取0.65~0.85。

1  光伏组件类型修正系数及转换效率修正系数：光伏组件类型修正系数通常根据组件类型和厂家参数确定，转换效率修正系数与组件衰减率、工作温度系数以及输出功率偏离值等都有关，例如：

光伏组件输出的直流功率通常是标称功率。在现场运行的光伏组件往往达不到标准测试条件，输出的允许偏差为5%，其输出功率就要考虑到0.95的影响系数。

光伏组件随着温度的升高，输出功率会下降。对于晶体硅组件，当光伏组件内部的温度达到50℃~75℃时，输出功率约降为额定功率的89%，其输出功率就要考虑到0.89的影响系数。

光伏组件表面灰尘的累积，会影响辐射到电池板表面的太阳辐射强度，最终影响光伏组件的输出功率。据相关文献报道，某种光伏组件表面灰尘会对光伏组件的出力产生7%的影响，其输出功率就要考虑到0.93的影响系数；

2  光伏组件的位置修正系数与光伏组件安装的倾角、方位角等有关，与所在地的太阳能资源数据及纬度、经度有关；

3  光照利用率是指由于太阳辐射的不均匀性，光伏组件几乎不可能同时达到最大功率输出，因此光伏阵列的输出功率要低于各个组件的标称功率之和；

4  障碍物对光伏组件上的太阳光造成的遮挡以及光伏组件之间的遮挡都可能影响到光伏板表面的太阳辐射强度。因此，光照利用率不可能达到1.0；

5  光伏发电电气系统的效率与光伏组件、逆变器及逆变器至并网点之间的电气装置和连接线缆以及逆变器的效率等均有关系。

- 竣工验收结束后，由建设单位编写建设工程竣工验收报告，提交给相关验收部

门及业主单位。

- 8  运行维护与能效评估

## 8.1  一般规定

- 光伏玻璃幕墙的运行维护应符合现行国家标准《建筑光伏系统应用技术标准》

GB/T 51368及行业标准《光伏建筑一体化系统运行与维护规范》JGJ/T 264的有关规定。

- 光伏玻璃幕墙应经调试合格，并应通过验收合格后方可投入运行。

- 光伏玻璃幕墙正式投运前，应具备合格的现场和运行维护规程，并有合格的运

行维护人员。

【条文说明】运行和维护人员应熟悉光伏系统的原理、结构和性能，工序 和质量标准，了解安全工作规程，并具有相关的专业技能。

- 应根据光伏幕墙的特点和工作条件，制定详细的运维计划，包括定期巡检、设

备维护、故障排查和数据监测等内容。

- 光伏玻璃幕墙运维的全部过程应进行记录，且所有记录应存档，并应对每次故

障记录进行分析。

- 光伏玻璃幕墙的运行与维护应配备必要工具、防护用品和运行所需要的备品备

件，备品备件应合格、适用且在有效使用年限内。

- 光伏玻璃幕墙外表面的检查、清洗、保养与维护工作宜选择在早晚或阴天进行，

不应在4级以上风力和雨雪天进行。

- 光伏玻璃幕墙维护前应做好安全准备，并应断开所有应断开的开关和刀闸。

【条文说明】开关和刀闸应有肉眼可见的开断点。

- 光伏玻璃幕墙的运维过程中不应损坏光伏幕墙构件的表面及封装结构，不应影

响支承结构的稳固性和建筑物的结构与性能。

- 光伏玻璃幕墙运维主体应制定操作使用手册，并对重大安全事件、高危漏洞及

重复发生的共性安全问题进行原因分析并跟踪改进。

- 光伏玻璃幕墙的计量设备和器具应符合计量的要求，并将计量装置应定期按照

DL/T 448的要求进行校验。

- 光伏玻璃幕墙宜采用智能化运行与维护设备，以提高运行与维护效率和提升运

行与维护效果。

## 8.2  运营维护

- 光伏玻璃幕墙工程智慧运维系统的运营维护应满足以下要求：

- 根据运行监控数据，结合系统类型、工况条件，实现对光伏系统进行故障预判、系统效率分析评估；

- 根据设备生产性能数据，结合气象数据，实现对光伏系统发电功率预测；

- 根据系统运行数据，结合经济性分析，实现对组件清洗评估、技术改造建议的功能；

- 根据系统运行数据，结合管理策略，实现对运行检修决策、库存优化管理、设备巡检优化管理决策支持；

- 根据系统生产、运营数据及财务数据进行综合分析，提供电站投资方面包括系统投资回报率、度电成本以及未来项目投资建设等的分析与建议。

- 光伏玻璃幕墙工程系统的集中监视应满足以下要求：

- 集中监视人员通过集中运维系统实现对分布式光伏发电系统的监视、控制与故障分析处理，进行电网协调、运维人员协调等工作；

- 分布式光伏发电系统监视内容主要包含对并网点、逆变器、汇流箱以及环境的模拟量和断路器与刀闸位置、保护动作和告警信号、逆变器运行状态与告警信号等状态量监视；

- 集中监视人员通过分布式光伏发电系统视频监控进行现场监视，视频监控系统应具备周边防盗报警和摄像记忆功能。监视内容包括：光伏区设备和周围环境、一次和二次设备室、电站周围的人员活动。

- 当光伏玻璃幕墙工程系统出现异常或有故障需要处理时，应满足下列要求：

- 集中监视人员应对异常信息做出初步分析，通知现场运维人员进行检查处理，集中运维主站与运维子站通信通道中断时，应转为现场运行模式；

- 分布式光伏发电系统发生故障时，影响到建筑物安全的，应及时报告屋顶业主；

- 影响到电网安全的故障，应及时报告当地电网企业；

- 事故发生后应对事故发生的时间、经过、原因、影响范围、人员伤亡情况及直接经济损失等做出记录，并根据有关证据、资料，分析事故的直接、间接原因和事故责任，制定防范措施，编制事故调查报告。

- 光伏玻璃幕墙工程的安全管理应满足下列要求：

- 设计时应明确项目应定期开展安全风险辨识与评估，并制定相应的控制措施。安全风险辨识应至少考虑以下过程：

- 运维过程中的常规和非常规的活动及情形，包括：工作场所的基础设施、设备、物资和工作条件；

- 紧急情况，包括：涉及人身安全及设备安全的各种突发事件（含火灾、触电、高空坠落等）；

- 人员，包括：进入工作场所的人员（含运维人员、承包商人员、访客及其他人员）、工作场所附近可能受运维活动影响的人员、因公外出在工作场所外的人员；

- 其他问题，包括：运维内容的变更、发电系统的历史事件、工作附近的外部因素等。

- 在设计中应对控制措施识别出的安全风险制定，保障安全投入，特别是登高作业、组件清洗等高风险作业应制定专项方案和应急措施，宜使用无人机和机器人进行巡检和组件清洗，减少人员登高作业。

- 光伏方阵及光伏玻璃幕墙组件的运行应满足下列要求：

- 组件可长期按照铭牌及技术规范规定参数连续运行，最高允许运行温度应低于85℃；

- 运行过程中可能有发生伤害的风险，包括电击，运行人员应做好安全措施，检查巡视组件要穿绝缘靴戴绝缘手套；

- 单个的组件，在阳光照射下可能会产生30V以上的电压，30V以上直流电压是非安全电压；

- 在运行过程中要正确使用数字万用表监测串联组件的开路电压，测量值应等于单个组件开路电压的总和；

- 在阳光照射下，断开组件连接端子时，连接端子会产生火花、燃烧、电击。不管组件有没有连接都不应直接接触接线端；

- 在检查巡视的过程中，为阻止高压电和电流的产生，应用一块不透明材料将组件遮盖，同时不应接触组件接线端子或电线；

- 运行人员要认真填写运行日志及巡回检查记录，对光伏发电的运行状况作出判断，如发现问题，立即维护和检修。

- 光伏方阵及光伏玻璃幕墙组件的维护应满足以下要求：

- 光伏组件表面无损伤及污染遮挡；

- 应定期清洗，清洗时应先用清水冲洗，严禁用有腐蚀性的溶剂冲洗，或用硬物擦拭；

- 应定期检查光伏组件间连线是否可靠、牢固，连线是否接地并检查连线是否绝缘；

- 定期检查光伏组件是否有损坏或异常，如破损或因热斑损坏、连接线变形、扭曲、开裂或烧毁，连接线端子无法良好地连接等；及时更换，并详细记录光伏组件在光伏方阵的具体安装分布位置；

- 清洗光伏玻璃幕墙组件过程中不得撞击和损伤光伏玻璃幕墙组件，同时应在其作业的下方设置警戒线；光伏清洗作业应制定高空作业事故处理应急预案。清洗高空作业人员，每次作业时长不宜超过3h，清洗人员应穿戴柔软防滑鞋套，不应穿硬质或易掉色的鞋子，防止破坏光伏玻璃幕墙组件表面玻璃；

- 对光伏玻璃幕墙组件维修、更换时所采用的机具设备（清洗机、 吊篮等）应牢固，操作灵活方便，安全可靠，并应有防止撞击和损伤光伏建材和光伏构件的措施；

- 光伏玻璃幕墙组件拆卸时应认真观察结构及构件的刚度和稳定性，按先上后下、先重后轻、先外后内原则，不应使用电气焊进行切割作业或采用大锤类重物对构件打击，拆卸时需要保证人员安全，其他人应保持在安全距离范围，做好防护标识；

- 光伏玻璃幕墙组件拆开后应观察内部结构的小构件和各个节点的连接是否有脱开、松动、变形、滑落、移动和损坏；

- 光伏玻璃幕墙组件更换时所使用的密封材料应符合《建筑幕墙》GB/T 21086的有关规定。

- 建筑光伏玻璃幕墙工程系统的控制器及逆变器的运营维护应满足以下要求：

- 逆变器结构和电气连接应保持完整，不应存在锈蚀、积灰等现象，散热环境应良好，逆变器运行时不应有较大振动和异常噪声；

- 逆变器中模块、电抗器、变压器的散热器风扇根据温度自行启动和停止的功能应正常，散热风扇运行时不应有较大振动及异常噪音，如有异常情况应断电检查；

- 逆变器中螺钉无松动，无过热痕迹，无颜色变化；线缆、铜排无破损，无颜色变化、金属器件无锈蚀情况、接触器机械运转良好；

- 对逆变器机柜进行维护之前应先断电，并等待10分钟，确保机柜内部部件不带电的情况下，才允许对机柜内部部件进行维护操作，在维护操作完全结束后，同时确保各个机柜部件恢复安装后，才允许上电；

- 当光伏发电系统出现严重故障时，逆变器会跳机并进入永久故障状态，以保证系统的安全。在永久故障模式下，逆变器不会自动清除故障并会一直维持在此模式。建议断开交/直流空气开关，让逆变器完全断电后再合上交/直流空气开关，检查逆变器是否仍然会报此类错误；

- 怀疑逆变器有故障时，请不要继续进行操作和使用，也不要私自对逆变器进行维修，应及时切断输入和输出，通知厂家的检修人员检查维修；

- 定期检查控制器的运行工作参数与设计值是否一致，如不一致应按要求进行调整；

- 定期检查控制器显示值与实际测量值是否一致，以判断控制器是否正常。

- 建筑光伏玻璃幕墙工程系统的接地与防雷系统的运营维护应满足以下要求：

- 组件接地连接可靠；

- 支架接地连接可靠；

- 电缆金属外皮与接地系统的连接可靠；

- 光伏方阵防雷保护器是否失效，按需要进行更换；

- 检查各功率调节设备与接地系统是否连接可靠；

- 测量接地装置的接地电阻值是否满足设计要求；

- 在雷雨过后或雷雨季到来之前，检查光伏并网箱以及各设备内安装的防雷保护器是否失效，并根据需要及时更换。

- 建筑光伏玻璃幕墙工程系统配电线路的运营维护应满足以下要求：

- 线缆与建筑物的距离应符合设计要求；

- 线缆不应有损伤、断股，线缆上不应有抛挂物；

- 绝缘子不应破损，绝缘子铁脚不应歪曲和松动；

- 进户线上的熔丝盒应完整，熔丝应合格；

- 固定铅皮卡无松动；

- 光伏系统应定期完成一次系统绝缘电阻的检查。

- 数据通讯系统的运营维护应满足以下要求：

- 监控及数据传输系统的设备应保持外观完好，螺栓和密封件应齐全，操作键应接触良好，显示数字应清晰；

- 对于无人值守的数据传输系统，系统的终端显示器，每天应至少检查1次有无故障报警，当有故障报警时，应及时维修；

- 每年应至少对数据传输系统中输入数据的传感器灵敏度进行一次校验，同时应对系统的模拟/数字（A/D）变换器的精度进行检验；

- 超过使用年限的数据传输系统的主要零部件，应及时更换。

## 8.3  能效评估

- 光伏玻璃幕墙系统经验收合格后，在系统投用前，应制定运行与维护技术手册。

- 光伏玻璃幕墙系统不应对人员或建筑物造成危害，其运行与维护应保证系统本

身安全，并应保持正常的发电能力。

- 光伏玻璃幕墙系统主要部件在运行期间，应始终符合国家现行有关产品标准的

规定，达不到要求的部件应及时维修或更换。

- 光伏玻璃幕墙系统的主要部件周围不得堆积易燃易爆物品，设备本身及周围环

境应散热良好，设备上的灰尘和污物应及时清理。

- 光伏玻璃幕墙系统的各个接线端子应牢固可靠，设备的接线孔处应采取有效封

堵措施。

- 光伏玻璃幕墙系统的主要部件在运行时，温度、声音、气味等不应出现异常情

况，指示灯应正常工作并保持清洁。

- 光伏玻璃幕墙系统中的计量设备和器具应符合计量的要求。

- 光伏玻璃幕墙系统运行和维护人员应具备相应的专业技能。

- 光伏玻璃幕墙系统运行和维护的全部过程应进行记录，且所有记录应存档，并

应对每次故障记录进行分析。能效评估应在系统正常运行后进行。

- 光伏玻璃幕墙系统的能效评估指标宜包含：系统的光电转换效率、年发电量、

年常规能源替代量、年二氧化碳减排量。

- 能效评估前应检查资料，检查的资料应包括但不限于下列内容：

- 项目立项、审批文件；

- 项目施工设计文件审查报告及其意见：

- 项目施工图纸；

- 与光伏发电系统相关的主要材料、设备和构件的质量证明文件、进场检验记录、进场核查记录、进场复验报告和检证试验报告；

- 与光伏发电系统相关的隐蔽工程验收记录和资料；

- 光伏发电系统中各分项工程质量验收记录，并核查部分检验批次验收记录；

- 项目对相关部位建筑日照、承重和安全的影响分析。

- 能效评估前应进行形式检查，光伏发电系统的光伏组件、光伏方阵、蓄能系统、

光伏控制器和逆变器等关键部件应有质检合格证书，性能参数应符合设计和现行相关标准的要求。太阳能光伏组件应有符合要求的检测报告。

- 能效评估应测试光伏发电系统的光电转换效率，测试方法按照现行国家标准《可

再生能源建筑应用工程评价标准》GB/T 50801进行。

- 光伏发电系统的年发电量、年常规能源替代量、年二氧化碳减排量可按照现行

国家标准《可再生能源建筑应用工程评价标准》GB/T 50801计算。

- 能效评估完成后，应出具能效评估报告。能效评估报告应包括但不限于光伏发

电系统与建筑一体化项目概况、光伏发电系统信息、形式检查结果、评估依据、测试仪器、测试结果、评估结论等内容。

- 能效评估单位应具有相应评估能力，相关检测机构应具有相关资质，配备相应

检测评估人员和设备。

- 所有能效评估记录应存档保管。

- 能效评估工作应在光伏发电系统稳定运行满一年后进行，光伏系统的能效分为1

级、2级和3级等三个等级，其中1级最高。

- 光伏系统的能效评估方法分为：设计及检测文件比对法，年监测数据核对法和

现场测试等。

- 当太阳能光伏系统的光伏组件类型、组件安装方式、系统与公共电网的关系相

同，且系统装机容量偏差在10%以内时，应视为同一类型太阳能光伏系统。同一类型太阳能光伏系统被测试数量应为该类型系统总数量的5%，且不得少于1套。

- 太阳能光伏系统的评价指标及其要求应符合下列规定：

- 太阳能光伏系统光电转换效率应符合设计文件的规定，当设计文件无明确规定时应符合表8.3.21的规定：

表8.3.21  不同类型太阳能光伏系统光电转换效率ηd（%）

| 晶体硅系统 | 薄膜系统 |
| --- | --- |
| ηd≥13.0 | ηd≥10.0 |

- 太阳能光伏系统采用彩色光伏组件时，系统光电转换效率应不低于设计值的85%；

- 太阳能光伏系统的年发电量、光伏组件背板最高工作温度、建筑自消纳比例、费效比、常规能源替代量、二氧化碳减排量、二氧化硫减排量及粉尘减排量应符合项目立项可行性报告等相关文件的规定，当无文件明确规定时，应在测试评价报告中给出。

- 太阳能光伏系统应采用系统光电转换效率和建筑自消纳比例进行能效分级评

价。若系统光电转换效率设计值不小于本标准第8.3.21条的规定，且太阳能光伏系统能效判定为合格后，可进行能效分级评价。

- 太阳能光伏系统光电转换效率应分3级，1级最高，系统光电转换效率的级别应

按表8.3.23的规定划分。太阳能光伏系统采用彩色光伏组件时，可不参与分级。系统光电转换效率计算和测试方法依据《可再生能源建筑应用工程评价标准》GB/T 50801。

表8.3-2  不同类型太阳能光伏系统光电转换效率ηd（%）级别划分

| 系统类型 | 1级 | 2级 | 3级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 晶硅系统 | ηd≥18 | 18＞ηd≥15 | 15＞ηd≥13 |
| 薄膜系统 | ηd≥15 | 15＞ηd≥12 | 12＞ηd≥10 |

- 太阳能光伏系统的建筑自消纳比例应分3级，1级最高，建筑自消纳比例的级别

应按表8.3.24的规定划分。建筑自消纳比例计算和测试方法依据《可再生能源建筑应用工程评价标准》GB/T 50801。

表8.3.24  太阳能光伏系统的建筑自消纳比例y（%）级别划分

| 1级 | 2级 | 3级 |
| --- | --- | --- |
| y≥30 | 30＞y≥20 | 20＞y≥10 |

- 太阳能光伏系统的能效分级评价应符合下列规定：

- 系统光电转换效率和建筑自消纳比例级别相同时，能效级别应与此级别相同；

- 系统光电转换效率和建筑自消纳比例级别不同时，能效级别应与其中较低级别相同。

- 附录A  建筑光伏玻璃幕墙工程应用的位置

- 建筑光伏玻璃幕墙工程应用的位置可按表A.0.1采用。

表A.0.1  建筑光伏玻璃幕墙工程应用的位置

| 构件分类 | 构件特点 | 应用位置 |
| --- | --- | --- |
| 光伏屋面 | 直接作为屋面围护结构。具有相应的热工性能、刚度、强度、防雷、防水等功能要求。 安装在屋面完成面之上 | 平屋面、坡屋面、屋面构架等处。如坡屋面采用与屋面瓦外形、色彩协调的光伏瓦 |
| 光伏采光顶 | 用于需要采光的屋面。具有相应的热工性能、刚度、强度、防雷、防水等功能要求。透光 | 建筑中庭等设置采光顶的位置 |
| 光伏玻璃幕墙 | 直接作为外围护结构。具有相应的热工性能、刚度、强度、防雷、防水等功能要求。透光或不透光。 | 适合或规范允许设置幕墙的建筑物外立面 |
| 光伏窗 | 直接作为建筑物外窗，符合外窗的强度、抗风压、水密性、气密性等要求。透光 | 建筑外窗 |
| 光伏栏板 | 直接作为栏板。符合防护栏板的刚度、强度和高度及防攀爬要求，并满足电气安全要求。透光或不透光 安装在栏板上 | 阳台、露台等空间的安全防护用栏板 |
| 光伏遮阳板/装饰构件 | 可作为建筑立面上的遮阳或装饰构件，安装在建筑外立面上 | 建筑外立面洞口处的遮阳及立面上的装饰、标识构件等 |
| 其他 | 光伏蓬、光伏隔声屏、光伏地砖等 | 建筑物雨篷、檐口等处；车棚；道路隔声；景观构筑物、室外地面铺装等 |

- 附录B  建筑用常见光伏组件尺寸

- 建筑用常见光伏组件尺寸可按表B.0.1采用。

表B.0.1  建筑用常见光伏组件尺寸

| 序号 | 光伏组件类型 | 组件尺寸 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 铜铟镓硒发电玻璃 | 1587×664 mm |
| 2 | 碲化镉发电玻璃1 | 1600×1200 mm |
| 3 | 碲化镉发电玻璃2 | 1200×600 mm |
| 4 | 晶硅太阳能组件1 | 2278×1134×35 mm |
| 5 | 晶硅太阳能组件2 | 2278×1134×30 mm |
| 6 | 晶硅太阳能组件3 | 2172×1303×35 mm |
| 7 | 晶硅太阳能组件4 | 2384×1303×35 mm |
| 8 | 晶硅太阳能组件5 | 1722×1134×30 mm |
| 9 | 晶硅太阳能组件6 | 2465×1134×30 mm |
| 10 | 晶硅太阳能组件7 | 2382×1134×30 mm |
| 11 | 晶硅太阳能组件8 | 2094×1038×35 mm |
| 12 | 晶硅太阳能组件9 | 2384×1303×33 mm |
| 13 | 柔性晶硅太阳能组件1 | 1985×1165×4 mm |
| 14 | 柔性晶硅太阳能组件2 | 384×856×2.5 mm |
| 15 | 柔性晶硅太阳能组件3 | 720×838×2.5 mm |
| 16 | 柔性晶硅太阳能组件4 | 720×1595×2.5 mm |
| 17 | 柔性晶硅太阳能组件5 | 2054×1000×2.5 mm |
| 18 | 柔性晶硅太阳能组件6 | 2054×1084×2.5 mm |

- 附录C  太阳能光伏节能分项工程和检验批的质量验收表

- 太阳能光伏节能分项工程检验批工程质量验收应按表C.0.1的规定填写。

表C.0.1  检验批质量验收表

编号：

| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  | 分项工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 检验批容量 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包单位项目负责人 |  |  | 检验批部位 |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  | 验收依据 |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  |  | 设计要求 及标准规定 |  | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 |  |  | 检查结果 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 验收项目 |  |  |  |  | 设计要求 及标准规定 |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 检查记录 | 检查结果 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查结果 |  |  |  | 专业工长 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

- 太阳能光伏节能分项工程质量验收汇总应按表C.0.2的规定填写。

表C.0.2  分项工程质量验收表

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  | 检验批数量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计单位 |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | 项目经理 |  |  | 项目技术负责人 |  |  |
| 分包单位 |  |  | 分包单位负责人 |  |  | 分包内容 |  |  |
| 序号 | 检验批部位、区段、系统 |  |  | 施工单位检查评定结果 |  |  | 监理单位验收结论 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结论： 项目专业技术负责人 年 月 日 |  |  |  |  | 监理单位验收结论： 专业监理工程师 年 月 日 |  |  |  |

- 太阳能光伏节能分项工程隐蔽验收应按表C.0.3的规定填写。

表C.0.3  隐蔽工程质量验收记录

编号：

| 工程名称 |  | 工程地点 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |  | 专业工长 |  |
| 分包单位 |  | 分包负责人 |  |  | 专业工长 |  |
| 分部工程 |  | 分项工程名称 |  |  |  |  |
| 隐蔽工程名称 |  | 施工图编号 |  |  |  |  |
| 隐蔽工程验收内容和设计及规范要求 |  |  |  |  |  |  |
| 隐蔽工程验收部位 | 施工单位自查记录 |  |  |  |  |  |
|  | 使用的主要材料检查记录 |  | 施工质量检查记录 |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收意见： 监理工程师： 年 月 日 |  |  | 施工单位检查意见： 质查员： 项目质量（技术）负责人： 年 月 日 |  |  |  |

- 附录D  光伏方阵标称功率测试

- 检测条件

- 太阳能光伏系统所采用的太阳能电池方阵、蓄电池组、充放电控制器、逆变器及用电器等关键设备应具有相应资质的检测报告，符合国家相关产品标准的要求；

- 在检测前，应确保系统在正常负载条件下连续正常运行至少3天，测试期内的负载变化规律应与设计文件一致；

- 短期检测期间，室外环境平均温度ta的允许范围应为年平均环境温度±10℃；环境空气的平均流动速率不应大于4m/s；检测起止时间应为当地太阳正午时前1h到太阳正午时后1h，共计2h；检测期间内，太阳辐照度不应小于700W/㎡，太阳总辐照度的不稳定度不应大于±50W。

- 检测设备仪器

- 太阳总辐照度应采用总辐射表测量，总辐射表应符合现行国家标准《总辐射表》GB/T 19565的要求；

- 测量空气温度时应确保温度传感器置于遮阳且通风的环境中，高于地面约1m，距离集热系统的距离在1. 5m~ 10.0m之间，环境温度传感器的附近不应有烟囱、冷却塔或热气排风扇等热源。温度测量仪器以及与它们相关的读取仪表的精度和准确度不应大于表D.0.2的限值，响应时间应小于5s；

表D.0.2  温度测量仪器的准确度和精度

| 参数 | 仪器准确度 | 仪器精度 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气温度 | ±0.5℃ | ±0.2℃ |

- 长度测量的准确度应为±1.0%；

- 测量电功率所用的电功率表的测量误差不应大于5%。

- 光伏组件的光电转换效率检测应符合下列规定：

现场功率的测定可以采用由第三方检测单位校准过的“太阳电池方阵测试仪”抽测太阳电池支路的I-V特性曲线，抽检比例一般不得低于30%。由I-V特性曲线可以得出该支路的最大输出功率，为了将测试得到的最大输出功率转换到峰值功率，需要做如下第1、2、3、5项的校正。

如果没有“太阳电池方阵测试仪”，也可以通过现场测试电站直流侧的工作电压和工作电流得出电站的实际直流输出功率。为了将测试得到的电站实际输出功率转换到峰值功率.需要做如下所有项目的校正。

光伏方阵标称功率是在标准测试条件测试得到的功率值，因此实际测试后应当进行如下5项的校正，以确保公正：

- 光强校正：在非标准条件下测试应当进行光强校正，光强按照线性法进行校正。

- 温度校正：按照该型号产品第三方测试报告提供的温度系数进行校正，如无法获得可信数据，可按照晶体硅组件功率温度系数-0.35%/℃，非晶硅按照功率温度系数-0.20%/℃进行校正。按照功率随温度变化的公式P=Pm×[1+aⅹ（T-25℃）]（P为光伏组件峰值功率、Pm为光伏组件标称功率、a为功率温度系数、T为光伏组件背板温度），计算校正。

- 组合损失校正：太阳电池组件串并联后会有组合损失，应当进行组合损失校正，太阳电池的组合损失应当控制在5%以内。

- 最大功率点校正：工作条件下太阳电池很难保证工作在最大功率点，需要与功率曲线对比进行校正；对于带有太阳电池最大功率点跟踪（MPPT）装置的系统可以不做此项校正；

- 太阳电池朝向校正：不同的太阳电池朝向具有不同的功率输出和功率损失，如果有不同朝向的太阳电池接入同一台逆变器的情况下，需要进行此项校准。

- 太阳能光伏系统的光电转换效率检测应符合下列规定：

- 对于独立太阳能光伏系统电功率表应接在蓄电池组的输入端，对于并网太阳能光伏系统，电功率表应接在逆变器的输出端；

- 检测开始前，应切断所有外接辅助电源，安装调试好太阳辐射表、电功率表、温度自记仪和风速计，并测量太阳能电池方阵面积，在测量太阳能光伏系统电池面积时，应扣除电池的间隙距离，将电池的有效面积逐个累加，得到总有效采光面积；

- 检测开始时，应同时记录总辐射表太阳辐照量读数及各仪表的数据；

- 检测开始后，应每隔十分钟记录一次各仪表数据；

- 计算检测期间单位太阳能电池板面积的太阳辐照量H。对于处在不同采光平面上的太阳能电池方阵，应分别计算试验期间不同采光平面单位太阳能电池板面积的太阳辐射量。

- 检测数据

- 光伏组件的光电转换效率计算公式：

η=PmA×Pin×100%               (D.0.5-1)

式中：

η—光伏组件的光电转换效率；

Pm——光伏组件峰值功率（W）；

A ——光伏组件光照面积（m2）（注：一般含光伏组件边框面积）；

Pin——标准条件测试太阳组件的单位面积太阳辐照度，1000W/m²。

- 太阳能光伏系统试验期间单位面积太阳能电池板的发电量Q（MJ/ m2）计算公式：

Q=3.6twAC               (D.0.5-2)

式中：

Q——发电量，单位：MJ/㎡；

t——试验时间，单位：h；

w——试验期间电功率表的读数，单位：kW；

Ac——太阳能电池采光面积，单位：m2。

- 太阳能光伏系统的光电转换效率ηd计算公式：

ηd=QH×100               (D.0.5-3)

式中：

ηd——太阳能光伏系统的光电转换效率，单位：%；

Q——发电量，单位：MJ/ m2；

H——太阳辐射量，单位：MJ/ m2。

- 当太阳能电池板不在同一采光面时，太阳能光伏系统的光电转换效率ηd计算公式：

ηd=3.6×twHiAci×100               (D.0.5-4)

式中：

ηd——太阳能光伏系统光电转换效率，单位：%；

n——不同朝向和倾角采光平面上的太阳能电池方阵个数；

t——第i个朝向和倾角采光平面上的试验时间，单位：h；

w——第i个朝向和倾角采光平面上试验期间电功率表的读数，单位：kW；

Hi——第i个朝向和倾角采光平面上单位面积的太阳辐射量，单位：MJ/ m2；

Aci——第i个朝向和倾角平面上的太阳能电池采光面积，单位：m2。

- 短期测试的太阳能光伏系统年发电量计算公式：

En=3.6×ηd×Hai×Aci100               (D.0.5-5)

式中：

En——太阳能光伏系统年发电量，单位：kWh；

ηd——太阳能光伏系统光电转换效率，单位：%；

n——不同朝向和倾角采光平面上的太阳能电池方阵个数；

Hai——第i个朝向和倾角采光平面上全年单位面积的总太阳辐射量，单位：MJ/ m2；

Aci——第i个朝向和倾角平面上的太阳能电池采光面积，单位：m2。

- 检测结果

- 光伏组件的光电转换效率应符合设计文件的规定；

- 太阳能光伏系统的光电转换效率应符合设计文件的规定，当设计文件无明确规定时应符合标表D.0.5的规定；

表D.0.5  不同类型太阳能光伏系统的光电转换效率ηd（%）

| 晶体硅电池 | 薄膜电池 |
| --- | --- |
| ηd≥8 | ηd≥4 |

- 太阳能光伏系统的年发电量应符合项目立项可行性报告等相关文件的规定；

- 太阳能光伏系统的组件背板最高工作温度应符合设计要求。

- 附录E  太阳能光伏节能分项工程进场复验抽检频率和检验项目

- 太阳能系统节能工程采用的材料、构件和设备施工进场复验应包括下列内容：

- 太阳能集热器的安全性能及热性能；

- 太阳能光伏组件的发电功率及发电效率；

- 保温材料的导热系数或热阻、密度、吸水率。

- 太阳能系统性能检测应符合下列规定：

- 应对太阳能热利用系统的太阳能集热系统得热量、集热效率、太阳能保证率进行检测，检测结果应对照设计要求进行核查；

- 应对太阳能光伏发电系统年发电量和组件背板最高工作温度进行检测，检测结果应对照设计要求进行核查。

- 本标准用词说明

1  为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。

4) 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

- 引用标准名录

- 《安徽省太阳能光伏与建筑一体化技术规程》DB34T 5006

- 《北京市光伏建筑一体化设计要求》DB11T 2037

- 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

- 《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》GB 55032

- 《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411

- 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015

- 《光伏与建筑一体化发电系统验收规范》GB/T 37655

- 《建筑光伏玻璃幕墙系统应用技术标准》GB/T 51368

- 《建筑节能工程施工质量验收标准》SJG 141

- 《可再生能源建筑应用工程评价标准》GB/T 50801

- 《建筑设计防火规范》GB50016

- 《建筑防火通用规范》GB 55037

- 《民用建筑通用规范》GB55031

- 《民用建筑设计统一标准》GB50352

四川省工程建设地方标准

高耐久性薄膜光伏玻璃幕墙工程技术标准

Technical Standard for Photovoltaic Glass Curtain Wall Engineering in Sichuan Province

DBJ51/Txx－2025

# 条文说明