备案号:JXXXXX-XXXX

四川省工程建设地方标准

P                             DBXXXX—XXXX

城镇污水处理厂污泥干化焚烧处理

工程项目建设标准

Construction standard of sludge drying and incineration

project of municipal wastewater treatment plant

(征求意见稿)

XXXX-XX-XX发布                     XXXX-XX-XX实施

四川省住房和城乡建设厅     发布

四川省工程建设地方标准

城镇污水处理厂污泥干化焚烧处理

工程项目建设标准

Construction standard of sludge drying and incineration

project of municipal wastewater treatment plant

DB51/Txxx-20xx

主编单位：中国市政工程西南设计研究总院有限公司

批准部门：四川省住房和城乡建设厅

施行日期：XXXX年XX月XX日

（征求意见稿）

XXX出版社

202X-XX-XX 成都

前 言

根据四川省住房和城乡建设厅《关于下达2024年四川省工程建设地方标准制定计划的通知》（川建标函〔2024〕3030号）的要求，由中国市政工程西南设计研究总院有限公司会同有关单位，在充分总结以往经验，结合新的发展形势和要求，参考有关国家、行业及四川省相关标准规范和文献资料，并在广泛征求意见的基础上，编制了本标准。

本标准主要内容包括：总则；术语；建设规模与项目构成；选址与总图布置；工艺与装备；辅助系统；建设用地与建筑面积指标；环境保护与劳动保护；劳动组织与劳动定员；主要技术经济指标。

本标准由四川省住房和城乡建设厅负责管理，由中国市政工程西南设计研究总院有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见和建议，请反馈至中国市政工程西南设计研究总院有限公司《城镇污水处理厂污泥干化焚烧处理工程项目建设标准》编制组（通信地址：成都市天府新区创意路1899号；邮政编码：610213；电话：028-83311147；电子邮箱：1774678404@qq.com ）

主编单位：中国市政工程西南设计研究总院有限公司

参编单位：

主要起草人：

主要审查人：

目  次

1  总则	1

2  术语	1

3  建设规模与项目构成	3

4  选址与总图布置	7

5  工艺与装备	12

6  辅助系统	24

7  建设用地与建筑面积指标	29

8  环境保护与劳动保护	31

9  劳动组织与劳动定员	34

10  主要技术经济指标	36

附表1 国内部分污泥干化焚烧项目统计表	38

本规范用词说明	46

引用标准名录	47

# 1  总则

1.1  为推动社会经济与环境保护协同发展，实现城镇污水处理厂污泥减量化、稳定化、无害化及资源化目标，践行环保理念、促进技术革新，充分发挥工程投资效益，加强对建设项目投资和建设的管理，提升城镇污水处理厂污泥干化焚烧处理工程的决策和建设水平，制定本标准。

【条文说明】本标准依据国家有关法律、法规及相关政策，总结我国城镇污水处理厂污泥干化焚烧处理工程建设经验、结合行业发展需求编制，既为项目前期决策提供原则遵循，也为建设实施提供监督尺度，为项目决策和建设管理提供科学依据。本标准的制定旨在推动社会经济与环境保护协同发展：一方面，针对城镇化进程中污泥量剧增、不当处理污染环境的问题，通过规范工程建设，以干化焚烧实现污泥减量化（缩减体积）、稳定化（杀灭有害微生物）、无害化（分解污染物、固化重金属），并回收热能、利用灰渣达成资源化；另一方面，响应环保要求，鼓励高效节能干化、低氮燃烧等先进技术以促进技术革新，通过明确工程建设规模、技术标准与设备选型等内容，避免重复建设与资源浪费以充分发挥投资效益，为项目全生命周期提供管理依据以加强投资和建设管理，并为决策层提供技术经济参考、引导参建方提升能力，最终提升污泥干化焚烧处理工程决策与建设水平，助力行业健康发展。

1.0.2  本标准适用于城镇污水处理厂污泥干化焚烧处理工程，无干化处理设施的污泥单独焚烧处理工程应参照本标准执行。

【条文说明】本标准主要适用于新建城镇污水处理厂污泥干化焚烧处理工程（包括污泥接收、储存、输送、干化、焚烧全流程，通过工艺设备协同实现减量化、无害化、稳定化、资源化）；改、扩建工程虽然受既有条件限制，但技术装备水平、环境保护、主要技术经济指标等应符合本标准规定；无干化处理设施的污泥单独焚烧处理工程，虽无干化环节，但焚烧相关规范与技术要求应按本标准执行。两类工程均能依此开展科学规划、设计、建设及运营管理，确保符合环保要求、控制污染物排放、保障生态与公众健康，并兼顾投资效益与技术可行性，推动行业规范发展。

1.0.3  城镇污水处理厂污泥干化焚烧处理工程的厂址选择与建设规模，应根据国土空间规划和污水污泥处置专项规划，结合污泥处理处置现状，充分考虑近、远期需求，同步开展技术经济论证和环境影响评价，综合比选确定。

【条文说明】本条规定城镇污水处理厂污泥干化焚烧处理工程厂址选择与建设规模确定的依据和方法。作为重要市政基础设施，其建设需立足当下、着眼长远，兼顾近、远期城镇发展需要，在经济合理性与前瞻性间寻得平衡，为后续拓展预留空间。工程建设需依据国土空间规划与污水污泥处理处置专项规划，综合考虑环境评价、地质灾害、水资源评估、污泥处理处置现状以及筹资能力等因素，经多方案比选和技术经济论证，权衡不同技术路线、工艺设备的投资成本、运行费用、处理效果，筛选出契合当地实际的方案。同时，通过环境影响评价考虑工程对周边环境的影响，确保符合环保要求，最终确定工程建设规模与投资，实现污泥处理工程的科学、可持续建设，为城镇发展提供坚实支撑。

1.0.4  城镇污水处理厂污泥干化焚烧处理工程的建设，应采用成熟可靠的技术、工艺和设备，做到经济合理、安全可靠、节能减排、环境友好。

【条文说明】本条为工程建设水平提供依据，要求污泥干化焚烧处理工程建设契合我国国情与当地技术经济水平，兼顾城市及科技未来发展需求。其中“采用成熟可靠的技术、工艺和设备”是工程稳定运行的基础，需优先选择经实践验证、适配污泥特性且故障率低的方案，规避返工与运营风险；“经济合理”需统筹建设投资与长期运营成本，避免资源浪费，适应于当地的经济条件；“安全可靠”要覆盖工艺、设备、人员及环境安全，防范事故；“节能减排”需选用高效节能设备、优化焚烧工况，减少能耗与污染物排放；“环境友好”则通过技术保障与过程管控确保接收、储存、干化焚烧及烟气处理等环节无臭无尘运行，助力工程环保与可持续发展。

1.0.5  城镇污水处理厂污泥干化焚烧处理工程的建设，应对污泥焚烧产生的余热加以有效利用，因地制宜考虑灰渣的资源化利用。

【条文说明】本条旨在强调污泥干化焚烧处理工程对余热及灰渣资源化利用的重要性。此举可避免热污染、提高综合经济效益、实现减污降碳，同时增强工程可持续发展能力、降低运行费用。污泥焚烧释放的大量热能，可通过余热锅炉转化为蒸汽用于厂区污泥干化等生产环节，实现能量内循环以降能耗，或借助汽轮发电机组转化为电能并入电网，也可将蒸汽外供周边用户，提升能源利用率并创造经济价值；灰渣资源化利用需结合当地实际，若建筑需求大，可经加工制成建筑用砖、水泥骨料或用于道路基层，消纳灰渣且减少天然建材开采；若污泥含磷量较高或有磷资源需求，可通过专业工艺实现磷回收；若有合适工业场景，还可探索作为工业添加剂使用，推动工程向资源节约型、环境友好型发展，提升整体效益。

1.0.6  城镇污水处理厂污泥干化焚烧处理工程的建设，应落实工程建设资金和土地、工程地质、交通、人防、给排水、供电、通信、能源等建设条件，并采取有效措施确保工程建成后能及时正常运行。

【条文说明】本条是对污泥干化焚烧处理工程建设条件的规定，着重强调工程建设前期筹备与后续运营保障的关键要点，以保证工程顺利实施。资金落实需广辟渠道，如政府专项债券、中央预算内投资可打基础，EOD 模式、特许经营能吸纳社会资本，确保各环节资金充盈；土地、工程地质（地灾、地震烈度区域等）、交通（厂内外道路）、人防、给排水、供电、通信、能源（燃气、蒸汽、燃油）等设施条件需落实。其中土地选址要契合规划，洪涝威胁区域需依《防洪标准》GB50201 落实防洪措施；厂内外道路等交通要保障运输顺畅；人防设置应满足国家及地方现行相关规范要求；给排水需雨污分流且排放达标；供电需稳定适配负荷，负荷等级不应低于二级，关键安全设备应按一级负荷设计；通信要提升管理效率；燃气、燃油、蒸汽等能源需建立稳定供应及应急储备机制。此外，建设中同步调试设备、培训人员，制定含突发故障与洪水的应急预案，多措并举保障工程建成后迅速稳定高效运行，达成污泥干化焚烧处理的预期目标。

1.0.7  城镇污水处理厂污泥干化焚烧处理工程的建设，除应符合本标准外，尚应符合国家、行业及四川省现行有关标准的规定。

【条文说明】本标准主要围绕强化污泥干化焚烧处理工程宏观管理、提升建设水平与投资效益，作出核心规定，但并非覆盖工程建设的所有环节。工程建设过程中，需同时遵循国家、行业及四川省现行相关规范标准。其中，国家标准是保障工程符合基本建设要求、守住安全底线的基础；行业标准聚焦污泥干化焚烧领域的技术细节与专业规范；四川省地方标准则紧密结合当地地理气候、环境承载能力与政策导向。在具体实施中，城镇污水处理厂污泥干化焚烧工程的设计、施工、质量验收，以及各类通用设备的安装与质量验收等，均应严格执行对应国家、行业及四川省现行有关标准。只有全面落实多层级标准体系，才能实现工程合规建设，推动差异化、本土化发展，既满足国家整体建设要求，又契合地方实际需求，保障项目的可行性与可持续性。

# 2  术语

2.1 污泥干化  sludge drying

通过渗滤或蒸发等作用，从脱水污泥中去除水分的过程，即污泥深度脱水和热干化的总称。

2.2  污泥深度脱水 sludge deep dewatering

通过化学调理、物理机械脱水或生物等强化手段，将脱水污泥含水率进一步降低的过程。

2.3  污泥热干化 sludge heat drying

通过热传导、热对流等传热方式，将脱水污泥中的水分蒸发去除，降低其含水率的过程。

2.4  污泥焚烧 sludge incineration

利用焚烧炉在高温有氧条件下燃烧污泥，使之完全氧化分解，最终形成少量灰渣和烟气的过程。

2.5  污泥焚烧炉 sludge incinerator

利用高温氧化作用焚烧污泥，以分解有机杂质、蒸发水分并生成灰渣及烟气的设备。​

2.6  余热利用系统 waste heat utilization system

利用余热锅炉、热交换器等设施，通过热传递将污泥焚烧产生的热能用于水或其他工质升温，同步降低烟气温度以回收余热的系统 。

2.7  烟气净化系统 flue gas cleaning system

通过除尘、脱硫、脱硝、重金属吸附及二噁英控制等处理设施，去除焚烧烟气中污染物，使其排放达标的系统。

2.8  灰渣 residual

污泥焚烧后产生的固体残余物，即炉渣和飞灰的总称。

2.9  炉渣 cinder

从焚烧炉底部收集的燃烧残余物。

2.10 飞灰 fly ash

从烟气净化系统排出的粉状固体物质，包括预除尘（如旋风、静电除尘器等）和布袋除尘器分离收集的细小颗粒状固态残留物。

2.11  灰渣热灼减率loss on ignition

按照规定方法和步骤，对灰渣进行取样、制样，并按照规定的温度和时间对制取的样品进行烘干后再进行灼烧，灼烧减少的质量占烘干后样品质量的百分数，用于表征灰渣的有机可燃物含量。

2.12  除臭系统 odor control system

通过臭气源加盖（罩）、收集管道等设施将臭气引入化学洗涤、生物滤池、活性炭吸附等装置，去除硫化氢、氨气、 VOCs 及甲硫醇等污染物，实现达标排放的设施组合。

2.13  污废水处理系统 sewage and wastewater treatment system

通过物理、化学、生物处理工艺，去除干化、脱硫、冲洗废水及生活污水中的污染物，实现污废水达标排放的处理系统。

# 3  建设规模与项目构成

3.1  城镇污水处理厂污泥干化焚烧处理工程的主体是污泥干化焚烧厂（以下简称“干化焚烧厂”）。干化焚烧厂的建设规模和数量应结合城镇的规模、产业结构及经济发展水平合理确定，宜与污水处理、垃圾处理等环保设施统筹规划并预留发展空间，符合国土空间规划及污水污泥处置专项规划要求。

【条文说明】城镇污水处理厂污泥干化焚烧处理工程以干化焚烧厂为核心，其建设规模和数量需综合城镇人口、污水产量、产业特性及经济水平确定。对于特大型及大型城市，因污泥产量大，可分期建设；中、小城镇分布密集且单城污泥产量小，宜集中规划建设，降低分散建设成本。同时，工程建设需确保符合国土空间及污水污泥处置专项规划，比选干化焚烧工艺，权衡成本以确保技术经济可行；落实环评制度，针对污染物排放标准制定处理措施；与污水处理、垃圾处理等环保设施统筹布局，实现协同效益，并预留发展空间，推动项目可持续运行。

3.2  干化焚烧厂的建设规模应根据服务范围内的污水处理水量、污泥产量及含水率、排水体制、污泥量季节性波动、城市发展及已有污泥无害化处理量等因素综合确定。

【条文说明】由于污泥产生量受多因素影响呈动态波动，需综合分析以下关键要素：

1 排水体制、管网运维及季节交替，导致污水处理厂水量、水质变化，进而影响污泥产量。

2 污水处理工艺不同，污泥产生量存在一定差异。

3 污泥处理设施规模应依据污水厂水量、水质，按日均产泥量的 1.2 倍确定，并用近 3-5年最高月日均产泥量复核，若超过设计规模应配置应急处理措施。

3.3  干化焚烧厂的建设应结合城镇经济水平、用地条件及污泥处置政策，根据建设规模合理确定焚烧线数量与单条线处理能力。干化焚烧厂建设规模的分类与焚烧线数量宜符合表 3.3 的规定。

表3.3  干化焚烧厂建设规模分类与焚烧线数量

| 类型 | 建设规模（t/d） | 焚烧线数量（条） |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ类 | 1000以上 | ≥2 |
| Ⅱ类 | 400~1000 | 2 |
| Ⅲ类 | 400以下 | 1~2 |

注：1 除特殊注明外，本标准中的污泥量均以含水率80%计。

2 处理规模含下限值，不含上限值。

3 对于分期建设的项目，应按照项目批准的处理规模来界定干化焚烧厂建设规模的类型。

4 单条线的规模宜按200~500t/d设置。

【条文说明】本条根据我国城镇污水处理厂污泥干化焚烧厂的建设经验，结合四川省城镇经济水平、污泥处理规模、污泥处理设施现状制定。干化焚烧厂的焚烧线数量与单条线处理能力以建设规模为直接依据，受城镇经济水平、用地条件及污泥处置政策等因素的约束。按建设规模配置焚烧线可保障设施处理效率与经济性，避免设备闲置或处置能力不足。干化焚烧厂按污泥日处理规模划分为3类，国内部分城镇污水处理厂污泥干化焚烧建设规模与焚烧线数量如附表 1 所示。单条焚烧线处理规模小于200t/d经济性较差，对于四川省而言，除成都外其余各地市污泥产量基本都小于1000t/d，因此单条线的规模宜按200~500t/d设置。

3.4  干化焚烧厂应综合考虑服务范围内污水污泥处理处置专项规划、污泥产量变化趋势、位置距离、运输路线、环境容量及资金计划等因素，兼顾区域性集中处理，合理确定分期建设方案。

【条文说明】干化焚烧厂建设规模应综合考虑服务范围内污水污泥处理处置专项规划、污泥产量变化趋势、位置距离、运输路线、环境容量及资金计划等因素，兼顾区域性集中处理，合理确定分期建设方案，以应对近远期污泥产量变化，做好分期投资计划，并通过集中处理的规模化设施降低成本、提升区域管理效率。

3.5  干化焚烧厂的焚烧线数量宜不少于 2条，特殊情况下设1条时，应采取应急处理措施，确保检修期间污泥妥善处置。

【条文说明】污水处理每日持续产生污泥，而污泥焚烧系统有固定的运行维护周期，检修时间宜选择在污泥产生量低的季节。焚烧线宜不低于2条线，以满足单条线检修期间的污泥处理处置需求，避免污泥长时间积压引发二次污染。特殊情况下焚烧线仅为1条线时，应采取应急处理措施，如设置储存时间约1周的应急储存仓，或送有资质的单位临时处置，确保检修期间污泥妥善处置。

3.6  干化焚烧厂建设项目应由主体工程、辅助系统、生产管理与生活服务设施构成。

【条文说明】本条明确规定了干化焚烧厂建设项目的构成。干化焚烧厂建设项目由主体工程、辅助系统、生产管理与生活服务设施三大核心板块构成，三者既各司其职又协同联动，共同构建起集污泥处理、能源转化、环境保障及运营支持于一体的完整体系。其中，主体工程承担污泥干化、焚烧、烟气净化等核心处理工艺；辅助系统提供水电供应、安全防护、通风供暖、物流运输等基础保障，确保生产稳定运行；生产管理与生活服务设施则依托智能化管理、员工关怀及公众互动机制，实现厂区高效运转。

3.7  干化焚烧厂主体工程应主要包括：

1  污泥接收与储运系统：包括计量、卸料、储存、输送等设施。

2  污泥干化系统：包括干化、热源供应、载（乏）气处理、干化污泥输送等设施。

3  污泥焚烧系统：包括给料、焚烧炉、空气预热器、助燃风机、启动燃烧器及辅助燃烧器等设施。

4  余热利用系统：包括余热锅炉、锅炉给水泵、除氧器、软水制备及其储存、蒸汽分配系统、冷凝水回收系统、热交换器等设施。

5  烟气净化系统：包括除尘、脱硫、脱硝、重金属及二噁英吸附装置，以及烟气在线监测系统（CEMS）和排放烟囱等设施。

6  灰渣收集处理和储运系统：包括灰渣冷却、底渣处理、飞灰处理、输送、储存及计量运输等设施。

7  电气系统：包括高低压供配电、照明、防雷接地及电缆敷设等设施。

8  仪表与自动化控制系统：包括过程控制仪表、自动化控制系统、中央控制室、连锁保护系统及各系统联动控制设施等。

【条文说明】本条规定干化焚烧厂主体工程的主要内容。各系统环环相扣，污泥接收与储运系统实现污泥精准计量、储存与稳定输送；污泥干化系统通过干化机及热源协同降低污泥含水率，若无干化设施的污泥焚烧厂则无此系统；污泥焚烧系统利用焚烧炉等设备完成污泥无害化处理；余热利用系统回收焚烧产生的热能转化为蒸汽或热空气，实现能源循环利用；烟气净化系统经多级处理确保污染物达标排放；灰渣收集处理和储运系统对残渣分类处置，防止二次污染；电气系统为全厂设备提供稳定电力；仪表与自动化控制系统实现全流程自动化监测与调控。

3.8  辅助系统应主要包括总图运输、辅助燃料、蒸汽、给排水、污废水收集与处理、消防、通信、暖通空调、除臭系统、机修仓库、监测化验、车辆冲洗及安全保障等设施。

【条文说明】本条规定辅助系统的主要内容，辅助系统为主体工程的稳定运行提供全方位支撑。其中，总图运输保障物料及车辆的高效流转；辅助燃料、外来蒸汽系统，确保能源的持续稳定供应；给排水及污废水收集与处理系统实现水资源的循环利用，保障生产用水需求并妥善处理污水；消防系统配备消火栓、灭火器、火灾报警系统等，能在火情发生时迅速响应处置；通信、暖通空调系统维持作业环境舒适及信息传递畅通；除臭系统消除异味污染，维护厂区及周边环境空气质量；机修仓库储备适配配件、工具及耗材，为设备维护、抢修提供及时物资支撑，保障设备稳定运行；监测化验为设备稳定运行与数据精准提供保障；车辆冲洗防止污泥运输过程中的二次污染；安全保障更是污泥焚烧厂正常运行的核心基础，除安全警示标识以醒目标识提示风险、应急疏散通道确保人员在突发状况下迅速撤离外，还通过气体监测报警系统实时检测可燃及有毒有害气体浓度，一旦超标立即联动通风与应急处置，防止泄漏引发中毒或爆炸；同时，厂区内还配备个体防护装备，如防毒面具、防护服等，供工作人员在特殊工况下使用，全方位筑牢厂区安全防线，保障人员生命安全与生产活动平稳开展。

3.9  生产管理与生活服务设施应主要包括办公用房、食堂、浴室、卫生间、更衣室、值班宿舍、门卫、公众监督与环保教育用房等设施。

【条文说明】生产管理与生活服务设施各有其用。其中办公用房保障行政决策与生产调度高效运行；食堂、浴室、卫生间、更衣室、值班宿舍等设施满足员工日常生活需求，提升工作幸福感；门卫管控人员车辆出入，筑牢安全防线；公众监督与环保教育用房借鉴国外公众参与经验，立足环境友好与和谐社会建设，作为市政环保基础设施重要部分，通过展示科普让公众明晰污泥 “四化” 处理全流程，强化公众参与，提升项目透明度与环保影响力，协同其他设施为厂区提供全方位运营支持。

# 4  选址与总图布置

4.1  干化焚烧厂厂址应符合国土空间规划、污泥处理处置专项规划，严格遵循环保标准，综合权衡周边环境、交通物流等要素，保障选址合法合规、科学合理且环境友好。

【条文说明】本条明确干化焚烧厂厂址选择要求：首先应符合国土空间规划与专项规划，可确保项目用地合规性与城市功能协调性；同时严格遵循环保标准，需提前开展环境影响评价，通过避让生态保护红线、远离水源保护区等环境敏感区，与集中居民区保持一定距离，降低对周边环境影响；综合权衡周边环境，重点关注主导风向、地形地貌及环境敏感目标分布，防范异味、噪声干扰；结合交通物流条件，保障污泥运输与物资调配的便捷性，降低运营成本，实现生产需求与城市生态的和谐共生。

4.2  干化焚烧厂厂址宜选择在大中型污水处理厂内或附近区域，亦可布局于静脉产业园、固废处理处置中心附近或有余热需求的工业园区内，并应综合考虑污泥处理服务对象位置、运输距离、规划预留、环境防护及政策经济等因素。

【条文说明】干化焚烧厂宜与污水厂同步选址，优先选择在大中型污水处理厂内或附近区域。主要原因在于：可缩短污泥运输距离，降低运输成本与环境风险，同时便于共享水电、管网等配套设施，减少建设投入，还能实现污泥处置与污水处理协同管理，提高运营效率，降低运行成本。当上述条件不具备时，也可选择在静脉产业园、固废处理处置中心附近或有余热需求的工业园区内，此举能够共享固废处置配套设施（如蒸汽利用、污废水处理、灰渣利用系统等），降低建设运营成本，还能实现污泥与其他固废协同处置，提升资源循环利用效率。此外，集中布局还能减少分散选址的邻避效应，符合环保产业集聚发展需求。

4.3  干化焚烧厂的厂址条件应符合下列要求：

1  满足工程建设工程地质条件和水文地质条件。

2  符合现行《防洪标准》 GB50201的有关规定。

3  有良好的外部道路交通条件。

4  有满足生产、生活的供水水源和污废水排放条件。

5  有必需的可靠的电力、辅助燃料供应。

6  与环境敏感目标的防护距离应满足环保要求。

7  具备与周边污水处理厂、固废处理设施开展协同处置的基础接口条件。
8  符合当地产业政策、城乡规划及土地利用规划。

【条文说明】本条规定干化焚烧厂的厂址条件：

1 厂址建设需满足工程地质和水文地质条件以保障建设安全。

2 厂址高程应符合现行《防洪标准》GB50201，高于50~100 年一遇设计洪水位；当无法满足时，应建设排洪沟、挡水堤坝、排涝泵站等可靠的防洪排涝设施，以满足防洪需求。

3 厂址周边应具备良好交通条件以满足物料运输需求。

4 厂址附近应有可靠供水水源及污废水排放条件，保障项目的可靠稳定运行。

5 厂址附近应有稳定可靠的电力、辅助燃料供应以维持设备连续运转。

6 厂界与环境敏感目标（如居民区）外缘的防护距离应不小于300 米，具体应根据环评结论、当地环境功能区划及相关标准确定，以减少对周边居民影响。

7 厂址应具备与周边污水处理厂等设施协同处置的接口条件，以共享资源降低成本。

8 厂址应符合国家产业政策、城乡规划及土地利用规划，以保障项目的合规性。

4.4  干化焚烧厂的布置应符合下列要求：

1  以干化焚烧厂房为中心，按污泥干化焚烧处理流程紧凑布置，缩短污泥输送距离、减少提升高度和输送环节，宜采用密闭输送，确保输送系统稳定运行。

2  综合考虑安全间距、功能需求、风向及地形，主要生产设施与辅助生产设施宜集中布置。

3  生产区与管理区宜分开布置，通过道路或绿化隔离。

4  结合主导风向，管理区宜远离污染源，布置在上风向，干化焚烧厂房等生产设施宜布置在下风向。

5  厂房之间、厂房与储罐之间及与厂区边界等间距，应严格执行现行《建筑设计防火规范》GB 50016的相关规定。

6  噪声较大的设备宜布置在远离厂界的区域，以保证噪声控制限值满足现行国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348 的要求。

【条文说明】本条规定干化焚烧厂的布置原则。干化焚烧厂的布置应满足现行《工业企业总平面设计规范》GB 50187、《建筑设计防火规范》GB 50016等标准：

1 以干化焚烧厂房为中心按工艺流程紧凑布局，可以缩短污泥输送路径，降低能耗与污染风险。

2 生产设施集中布置便于生产管理与管线敷设，同时需满足 GB 50016 中厂房防火间距要求。

3 生产区与管理区分隔并设置道路或绿化隔离带，可以减少相互干扰。

4 结合主导风向，将管理区远离污染源设于上风向，生产设施置于下风向，可以降低污染物对办公区域的影响。

5厂房之间、厂房与储罐之间及与厂区边界间距严格执行现行《建筑设计防火规范》 GB 50016 的相关规定，保障消防安全。

6 为有效控制噪声污染，风机、空压机、水泵等噪声较大的设备，应优先布局于远离厂界的区域，以此降低对周边环境的影响。若受场地条件限制无法满足上述要求，则必须采取隔音罩、消声器、减震基础等针对性降噪措施，确保厂界噪声达标。

4.5  干化焚烧厂厂内的道路应符合下列要求：

1 应根据厂区规模、运输荷载、管线布置及现行《工业企业总平面设计规范》GB 50187、《厂矿道路设计规范》GBJ 22、《建筑设计防火规范》GB 50016、《建筑防火通用规范》GB 55037等标准确定道路参数。

2 干化焚烧厂房周边宜设环形道路，道路的净宽度、净空高度及转弯半径应满足消防及运输通行需求。

3 道路荷载等级应满足污泥运输、灰渣运输、药剂运输、消防等重型车辆运输要求。

4 厂区的车流路线（含运泥、运渣、运药）与人流路线（含生产、参观）应分开设置，减少交叉风险。

5 电子汽车衡计量区域的道路宽度、坡度及直线段长度应适配设备计量要求，确保过磅车辆行驶轨迹与停靠空间符合现行《动态公路车辆自动衡器 第2部分：整车式》GB/T 21296.2 计量操作要求。

【条文说明】 本条规定干化焚烧厂厂内道路的设置原则：

1 厂内道路参数依据《工业企业总平面设计规范》GB 50187、《厂矿道路设计规范》GBJ 22、《建筑设计防火规范》GB 50016、《建筑防火通用规范》GB 55037等标准确定。

2 干化焚烧厂房若为丁、戊类厂房，按《建筑设计防火规范》GB 50016 及《建筑防火通用规范》GB 55037 要求宜设置为环形道路，消防车道净宽、净空均应≥4m、转弯半径≥12m。

3 道路荷载等级按污泥、灰渣、药剂运输车（满载≥20 吨）及消防车（满载≥30 吨）实际荷载，并按现行《城市道路工程设计规范》CJJ 37 城- A 级（BZZ-100）或《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60）公路 - I 级荷载验算，确保路基路面满足重载抗疲劳、抗开裂要求。

4 车流与人流路线分离以减少交叉风险。

5 电子汽车衡区域的道路直线段≥15m、坡度≤0.5%、宽度≥3.5m，确保车辆匀速过磅，符合现行《动态公路车辆自动衡器 第2部分：整车式》GB/T 21296.2 计量精度要求。

4.6  干化焚烧厂的绿化布置应根据总体规划及相关规范，合理确定绿化用地范围及布局，绿地率宜为 20%~30%。

【条文说明】干化焚烧厂的绿化布置应与厂区总体规划协调，依据《工业企业总平面设计规范》GB50187、《城市生活垃圾处理和给水与污水处理工程项目建设用地指标》（建标 [2005] 157 号）等标准，合理规划绿化用地布局与面积。通过科学配置耐污降噪植物种类及密度，实现生态美化、降噪隔臭及环境防护功能，在生产区、办公区等功能分区差异化落实绿地率要求，保障厂区与周边环境和谐相融，并按《城市生活垃圾处理和给水与污水处理工程项目建设用地指标》 的规定，结合功能需求合理确定污泥焚烧厂的绿地率。

4.7  干化焚烧厂的给水、雨水及污水系统设计应符合城乡规划及现行《室外给水设计标准》GB50013、《室外排水设计标准》GB50014 及四川省相关规范的规定。

【条文说明】干化焚烧厂的给水、雨水及污水系统设计应符合城乡规划，保障与城市供排水管网相衔接，并满足现行《室外给水设计标准》GB50013、《室外排水设计标准》GB50014 、《四川省城镇排水与污水处理条例》等规范要求，确保生产、生活用水稳定供应，雨水合理排放及污、废水合规处理达标排放。

4.8  干化焚烧厂的海绵城市建设应符合现行《海绵城市建设技术指南—低影响开发雨水系统构建》（试行）、《海绵城市建设评价标准》GB/T51345及四川省地方相关规范的规定，其雨水系统设计、径流控制及资源化利用等内容应与厂区功能布局相匹配。

【条文说明】干化焚烧厂的海绵城市建设应符合现行《海绵城市建设技术指南—低影响开发雨水系统构建》（试行）、《海绵城市建设评价标准》GB/T51345、《四川省人民政府办公厅关于推进海绵城市建设的实施意见》、《四川省海绵城市建设技术导则》（试行）、《四川省海绵城市建设管理办法》及其他地方相关规范的要求，其雨水系统设计、径流控制及资源化利用等内容应与厂区生产流程、污染防控及安全布局相匹配，以实现雨水径流污染控制、水资源循环利用及厂区防洪排涝功能的协调统一。

# 5  工艺与装备

5.1  干化焚烧厂工艺与装备的选择，应综合考虑建设规模、污泥特性及当地技术经济条件，采用成熟可靠的技术；应具备较高的机械化、自动化水平，保障生产安全，有效改善环境卫生与劳动条件，提升劳动生产率；同时确保污泥稳定焚烧，通过工艺设计从源头上避免二次污染，严格落实节能减排要求，实现环境效益与经济效益的协同统一。

【条文说明】本条规定干化焚烧厂工艺与装备的选择原则：应综合建设规模、污泥特性及当地技术经济条件，优先采用鼓泡式流化床焚烧等成熟工艺以降低运行风险；应具备较高机械化、自动化水平，通过减少人工操作提升安全系数与劳动效率；同时通过炉温稳定控制（≥850℃，烟气停留时间≥2 秒）、余热回收等工艺设计实现污泥稳定焚烧，从源头上抑制NOx、不完全燃烧污染物的产生，并通过热能回用降低能耗，实现环境与经济效益的协同。

5.2  干化焚烧厂每条干化焚烧线的年运行时间不应小于8000h。

【条文说明】本条规定焚烧线年运行时间不应小于8000h，是综合国内外相关规范和实际案例确定。现行《生活垃圾处理处置工程项目规范》GB55012“3.3.2 焚烧线年运行时间不应小于 8000h。”；现行《室外排水设计标准》GB50014“8.7.4 污泥干化设备可采用流化床式、圆盘式、桨叶式和薄层式等，设计年运行时间不宜小于 8000h。”、“8.8.4 污泥焚烧设施的设计年运行时间不应小于 7200h。”；现行《城镇污水处理厂污泥焚烧处理工程技术规范》JB/T11826“7.1.2 污泥焚烧设计年运行时间应不小于 7200h。”。此外，欧盟《工业排放指令》2010/75/EU（IED）亦规定焚烧炉的运行时间不低于8000h。从国内外各污泥焚烧厂的实际运行来看，成都第一城市污水污泥处理厂一、二期工程的年运行时间在8200h以上，东莞污泥集中处理处置项目设计年运行时间超过8000h，荷兰SNB污泥干化焚烧厂的年运行时间超过8200h，德国黑尔姆施塔特污泥焚烧厂的年运行时间超过8400h。为提升管理水平、降低运行成本，本标准将干化焚烧线年运行时间定为 8000h 以上。

5.3  干化焚烧厂污泥接收与储运系统应符合下列要求：

1 干化焚烧厂应设置污泥进厂计量设施，对进厂污泥进行计量。计量设施的数量、规格及精度等级，应根据全厂污泥处理规模、运输车规格、运输频次、计量数据用途等合理确定，确保计量准确且满足不同来源污泥的计量及溯源需求。

2  污泥接收场地及卸料位数量应根据污泥运输车辆类型、数量及作业高峰需求进行设计，确保车辆顺畅作业。

3 进入干化焚烧厂的污泥应储存于污泥接收坑或污泥料仓内，储存周期宜为2~5天，储存设施应采取防渗、防臭、防粘壁、防堵塞等措施，并设置料位自动监控系统。

4  污泥输送设备应根据污泥特性、污泥量、输送位置、输送距离及工艺要求，合理选择设备类型和规格。

5 干化后污泥应设置缓冲料仓，其容量应根据干化设备与焚烧炉的运行节奏匹配确定，料仓除符合第 3 条防渗、防臭、防粘壁、防堵塞及料位监控要求外，储存含水率小于30%的污泥料仓及输送系统还应配备防粉尘爆炸设施，确保干化与焚烧系统衔接稳定及运行安全。

【条文说明】 本条围绕干化焚烧厂污泥接收储存与运输系统提出技术要求：

1 明确计量设施的必要性，厂内及厂外污泥均应计量以利于结算，其参数需综合处理规模、运输特性及数据用途确定，以保障污泥量统计准确性和来源可追溯性，支撑成本核算与工艺调度。

2 污泥接收场地及卸料位设计依据车辆流量动态调整，避免运输堵塞，保障污泥进厂效率。

3 污泥储存周期既要满足干化焚烧系统连续运行的物料储备需求，又要避免污泥储存时间过久造成污泥的腐化变质。对于储存含水率80%左右的脱水污泥，储存周期宜为2~3天；对于储存干化污泥的料仓，因性质相对稳定，储存周期可适当延长，但不宜超过5天；大厂取低值，小厂取高值。针对湿污泥易渗漏、散发异味、粘壁堵塞等问题，污泥接收坑或污泥料仓强制要求防渗、防臭、防粘壁及防堵塞措施，料位监控确保储存量可控。

4 依据污泥特性（含水率、粘度等）、污泥量、输送位置、输送距离及工艺路径，合理选型污泥输送设备，确保污泥高效输送。

5 干化后污泥缓冲仓的容量需根据干化设备产能波动范围、焚烧炉进料稳定性要求等参数精准匹配，避免供料中断；污泥干化至含水率小于30% 时，易因颗粒摩擦、碰撞产生粒径小于 150μm 的微细粉尘，此类粉尘是爆炸的高危介质，因此储存含水率小于30%的污泥料仓及输送系统应配备防粉尘爆炸设施，以确保运行安全。

5.4  干化焚烧厂深度脱水系统应符合下列要求：

1 污泥深度脱水设备选型应根据处理规模、污泥特性、含水率需求、单机处理能力、投资及运行成本等因素，确保经济高效适配。

2 污泥深度脱水设备的主体结构及关键部件设计使用年限应不低于15年。

3 污泥深度脱水设备宜采用密封结构并设置负压抽风系统，杜绝臭气外泄；若设备无法全封闭，则需对车间实施整体除臭，确保排放达标。

4 污泥调理剂选择应以保证脱水效果为前提，优先选用对污泥热值和对焚烧炉可靠性影响小的药剂，避免使用石灰、双氧水等增加无机物、破坏有机质、影响后续处理处置的药剂。

5 污泥深度脱水产生的滤液应统一收集，输送至污水处理设施处理，确保达标排放。

6 应精准控制污泥深度脱水设备进料、压榨压力、运行时长及含水率等参数，确保脱水效果达标。

【条文说明】 污泥深度脱水设备应与后续的干化或焚烧系统相匹配，需兼顾技术的安全、可靠、稳定与环境友好，具体要求如下：

1 处理规模决定设备数量及规格，污泥特性（如有机质含量、粒径等）影响脱水效率，明确含水率需求可精准选型；综合考虑单机处理能力、投资与运行成本，能平衡设备性能与经济效益，避免资源浪费。​

2 规定污泥深度脱水设备主体结构及关键部件设计使用年限不低于 15 年，既能保障设备长期稳定运行，降低频繁更换带来的经济与运行风险，又能确保设备使用寿命与焚烧厂运营周期适配，符合行业普遍需求。

3 污泥深度脱水会产生硫化氢等恶臭气体，设备采用密封结构搭配负压抽风系统，可有效收集处理臭气，保障车间作业环境安全；若无法实现全封闭，则需进行车间整体除臭，确保达标排放。

4 不同调理剂对污泥脱水性能及性质影响各异。根据工程经验，目前使用的调理剂主要包括无机药剂（铝盐、铁盐等）和有机药剂，不同调理剂对同一污泥的脱水效果差异较大，建议根据试验，在保证脱水效果的前提下，综合考虑对污泥热值和对焚烧炉可靠性的影响，合理选择污泥调理药剂。无机药剂的使用一定程度上会影响污泥的热值，金属离子的引入会影响炉渣的熔融特性，容易造成炉内结焦；氯和硫的引入会增加烟气中的污染物浓度并加剧烟气处理系统的腐蚀。石灰的使用会大幅增加污泥总量、降低污泥热值，双氧水则会破坏有机质，降低污泥热值，二者均对后端焚烧系统影响较大，应尽量避免使用。

5 滤液中含悬浮物、重金属等污染物，统一收集处理可避免二次污染；输送至污水处理设施集中处理，能确保水质达到排放标准，符合环保要求。​

6 污泥深度脱水系统的进料压力、压榨压力、运行时长及含水率直接影响污泥脱水效率与质量，精准调控各参数，可确保脱水效果稳定达标，满足后续干化焚烧处理需求。

5.5  干化焚烧厂热干化系统应符合下列要求：

1  污泥干化机的类型应根据污泥特性、干化要求、干化机蒸发能力、投资、运行成本及热能供应条件等因素合理确定。

2  污泥干化设备的设计使用年限应不低于15年。

3  污泥干化机内部的氧气含量应根据工艺要求进行控制，并设置氧气浓度实时监测、安全报警装置与相应的安全防护装置。

4  污泥干化机应采用密封结构，宜设置负压抽风系统，防止臭气外泄。

5  污泥干化机应配置尾气处理设施，实现达标排放；焚烧系统正常运行时，尾气应送入焚烧炉中处理；当焚烧系统启停炉或故障时，应送除臭系统处理达标后排放。

6 污泥干化机应优先选用节能型干化工艺，并宜设置余热回收装置以提升热效率。

7 干化系统应配置自动化控制系统，实现进料、干化、出料的联动控制，并设置紧急停机联锁装置。

8 污泥干化机应预留检修通道及维护空间，设备运行噪声应符合现行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348的要求。

【条文说明】污泥干化系统设计需兼顾技术可行性、安全性与经济性，具体要求如下：

1 干化机选型应综合污泥性质（如含水率、粘性）、干化目标及热源条件（如蒸汽、废热），确保设备适配性与经济合理性。干化目标（污泥入炉含水率）的选择应以稳定焚烧和所需辅助燃料最少为原则。

2 使用年限参考部分团体标准和实际要求，如《污泥低温带式干化机》（T/CAMIE 10—2021），要求设备寿命≥15 年，保障长期稳定运行。

3 干化过程易产生可燃粉尘，需结合工艺要求按《粉尘爆炸安全规程》GB15577 控制氧含量≤8%，并配套监测、惰性气体保护与防爆装置防燃爆。

4 污泥干化机采用密封结构并设置负压抽风系统，使干化机内部形成微负压，有效减少H2S、NH3、VOCs等恶臭气体的无组织排放，并将其转化为有组织收集，为后续的尾气净化处理创造条件。

5 正常工况下尾气（干化乏气中的不凝性气体）送焚烧炉处理，启停炉或故障时送除臭系统（如化学洗涤、生物除臭装置、活性炭吸附等）处理，确保达标排放。

6 污泥干化机的选型强调节能与过程控制，符合“双碳”目标要求，确保干化效果稳定，为后续焚烧创造有利条件。污泥干化机热效率应不低于 80%，并宜设置余热回收装置降低能耗，典型如圆盘、浆叶、薄层、热泵型干化机热效率可达 85% 以上。

7 干化系统应配置自动化控制系统，实现进料、干化、出料的参数联动调节，保障干化效率及出泥含水率稳定；并设置紧急停机联锁装置，防止设备过载及进料 / 出料系统故障导致的运行中断。

8 污泥干化机应根据设备类型及检修需要预留足够空间，设备运行噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348），保障运维便利性与环境友好性。

5.6  干化焚烧厂焚烧系统应符合下列要求：

1  污泥焚烧炉应选用技术先进、成熟可靠的炉型，宜优先采用鼓泡流化床等先进设施。

2  污泥焚烧炉的设计使用年限应不低于15年。

3  污泥焚烧炉应具有应对 70%~110%热负荷波动的能力，以适应服务期限内污泥处理量及其特性变化的要求。

4  焚烧炉污泥进料仓应有适宜的储存容量。

5  焚烧炉进料系统应能根据燃烧工况向炉内供应污泥，并可计量和调节供应量。

6  焚烧炉启动及辅助燃烧器的能力应能满足焚烧炉启动、助燃的要求，启动燃烧器和辅助燃烧器的最大总功率应满足无其他燃料燃烧的情况下将炉膛主控温度区温度独立加热至 850℃及以上；燃烧器宜采用低氮燃烧器。

7  焚烧炉应保证炉膛主控温度区的温度能达到850℃以上，烟气在850℃以上空间内的停留时间大于2s，炉渣热灼减率应≤5%。

8  污泥焚烧系统应配置自动化控制系统，实现进料、燃烧等环节的实时监测与智能调控，并设置故障报警及应急处理机制。

【条文说明】污泥焚烧系统是污泥干化焚烧厂的核心系统，其设计应兼顾技术的可行性、安全性及可靠性，具体要求如下：

1 选用先进成熟的炉型是保障污泥焚烧效率与稳定性的核心。鼓泡流化床具备高效传热传质、焚烧彻底的特性，能够良好适配污泥高含水率、低热值的特点，在污泥独立焚烧项目中应用广泛 。实际选型时，应全面权衡污泥成分、投资成本、运维难度等因素，经技术经济比选，确保焚烧系统高效稳定运行。

2 明确污泥焚烧炉设计使用年限不低于 15 年，可降低设备更换成本与运行风险，保障焚烧系统长期稳定运行，使其寿命与干化焚烧厂运营周期一致。

3 服务期内污泥处理量、热值及含水率等特性存在波动，焚烧炉需具备 70% ~110% 热负荷调节能力，以此避免燃烧不充分、污染物超标，确保系统稳定运行。

4 合理的储存容量可有效平衡污泥输送与焚烧进度，避免因进料仓容量不足导致污泥输送中断，或容量过大造成污泥积压、发酵变质，保障焚烧流程连续稳定运行。焚烧炉污泥进料仓的储存量宜为1~2h的进泥量。

5根据焚烧炉实时燃烧工况精准调节污泥供应量，既能确保污泥充分燃烧，提高焚烧效率，又能避免过量进料导致的燃烧不充分、结焦等问题；同时计量功能便于统计处理量与能耗，为优化运行提供数据支撑。

6 焚烧炉应配置启动燃烧器，其点火响应速度、燃料供应能力应确保在规定时间内将炉膛温度升至稳定燃烧所需温度；在焚烧炉污泥热值较低时，通过启动辅助燃烧器以补充热量，快速提升炉膛温度至稳定燃烧状态，防止因热量不足导致燃烧中断或污染物排放超标。焚烧炉启炉时燃烧器本身与烟气排放环保指标直接相关，宜采用低氮燃烧器，通过分级燃烧、烟气再循环等技术，将氮氧化物初始排放浓度控制在不高于30mg/Nm³，以有效抑制氮氧化物产生。

7 焚烧炉应保证炉膛主控温度区的温度能达到850℃以上，烟气在850℃以上空间内的停留时间大于2s，可使二噁英等有毒有害物质充分分解；控制炉渣热灼减率≤5%，既能保障污泥充分燃烧，避免能源浪费，又能降低二次污染风险，符合环保与资源化利用要求。​

8 自动化控制系统通过实时监测焚烧系统运行参数并智能调控工况，提升运行效率与稳定性；故障报警及应急机制可快速响应突发状况，降低设备损毁风险，确保系统安全、环保运行。

5.7  干化焚烧厂余热利用系统应符合下列要求：

1  余热利用方式应根据工程规模、污泥特性、周边热/电需求及设备全生命周期成本等，经技术经济比较确定，确保高效节能、经济可行。

2  应优先利用焚烧余热干化污泥，通过精准匹配干化工艺与余热输出参数，实现能耗降低与干化效果稳定。

3  应配置余热锅炉、换热器等设备，需满足高效热交换性能，且满足耐高温、耐腐蚀标准，以适配污泥焚烧复杂烟气工况，保障设备稳定运行。

4  应建立余热利用系统实时监测调控机制，动态监测余热产生量、输送参数及利用端负荷变化，按需自动调节余热分配，提升系统稳定性与能源利用率。

5  应设置超温超压报警、防泄漏装置等安全防护措施，确保运行安全。

6  余热输出的蒸汽、热水等能源，应按实际需求设计输送管网，管网应做好保温、防腐处理，减少热量损耗，延长使用寿命。

【条文说明】污泥余热利用系统需兼顾节能、环保与生产的稳定性，具体要求如下：

1 工程规模直接关联余热产生量与利用规模，污泥特性（如热值、含水率、灰分等）决定余热品质，周边热 / 电需求明确余热利用方向，设备全生命周期成本则涵盖投资、运维及能耗等要素。通过系统的技术经济比选，能够避免采用低效高成本的余热利用方案，从而实现资源的优化配置。

2 焚烧余热是污泥干化的优质热源，优先利用可减少外部能源消耗。干化工艺与余热参数匹配不佳容易导致干化不充分或能耗浪费，通过精准调控能保障干化效率与质量，降低运行成本。

3采用高效热交换设备如余热锅炉、热交换器是余热回收的关键，能显著提高能源利用率。污泥焚烧烟气含酸性气体、颗粒物等，具有高温、强腐蚀性，设备满足耐高温、耐腐蚀标准，可延长使用寿命，避免因设备故障影响系统运行。

4 实时监测污泥焚烧工况及余热利用需求变化，精准掌握系统运行状态，通过自动调节快速适配需求波动，既能避免余热浪费，又可防止供应不足，从而保障系统稳定运行，显著提升能源综合利用率。

5 余热系统涉及高温、高压介质，存在泄漏等风险，超温超压报警、防泄漏装置和防爆措施可降低安全隐患。

6 合理设计热力管网可优化能源输送路径，减少输送阻力与热量损耗。保温处理能降低热量散失，防腐措施可延缓管网老化，延长使用寿命，确保余热安全、高效输送至利用端。

5.8  干化焚烧厂烟气净化系统应符合下列要求：

1  净化后排放的烟气指标应结合环评要求，符合现行国家、行业及四川省地方有关排放标准。

2  应根据污泥特性及焚烧后污染物物理化学性质变化，针对烟气中不同污染物，制定相应的治理措施。

3  应采用适宜工艺，通过碱性药剂中和反应，去除烟气中的氯化氢、硫氧化物、氟化氢等酸性气态污染物。

4  应根据环评的排放限值要求，通过技术经济比较确定NOx的脱除方式。

5  烟气除尘设备的类型应根据烟气温度、湿度、颗粒物浓度及粒径特性，结合除尘效率及排放限值要求合理选择，宜采用静电除尘器或旋风除尘器与布袋除尘器的组合方案满足除尘需求。

6  应采取有效措施，严格控制烟气净化系统中的二噁英和重金属对环境的污染。

7  应采用控制燃烧的方式抑制燃烧过程中氮氧化物的生成及分解二噁英类污染物。

8  烟气净化系统材质选择应根据污泥元素分析结果，充分考虑烟气中Cl、F含量对设备可能产生的腐蚀。

【条文说明】烟气净化系统以实现焚烧烟气污染物减排、保障环境安全为核心目标，具体要求如下：

1、以项目环评为基础，在满足国家、行业与地方标准的前提下，构建全方位环保监管体系，保障烟气排放合规、环境安全。​

2 污泥因有机质、重金属、酸碱性物质等成分复杂，焚烧后产生的污染物在形态、化学活性、毒性等理化性质上差异显著。只有针对性选择适配的净化技术，才能实现对各类污染物的精准识别与高效去除，保障烟气净化效果。

3 氯化氢、硫氧化物、氟化氢等酸性气体排放后易在大气中发生化学反应，形成酸雨、酸雾等危害，腐蚀建筑设施、破坏土壤及水体生态。采用碱性药剂中和反应，通过酸碱中和原理，可将酸性污染物转化为无害或低害物质，此方法技术成熟、处理效率高，能有效保障酸性污染物稳定达标排放，减少对环境的负面影响。

4 氮氧化物同样排放后易在大气中发生化学反应，形成酸雨、酸雾等危害，腐蚀建筑设施、破坏土壤及水体生态。因此项目建设过程中应根据环评的排放限值要求，通过技术经济比较选择SNCR或SCR脱硝的组合方案满足项目脱硝需求。

5 不同除尘设备适用工况各异，组合使用可发挥协同优势。旋风除尘器适用于预除尘或粗颗粒分离，宜与其他设备联用；静电除尘器需依据烟气工况适配电场，以实现高浓度烟气处理；袋式除尘器应配置耐高温耐腐蚀滤袋，用于细微粉尘捕集，共同达成全流程高效除尘目标。

6 烟气中的残余有机物多含持久性有机污染物，重金属如汞、镉、铅等具有强毒性与生物累积性，易通过大气沉降、食物链传递进入生态系统与人体，造成土壤污染、水体富营养化及神经毒性、脏器损伤等危害。严格控制此类污染物排放，可有效阻断污染扩散路径，从源头降低生态破坏风险，筑牢人体健康安全防线。

7 氮氧化物与二噁英的生成与焚烧过程中的温度、时间及湍流度密切相关。高温富氧易催生氮氧化物，而二噁英可在850℃以上分解，通过精准调控燃烧温度，确保高温区充分燃烧；延长烟气在高温区的停留时间，保障完全反应；增强湍流度促进混合，可从源头上大幅减少上述两类污染物产生量，显著降低末端净化设备的处理负荷与运行成本。

8 污泥中Cl、F焚烧后产生HCl和HF等酸性气体，对烟气处理设备腐蚀严重，因此项目建设过程中烟气净化系统材质选择应根据污泥元素分析结果，充分考虑烟气中的酸性气体对设备可能产生的腐蚀。

5.9  污泥焚烧产生的炉渣与飞灰必须进行妥善处理处置，应符合下列要求：​

1 飞灰的收集、输送、储存、外运应保持密闭状态，防止飞灰扬散、泄漏，避免二次污染环境及危害操作人员健康。​

2 炉渣与飞灰的处置及利用方式应根据产量、理化特性、自然条件、运输条件等因素，通过技术可行性分析、经济成本核算等多方案比较后确定，确保处置方式安全可靠、经济高效。​

3 炉渣及经鉴定不属于危险废物的预除尘飞灰，在满足相关质量标准的前提下，宜优先进行资源化利用；不具备资源化条件的，可按相关标准进行安全填埋处置。

4布袋除尘飞灰必须进行鉴定，当鉴定为危险废物时，在处置前应进行稳定化/固化处理，其填埋和资源化利用均需满足现行相关国家标准。

【条文说明】炉渣和飞灰处理处置需兼顾环境保护、资源利用、健康保障和法规遵循等，具体要求如下：

污泥焚烧产生的炉渣与飞灰应进行妥善处理处置，应符合下列要求：​

1 飞灰中含有重金属、二噁英等有害物质，在运输和储存过程中若发生泄漏、扬散，易通过大气、土壤、水体扩散，造成环境污染；同时，操作人员吸入飞灰颗粒会危害呼吸道及身体健康。因此，保持全流程密闭，可有效阻断污染传播途径。​

2 污泥成分复杂多变，焚烧产生的炉渣与飞灰在产量、重金属含量、酸碱度等特性上差异显著，加之不同地区由于自然条件、运输成本存在一定区别。通过多方案比选，既能保障处理过程安全稳定，又能实现资源高效利用，有效降低处理成本。​

3 炉渣属于一般固废，市政污泥焚烧预除尘飞灰（旋风/静电）多属一般固废，但因污水来源复杂，需经鉴定确认其属性。依据《国家危险废物名录》，炉渣及经鉴定不属于危险废物的预除尘飞灰，无需稳定化 / 固化处理。其中，符合建材生产、道路施工等标准的，优先资源化利用，减少填埋量、实现资源循环；不满足利用条件或有害物质超标的，则遵循现行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》GB18599进行安全填埋，通过控制含水率、重金属等指标，防止污染物迁移扩散，避免二次污染，践行《固体废物污染环境防治法》循环利用原则。

4 布袋除尘飞灰因投加粉末活性炭，导致重金属（如铅、镉、汞等）及二噁英类物质富集，具有毒性和生物累积性，直接处置易污染环境。需依据《危险废物鉴别标准》对其进行鉴定，若判定为危险废物，应采用化学药剂螯合或水泥基固化等稳定化 / 固化处理，降低污染物迁移性。处理后的飞灰，填埋需满足《危险废物填埋污染控制标准》GB18598，资源化利用则需符合对应标准（如《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》中建材利用时二噁英≤0.1 ng TEQ/g），以此从源头控制环境风险。

5.10  干化焚烧厂电气系统应保障污泥干化焚烧处理系统安全运行、操作便利，供电负荷等级不应低于二级，关键安全设备应配备备用电源。

【条文说明】本条规定干化焚烧厂的供电标准。污泥干化焚烧厂作为重要的城镇基础设施，若突然中断供电，会造成环保超标、设备损坏、安全事故，因此其供电负荷等级不应低于二级，关键安全设备如锅炉给水泵、紧急排风机等应配备备用电源（如柴油发电机组、不间断电源 UPS），保障焚烧炉安全系统、锅炉给水系统等关键设施持续运行，直至装置消除安全风险。二级负荷宜由两回路供电，两路互为备用或一路常用一路备用。

5.11  干化焚烧厂应建立较高水平的自动化控制系统，根据工艺装备、处理规模及运行需求，遵循适用可靠原则，合理选配仪表及自动化控制系统，实现生产全流程精细化管控。

【条文说明】干化焚烧工艺涉及污泥深度脱水或干化、焚烧、烟气净化等多环节协同运行，流程复杂且参数敏感性高。建立高水平自动化控制体系，可实时监测温度、压力、污染物浓度等关键参数，通过智能算法动态调整设备运行状态，避免因人工操作延迟或误差导致的系统波动，降低生产事故风险。同时，依据工艺装备特性、处理规模及运行需求，遵循适用可靠原则选配仪表及控制系统，既能确保系统与生产流程深度适配，提升设备兼容性和数据采集准确性，又能保障系统长期稳定运行，减少维护成本。最终通过全流程精细化管控，实现生产效率提升、污染物稳定达标排放及能源优化利用。

5.12  干化焚烧厂应对污泥管道、料仓、炉膛内壁等易侵蚀部位采取防腐措施，根据介质特性选用耐腐蚀材料；对焚烧炉、空预器、余热锅炉等高温设备及蒸汽、烟气管道设置保温绝热层，降低腐蚀风险、减少热损失。

【条文说明】干化焚烧厂运行中，污泥管道、料仓、炉膛内壁、烟气净化设备（如脱硫塔、洗涤塔）内部、废水处理装置接触腐蚀性介质的区域等部位长期接触酸碱、氯离子等腐蚀性介质，易发生化学或电化学腐蚀，缩短设备寿命甚至引发泄漏风险，应根据介质特性采用耐腐蚀材料或采用防腐工艺进行防护。焚烧炉、空预器、余热锅炉等高温设备及蒸汽、烟气管道运行时热量易散失，不仅造成能源浪费，还可能引发管道外壁结露腐蚀、烫伤操作人员等问题，应采用岩棉等保温绝热层，以有效控制温度、降低能耗，确保系统安全高效运行。

# 6  辅助系统

6.1  干化焚烧厂的辅助系统应与主体工程规模、工艺需求相适应。新建项目应充分利用专业化协作条件，合理确定辅助系统；改、扩建工程应充分利用现有的设施，实现资源高效利用。

【条文说明】本条规定了干化焚烧厂辅助系统的建设原则。辅助系统（如给排水、除臭等）与主体工程适配，是保障生产稳定运行的关键。新建项目借助专业化协作，通过引入先进技术与社会化服务，可有效降低建设与运维成本；改、扩建工程以扩大生产能力、提升装备水平、推动技术进步和提高经济效益为目标，合理利用现有设施，既能减少投资、避免资源浪费，又能深度挖掘现有设施潜力，确保项目经济、高效推进。

6.2  干化焚烧厂应配置可靠供水水源及完善供水设施，生活用水应从市政自来水管网接入，生产用水宜优先采用再生水。生活用水、锅炉用水及其他生产用水水质，均应严格执行国家、行业及地方现行相关标准。

【条文说明】本条规定了干化焚烧厂的供水要求。可靠供水水源与完善供水设施是保障生产生活的基础，生活用水应从市政自来水管网接入以确保用水安全；生产用水宜优先使用再生水，契合循环经济理念，能有效降低新鲜水资源消耗，同时节约项目运行成本。生活用水、锅炉用水及其他生产用水水质严格执行相关标准，既保障人员健康，又避免水质问题影响设备运行与生产效率，确保干化焚烧厂稳定运行。

6.3  干化焚烧厂厂区排水系统应采用雨污分流制。污废水处理应优先考虑利用已建成的污废水处理设施；当无污废水处理设施时，应自建污废水处理设施，确保污废水处理达标排放。

【条文说明】本条规定了干化焚烧厂厂区排水及污废水的处理原则。厂区排水采用雨污分流制，可避免雨水稀释污水，提升处理效率、降低成本。干化焚烧厂排水包括雨水与污废水（含工艺生产废水和生活污水），污泥干化焚烧设施宜建于污水处理厂内或邻近处，便于污废水处理；若无法实现，则需通过管道输送至污水处理厂，或自建污废水处理设施。污废水处理优先依托既有设施，减少重复建设，无配套设施时必须自建，确保达标排放，以此避免水体污染，保障区域水环境安全，符合国家环保法规要求。

6.4  建设污废水处理设施时，应根据污废水的水质，对生活污水、深度脱水废水、干化冷凝废水和脱酸废水分别进行处理，处理工艺应根据排放或回用标准，经技术经济综合比选后确定。

【条文说明】本条规定了干化焚烧厂污废水处理设施的建设要求。干化焚烧厂生活污水主要来自管理用房，生产废水包括深度脱水废水、热干化冷凝废水、脱酸废水及冲洗废水等。其中生活污水为低 COD、低NH₃-N 废水，深度脱水与干化冷凝废水为高 COD、高NH₃-N 废水，可采用生化工艺；脱酸废水为高盐废水，宜采用物化工艺处理。建设污水处理设施前，应充分调研上游污水厂脱水污泥的污染因子成分，模拟计算湿塔脱酸废水的各指标情况。分类处理可针对性去除特征污染物、提升处理效率，同时通过技术经济比选，既能保障处理效果满足环保或回用要求，又能兼顾建设运营成本，实现资源合理配置。

6.5  干化焚烧厂消防设施的设置应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》 GB 50016 、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974 等的规定。

【条文说明】本条规定了干化焚烧厂消防设施的设置要求。干化焚烧厂内存在可燃废弃物、易燃气体等火灾风险源，消防设施的设置应依据现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974 执行，建筑灭火器配置应符合《建筑灭火器配置设计规范》GB50140。

6.6  干化焚烧厂干化、焚烧车间及附属建筑，应依据现行国家标准《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019，结合工艺生产流程、火灾危险等级、设备散热需求等，合理设置通风及空调装置。

【条文说明】本条规定了干化焚烧厂通风及空调设施的配置要求。车间作业会产生可燃气体、粉尘等易燃有害物质，设备运行伴随产热，因此应依据现行国家标准《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019，结合工艺生产流程、火灾风险、污染物浓度及设备散热需求，设置通风系统，以排除危险物质、降低爆炸中毒风险、满足散热要求，保障生产安全与设备稳定。空调系统还应参照《工业建筑节能设计统一标准》GB51245，合理调控温湿度，满足车间环境及人员作业需求。针对面积较大或通风要求高的区域，宜采用 CFD 软件模拟气流分布，优化通风设计，消除通风盲区，确保设施配置科学合规。

6.7  干化焚烧厂内的输送、存储和干化等设施应配备除臭设施，干化尾气等高浓度臭气应优先抽送至焚烧炉进行高温焚烧处理。

【条文说明】本条规定干化焚烧厂除臭设施配置要求。项目运行过程中产生硫化氢、氨气等恶臭污染物，易影响厂区环境及周边空气质量，引发异味投诉与环境风险。收集的如干化尾气等高浓度臭气可作为焚烧炉的助燃风进入焚烧炉焚烧处理，节约增加单独除臭的投资及成本。除臭系统的设计容量应考虑焚烧炉检修等情况下的备用。若无条件送焚烧炉直接焚烧，应配置化学洗涤、生物滤池、活性炭吸附等除臭设施，保证臭气处理达标排放，符合现行国家标准《恶臭污染物排放标准》GB 14554等相关规范要求。

6.8  干化焚烧厂应根据工艺需求分别配置仪用压缩空气系统与动力压缩空气系统，应符合下列要求：

1 仪用压缩空气系统为气动阀门、监测仪表等提供气源，质量需符合现行《压缩空气站设计规范》GB 50029，应设置干燥、过滤装置，确保露点温度、含油量等指标满足精密设备运行要求。

2 动力压缩空气系统用于灰渣气力输送等场景，需配置过滤及干燥装置防止管道堵塞，气源品质可按工艺需求确定。

3 仪用与动力压缩空气系统宜独立设置，避免串用；

【条文说明】本条规定了压缩空气系统的分类配置要求，具体要求如下：

1 仪用压缩空气服务于对气源洁净度、干燥度要求高的精密设备，若含油含水易导致阀门卡滞、仪表测量失准；

2 动力压缩空气用于灰渣输送等动力需求，核心控制管道堵塞风险。

3 仪用压缩空气系统与动力压缩空气系统独立设置可避免两类气源品质相互影响，同时降低动力系统的建设与运维成本，符合高效、经济的设计原则。

6.9  采用辅助燃料（如天然气、柴油、生物质）助燃时，应设置燃料储存及输送设施，设计应符合《城镇燃气设计规范》GB 50028、《石油库设计规范》GB 50074、《建筑设计防火规范》 GB 50016等相关规范要求。

【条文说明】本条规定了辅助燃料设施的设计要求。天然气、柴油、生物质等辅助燃料属易燃易爆物质，其储存与输送设施应按《城镇燃气设计规范》GB 50028、《石油库设计规范》GB 50074标准设计，确保储罐间距、泄漏监测及紧急切断等安全措施符合规范，防止火灾爆炸风险，保障干化焚烧厂安全运行。

6.10  外来蒸汽的流量、压力、温度等参数应满足污泥处理处置工艺的要求，且符合现行国家及行业有关规范的规定。

【条文说明】本条规定外来蒸汽的要求，外来蒸汽主要用于污泥干化，其流量、压力、温度是保障污泥处理处置工艺稳定运行的关键参数，需根据工艺实际工况需求合理设定以满足处理效果；同时，参数设定须遵循现行国家及行业相关规范，确保污泥干化系统安全稳定运行。

6.11  干化焚烧厂应配备物料仓库，用于药剂、石英砂、炉渣、飞灰等物料的储存；对危化品及可燃物料的管理和使用应符合国家、行业和地方现行有关标准的规定。

【条文说明】本条规定干化焚烧厂需配置物料仓库，确保药剂、石英砂等生产物料及灰渣、飞灰等副产物的规范储存。同时，强调危化品及可燃物料全流程管理必须遵循国家、行业及地方标准，以消除储存、使用环节的安全隐患，保障生产安全及环境合规。

6.12  干化焚烧厂应设置过程监测、分析化验与环保监测设施，应符合下列要求：

1 配置温度、压力、流量、液（料）位、含水率、含氧量等工艺参数过程监测仪表，仪表精度及防护等级应符合《自动化仪表工程施工及质量验收规范》GB 50093。

2 配备有毒有害气体、污废水、烟气、灰渣及污泥有机质含量、含水率、热值等常规指标分析仪器，实现生产与排污全流程监测。

3 重点污染物监测设备需实时在线监测，数据接入环保监管平台应符合国家环境监测设备技术标准、《污染物在线监控（监测）系统数据传输标准》HJ 212及生态环境主管部门管理要求。

【条文说明】本条规定了干化焚烧厂过程监测、分析化验与环保监测设施的配置要求。

1 过程监测仪表用于实时掌握干化、焚烧等核心工艺参数，避免因参数异常导致设备故障或工艺波动，保障生产稳定。

2 分析化验与环保监测仪器用于评估污染物排放合规性，落实污染防治主体责任。

3 重点污染物在线监测及规范数据传输，可确保监测数据真实有效，便于监管部门动态监管，防控环境风险。

6.13  干化焚烧厂的生产管理与控制应采用集中管理和监视、分散控制的计算机控制系统，实现主要生产过程自动控制，具备报表存储与打印、图形显示、控制设定调节、趋势显示、超限报警等管理功能；宜构建物联网感知网络，集成 AI 辅助决策（含参数优化、故障预警），支持与上级平台数据交互及能耗智慧管控，强化数据安全存储。

【条文说明】本条规定了干化焚烧厂的自动控制要求。干化焚烧厂采用集散控制系统或类似系统，可通过集中管理平台实现生产流程的实时监控（如干化温度、焚烧炉压力等参数）与分散设备的精准控制，同步满足数据管理（报表存储、趋势分析）和安全预警（超限报警）需求。此外，系统的运行宜纳入智慧化管理平台，联动城市污水处理与污泥处置流程，优化资源调配效率，实现安全、高效、稳定、经济运行。

6.14  干化焚烧厂应设置通信设施，满足生产车间内部及对外通信需求。

【条文说明】本条规定干化焚烧厂通信设施配置要求。通信系统包括生产管理通信与调度通信，确保各车间（如干化车间、焚烧车间）之间的实时联络及对外通讯畅通，保障生产指挥、应急响应等场景的通信需求。

6.15  干化焚烧厂的主要设备宜设置在厂房内，并考虑设备安装及检修要求。厂房可根据设备安装及当地地质条件等因素综合考虑选择钢筋砼或钢结构。

【条文说明】本条规定了干化焚烧厂土建设施配置要求。干化焚烧厂的主要设备（如干化机、焚烧炉、余热锅炉、烟气净化设备等）宜设置在厂房内，核心是为了保障设备稳定运行、延长使用寿命、保障人员安全操作、满足环保要求及降低全生命周期运维成本。

# 7  建设用地与建筑面积指标

7.1  干化焚烧厂的建设用地与建筑面积应贯彻安全实用、经济合理、因地制宜的原则，根据干化焚烧厂规模、建筑物用途、建筑场地及规划条件等因素进行确定。干化焚烧厂总平面布置及建筑造型应与周围环境相协调，并适应城市发展的需要。

【条文说明】本条规定了干化焚烧厂建设用地、建筑面积及总平面布置的设计原则。建设用地与建筑面积需结合处理规模、建筑功能（生产车间、办公区等）、场地条件（地形、地质）及规划条件（容积率、建筑密度、绿地率等），遵循安全、经济、因地制宜的准则合理确定。总平面布置需兼顾工艺流程顺畅性与周边环境协调性（如绿化隔离、建筑风貌匹配），建筑造型应适应城市规划发展要求，避免与周边景观冲突。

7.2  干化焚烧厂的建设用地，应遵循科学合理、节约用地的原则，满足生产、生活的需求，并留有发展的余地。干化焚烧厂的建设用地指标可参照表7.2执行。

表7.2  干化焚烧厂建设用地指标

| 类型 | 用地指标（ha） |
| --- | --- |
| Ⅰ类 | 6以上 |
| Ⅱ类 | 3~6 |
| Ⅲ类 | 2~3 |

注：1  对于大于1000 t/d 的干化焚烧处理工程项目，其超出部分建设用地面积按吨规模40m2递增计算。

2  不同建设规模的干化焚烧厂的建设用地指标可按内插法确定。

3  干化焚烧厂建设用地指标与建设内容密切相关，总的建设用地可根据建设内容进行适当调整。

4  随着烟气排放标准的提高，宜预留一定面积的用地以满足日后烟气排放标准提高所需用地的要求。

【条文说明】本条规定了干化焚烧厂的建设用地指标。干化焚烧厂建设用地指标与污泥干化焚烧处理规模、干化焚烧工艺、生产线数量、环保要求及规划条件等有关。根据国内已建、在建干化焚烧厂的统计数据，建设用地指标存在较大的差异。部分干化焚烧厂考虑了今后的改扩建，用地指标超出一般干化焚烧厂的用地标准。国内部分干化焚烧厂的建设用地指标统计见附表1。

7.3  干化焚烧厂的生产管理与生活服务设施建筑在满足使用功能和安全的条件下，宜集中布置。干化焚烧厂的生产管理与生活服务设施建筑面积指标可参照表 7.3 执行。

表7.3  干化焚烧厂生产管理与生活服务设施建筑面积指标

| 类型 | 生产管理与生活服务设施建筑面积（m2) |
| --- | --- |
| Ⅰ类 | 2000~3000 |
| Ⅱ类 | 1500~2500 |
| Ⅲ类 | 1000~2000 |

注：1  对于大于1000 t/d 的干化焚烧处理工程项目，应根据生产线数量及人员配置适当增加建筑面积。

2  生产管理用房包括厂区中央控制室、办公用房、化验室、值班室、传达室、会议室等。

3  生活服务设施用房包括食堂、浴室、卫生间、更衣室、值班宿舍、公众监督与环保教育用房等。

4  与污水处理厂合建的干化焚烧厂，应适当减少建筑面积。

【条文说明】干化焚烧厂的管理用房、生活设施用房在满足功能的条件下应本着合理设置、节约投资的原则确定。生产管理用房应充分利用主厂房内面积。

国内部分污泥干化焚烧厂生产管理与生活服务设施用房建筑面积统计见附表1。本着合理设置、节约投资的原则，通过对生产管理用房与生活设施服务用房建筑面积进行合理的测算，确定了本附属建筑面积指标。

# 8  环境保护与劳动保护

8.1  干化焚烧厂的环境保护应符合下列要求：

1 烟气污染物排放浓度应符合现行国家标准《生活垃圾焚烧污染控制标准》GB 18485 及环评的要求。

2 炉渣和经鉴定不属于危险废物的预除尘飞灰按一般固体废物处理；袋式除尘器收集的飞灰需进行危险废物鉴别，如属危险废物，则须满足危险废物管理要求。

3 恶臭污染物排放应严格执行现行国家标准《恶臭污染物排放标准》GB 14554。

4 噪声控制限值应满足现行国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348 的要求。

【条文说明】本条规定是对干化焚烧厂环境保护的总体要求，具体如下：

1 依据《生活垃圾焚烧污染控制标准》GB18485 及环评文件，干化焚烧厂需全面管控污染物排放，烟气中二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等污染物浓度必须达标排放。

2 焚烧炉渣及经鉴别不属于危险废物的预除尘飞灰（旋风 / 静电）按一般固废处置，袋式除尘器飞灰应依现行《危险废物鉴别标准》GB5085.7 鉴别，若属危险废物，则须按危险废物管理相关要求执行。

3 臭气排放应严格执行《恶臭污染物排放标准》GB14554，控制硫化氢、氨等恶臭污染物的排放。

4 依据《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348，通过设备降噪与合理布局控制厂界噪声，全方位降低对大气、土壤、声环境的污染风险，保障周边环境质量。

干化焚烧厂最终的各污染物排放标准以环境影响评价批复限值为准。

8.2  干化焚烧厂的安全卫生措施应满足现行国家标准《工业企业设计卫生标准》GBZ 1和《生产过程安全卫生要求总则》GB/T 12801 的要求。

【条文说明】本条规定了干化焚烧厂安全卫生的总体要求。《工业企业设计卫生标准》GBZ 1 对干化焚烧厂的选址与总体布局、车间卫生要求、辅助用房卫生、应急救援等方面作出规定，保障作业人员身体健康；《生产过程安全卫生要求总则》GB/T 12801 明确生产过程中的危险因素控制、安全防护等要求，规范生产流程，降低安全事故风险，二者为干化焚烧厂安全卫生管理提供依据。

8.3  干化焚烧厂应做好卫生防疫工作，包括但不限于厂区环境消杀、作业人员健康监测、病媒生物防制，以及建立突发公共卫生事件应急预案，确保符合《中华人民共和国传染病防治法》及相关卫生防疫规范要求。

【条文说明】干化焚烧厂应按国家相关要求做好卫生防疫工作，保障厂区总体运行环境。由于干化焚烧厂处理固体废物，存在病菌滋生传播风险，故需落实厂区环境消杀以减少病原体、开展作业人员健康监测排查职业暴露风险、实施病媒生物防制切断传播途径，并制定突发公共卫生事件应急预案确保快速响应。这些措施符合《中华人民共和国传染病防治法》对公共场所卫生防疫的规定，切实保障作业人员与周边居民健康安全。

8.4  干化焚烧厂内的起重设备、锅炉、压力容器、电梯等特种设备，必须检验合格并取得安全使用证后方可投入使用；运行期间应按国家相关规定定期检验。

【条文说明】本条规定对干化焚烧厂的特种设备提出管理要求，以确保运行安全。起重设备、锅炉、压力容器、电梯等特种设备运行风险较高，投入使用前必须检验合格并取得安全使用证，以此保障设备的初始安全性能；运行期间应严格依据《中华人民共和国特种设备安全法》进行定期检验，能够及时发现并排查磨损、性能衰减等潜在隐患，从而有效防范设备故障风险，切实保障干化焚烧厂的生产安全与人员财产安全。

8.5  干化焚烧厂内的工业管道应按现行国家标准《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB 7231 的规定，设置醒目清晰的标牌与标志，标明管道内介质名称、流向、危险性等信息。​

【条文说明】本条规定了干化焚烧厂工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识，防止误操作，以确保运行安全。干化焚烧厂管道输送介质复杂，包括高温、高压、腐蚀性或毒性物质，规范醒目标识可帮助操作人员快速辨别介质类型、流向及潜在危险，有效规避因误操作引发的泄漏、爆炸等事故，同时也为管道日常维护检修提供便利，确保生产安全、有序开展。部分管道可参照《城市污水处理厂管道和设备色标》CJ/T158 的规定进行标识设置。

8.6  干化焚烧厂生产过程中涉及的危化品、易燃易爆物品，在储存、运输、使用及处置各环节，必须严格执行国家、行业和地方现行相关标准，同步建立专项管理制度，配备对应安全防护与应急设施。

【条文说明】本条规定对干化焚烧厂危化品、易燃易爆物品的管理提出要求。此类物品具有高风险性，易引发火灾、爆炸、中毒等事故。严格遵循国家、行业和地方现行相关标准，规范其全流程操作管理，建立专项制度并完善安全防护与应急设施，可有效防范风险，保障人员生命安全与生产稳定运行，避免环境污染等次生灾害。

8.7  干化焚烧厂应为作业人员配备符合国家标准的个人防护装备，如防护服、防尘口罩、护目镜、防护手套等，并定期组织职业健康检查，建立职业健康监护档案，预防职业病发生。​

【条文说明】本条规定依据《中华人民共和国职业病防治法》等相关法规，对干化焚烧厂作业人员劳动保护提出明确要求。干化焚烧厂作业环境存在粉尘、有害气体、高温、腐蚀性物质等职业危害因素，配备合规个人防护装备可直接降低人员暴露风险；定期职业健康检查与档案管理，有助于早期发现职业健康损害，及时采取干预措施，切实保障劳动者身体健康权益。

8.8  干化焚烧厂应编制完善的综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案，定期开展应急演练，配备充足的应急物资，明确应急响应流程，确保在事故发生时能快速、科学处置。

【条文说明】干化焚烧厂生产流程复杂，存在火灾、爆炸、有毒气体泄漏等多种事故风险。编制完善应急预案、组织演练并备足物资，能使人员熟悉应急流程，提升应急处置能力；明确响应流程可避免事故处置混乱，最大程度降低事故造成的人员伤亡、财产损失及环境影响，保障厂区安全稳定运行。

8.9  干化焚烧厂应制定各岗位安全操作规程，加强作业人员安全培训与考核，严禁违规操作；在有限空间、高空、动火等危险作业前，严格落实作业审批制度，切实执行安全防护措施。

【条文说明】干化焚烧厂生产流程复杂，作业风险高，各岗位操作不规范或危险作业管控不当，极易引发安全事故。制定安全操作规程为人员提供标准化操作指引，培训考核可提升人员安全意识与技能；危险作业审批及防护措施，能提前识别风险并采取防控手段，从源头上减少事故发生，保障作业人员生命安全与生产稳定运行。

# 9  劳动组织与劳动定员

9.1  干化焚烧厂的劳动组织与劳动定员的确定，应以有利生产、提高经济效益为原则，做到分工合理、职责分明、精简高效。劳动定员应根据项目的工艺特点、技术水平和自动控制水平，并按照企业经营管理的要求合理确定。

【条文说明】本条规定干化焚烧厂的劳动组织与劳动定员确定的原则。劳动定员的影响因素较多，但是最基本的应是在保证安全、环保的前提下，以提高劳动生产率、有利生产经营和提高经济效益为原则。劳动定员应充分考虑按照企业化经营管理的要求，合理确定。

9.2  干化焚烧厂劳动组织应按 “集中管控、分区负责” 模式科学设置，包括厂级管理层及生产运行、设备维护、技术管理、行政后勤等职能部门。

【条文说明】本条规定干化焚烧厂劳动组织架构。厂级管理层设置厂长、副厂长、总工程师，分别统筹战略决策、生产管理与技术总控。职能部门各司其职：生产运行部门依托自动化控制系统，负责干化、焚烧等核心系统的操作与值守；设备维护部门按生产线配置班组，承担设施检修任务；技术管理部门配备环保、热能等专业人员，开展工艺优化与应急处置工作；行政后勤部门统筹安全管理与运营协调。对于智慧化项目，可通过远程监控整合岗位职能，构建 “监控中心 + 巡检小组” 的扁平化架构，进一步提升管理效率。

9.3  干化焚烧厂的劳动定员与污泥处理规模、工艺类型、生产线数量、系统复杂度及自动化程度等有关，可参照表 9.3 执行。

表 9.3  干化焚烧厂劳动定员指标

| 类型 | 劳动定员（人） |
| --- | --- |
| Ⅰ类 | 80~120 |
| Ⅱ类 | 50~100 |
| Ⅲ类 | 30~60 |

注：1  表中定员为生产人员及管理人员的总和。

2  对于大于1000 t/d 的干化焚烧处理工程项目，应根据生产线数量、系统组及项目实际情况适当增减。

【条文说明】本条规定干化焚烧厂的劳动定员。干化焚烧厂劳动定员与污泥处理规模、工艺类型、生产线数量、系统复杂度及自动化程度等有关。根据国内已建、在建干化焚烧厂的统计数据，劳动定员指标存在较大的差异。国内部分干化焚烧厂的劳动定员指标统计见附表1。

当前，干化焚烧厂普遍实行企业化管理，劳动定员由企业根据生产需求自主确定，因此，本标准指标仅供管理部门参考。随着数字化与智慧化技术普及，干化焚烧厂正朝着“自动化运行、少人化值守” 方向发展，数字化智慧化系统完善的项目可依据实际情况合理缩减定员指标。

# 10  主要技术经济指标

10.1  干化焚烧厂的工程投资估算应按国家现行有关规定编制，评估或审批污泥干化焚烧处理工程项目可行性研究报告的投资估算时，可参考本章所列控制指标，但应根据工程内容及价格变化等情况，按照动态管理的原则，调整后使用。

【条文说明】本条规定编制和使用工程投资估算指标的原则，强调应根据有关的变化情况调整使用，进行动态管理，不得生搬硬套。工程投资估算指标适合一般干化焚烧项目的新建工程，遇有地基特殊处理、新技术采用（含国外贷款工程）及其他特殊设防等情况，各项指标应结合具体情况调整使用。

10.2  干化焚烧厂的工程投资估算应综合考虑处理规模、工艺复杂度、设备国产化率、污染物排放标准、材料价格及地区经济水平等因素，投资估算控制指标可参照表 10.2 执行。

表 10.2  干化焚烧厂投资估算控制指标

| 类型 | 投资估算指标 [万元/（t·d-1）] |
| --- | --- |
| Ⅰ类 | 40~80 |
| Ⅱ类 | 50~100 |
| Ⅲ类 | 70-120 |

【条文说明】影响投资估算指标的因素除市场调控因素（如材料价格波动、设备采购成本及国产化率影响、建设周期等）外，还包括处理规模、工艺方案、生产线数量、设备档次、排放标准、场地条件、场外配套设施及地区经济水平等因素。国内部分污泥干化焚烧厂主要技术经济指标统计见附表 1。

10.3  干化焚烧厂建设工期可按表10.3所列指标控制。

表10.3  干化焚烧厂建设工期

| 类型 | 建设工期（月） |
| --- | --- |
| Ⅰ类 | 24~36 |
| Ⅱ类 | 20~30 |
| Ⅲ类 | 18~24 |

注：建设工期一般指建设项目中构成固定资产的单项工程、单位工程从正式破土动工到按设计文件全部建成使用所需的全部时间，不包括非正常停工的时间。

【条文说明】表10.3 是根据干化焚烧厂的规模类型所提出的建设工期控制指标。由于建设工期与建设资金落实情况、施工条件等因素有关，因此，在确定干化焚烧厂建设工期时，应根据工程的实际条件合理确定，防止建设工期拖延，同时也要防止因工期制定不合理导致赶工从而影响工程质量的情况发生。

10.4  干化焚烧处理工程项目应按国家现行有关规定进行经济评价。

【条文说明】污泥干化焚烧处理工程的效益包括环境效益、社会效益和经济效益，工程建设前应开展经济分析与评价。目前本行业尚无统一的计算方法及评价标准（如基准收益率、基准投资回收期等）。在国家公布行业统一规范前，评价的内容和标准应按国家发改委、住建部联合发布的《建设项目经济评价方法与参数》及住建部发布的《市政工程设计技术管理标准》执行。

# 附表1 国内部分污泥干化焚烧项目统计表

| 序号 | 项目名称 | 规模（t/d）（80%含水率计） |  | 实际含水率 | 项目类型 | 焚烧线条数 | 处理工艺 | 烟气排放执行标准 | 用地及建筑指标 |  |  | 定员人数 | 投资 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分期规模 | 总规模 |  |  |  |  |  | 占地面积（ha) | 总建筑面积 （m2) | 生产管理与生活服务设施用房建筑面积（m2) |  | 总投资（万元） | 工程费（万元） |
| 1 | 东莞市污泥集中处理处置项目 | / | 4000 | 60% | Ⅰ类 | 5 | 鼓泡流化床焚烧+烟气处理 | 《生活垃圾焚烧大气污染物排放标准》（DB31/768-2013）及环评要求 | 8.86ha（包含预留用地1.3ha） | 73730.74 | 综合楼+门卫：7707.73m2 | 125 | 191782 | 152512 |
| 2 | 上海白龙港污水处理厂污泥处理处置二期工程 | / | 2430 | 80% | Ⅰ类 | 6 | 厌氧消化+离心脱水+流化床干化+流化床焚烧炉+烟气处理 | 《生活垃圾焚烧大气污染物排放标准》（DB31/768-2013） | 7.01 | 80773 | 管理用房及机修车间2058m2；生活服务设施用房合用白龙港污水厂的相关设施 |  |  | 338916 |
| 3 | 香港T-PARK | / | 3000 | 70% | Ⅰ类 | 4 | 流化床焚烧炉+烟气处理 |  | 约7 |  | 生产管理用房、教育用房及参观通道等约10000m2 | 50 | 600000港币 |  |
| 4 | 成都市第一城市污水污泥处理厂工程 | 400 | 1400 | 80% | Ⅱ类 | 2 | 薄层干化+鼓泡流化床焚烧+烟气处理 | 欧盟 2000 标准 | 3.53 | 21000 | 未单独设置管理用房，管理用房设置在干化焚烧车间内，建筑面积约542m2，另新建门卫建筑面积26m2 | 88 | 39958 | 30484 |
| 5 | 成都市第一城市污水污泥处理厂二期工程 | 200 |  | 80% | Ⅲ类 | 1 | 薄层干化+鼓泡流化床焚烧+烟气处理 | 欧盟 2010 标准 | 1.9 | 11458 | 利用一期干化焚烧车间的中控室及其他生产管理房间，仅新建门卫及自行车、电动车棚约95m2 |  | 29626 | 20437 |
| 6 | 成都市第一城市污水污泥处理厂三期工程 | 800 |  | 99% | Ⅱ类 | 2 | 离心脱水+圆盘干化+鼓泡流化床焚烧+烟气处理 | 参照《生活垃圾处理设施运营规范》深圳市标准化指导性技术文件（SZDB/Z 233-2017），执行地方环评标准（排放总量对NOx进行控制） | 2.31 | 23327 | 生产管理用房、门卫、参观及工作走廊等约1312m2 |  | 79048 | 58778 |
| 7 | 石洞口污泥处理完善工程 | 330 | 970 | 80%、99.5% | Ⅲ类 | 2 | 浓缩+脱水+桨叶干化+鼓泡流化床焚烧+烟气处理 | 《生活垃圾焚烧大气污染物排放标准》（DB31/768-2013）2016年7月1日后标准 | 本工程占地面积约3.27ha，其中新建扩容区约为1.45ha | 8549.25 | 本项目建在老厂范围内，无需新建服务设施 | / | 43475.67 |  |
| 8 | 石洞口污泥处理二期项目 | 640 |  | 80%、98.8%、40% | Ⅱ类 | 3 | 脱水+桨叶干化+鼓泡流化床焚烧+烟气处理 | 《生活垃圾焚烧大气污染物排放标准》（DB31/768-2013）2016年7月1日后标准 | 5.32 | 21775 | 综合楼+门卫：2970m2 | 80 | 137648 | 111659 |
| 9 | 济南市污泥处置中心项目 | / | 800 | 80%、65% | Ⅱ类 | 2 | 桨叶干化+鼓泡床焚烧+烟气处理 | 《 生活垃圾焚烧污染控制标准 》 （GB18485-2014）和《区域性大气污染物综合排放标准》（GB37/2376-2019）中重点控制区排放要求 | 规划用地面 积 6.06ha，实际用地面积4.86 ha | 21811.36 | 传达室+调度中心：2799m2 | 60 | 86133 | 82533 |
| 10 | 浦东新区污水厂污泥处理处置新建工程（一期）项目 | / | 800 | 80% | Ⅱ类 | 2 | 薄层干化+鼓泡流化床焚烧+烟气处理 | 《生活垃圾焚烧污染物排放标准》（GB 18485-2014）、欧盟 2010 标准、《生活垃圾焚烧大气污染物排放标准》（DB31/768-2013）按个标准中单项最严格的执行 | 4.67 |  | 综合楼950m2 | 50~60 | 115498 | 90000 |
| 11 | 深圳市上洋污泥干化焚烧项目 | / | 800 | 80% | Ⅱ类 | 2 | 薄层干化+鼓泡流化床焚烧+烟气处理 | 《生活垃圾焚烧污染物排放标准》（GB 18485-2014）及环评要求 | 2.8 | 12821.6 | 综合楼（含食堂）、中控室及辅助生产用房4213m2 | 50~60 | 50500 |  |
| 12 | 上海竹园污泥干化焚烧工程 | / | 750 | 80% | Ⅱ类 | 2 | 桨叶干化+鼓泡流化床焚烧+烟气处理 | 欧盟2000标准 | 5.83ha （含预留用地2.09ha） | 9276 | 综合楼+门卫室：2054m2 | 47 | 85871 | 58349 |
| 13 | 天津市津沽污水处理厂三期污泥干化焚烧项目 | / | 700 | 80% | Ⅱ类 | 2 | 圆盘干化+鼓泡流化床焚烧+烟气处理 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014），《生活垃圾焚烧大气污染物排放标准》（DB12T 1101—2021） | 8.25 | 18050 | 污泥（综合楼+传达室）：2690m2 | 56 | 370000 | 250564.85（污泥处置部分：60495.47） |
| 14 | 开封市污泥和餐厨废弃物综合利用项目 | / | 600 | 80% | Ⅱ类 | 2 | 餐厨：预处理+厌氧消化； 污泥：深度脱水+低温干化+鼓泡床焚烧+烟气处理 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）及《关于印发开封市2020年大气、 水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（汴环攻坚办[2020]27 号） | 8.67 | 21333 | 综合办公楼+门卫+ 洗车房：3259.68m2 | 110 | 45238.18 |  |
| 15 | 青岛市小涧西独立干化焚烧污泥处置 |  | 600 | 76%+65% | Ⅱ类 | 2 | 圆盘干化+鼓泡流化床焚烧+烟气处理 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB-18485-2014） | 2.67 | 12137 | 管理楼、宿舍、食堂、污水处理设施 利用原有固废公司的设施和厂房 | 55 | 38000 | 28000 |
| 16 | 西安市长安区污泥处理处置项目 | / | 500 | 80% | Ⅱ类 | 2 | 薄层干化+流化床焚烧+烟气处理 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485- 2014）和欧盟2010标准 | 2.67 | 23260 | 综合楼+大门及门卫：2000m2 | 60 | 99988 |  |
| 17 | 浙江丽水市区污泥处置中心项目 | / | 500 | 80% | Ⅱ类 | 2 | 桨叶干化+鼓泡流化床焚烧+烟气处理 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》GB18485-2014 | 0.72 | 4560 | 878 | 32 | 16500 |  |
| 18 | 上海青浦污泥干化焚烧项目 |  | 400 | 80% | Ⅱ类 | 2 | 薄层干化+鼓泡流化床焚烧+烟气处理 | 《生活垃圾焚烧大气污染物排放标准》（DB31/ 768-2013）及欧盟2010标准中较严项 | 3.48（一期+二期） | 22208.63m2（一期+二期）， 建筑面积(一期)：15237.83m2。 | 综合楼+计量门卫间+门卫间：1552.92m2 | 50 | 54469.15 |  |
| 19 | 浙江舟山污泥干化焚烧项目 | / | 400 | 80%、99.2% | Ⅱ类 | 2 | 离心脱水+薄层干化+鼓泡流化床焚烧+烟气处理 | 《生活垃圾焚烧大气污染物排放标准》 （GB18485-2014） | 5.73 | 14133 | 综合楼+门卫：2390m2 | 45 | 50973.52 |  |
| 20 | 南京市江北污泥处置中心项目 | / | 400 | 80% | Ⅱ类 | 2 | 桨叶干化+鼓泡流化床焚烧+烟气处理 | 《生活垃圾焚烧大气污染物排放标准》 （GB18485-2014） | 2.19 | 13155 |  | 50 | 31000 |  |
| 21 | 江苏省盐城市市区污泥集中处置项目 | / | 400 | 60% | Ⅱ类 | 2 | 桨叶干化+鼓泡流化床焚烧+烟气处理 | 欧盟 2010 标准 | 3.88 | 10188.32 |  | 80 | 35000 | 22300 |
| 22 | 西安市高陵污泥焚烧处置厂工程 | / | 400 | 80% | Ⅱ类 | 2 | 薄层干化+流化床焚烧+烟气处理 | 《生活垃圾焚烧大气污染物排放标准》 （GB18485-2014） | 4.9 | 11711 | 605 | 50 | 34780 | 24346 |
| 23 | 顺义区污泥处置工程(一期) 污泥干化焚烧项目 | / | 400 | 80% | Ⅱ类 | 2 | 桨叶干化+鼓泡流化床焚烧+烟气处理 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》GB18485-2014和 《北京市大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）中Ⅱ时段标准限值 | 2.36 | 9036.8 | 1181.7 | 40 | 24593 |  |
| 24 | 江苏省常州市污泥焚烧中心一期工程项目 | / | 400 | 80% | Ⅱ类 | 3 | 搅拌式滚筒干燥机+回旋式机械焚烧炉+烟气处理 | 《生活垃圾焚烧大气污染物排放标准》 （GB18485-2014） | 3.0ha（包含预留用地1.0ha） | 15200 | 2500 | 45 | 34200 |  |
| 25 | 常州锡联夹山污泥焚烧中心 | / | 400 | 60% | Ⅲ类 | 2 | 圆盘干化+流化床焚烧+烟气处理 | 《生活垃圾焚烧大气污染物排放标准》 （GB18485-2014） | 0.8 | 4000 | 200 | 30 | 16000 | 10500 |
| 26 | 泸州市污泥处置厂 | / | 300 | 80% | Ⅲ类 | 1 | 喷雾干化+回转窑焚烧+烟气处理 | 《生活垃圾焚烧大气污染物排放标准》 （GB18485-2014） | 1 | 11683.51（土建按600t/d一次建成，设备分期安装） | 281 | 25 | 23100 | 15300 |
| 27 | 遂宁市船山区污泥处置厂 | / | 300 | 80% | Ⅲ类 | 1 | 旋转气流干化+鼓泡流化床焚烧+烟气处理 | 《生活垃圾焚烧大气污染物排放标准》 （GB18485-2014） | 2.53 | 4775 | 1241.76 | 32 | 15000 |  |
| 28 | 温州污泥干化焚烧处理项目 | / | 240 | 80% | Ⅲ类 | 2 | 桨叶干化+鼓泡流化床焚烧+烟气处理 | 《生活垃圾焚烧大气污染物排放标准》 （GB18485-2014） | 规划用地面积：1.33ha，建设用地面积：1.26ha | 4470 | 门卫：26m2 | 20 | 7952 |  |

# 本规范用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应按…执行”或“应符合…的规定”。

# 引用标准名录

- 《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB 7231

- 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348

- 《恶臭污染物排放标准》GB 14554

- 《生活垃圾焚烧污染控制标准》GB 18485

- 《室外给水设计标准》GB 50013

- 《室外排水设计标准》GB 50014

- 《建筑设计防火规范》GB 50016

- 《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019

- 《城镇燃气设计规范》GB 50028

- 《压缩空气站设计规范》GB 50029

- 《石油库设计规范》GB 50074

- 《自动化仪表工程施工及质量验收规范》GB 50093

- 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974

- 《工业企业总平面设计规范》GB 50187

- 《防洪标准》GB 50201

- 《建筑防火通用规范》GB 55037

- 《厂矿道路设计规范》GBJ 22

- 《生产过程安全卫生要求总则》GB/T 12801

- 《动态公路车辆自动衡器 第2部分：整车式》GB/T 21296.2

- 《海绵城市建设评价标准》GB/T 51345

- 《工业企业设计卫生标准》GBZ 1

- 《污染物在线监控（监测）系统数据传输标准》HJ 212

- 《海绵城市建设技术指南—低影响开发雨水系统构建》（试行）