
备案号  XXXX—XXXX
四川省工程建设地方标准              [image: image1]
P                               DBJ51/TXXX—XXXX

四川省消防给水用超耐腐碳钢管技术规程

Technical Specification for Ultra-Corrosion-Resistant Carbon Steel Pipes for Fire Water Supply in Sichuan Province
（征求意见稿）

XXXX-XX-XX发布                         XXXX-XX-XX实施

四川省住房和城乡建设厅   发布

四川省工程建设地方标准
四川省消防给水用超耐腐碳钢管技术规程

Technical Specification for Ultra-Corrosion-Resistant Carbon Steel Pipes for Fire Water Supply in Sichuan Province

DBJ51/TXXX—XXXX
主编部门：四川省住房和城乡建设厅 

批准部门：四川省住房和城乡建设厅

施行日期：***************

（征求意见稿）
西南交通大学出版社

2025-XX-XX    成 都

前言

根据四川省住房和城乡建设厅《关于下达2024年四川省工程建设地方标准制定计划的通知》（川建标发﹝2024﹞3030号）的要求，四川省建筑设计研究院有限公司会同有关单位共同编制本标准。标准编制组经广泛调查研究，认真总结近年来四川省建筑消防给水工程的实践经验，参考有关国内外标准，并在广泛征求意见的基础上，编制本标准。

本标准共分7章和4个附录，主要技术内容包括：总则、术语、管材和管件、设计、施工、验收、维护等。

本标准由四川省住房和城乡建设厅负责管理，由四川省建筑设计研究院有限公司负责技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送四川省建筑设计研究院有限公司（地址：成都市天府大道中段688号大源国际中心1栋；邮政编码：610093；联系电话：028-86933790；邮箱：sadi_jsfzb@163.com）。

主编单位： 四川省建筑设计研究院有限公司 

参编单位：中国建筑西南设计研究院有限公司

成都市建筑设计研究院有限公司

成都基准方中建筑设计股份有限公司

四川大学                 

浙江康帕斯流体技术股份有限公司

宁波倍捷节能设备有限公司

四川锦业通管道有限责任公司

福建省兴弘晟管业有限公司    

主要起草人：

主要审查人：

目    次

11  总 则


22  术语与符号


33  管材和管件


84  设计


125  施工


166  验收


177  维护


18附录A 橡胶密封圈尺寸


20附录B 双卡压式镀锌镍钢管件尺寸


33附录C 凸管抱箍式镀锌镍钢管件尺寸


42附录D 当量长度表


43用词说明


44引用标准名录


Contents
11  General provisions


22  Terms and symbols


33  Pipes and pipe fittings


84  Disgn


125  Construction


166  Acceptances


177  Maintenance


18Appendix A  Rubber sealing ring size


20Appendix B  Dimensions of double-card compression type galvanized nickel steel pipe fittings


33Appendix C  Dimensions of Zinc-Nickel Plated Grooved Fittings for Projected Pipe Ends


42Appendix D Equivalent Length Table


43Explanation of wording


44List of quoted standards




1  总 则
1.0.1 为规范四川省消防给水用镀锌镍钢管管道工程的设计、施工、验收和维护，做到技术先进、安全可靠、经济合理、维护方便，保障工程质量，制定本规程。

【条文说明】镀锌镍钢管的镀层是近 20 年来发展起来的一种新型防护性镀层，镀层镍含量质量分数为 11%～13%，镀层外观细致均匀，与基体结合力强，钝化后耐腐蚀性能良好，具有高耐腐蚀性、低氢脆性、较好的可焊接性和机械加工性，经过挤压、弯曲等各种机械成型后仍保持较高耐腐蚀性，该镀层的硬度为 HV180～220，高于热浸镀锌层硬度 HV90～130，耐腐蚀为纯镀锌层的 3～10 倍，大幅提高基材的使用寿命。  镀锌镍钢管结合强度高，耐蚀性能可靠，可以直接使用卡压连接和凸管抱箍，最大限度保留了碳钢管的优点，同时解决了管道笨重，安装不便利的问题。目前该类管道已进入建筑市场，为了促进镀锌镍管管道行业的良好发展，规范镀锌镍钢管管道在消防给水工程中的设计、施工和验收，确保工程质量和安全，所以制定本规程。

1.0.2 本规程适用于新建、改建和扩建的民用和工业建筑消防给水管道工程中公称直径不大于DN300镀锌镍钢管的设计、施工、验收和维护。 

【条文说明】本条针对消防给水工程的特点，结合使用的成熟经验，规定了镀锌镍管在消防给水领域的管径适用范围。
1.0.3 消防用镀锌镍钢管管道工程的设计、施工、验收和维护，除应符合本规程的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

【条文说明】本条是强调除应符合本规程规定外，同时还应符合现行有关国家和行业标准的规定。与现行国家和行业标准配合使用的标准，主要有：《消防给水及消火栓系统技术规范》GB  50974、《自动喷水灭火系统设计规范》GB  50084、《泡沫灭火系统技术标准》GB50151、《水喷雾灭火系统技术规范》GB50219、《自动跟踪定位射流灭火系统技术标准》GB51427、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB  50261、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB  50242、《建筑机电工程抗震设计规范》GB  50981、《压接式碳钢连接管材及管件》CJ/T  433。

2  术 语
2.0.1 镀锌镍钢带 galvanized nickel steel strip

将牌号 Q235A 或 Q235B 的钢带浸泡在含有锌离子和镍离子的电解液中，采用镀锌镍工艺，内外镀层厚度为 18um～20um 的成品耐腐蚀钢带。

2.0.2 基管 steel tube base 

钢带经过机械压延后呈圆形管状，再采用高频电阻焊工艺将直缝焊接的管道。 
2.0.1 镀锌镍钢管 galvanized nickel steel pipe 
镀锌镍钢带经机械压延后呈圆形管状再采用高频电阻焊工艺直缝焊接，并在 加工过程中使用连续喷涂富锌漆工艺对焊缝做防腐处理的管道。

2.0.2 镀锌镍管件 galvanized nickel pipe fittings 
对基管进行切割、修边、压延，并采用电镀镀锌镍工艺，制得的内外镀层厚 度为18um～20um管件。 

2.0.3 双卡压式连接 double-press jointing 

管件承口端部有延伸直管段，在承插口凸包处设置“O”型密封圈，采用专用卡压工具压紧密封圈两侧承口部位的连接方式。 

2.0.4 凸管抱箍式连接 convex pipe hoop jointing 
管接头由管本体和压块组合而成，整体呈圆周抱箍状，管本体和压块内圆周 面均有带弧面的内圆槽，管接头与管道的外凸环之间嵌有密封圈，通过紧固扣锁 紧管接头的连接方式。

3  管材和管件
3.1  一般规定

3.1.1 消防给水用镀锌镍钢管管道工程应全部采用镀锌镍材质的管材和配套管件，所选用的管材和管件，应有国家认可的产品质量监督机构出具的产品质量检测合格报告。

【条文说明】本条规定是为保障工程中采用的管材、管件符合相关的质量要求，把好材料质量关，以确保工程质量。要求所使用的镀锌镍钢管管道管材和管件应具有相关的质量证明文件和合格证  ，从而保证镀锌镍钢管材和管件的质量。 
3.1.2 工程中采用的管材和管件应符合国家现行《钢管的验收、包装、标志和质量证明书》GB/T 2102 的规定，应有产品名称、规格、公称压力、材料代号、生产日期等标识，并具备出厂检验合格证、产品说明书等相关资料。

【条文说明】本条强调工程中采用的管材、管件，应具备产品合格证、产品使用说明书和各项性能检验报告，便于用户验收时对检验结果进行比对。管材、管件的生产企业应具有一定生产能力和生产条件，并对提供的产品质量负责。
3.2 管 材

3.2.1 镀锌镍钢管管材基管应采用成品镀锌镍钢带直接加工，其化学成分应符合现行国家标准《连续电镀锌、锌镍合金镀层钢板及钢带》GB/T 15675 的有关规定。 

【条文说明】本条对镀锌镍钢管管材的基管做出规定，要求基材应为成品的镀锌镍钢带，不允许直接使用未经处理的 Q235 或者 Q235B 钢带在工厂内加工再进行镀锌镍工艺。
3.2.2 镀锌镍钢管管材规格尺寸及允许偏差应符合表 3.2.2的规定。

表 3.2.2  镀锌镍钢管规格尺寸及允许偏差（mm）
	公称直径
	外径Dw
	外径允许偏差
	壁厚S
	计算内径di
	壁厚允许偏差δ

	
	
	
	PN25
	PN16
	
	

	DN15
	18.0
	±0.10
	1.5
	15.0
	±10%S

	DN20
	22.0
	±0.11
	1.5
	19.0
	

	DN25
	28.0
	±0.14
	1.5
	25.0
	

	DN32
	35.0
	±0.18
	1.5
	32.0
	

	DN40
	42.0
	±0.21
	1.5
	39.0
	

	DN50
	54.0
	±0.27
	1.5
	51.0
	

	DN65
	76.1
	±0.38
	2.0
	72.1
	

	DN80
	88.9
	±0.44
	2.0
	84.9
	

	DN100
	108.0
	±0.54
	2.0
	104.0
	

	DN125
	133.0
	±0.50
	3.0
	127.0
	

	DN150
	159.0
	±0.80
	3.0
	153.0
	

	DN200
	219.0
	±1.00
	3.3
	3.0
	213.0
	

	DN250
	273.0
	±1.00
	4
	3.5
	267.0
	

	DN300
	325.0
	±1.00
	4.5
	4.0
	317.0
	


【条文说明】本条对镀锌镍钢管在不同压力等级下的管材规格尺寸及允许偏差作出规定。

3.2.3 镀锌镍钢管管材的扩口、涡流探伤、液压试验、连接性能、耐火性能应符合现行行业标准《压接式碳钢连接管材及管件》CJ/T 433 的有关规定。

【条文说明】本条强调了消防用镀锌镍钢管管材的相关性能要求，本规程中管材的重要技术指标与现有行业标准《压接式碳钢连接管材及管件》CJ/T  433 相一致，并对耐压试验、气密试验和压扁进行了细化。其余性能应符合表3.2.3的规定。
	表 3.2.3 镀锌镍钢管管材主要性能

	项目
	主要性能

	外观
	内外表面应光滑，不允许有锈蚀、折叠、裂纹、分层、搭焊、断弧、烧穿及其他深度超过壁厚下偏差的缺陷存在

	耐压性能
	工作压力

1.6MPa
	试验压力 2.5MPa，持压 1min 以上，管件及管路连接处无渗漏、脱落和塑性变形

	
	工作压力2.5MPa
	试验压力 5.0MPa，持压 1min 以上，管件及管路连接处无渗漏、脱落和塑性变形

	气密性能
	在不小于 1.0MPa 的气压下，稳压 15s 以上，不出现泄漏

	压扁
	将试管压至压板间的距离为管壁厚度的 4 倍时，不出现裂纹或破坏


3.3 管 件

3.3.1 镀锌镍钢管管道工程所选用的管件应符合现行行业标准《压接式碳钢连接管材及管件》CJ/T  433 的有关规定。

【条文说明】本条对镀锌镍钢管管道系统采用的管件作出规定。
3.3.2
镀锌镍钢管连接用密封圈材料宜选用三元乙丙橡胶（EPDM），其材料物理性能应符合国家标准《橡胶密封件给、排水管及污水管道用接口密封圈材料规范》GB/T 21873中硬度等级为 70 或 80 的规定。橡胶圈的规格尺寸，应符合本规程附录 A 的规定。

【条文说明】本条对消防用镀锌镍钢管管道用密封圈材料作出规定。考虑到不同地区使用环境，同时为了保证密封圈的使用性能，本规程推荐选用三元乙丙橡胶（EDPM））作密封材料。
3.3.3
双卡压式镀锌镍钢管管件承口（图 3.3.3）基本尺寸可按表 3.3.3 确定。

[image: image2.png]D1





1—本体；2—密封圈；D—承口端外径；D1—承口端内径；

Dw—管道外径；L—承口长度；  T—管件壁厚

图3.3.3  管件承口

表 3.3.3
管件承口基本尺寸（mm）

	公称直径
	管道外径 Dw
	承口端外径 D
	承口端内径 D1
	管件壁厚 T
	承口长度 L

	DN15
	18
	26.5±0.1
	18.3
[image: image3.wmf]5

.

0

0

+


	1.5
	22.5

	DN20
	22
	31.2±0.1
	22.3
[image: image4.wmf]5

.

0

0

+


	1.5
	23.5

	DN25
	28
	37.2±0.1
	28.3
[image: image5.wmf]5

.

0

0

+


	1.5
	24.5

	DN32
	35
	44.4±0.1
	35.4
[image: image6.wmf]8

.

0

0

+


	1.5
	27.5

	DN40
	42
	53.4
[image: image7.wmf]0

1

.

0

-


	42.5
[image: image8.wmf]8

.

0

0

+


	1.5
	34.4

	DN50
	54
	65.2
[image: image9.wmf]0

1

.

0

-


	54.5
[image: image10.wmf]8

.

0

0

+


	1.5
	38.4

	DN65
	76.1
	94
[image: image11.wmf]4

.

0

2

.

0

+

-


	77.1
[image: image12.wmf]5

.

1

0

+


	2
	60

	DN80
	88.9
	109
[image: image13.wmf]5

.

0

2

.

0

+

-


	90.7
[image: image14.wmf]5

.

1

0

+


	2
	70

	DN100
	108
	132.4
[image: image15.wmf]5

.

0

3

.

0

+

-


	109
[image: image16.wmf]5

.

1

0

+


	2
	75


【条文说明】本条对采用双卡压连接的镀锌镍钢管管件承口的构造和尺寸做出规定。为保证连接的可靠性，结合镀锌镍钢管的基本性能，本规程中只允许使用双卡压连接方式，不允许使用单卡压连接方式。
3.3.4
双卡压式镀锌镍钢管件的规格尺寸，应符合本规程附录 B 的规定。

3.3.5
凸管抱箍式镀锌镍钢管管件接口（图 3.3.5）基本尺寸可按表 3.3.5 确定。

[image: image17.png]



DW—管道外径；L—管件总长度；L1—管件总宽度；  L2—凸管长度；H—管件总高度

图 3.3.5   管件接口

表 3.3.5
管件接口基本尺寸（mm）

	公称直径
	管道外径

DW
	管件总长度

L
	管件总宽度

L1
	凸管长度

L2
	管件总高度

H

	DN65
	76.1
	114
	120.7
	20±1
	100.5

	DN80
	88.9
	114
	128
	20±1
	113.4

	DN100
	108
	146
	148
	25.5±1
	128

	DN125
	133
	133
	196
	29.5±1
	163

	DN150
	159
	143
	230
	34.5±1
	189

	DN200
	219
	143
	292.5
	34.5±1
	249

	DN250
	273
	121
	347.6
	34.5±1
	307.6

	DN300
	325
	160
	550.6
	34.5±1
	405.0


3.3.6  凸管抱箍式镀锌镍钢管件的规格尺寸，应符合本规程附录 C 的规定。

4  设计
4.1  一般规定
4.1.1 消防给水用镀锌镍钢管的选用，应根据建筑性质、压力等级等确定，可用于室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统、自动跟踪定位射流灭火系统、水炮灭火系统和防火分隔或冷却系统等消防给水系统。

【条文说明】根据镀锌镍钢管的第三方检测结果和实际应用案例，镀锌镍钢管现有壁厚能满足不高于2.5MPa 的承压需求，工程中应根据实际情况选用。
4.1.2 镀锌镍钢消防管道的工程设计，应符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974、《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084、《水喷雾灭火系统技术规范》GB  50219、《泡沫灭火系统技术标准》GB  50151 、《自动跟踪定位射流灭火系统技术标准》GB51427的有关规定。

【条文说明】镀锌镍钢管管道连接系统在不同领域中，其对应的相关标准也不一样，各项设计参数应按国家现行标准执行。
4.2  管道工程

4.2.1 管道连接应安全可靠，保障消防给水管道的正常使用，并宜符合表4.2.1 的规定。

表 4.2.1
管道连接方式适用管径表

	公称直径
	连接方式

	DN15～DN100
	双卡压式连接

	DN65～DN300
	凸管抱箍式连接


【条文说明】本条对不同管径的镀锌镍钢管管道适应的连接方式作出规定。现有国内生产技术条件，压接式连接最大规格为  DN100，凸管报箍式连接最大规格为DN300。对于公称直径 DN≤100 管道，当采用双卡压连接，需要满足现行行业标准《压接式碳钢连接管材及管件》CJ/T  433 中 S 型连接方式的规定。对于公称直径 65≤DN≤100 的管道，也可采用凸管抱箍式连接方式；对于公称直径 100<DN≤300 的管道，应采用凸管抱箍式连接方式。

4.2.2 管道宜采用明装或非嵌墙暗装方式，严禁直接埋设在钢筋混凝土结构层内。

4.2.3
架空敷设的管道应设置在环境温度不低于 5℃的区域，当环境温度低于5℃时，应采取防冻保温措施。
【条文说明】室外架空管道因不同季节和昼夜温差的影响，会发生膨胀和收缩，从而影响室外架空管道的稳定性，因此应校核管道系统的膨胀和收缩长度，并采取相应的安装方式和技术膨胀节等。
4.2.4
管道宜在无腐蚀介质的环境中敷设，当不可避免时应采取有效的防腐措施。管道与其他可能发生电化学反应的金属材料的管道、管件和附件相连接时，应有防止电化学腐蚀的措施。

【条文说明】本条规定是为了防止管道产生电化学腐蚀。

4.2.5 管道与设备、阀门、喷头、消火栓、仪表连接，或与其他管材连接时，应采用专用转换接头。

4.2.6当管道上设置阀门等组件时，应对组件加设支、吊架。

4.2.7 管道与支承件宜为相同材质。当管道与支承件为不同材质且可能发生电化学反应时，二者之间应采用绝缘垫片隔离。
4.2.8  镀锌镍钢管管道支、吊架的最大安装间距，可按表 4.2.8确定。

表4.2.8  管道支、吊架的最大间距

	公称直径
	水平管（m）
	立管（m）

	DN15
	1.0
	1.5

	DN20～DN25
	1.5
	2.0

	DN32～DN40
	2.0
	2.5

	DN50～DN65
	2.5
	3.0

	DN80～DN100
	3.0
	3.5

	DN125～DN200
	3.5
	4.0

	DN250～DN300
	4.0
	4.5


4.2.9
镀锌镍钢管管道工程中固定支架或防晃支架设置应符合下列规定：

1 配水管宜在中点设一个防晃支架，但当管径小于 DN50 时可不设；

2 配水干管及配水管，配水支管的长度超过 15m，每 15m 长度内应至少设 1个防晃支架，但当管径小于 DN50 可不设；

3 管径大于等于 DN50 的管道拐弯、三通及四通位置处应设 1 个防晃支架；

4 防晃支架的强度，应满足管道、配件及管内水的重量再加 50%的水平方向推力时不损坏或不产生永久变形；当管道穿梁安装时，管道应采用紧固件固定于混凝土结构上。

4.2.10 镀锌镍钢管管道贯穿具有耐火性能要求的建筑结构或构件时应加设套管，套管长度不应小于墙体厚度，或应高出楼面或地面 50mm；套管与管道的间隙应采用柔性阻燃密实材料填实，管道的接口不应位于套管内。当有贯穿孔口的环形间隙时，应采用防火封堵板材封堵，并在管道与防火封堵板材之间的缝隙填塞有机防火封堵材料。

【条文说明】本条规定参考了现行国家标准《建筑防火封堵应用技术标准》GB/T 51410的要求。管道穿过墙壁和楼板等建筑结构或构件时，应设置金属套管。安装在楼板内的套管，其顶部高出装饰地面 50mm，底部应与楼板底面相平，套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实，且端面应光滑。管道的接口不得设在套管内。

4.2.11 管道穿过屋面、地下室或地下构筑物外墙、混凝土水池水箱等有防水要求处，应设防水套管。

4.2.13 管道不宜穿越建筑物的沉降缝、伸缩缝和变形缝。当必须穿越时，应采取下列安装方法加以保护：

1穿越沉降缝、伸缩缝和变形缝的管道中间应采用柔性连接或设置方形补偿器，且应水平安装；

2管道或管道保温层的外表面上、下应有不小于 150mm 的净空；

3管道进水端宜设检修阀。

4.2.15 当环境温度变化较大时，室内架空管道应校核管道系统膨胀和收缩，并应采取相应的技术措施。当设置伸缩补偿装置时，应按管道长度、管材的线胀系数、环境温度和管内水温的变化、管道节点的允许位移量等因素，经计算确定。

4.2.16 管道系统应按现行国家标准《建筑机电工程抗震设计规范》GB  50981 的有关规定进行抗震设计。

4.2.17 镀锌镍钢管明敷在环境条件有可能结露的场所时，应采取防止结露的措施。
4.3水力计算

4.3.1
镀锌镍钢管管道的水力计算，应按现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB  50974、《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084的有关规定执行，管道的管道水头损失计算参数，可按表 4.3.1 确定。

表4.3.1
镀锌镍钢管管道水头损失计算参数

	当量粗糙度 ε
	管道粗糙系数 nε
	海澄-威廉系数Ch

	0.00015
	0.014
	120


【条文说明】本条明确了镀锌镍钢管管道水力计算应采用海澄-威廉公式进行计算，并明确了镀锌镍钢管管道水头损失计算的主要参数取值 。

4.3.2 管道内的设计流速不宜大于 2.5m/s，自动喷水灭火系统管道设计流速可按系统设计要求确定，但任何消防管道的给水流速不应大于 7m/s。

4.3.3 管道的局部水头损失宜采用当量长度法计算，且应符合本规程附录 D 的规定。

【条文说明】本条明确了管道的局部水头损失按照当量长度法计算，并给出了管道管件和阀门等管道附件的局部管道长度。
5  施工
5.1  一般规定

5.1.1 镀锌镍钢管管材和管件不宜与水泥、砂浆、混凝土等直接接触。
5.1.2 管道安装工程间隙或完成后，管口处应及时封堵。
5.1.4  管道安装前，应清除管材及管件内外的污垢和杂质，密封面应清理干净。
5.1.6 安装完成的管道应横平竖直，不得有明显起伏、弯曲现象，管外壁应无损伤。当有损伤时，应修复处理或切除损伤部位并重新安装。

5.1.7 管材与管件装卸、搬运时应小心轻放，应避免油污，不得抛、摔、滚、拖。

5.1.8 施工过程中，不得在管道上攀登、系安全绳、搁搭脚手架、用作支撑等。
5.1.9 消防用镀锌镍钢管管道工程的施工，尚应符合现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB  50974、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB  50261 的有关规定。

5.2  施工准备
5.2.1 管道安装工程施工前应具备下列条件：

1施工设计图纸和其他技术文件应齐全，并经会审和审查；
2施工方案或施工组织设计应进行技术交底；

3施工人员应经专业培训；

4施工现场的用水、用电和材料贮放场地条件应满足施工需要；

5管材、管件及附件等具有质量合格证书，规格、型号和性能检测报告应符合国家现行标准和设计要求。

【条文说明】管道工程施工前，一定要充分了解整体工程结构、图纸设计要求、其他工程施工方案等，做好管道工程施工相应配合措施，以免其他工程在施工过程中造成对管道系统不必要的损伤与破坏。

5.2.2 管道安装前，安装人员应了解建筑物结构，熟悉设计图纸、施工方案及其他工种的配合措施，并应了解镀锌镍钢管管道的性能、连接方式和安装要求，熟练掌握装配技能。
5.2.3 管道安装施工准备应符合下列规定：
1安装前，应阅读产品说明书，了解安装操作顺序及安装方法；

2管道安装前，应按产品标准对材料进行检验；

3施工前应对管材、管件、管道附件及阀门等进行内部清理。

5.2.4 室内管道与室外管网连接时，应先将连通部分外部管网内的水排尽。

【条文说明】5.2.2～5.2.4 制定本条文的目的是为了保证施工正常进行，避免造成不必要的停工、窝工现象。具体规定了镀锌镍钢管管道系统施工前必备的基本条件，包括设计文件的齐全及与设计施工双方充分的交流；材料及堆放库房、场地、施工机具能正常使用；人员的技术安全培训；水、电等必备的施工条件等。

5.3  管道连接
5.3.1 管道安装使用专用安装工具。

5.3.2 管道、管件及附件等的连接应采用专用连接管件，不得在镀锌镍钢管管道上套丝。在阀门等配件安装时应符合下列规定：

1管径不大于 DN80 时，应在阀门前后加装活接头；

2管径不小于 DN100 时，宜采用法兰接头。

【条文说明】本条文规定了施工中应采取的方法，特别注意的是不得在镀锌镍钢管管道上套丝，这是因为镀锌镍钢管管道设计壁厚中未考虑套丝余量。在阀门等配件采用活接方式连接，主要是考虑日后拆卸方便。

5.3.3 管道系统配管与连接宜按下列步骤执行：

1按设计图纸规定的坐标和标高线绘制实测施工图；

2按实测施工图配管；

3按照安装顺序，进行管道预装配。

【条文说明】本条文规定了管道在装卸、搬运及安装过程中应注意的问题。因镀锌镍钢管管道壁较薄，受到外力易产生变形，故在此进行规定。

5.3.4 管道截管应符合下列规定：

1截管工具宜采用专用电动切管机或手动切管器；

2截管的端面应平整并垂直于管轴线，端面切斜不应大于 l.0mm；

3截管后，管端的内外毛刺、飞边宜采用专业工具清除干净；

4截管后管材内外表面有氧化色应使用砂布去除并清洗干净；
5截管后端口处涂刷富锌漆进行防腐处理。

5.3.5  管道压接施工应符合下列规定：

1 压接操作前应阅读压接工具说明书，了解工具所用电源、电压，压接钳口与管件应匹配，不得盲目施工；

2 管材插入管件前应标注深度记号，管材插入时与管件轴线夹角不应大于5°，压接时管材应完全插入到位；

3 用专用工具双卡压连接时，应将专用工具钳口内槽对准管件凸环部位，靠紧并应与管轴线垂直，启动挤压工具使钳口闭合，完成双卡压连接；

4 压接完成后，应使用专用量规对压接部位进行检验，确保压接到位。
5.3.6 管道采用凸管抱箍式连接应符合下列规定：

1凸管管件与抱箍应采用同一厂家产品配套使用，不得拆分；

2管道出厂已经凸管完成，现场安装截取时应采用专用的凸管机，在凸管机凸管过程中，管道不得出现纵向位移和角位移；

3 管端至凸管表面应平整，无凹凸、无滚痕；

4 凸管宽度和高度应符合设计要求；

5 凸管过程应缓慢，凸管环处不得出现龟裂现象。

5.4  管道敷设
5.4.1 管道明敷时，应在土建工程墙面粉饰完毕后安装。安装前，应复核预留孔洞位置正确。

5.4.2  固定支架应设置在变径、分支、接口及穿越承重墙、楼板的两侧等处。

5.4.3  管道支、吊架最大间距可按本规程表 4.2.8 确定。

5.4.4  在喷头、阀门、消火栓连接处应采用金属管卡或吊架固定；管卡或吊架宜设置在距配件40mm～80mm 处。

5.4.5  明敷管道中心距装饰墙面的最小距离应符合表 5.4.5 的规定：

表 5.4.5
明敷管道中心距装饰墙面的最小距离（mm）

	公称直径
	明敷管道管中心距装饰墙面的距离

	DN15～DN25
	110

	DN32～DN50
	130

	DN65～DN100
	160

	DN125～DN200
	220

	DN250～DN300
	300


5.4.6  暗敷管道，应在镀锌镍钢管管道外壁缠绕防腐胶带防腐；管道埋地敷设时应做防腐处理，防腐层材质和结构应符合设计要求，并应按现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB  50242 的有关规定施工。管道隐蔽前应完成试压，并应有隐蔽工程验收记录。

【条文说明】镀锌镍钢管管道不建议埋地敷设，当局部管道条件限制需要采用时，由于土壤中溶解的盐类、酸碱度等众多因素均会引起管道腐蚀，需要在管道外壁做特加强防腐措施。管道的埋地防腐设计必须符合设计要求，如设计无规定时，可按现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB  50242 中的管道防腐种类中的特加强防腐做法施工。

5.4.7  管道敷设时，不得有轴向弯曲和扭曲，穿过墙或楼板时不得强制校正。与其他管道平行敷设时，应按设计要求预留保护距离，当设计无要求时，净距应符合现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB  50242 的有关规定。

5.4.8 当镀锌镍钢管管道穿墙、穿楼板及嵌墙暗敷时，应配合土建工种预留孔洞、墙槽。预留孔洞或墙槽的尺寸宜符合下列规定：

1  预留孔洞的尺寸宜比管外径大 50mm～100mm；

2 嵌墙暗管的开槽深度宜为管道外径加 20mm，宽度宜为管道外径加 40mm～100mm，暗管管外壁应采取缠绕防腐胶带或覆塑等防腐措施；

3 架空管道管顶上部的净空不宜小于 100mm。
【条文说明】本条规定了镀锌镍钢管管道在穿越墙体、楼板和嵌墙敷设时对预留孔洞尺寸的要求和采取的防腐措施。孔洞和墙槽尺寸的预留，需要充分考虑管道的安装操作所需要的最小施工空间需要。

6  验收
6.0.1 管道系统施工完成后，应由建设单位组织设计、施工、监理等单位进行验收，同时做好记录，签署文件，立卷归档。验收不合格不应投入使用。

6.0.2 消防用镀锌镍钢管管道系统的验收应按现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB  50261 的有关规定执行。

6.0.3 暗装、嵌装管道隐蔽前的验收，应着重检查管道支撑、套管、管道伸缩补偿措施，并进行通水能力检验和水压试验。
6.0.4 管道系统的水压试验应按《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB  50261 等有关规定执行。
6.0.5 管道工程验收时应具备下列文件资料：
1竣工验收申请报告、设计文件、竣工资料；

2管道、管件和主要管道附件的产品材质报告及质量证明资料；

3消防给水系统的调试报告；

4 隐蔽工程验收和中间试验记录；

5 通水能力和水压试验检验记录；

6工程质量事故处理报告；

7消防给水系统施工过程质量管理检查记录；

8消防给水系统质量控制检查资料。

【条文说明】6.0.1～6.0.5  竣工验收是工程交付使用前的一项重要技术工作。本条规定了消防用镀锌镍钢管管道系统验收时，对验收程序的组织和技术资料的具体要求。

7  维护
7.0.1  管理单位应制定消防用镀锌镍钢管的维护管理制度，并应根据维护制度和操作规程进行维护，使系统处于正常运行状态。

7.0.2  维护管理人员应经过专业培训，熟悉系统和消防用镀锌镍钢管的连接方式、性能与操作维护规程，并应做好运行记录。运行维护中发现问题应立即上报，并应采取处理措施。

7.0.3  管道应按下列规定进行检查：

1 每月应对系统管道及阀门进行一次外观检查，当有碰撞变形、机械性损伤、渗漏或泄漏现象时应及时修理更换；

2 每月应对管道上阀门的铅封或锁链进行一次检查，当有破坏或损坏时应及时修理更换；

3 每季度应对管道接头和支、吊架固定情况进行一次检查，当有支、吊架松动，管道连接件或转换接头出现变形、老化、裂纹时应及时修理、更换；

4 每年应对系统管道及管件进行一次全面检查，保证系统完整、接口完好、无渗漏。

7.0.4  使用单位应配备抢修设备、抢修器材、必要的备品备件等，且设备应处于良好状态。

【条文说明】7.0.1～7.0.4 本条规定使用单位应制定维护管理制度，维护管理人员应经过专业培训，熟悉系统和镀锌镍钢管管道的原理、性能与操作维护规程，保证系统的正常运行。

附录A 橡胶密封圈尺寸

A.0.1 双卡压橡胶密封圈（图 A.0.1）的规格尺寸应符合表 A.0.1 的规定。

[image: image18.png]



D2-密封圈内径；d-截面直径

图 A.0.1
双卡压密封圈的结构形式

表 A.0.1  双卡压密封圈的规格尺寸（mm）

	公称直径
	密封圈内径 D2
	截面直径 d

	DN15
	
[image: image19.wmf]15

.

0

05

.

0

3

.

18

+

-


	2.7±0.10

	DN20
	
[image: image20.wmf]15

.

0

05

.

0

4

.

22

+

-


	3.4±0.10

	DN25
	
[image: image21.wmf]15

.

0

05

.

0

4

.

28

+

-


	3.2±0.10

	DN32
	
[image: image22.wmf]20

.

0

05

.

0

5

.

35

+

-


	3.2±0.10

	DN40
	
[image: image23.wmf]20

.

0

05

.

0

5

.

42

+

-


	4.2±0.10

	DN50
	
[image: image24.wmf]20

.

0

05

.

0

5

.

54

+

-


	4.2±0.10

	DN65
	
[image: image25.wmf]0

.

3

0

0

.

77

+


	7.2±0.10

	DN80
	
[image: image26.wmf]0

.

3

0

0

.

90

+


	8.2±0.10

	DN100
	
[image: image27.wmf]0

.

3

0

5

.

109

+


	10.2±0.10


A.0.2  凸管抱箍橡胶密封圈（图 A.0.2）的规格尺寸应符合表 A.0.2 的规定。

[image: image28.png]



D2-密封圈内径；ΦA-密封圈外径；L-密封圈宽度

图 A.0.2 凸管抱箍橡胶密封圈的结构形式

表 A.0.2 凸管抱箍橡胶密封圈的规格尺寸（mm）

	公称直径
	密封圈外径ΦA
	密封圈内径 D2
	密封圈宽度L 

	DN65
	95.5
	70.5
	38.1

	DN80
	108.2
	83.1
	38.3

	DN100
	131
	102.5
	44.1

	DN125
	156.9
	126
	41.5

	DN150
	183.7
	153.2
	41.6

	DN200
	243.6
	212.8
	42.4

	DN250
	299.4
	264.6
	44.4

	DN300
	361
	308
	44.7


附录B 双卡压式镀锌镍钢管件尺寸

B.0.1  等径直接（图 B.0.1）的规格尺寸应符合表 B.0.1 的规定。

[image: image29.png]=





DW-管道外径；Z-非承插段长度；L-管件长度

图 B.0.1 等径直接的结构形式

表 B.0.1 等径直接的规格尺寸（mm）

	公称直径
	管道外径 DW
	非承插段长度 Z
	管件长度 L

	DN15
	18
	15
	60

	DN20
	22
	13
	60

	DN25
	28
	14
	63

	DN32
	35
	13
	68

	DN40
	42
	17
	86

	DN50
	54
	15
	92

	DN65
	76.1
	41
	161

	DN80
	88.9
	30
	170

	DN100
	108
	38
	188


B.0.2  异径直接（图 B.0.2）的规格尺寸应符合表B.0.2 的规定。

[image: image30.png]



DW1、DW2-管道外径；Z-非承插段长度；L-管件长度

图 B.0.2  异径直接的结构形式表 

B.0.2  异径直接的规格尺寸（mm）

	公称直径
	管道外径 DW1×DW2
	非承插段长度 Z
	管件长度 L

	20×15
	18×22
	24
	70

	25×15
	18×28
	30.5
	77

	25×20
	22×28
	25.5
	73.5

	32×15
	18×35
	31
	81

	32×20
	22×35
	30
	81

	32×25
	28×35
	29.5
	81.5

	40×15
	18×42
	31
	88

	40×20
	22×42
	32
	90

	40×25
	28×42
	32.5
	91.5

	40×32
	35×42
	34
	96

	50×15
	18×54
	31
	92

	50×20
	22×54
	30
	92

	50×25
	28×54
	30.5
	93.5

	50×32
	35×54
	30
	96

	50×40
	42×54
	37
	110

	65×20
	22×76.1
	44
	127.5

	65×25
	28×76.1
	44.5
	129

	65×32
	35×76.1
	25.7
	113.2

	65×40
	42×76.1
	46
	140.5

	65×50
	54×76.1
	45
	143.5

	80×20
	22×88.9
	38.5
	132

	80×25
	28×88.9
	39
	133.5

	80×32
	35×88.9
	38.5
	136

	80×40
	42×88.9
	40.5
	145

	80×50
	54×88.9
	39.5
	148

	80×65
	76.1×88.9
	52.5
	182.5

	100×25
	28×108
	43
	142.5

	100×32
	35×108
	45.5
	148

	100×40
	42×108
	47.5
	157

	100×50
	54×108
	46.5
	160

	100×65
	76.1×108
	59.5
	194.5

	100×80
	88.9×108
	54
	199


B.0.3  45 度弯头（图 B.0.3）的规格尺寸应符合表 B.0.3 的规定。

[image: image31.png]



DW-管道外径；Z-非承插段中心距离；L-中心高

图 B.0.3  45度弯头的结构形式

 

B.0.3  45度弯头的规格尺寸（mm）

	公称直径
	管道外径 DW
	非承插段长度 Z
	管件长度 L

	DN15
	18
	16.5
	39

	DN20
	22
	18.5
	42

	DN25
	28
	21.5
	46±2

	DN32
	35
	25.2
	52.7

	DN40
	42
	30.3
	64.8

	DN50
	54
	38.2
	76.7

	DN65
	76.1
	55.3
	115.3

	DN80
	88.9
	57.5
	127.5

	DN100
	108
	103
	178


B.0.4  90 度弯头（图 B.0.4）的规格尺寸应符合表 B.0.4 的规定。

[image: image32.png]Dw





DW-管道外径；Z-非承插段中心距离；L-中心高

图 B.0.4  90度弯头的结构形式 

表B.0.4  90度弯头的规格尺寸（mm）

	公称直径
	管道外径 DW
	非承插段长度 Z
	管件长度 L

	DN15
	18
	27.5
	50

	DN20
	22
	31.5
	55

	DN25
	28
	40.5
	65

	DN32
	35
	59.4
	86.9

	DN40
	42
	70.7
	105.2

	DN50
	54
	88.7
	127.2

	DN65
	76.1
	129
	189

	DN80
	88.9
	145
	215

	DN100
	108
	182
	257


B.0.5  异径三通（图 B.0.5）的规格尺寸应符合表 B.0.5 的规定。

[image: image33.png]Dw

1

wa




DW1、DW2-管道外径；L1-管件长度；L2-中心高

图 B.0.5  异径三通的结构形式

表B.0.5  异径三通的规格尺寸（mm）

	公称直径
	管道外径 DW1×DW2
	管件长度 L1
	中心高 L2

	DN20×DN15
	18×22
	84
	42

	DN25×DN15
	18×28
	95
	45

	DN25×DN20
	22×28
	95
	45

	DN32×DN15
	18×35
	106
	48.5

	DN32×DN20
	22×35
	106
	48.5

	DN32×DN25
	28×35
	106
	50

	DN40×DN15
	18×42
	128
	52

	DN40×DN20
	22×42
	128
	52

	DN40×DN25
	28×42
	128
	53.5

	DN40×DN32
	35×54
	128
	55

	DN50×DN15
	18×54
	148.3
	58

	DN50×DN20
	22×54
	148.3
	58

	DN50×DN25
	28×54
	148.3
	59.5

	DN50×DN32
	35×54
	148.3
	61

	DN50×DN40
	42×54
	148.3
	70

	DN65×DN15
	18×76.1
	237
	69

	DN65×DN20
	22×76.1
	237
	69

	DN65×DN25
	28×76.1
	237
	70.5

	DN65×DN32
	35×76.1
	237
	73

	DN65×DN40
	42×76.1
	237
	84

	DN65×DN50
	54×76.1
	237
	85

	DN80×DN20
	22×88.9
	264
	75.5

	DN80×DN25
	28×88.9
	264
	77

	DN80×DN32
	35×88.9
	264
	80

	DN80×DN40
	42×88.9
	264
	90

	DN80×DN50
	54×88.9
	264
	92

	DN80×DN65
	76.1×88.9
	264
	124

	DN100×DN20
	22×108
	300
	85.5

	DN100×DN25
	28×108
	300
	87

	DN100×DN32
	35×108
	300
	88.5

	DN100×DN40
	42×108
	300
	97.5

	DN100×DN50
	54×108
	300
	100.5

	DN100×DN65
	76.1×108
	300
	135

	DN100×DN80
	88.9×108
	300
	139.5


B.0.6  等径三通（图 B.0.6）的规格尺寸应符合表 B.0.6 的规定。

[image: image34.png]12

Ll





DW-管道外径；L1-管件长度；L2-中心高

图 B.0.6  等径三通的结构形式

表B.0.6
等径三通的规格尺寸（mm）
	公称直径
	管道外径 DW
	管件长度 L1
	中心高 L2

	DN15
	18
	80
	40

	DN20
	22
	84
	42

	DN25
	28
	95
	46.5

	DN32
	35
	106
	51.5

	DN40
	42
	128
	64

	DN50
	54
	148.3
	73

	DN65
	76.1
	237
	119

	DN80
	88.9
	264
	136

	DN100
	108
	300
	150


B.0.7  内螺纹接头（图 B.0.7）的规格尺寸应符合表 B.0.7 的规定。

[image: image35.png]Dw

GIREL




DW-管道外径；L-管件长度

图 B.0.7  内螺纹接头的结构形式

表B.0.7
内螺纹接头的规格尺寸

	公称直径
	管道外径 DW

（mm）
	管件长度 L
（mm）
	管螺纹 G

（in）

	DN15
	18
	59
	1/2

	DN20
	22
	59
	1/2

	DN20
	22
	59
	3/4

	DN25
	28
	60.5
	3/4

	DN25
	28
	64.5
	1

	DN32
	35
	68
	1

	DN32
	35
	70.5
	1 1/4

	DN40
	42
	79.5
	1 1/4

	DN40
	42
	82
	1 1/2

	DN50
	54
	85
	1 1/2

	DN50
	54
	89
	2

	DN65
	76.1
	127
	2 1/2

	DN80
	88.9
	114
	3


B.0.8  外螺纹接头（图 B.0.8）的规格尺寸应符合表 B.0.8 的规定。

[image: image36.png]Y

RURAL





DW-管道外径；L-管件长度

图 B.0.8  外螺纹接头的结构形式

表B.0.8
 外螺纹接头的规格尺寸
	公称直径
	管道外径 DW

（mm）
	管件长度 L
（mm）
	外螺纹 R1
（in）

	DN15
	18
	63
	1/2

	DN20
	22
	63
	1/2

	DN20
	22
	63
	3/4

	DN25
	28
	64.5
	3/4

	DN25
	28
	64.5
	1

	DN32
	35
	65.5
	1

	DN32
	35
	69
	1 1/4

	DN40
	42
	74
	1 1/4

	DN40
	42
	87
	1 1/2

	DN50
	54
	90
	1 1/2

	DN50
	54
	93.5
	2

	DN65
	76.1
	127
	2 1/2

	DN80
	88.9
	144
	3


B.0.9  内螺纹弯头（图 B.0.9）的规格尺寸应符合表 B.0.9 的规定。

[image: image37.png]GHRZL

L





DW-管道外径；L-中心高；L1-螺纹中心高

图 B.0.9  内螺纹弯头的结构形式

表B.0.9
 内螺纹弯头的规格尺寸

	公称直径
	管道外径 DW

（mm）
	中心高 L

（mm）
	螺纹中心高 L1（mm）
	螺纹 G

（in）

	DN15
	18
	50
	52.5
	1/2

	DN20
	22
	55
	57.5
	1/2

	DN20
	22
	55
	57.5
	3/4

	DN25
	28
	65
	65
	3/4

	DN25
	28
	65
	69
	1

	DN32
	35
	87
	90.5
	1

	DN32
	35
	87
	90.5
	1 1/4

	DN40
	42
	105
	103
	1 1/2

	DN50
	54
	127
	124
	2


B.0.10  堵头（图 B.0.10）的规格尺寸应符合表 B.0.10 的规定。

[image: image38.png])





DW-管道外径；L-管件长度

图 B.0.10 堵头的结构形式

表B.0.10 堵头的规格尺寸（mm）

	公称直径
	管道外径 DW
	管件长度 L

	DN15
	18
	41

	DN20
	22
	44

	DN25
	28
	45.5

	DN32
	35
	47

	DN40
	42
	56

	DN50
	54
	59

	DN65
	76.1
	94.5

	DN80
	88.9
	100

	DN100
	108
	111


B.0.11  双卡压法兰接头（图 B.0.11）的规格尺寸应符合表 B.0.11 的规定。

[image: image39.png]



DW-管道外径；L-总高；ΦA-螺栓孔中心圆直径

图 B.0.11  双卡压法兰接头的结构形式

表B.0.11 双卡压法兰接头的规格尺寸
	类别
	公称直径
	管道外径 DW

（mm）
	螺栓孔中心圆直

径ΦA（mm）
	总高 L

（mm）
	螺栓安装孔数

（个）

	等径法兰
	DN32
	35
	100
	62
	4

	
	DN40
	42
	110
	73
	4

	
	DN50
	54
	125
	83.2
	4

	
	DN65
	76.1
	145
	128
	8

	
	DN80
	88.9
	160
	140
	8

	
	DN100
	108
	180
	160
	8

	异径法兰
	DN65-DN80
	88.9
	145
	140
	8

	
	DN80-DN65
	76.1
	160
	128
	8

	
	DN80-DN100
	108
	160
	160
	8

	
	DN100-DN80
	88.9
	180
	140
	8

	
	DN125-DN100
	108
	210
	160
	8


附录C 凸管抱箍式镀锌镍钢管件尺寸

C.0.1  等径直接（图 C.0.1）的规格尺寸应符合表 C.0.1 的规定。
[image: image40.png]



DW-管道外径；L—管件总长度；L1—管件总宽度； L2—凸管长度；H—管件总高度

图 C.0.1 等径直接的结构形式

表C.0.1 等径直接的规格尺寸（mm）

	公称直径
	管道外径

DW
	管件总长度

L
	管件总宽度

L1
	凸管长度

L2
	管件总高度

H

	DN65
	76.1
	114
	120.7
	20±1
	100.5

	DN80
	88.9
	114
	128
	20±1
	113.4

	DN100
	108
	146
	148
	25.5±1
	128

	DN125
	133
	133
	196
	29.5±1
	163

	DN150
	159
	143
	230
	34.5±1
	189

	DN200
	219
	143
	292.5
	34.5±1
	249

	DN250
	273
	121
	347.6
	34.5±1
	307.6

	DN300
	325
	160
	550.6
	34.5±1
	405.0


C.0.2  异径直接管件（图 C.0.2）的规格尺寸应符合表 C.0.2 的规定。

[image: image41.png]pwi

Dw2




DW1、DW2-管件外径；L-管件长度

C.0.2 异径直接的结构形式

表C.0.2 异径直接的规格尺寸（mm）

	公称直径
	管件外径 DW1
	管件外径 DW2
	管件长度 L

	DN80×DN65
	88.9
	76.1
	137

	DN100×DN65
	108
	76.1
	150

	DN100×DN80
	108
	88.9
	150

	DN125×DN65
	133
	76.1
	165

	DN125×DN80
	133
	88.9
	165

	DN125×DN100
	133
	108
	175

	DN150×DN65
	159
	76.1
	173

	DN150×DN80
	159
	88.9
	173

	DN150×DN100
	159
	108
	182.9

	DN150×DN125
	159
	133
	241

	DN200×DN65
	219
	76.1
	210

	DN200×DN80
	219
	88.9
	210

	DN200×DN100
	219
	108
	220

	DN200×DN125
	219
	133
	243

	DN200×DN150
	219
	159
	251

	DN250×DN150
	273
	159
	240

	DN250×DN200
	273
	219
	270

	DN300×DN200
	273
	219
	305


C.0.3
 90 度弯头（图 C.0.3）的规格尺寸应符合表 C.0.3 的规定。

[image: image42.png]



DW-管件外径；L-中心高

C.0.3  90 度弯头的结构形式

表C.0.3  90 度弯头的规格尺寸（mm）

	公称直径
	管道外径 DW
	中心高 L

	DN65
	76.1
	184

	DN80
	88.9
	204

	DN100
	108
	232

	DN125
	133
	196.5

	DN150
	159
	222

	DN200
	219
	272

	DN250
	273
	348

	DN300
	325
	395


C.0.4
 45 度弯头（图 C.0.4）的规格尺寸应符合表 C.0.4 的规定。

[image: image43.png]oW





DW-管件外径；L-中心高

C.0.4  45 度弯头的结构形式

表C.0.4  45 度弯头的规格尺寸（mm）

	公称直径
	管道外径 DW
	中心高 L

	DN65
	76.1
	87.2

	DN80
	88.9
	91.1

	DN100
	108
	109.4

	DN125
	133
	123.3

	DN150
	159
	134.1

	DN200
	219
	154.8

	DN250
	273
	188

	DN300
	325
	260


C.0.5
 等径三通（图 C.0.5）的规格尺寸应符合表 C.0.5 的规定。

[image: image44.png]Dw

LL





DW-管件外径；L-管件长度；L1-中心高

C.0.5 等径三通的结构形式

表C.0.5 等径三通的规格尺寸（mm）

	公称直径
	管道外径 DW
	管件长度 L
	中心高 L1

	DN65
	76.1
	108
	216

	DN80
	88.9
	115
	230

	DN100
	108
	137
	274

	DN125
	133
	196.5
	393

	DN150
	159
	222
	444

	DN200
	219
	272
	544

	DN250
	273
	348
	696

	DN300
	325
	264
	528


C.0.6
 异径三通（图 C.0.6）的规格尺寸应符合表 C.0.6 的规定。

[image: image45.png]T





DW1、DW2-管件外径；L-管件长度；L1-中心高

C.0.6 异径三通的结构形式

表C.0.6 异径三通的规格尺寸（mm）

	公称直径
	管件外径 DW1
	管件外径 DW2
	中心高 L1
	管件长度 L

	DN80×DN65
	88.9
	76.1
	114.5
	218

	DN100×DN65
	108
	76.1
	127.5
	234

	DN100×DN80
	108
	88.9
	128
	246

	DN125×DN65
	133
	76.1
	140
	232

	DN125×DN80
	133
	88.9
	147
	238

	DN125×DN100
	133
	108
	154
	264

	DN150×DN65
	159
	76.1
	159
	240

	DN150×DN80
	159
	88.9
	160
	256

	DN150×DN100
	159
	108
	167
	280

	DN150×DN125
	159
	133
	168
	296

	DN200×DN65
	219
	76.1
	190
	230

	DN200×DN80
	219
	88.9
	191
	244

	DN200×DN100
	219
	108
	198
	270

	DN200×DN125
	219
	133
	198
	305

	DN200×DN150
	219
	159
	199.5
	338

	DN250×DN150
	273
	159
	228
	330

	DN250×DN200
	273
	219
	227
	407

	DN300×DN200
	325
	219
	264
	422

	DN300×DN250
	325
	273
	264
	476


C.0.7
 堵头（图 C.0.7）的规格尺寸应符合表 C.0.7 的规定。

[image: image46.png]Dw





DW-管件外径；L-管件长度

C.0.7 堵头的结构形式

表C.0.7 堵头的规格尺寸（mm）

	公称直径
	管道外径 DW
	中心高 L

	DN65
	76.1
	74

	DN80
	88.9
	75

	DN100
	108
	87

	DN125
	133
	100

	DN150
	159
	100

	DN200
	219
	130

	DN250
	273
	165

	DN300
	325
	175


C.0.8 内螺纹接头（图 C.0.8）的规格尺寸应符合表 C.0.8 的规定。

[image: image47.png]Dw

55° FHRLG




DW-管件外径；L-管件长度

C.0.8 内螺纹接头的结构形式

表C.0.8 内螺纹接头的规格尺寸（mm）

	公称直径
	管道外径 DW
	中心高 L

	DN65
	76.1
	108

	DN80
	88.9
	116.8


C.0.9  抱箍法兰接头（图 C.0.9）的规格尺寸应符合表 C.0.9 的规定。

[image: image48.png]



DW-管件外径；L-总高；ΦA-螺栓孔中心圆直径

C.0.9 抱箍法兰接头的结构形式

表C.0.9 抱箍法兰接头的规格尺寸

	类别
	公称直径
	管道外径 DW

（mm）
	螺栓孔中心圆直径ΦA（mm）
	总高 L

（mm）
	螺栓安装孔数

（个）

	等径法兰
	DN65
	76.1
	145
	97.5
	8

	
	DN80
	88.9
	160
	98.5
	8

	
	DN100
	108
	180
	109
	8

	
	DN125
	133
	210
	110
	8

	
	DN150
	159
	240
	120
	8

	
	DN200
	219
	295
	115
	12

	
	DN250
	273
	355
	115
	12

	异径法兰
	DN65-DN80
	88.9
	145
	98.5
	8

	
	DN80-DN65
	76.1
	160
	97.5
	8

	
	DN80-DN100
	108
	160
	98.5
	8

	
	DN100-DN80
	88.9
	180
	109
	8

	
	DN100-DN125
	133
	180
	110
	8

	
	DN125-DN100
	108
	210
	109
	8

	
	DN125-DN150
	159
	210
	115
	8

	
	DN150-DN125
	133
	240
	115
	8

	
	DN200-DN150
	159
	295
	120
	12

	
	DN250-DN200
	219
	355
	115
	12


附录D 当量长度表

D.0.1  双卡压连接镀锌镍钢管管件当量长度应符合表 D.0.1-1 和表 D.0.1-2 的规定。

表D.0.1-1   双卡压管件当量长度（m）

	公称直径
	DN25
	DN32
	DN40
	DN50
	DN65
	DN80
	DN100

	45°弯头
	0.6
	0.3
	0.6
	0.6
	0.9
	0.9
	1.2

	90°弯头
	0.6
	0.9
	1.2
	1.5
	1.8
	2.1
	3.1

	三通四通
	1.5
	1.8
	2.4
	3.1
	3.7
	4.6
	6.1


表 D.0.1-2   双卡压异径弯头当量长度（m）

	异径弯头
	当量长度

	DN32×DN25
	0.2

	DN40×DN32
	0.3

	DN50×DN40
	0.3

	DN65×DN50
	0.5

	DN80×DN65
	0.6

	DN100×DN80
	0.8


D.0.2  凸管抱箍式连接镀锌镍钢管管件当量长度应符合表 D.0.2-1 和表 D.0.2-2的规定。
表D.0.2-1   凸管抱箍管件当量长度（m）

	公称直径
	DN65
	DN80
	DN100
	DN125
	DN150
	DN200
	DN250
	DN300

	45°弯头
	0.9
	0.9
	1.2
	1.5
	2.1
	2.7
	3.3
	4.0

	90°弯头
	1.8
	2.1
	3.1
	3.7
	4.3
	5.5
	5.5
	8.2

	三通四通
	3.7
	4.6
	6.1
	7.6
	9.2
	10.7
	15.3
	18.3


表 D.0.2-2   凸管抱箍异径弯头当量长度（m）

	异径弯头
	当量长度

	DN80×DN65
	0.6

	DN100×DN80
	0.8

	DN125×DN100
	1.1

	DN150×DN125
	1.3

	DN200×DN150
	1.6

	DN250×DN200
	1.8

	DN300×DN250
	2.0


用词说明
为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

引用标准名录
本规程引用下列标准。其中，注日期的，仅对该日期对应的版本适应本规程；不注日期的，其最新版适用于本规程。

《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084

《泡沫灭火系统技术标准》GB 50151

《水喷雾灭火系统技术规范》GB 50219

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974

《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981

《自动跟踪定位射流灭火系统技术标准》GB51427
《钢管的验收、包装、标志和质量证明书》GB/T 2102

《连续电镀锌、锌镍合金镀层钢板及钢带》GB/T 15675

《橡胶密封件给、排水管及污水管道用接口密封圈材料规范》GB/T 21873

《建筑防火封堵应用技术标准》GB/T 51410

《压接式碳钢连接管材及管件》CJ/T 433
B










_1234567897.unknown

_1234567901.unknown

_1234567905.unknown

_1234567907.unknown

_1234567909.unknown

_1234567911.unknown

_1234567912.unknown

_1234567910.unknown

_1234567908.unknown

_1234567906.unknown

_1234567903.unknown

_1234567904.unknown

_1234567902.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

