备案号： XXXXX-XXXX

四川省工程建设地方标准    DB

P                                DB51/T 5042-202X

四川省外墙内保温工程技术标准

Design standard for interior thermal insulation on external walls in Sichuan Province

（征求意见稿）

202X-XX-XX  发布                        202X-XX-XX  实施

四川省住房和城乡建设厅  发布

四川省工程建设地方标准

四川省外墙内保温工程技术标准

Design standard for interior thermal insulation on external walls in Sichuan Province

DB51/T 5042－202X

| 主编部门： | 四川省住房和城乡建设厅 |
| --- | --- |
| 批准部门： | 四川省住房和城乡建设厅 |
| 施行日期： | 202X年XX月XX日 |

西南交通大学出版社

202X  成  都

前  言

本标准依据《四川省住房和城乡建设厅关于下达 2024 年四川省工程建设地方标准修订计划的通知》（川建标函〔2024〕3031 号）的要求，由中国建筑西南设计研究院有限公司会同有关单位共同修订完成。

修订本标准的目的是要进一步提高我省建筑热工性能，为实现我省节约能源和保护环境的战略、贯彻有关政策和法规作出技术保证。在标准的修订过程中，调研了我省不同气候区近年来建筑节能工程实践经验，借鉴了国内外编制此类标准的先进经验，并结合四川地区经济条件和开展建筑节能工作的实际情况，在广泛征求意见的基础上，经过反复讨论、修改后定稿。

本标准的主要技术内容：1.总则；2.术语；3.基本规定；4.性能要求；5.设计；6.施工；7. 工程验收。

本标准由四川省住房和城乡建设厅负责管理，中国建筑西南设计研究院有限公司负责技术内容的解释。本标准实施过程中，如发现有需修改或补充的地方，请将意见和有关资料寄至中国建筑西南设计研究院有限公司（地址：成都市天府大道北段866号；邮编：610041；电话：028-62551517；E-mail：zlb7@xnjz.com）。

| 主编单位： | 中国建筑西南设计研究院有限公司 |
| --- | --- |
| 参编单位： |  |
| 主要起草人： |  |
| 主要审查人： |  |

目  次

1  总  则		3

2  术  语		5

3  基 本 规 定	9

4  性 能 要 求	12

4.1  内保温系统	12

4.2  组成材料	14

5  设  计		34

5.1  基本要求	34

5.2  内保温系统基本构造	38

6  施  工		44

6.1  基本要求	44

6.2  内保温系统技术要求	46

7  工程验收		52

7.1  一 般 规 定	52

7.2  主 控 项 目	55

7.3  一 般 项 目	56

本标准用词说明	58

引用标准名录		59

附：条文说明		62

Contents

1  General provisions	3

2  Terms		5

3  Basic requirement	9

4  Performance requirement	12

4.1  Interior thermal insulation system	12

4.2  Materials	14

5  Design		34

5.1  Basic requirement	34

5.2  Basic structure o Interior Thermal Insulation System	37

6  Construction	45

6.1  Basic requirement	45

6.2  Technical requirements for Interior Thermal Insulation System	47

7   Construction acceptance	53

7.1  General requirement	53

7.2  Main items	56

7.3  General items	57

Explanation of wording in this code	59

List of quoted standards	60

Addition: Explanation of provisions	63

1  总  则

1.0.1  为规范四川省外墙内保温工程技术要求，保证工程质量，做到技术先进、安全可靠、经济合理，制定本标准。

【条文说明】

建筑外围护结构的保温形式，主要有外内保温、外墙外保温、外墙内外复合保温及自保温等形式。采用何种保温形式，应根据建筑的类别、建筑结构形式、所处的气候分区、供暖的形式、全寿命周期的经济分析及安全评估等因素综合确定。外墙内保温是一种较为广泛采用的外墙保温方式，与外墙外保温相比，内保温的优势在于安全性高、维护成本低、使用寿命长、便于外立面装饰装修、室内变温快等。由于内保温保温层设在内部，墙体无需蓄热，开启空调后可迅速变温达到设定温度对于间歇采暖的建筑比外墙外保温更节能。

制定本标准的目的在于规范外墙内保温的设计和施工，保证外墙内保温工程质量，促进外墙内保温行业健康发展。

本标准给出了内保温系统及组成材料的性能及检验方法，并对设计、施工和工程验收做出相应规定，

本标准收入了应用广泛，技术较为成熟或有发展前景的5种外墙内保温系统，其他系统待工程应用成熟后再行增补。

1.0.2  本标准适用于四川省城镇规划区内以混凝土、砌体或工业化墙板为基层的新建、扩建和改建建筑外墙内保温工程的设计、施工及验收。

【条文说明】

标准适用于以混凝土、砌体及硅酸盐类装配式墙板为基层墙体的新建、扩建和改建建筑的内保温系统，也适用于内外复合保温系统。

外墙内保温系统在夏热冬冷、温和地区更为适用，在严寒地区和寒冷地区可能需要同时采用内外复合保温系统（即同时采用外保温和内保温）。

1.0.3  四川省外墙内保温工程的设计、施工及验收，除应符合本标准外，尚应符合国家和四川省现行有关标准的规定。

【条文说明】

本条的规定是为了明确本标准与相关标准之间的关系在进行外墙内保温工程的设计、施工和验收时，除要执行本标准外，还需要执行其他的相关标准。这里的“国家和四川省现行有关标准”是指现行的工程建设标准和行业标准。

2  术  语

2.0.1  外墙内保温系统 interior thermal insulation system on external walls

主要由保温层和防护层组成，用于外墙内表面起保温作用的系统，简称内保温系统。

【条文说明】

本标准包含的内保温系统按构造设计分为以下5种系统。

1 复合板内保温系统：系统采用粘锚结合方式固定于基层墙体。锚栓固定板面，又不得凸出板面。锚栓的主要作用是避免室内失火时保温层熔化，面板脱落造成人员伤亡。

2 有机保温板内保温系统：系统采用粘结方式固定于基层墙体。

3 无机保温板内保温系统：系统采用条粘法或点粘法与基层墙体连接。

4 保温砂浆内保温系统：基层墙体经界面砂浆处理后，保温砂浆直接粘结在基层墙体上。

5 喷涂硬泡聚氨酯内保温系统：硬泡聚氨酯通过机械喷涂方式固定于经过聚氨酯防潮底漆处理的基层墙体上。为避免防护层开裂，保温层上必须设界面层和找平层。

6 玻璃棉、岩棉、喷涂硬泡聚氨酯龙骨固定内保温系统：玻璃棉或岩棉靠塑料钉固定在基层墙体，硬泡聚氨酯靠喷涂固定在基层墙体。建筑轻钢龙骨用敲击式或旋入式塑料锚栓固定在基层墙体上，建筑轻钢龙骨与基层墙体间应经断热处理。玻璃棉或岩棉温度较高的一侧，应连续铺设隔汽层。

2.0.2  外墙内保温工程 interior thermal insulation on external walls

内保温系统通过设计、施工或安装，固定在外墙内表面上形成保温构造，简称内保温工程。

2.0.3  基层墙体 substrate

内保温系统所依附的外墙。

【条文说明】

适合于内保温系统的外墙，一般由混凝土墙体（预制或现浇）或各种砌体（砖、砌块）构成。

2.0.4  内保温复合墙体 wall composed with interior thermal insulation

由基层墙体和内保温系统组合而成。

2.0.5  保温层 thermal insulation layer

由保温材料组成，在内保温系统中起保温作用的构造层，

2.0.6  抹面层 rendering coat

抹在保温层（或保温层的找平层）上，中间夹有增强网，保护保温层并具有防裂、防水、抗冲击和防火作用的构造层。

2.0.7  饰面层 finish coat

内保温系统的表面装饰构造层。

2.0.8  防护层 protecting coat

抹面层（或面板）和饰面层的总称。

【条文说明】

一般来说，防护层由抹面层（或面板）和饰面层构成。

1 抹面层:直接抹在保温材料（或其上找平层）上的涂层，中间夹有涂塑中碱玻璃纤维网布或耐碱玻璃纤维网布增强。防护层的大部分功能均由其保证。

2 饰面层:保温系统的最外层。其作用是保护内保温系统免受外界因素破坏，并起装饰作用。

2.0.9  隔汽层 vapour barrier layer

阻隔水蒸气渗透的构造层。

【条文说明】

隔汽层是水蒸气渗透阻较大的材料层，作为阻碍水蒸气通过绝热层之用。常用的材料有PVC、聚丙烯、铝箔等，其透湿率不应大于4.0x10-8g/（Pa·s·m2）。一般来说，采暖建筑应在保温层内侧做隔汽层，空调建筑应在隔热层外侧做隔汽层。若全年出现水蒸气渗透现象，则应根据具体情况决定是否在保温层内、外侧双向布置隔汽层。采用双向布置隔汽层时，施工时应确保保温材料不会受潮，否则会在使用时内部产生冷凝，不易挥发。一般情况下，不宜用双面布置隔汽层的做法。

2.0.10  内保温复合板 interior insulation composite panel

由保温材料及面板组成，保温材料单侧复合无机面板，在工厂预制成型，具有保温、隔热和防护功能的板状制品，简称复合板。

2.0.11  无机保温板 inorganic thermal insulation board

以无机材料为主要原料，通过一定工艺制成的用于建筑保温的板材，其燃烧性能等级为A1级。

2.0.12  气凝胶复合保温隔热材料 aerogellight aggregate composite heat insulation material

以气凝胶、陶瓷空心微粒、超轻超细闭孔膨胀微珠、矿物质纤维、特种纳米粘接材料、凝胶材料为主要成分，添加聚苯颗粒和其他功能组分制成的，具有保温、隔热、减震、隔声功能的匀质保温材料，简称气凝胶复合保温隔热材料。

2.0.13  高强度连续玻纤防火保温板high strength continuous glass fiber fire insulation board

以连续无碱玻璃纤维和水溶性树脂胶为原料，依次经上料、蓬松处理、整理出网、施胶、针刺成毡、固化和定尺处理得到的保温板材，简称玻纤保温板。

2.0.14  界面砂浆 interface treating mortar

用以改善基层墙体与保温砂浆材料表面粘结性能的聚合物水泥砂浆。

2.0.15  胶粘剂 adhesive

用于保温板与基层墙体粘结的聚合物水泥砂浆。

2.0.16  粘结石膏 gypsum binders

用于保温板与基层墙体粘结的石膏类胶粘剂。

2.0.17  抹面胶浆 rendering coat mortar

由高分子聚合物、水泥、砂为主要材料制成，具有一定变形能力和良好粘结性能的聚合物水泥砂浆。

3  基 本 规 定

3.0.1  内保温工程应能适应基层墙体的正常变形而不产生裂缝空鼓和脱落。

【条文说明】

墙体的正常变形是指温度、含水率、风荷载、撞击力造成的变形，这种变形不应造成内保温复合墙体的裂缝，或形成空鼓脱落。系统的各构造层次间具有变形协调能力，可减少甚至避免保温系统产生裂缝，若基层墙体、保温层、保护层材料的弹性模量、线膨胀系数相差过大，由温度、湿度变化造成的变形率和变形速度不一致，易造成保温层裂缝。

3.0.2  内保温工程各组成部分应具有物理—化学稳定性。所有组成材料应彼此相容，并应具有防腐性。在可能受到生物侵害时，内保温工程应具有防生物侵害性能；所有组成材料应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325和《建筑材料放射性核素限量》GB6566的相关规定。

【条文说明】

本条文包含两项内容：一是组成材料的耐久性，二是组成材料的环保性。

1 组成材料的耐久性

在正常使用条件和正常维护下，所有组成材料在系统使用寿命期内均应保持其特性。这就要求符合以下几点：

1）所有组成材料都应表现出物理—化学稳定性。在相互接触的材料之间出现反应的情况下，这些反应应该是缓慢进行的。

2）所有材料应是天然耐腐蚀或经耐腐蚀处理。这涉及玻璃纤维网布耐碱性，金属固定件镀锌或涂防锈漆等防锈处理。

3）所有材料应是彼此相容的。

彼此相容是要求内保温系统中任何一种组成材料应与其他所有组成材料相容。这也就是说，胶粘剂、抹面材料、饰面材料、密封材料和附件等应与有机保温材料或无机保温材料相容，并且各种材料之间都应相容。鼠类、白蚁都会咬食EPS板等。在有白蚁等虫害的地区，应做好防虫害构造设计。

2 组成材料的环保性能

为了预防和控制室内环境污染，保障人民身体健康，所有组成材料的有害物质，包括放射性物质、总挥发性有机化合物（TVOC）、甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯、重金属等，均应符合国家现行有关标准的规定。

3.0.3  内保温工程应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016和《建筑防火通用规范》GB 55037的规定。

【条文说明】

为防止和减少火灾危害，保护人身和财产安全，设计人员根据建筑防火设计的要求，合理选择内保温系统的燃烧性能及其附加分级。

3.0.4  内保温工程应与基层墙体有可靠连接。

【条文说明】

内保温工程应与基层墙体有可靠连接，避免在地震时脱落。

3.0.5  内保温工程用于厨房、卫生间等潮湿环境时，应具有防水渗透性能。

【条文说明】

内保温工程用于厨房、卫生间等潮湿环境时，应具有防水渗透性能，避免对保温层造成损害。其防水渗透性能，主要靠系统的各构造层次组成材料。需要慎重选择粘结层材料、保温层材料、防护层材料。

3.0.6  内保温复合墙体的保温、隔热和防潮性能应符合现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176和国家现行有关建筑节能设计标准的规定。

3.0.7  内保温工程有关检测数据的判定，应采用现行国家标准《数值修约规则与极限数值的表示和判定》GB/T8170中规定的修约值比较法。

3.0.8  当采用内保温系统时，其室内装修工程宜采用装配式内装修系统。

【条文说明】

装配式内装修采用干式工法、管线分离技术，避免了传统湿作业（如抹灰、贴砖）对保温层可能造成的破坏、潮湿侵蚀，以及后期维修开凿对保温层的损伤，有效保障内保温系统的完整性和长期性能。装配式内装修还避免了传统湿作业与保温层结合可能产生的空鼓、开裂、脱落等质量通病，提高了装修质量和耐久性。

3.0.9  内保温系统的材料宜选用符合国家现行绿色建材标准的绿色建材。

4  性 能 要 求

4.1  内保温系统

4.1.1  粘锚内保温系统性能应符合表4.1.1的规定。

表4.1.1粘锚内保温系统性能

| 检验项目 |  | 性能要求 |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 涂料或壁纸（布）饰面 | 面砖 | 饰面板 |  |
| 系统拉伸粘结强度 （MPa） |  | ≥0.04 | ≥0.10 | ≥0.10 | JGJ 144 |
| 抗冲击性（次） |  | ≥10 |  |  | GB/T 30593 |
| 吸水量（kg/m2） |  | 系统在水中浸泡1h后的吸水量应小于1.0 |  |  | JGJ 144 |
| 热阻 |  | 符合设计要求 |  |  | GB/T 13475 |
| 抹面层不透水性 |  | 2h不透水 |  |  | JGJ 144 |
| 防护层水蒸气渗透阻 |  | 符合设计要求 |  |  | JGJ 144 |
| 燃烧性能 |  | 不低于B1级 |  |  | GB 8624 |
| 燃烧性能附加分级 | 产烟量 | 不低于s2级 |  |  | GB/T 20284 |
|  | 燃烧滴落物/微粒 | 不低于d1级 |  |  | GB 8624和GB/T 20284 |
|  | 产烟毒性 | 不低于t1级 |  |  | GB/T 20285 |

注：仅用于厨房、卫生间等潮湿环境时，吸水量、抹面层不透水性和防护层水蒸气渗透阻应满足表4.1.1的规定

4.1.2  龙骨固定内保温系统性能应符合表4.1.2的规定。

表4.1.2龙骨固定内保温系统性能

| 检验项目 |  | 性能要求 |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 涂料或壁纸（布）饰面 | 面砖 | 饰面板 |  |
| 系统拉伸粘结强度 （MPa） |  | ≥0.04 | ≥0.10 | ≥0.10 | JGJ 144 |
| 抗冲击性（次） |  | ≥10 |  |  | GB/T 30593 |
| 吸水量（kg/m2） |  | 系统在水中浸泡1h后的吸水量应小于1.0 |  |  | JGJ 144 |
| 热阻 |  | 符合设计要求 |  |  | GB/T 13475 |
| 抹面层不透水性 |  | 2h不透水 |  |  | JGJ 144 |
| 防护层水蒸气渗透阻 |  | 符合设计要求 |  |  | JGJ 144 |
| 燃烧性能 |  | 不低于B1级 |  |  | GB 8624 |
| 燃烧性能附加分级 | 产烟量 | 不低于s2级 |  |  | GB/T 20284 |
|  | 燃烧滴落物/微粒 | 不低于d1级 |  |  | GB 8624和GB/T 20284 |
|  | 产烟毒性 | 不低于t1级 |  |  | GB/T 20285 |

注：对于玻璃棉、岩棉龙骨固定内保温系统，当玻璃板（毡）和岩棉板（带）主要依靠塑料钉固定在基层墙体上时，可不做系统拉伸粘结强度试验。

【条文说明】

本条文对内保温系统性能提出了要求：

1 为保证室内失火时生命和财产的安全性，规定了内保温系统的燃烧性能不低于B级。

2 考虑到室内失火时，人员伤亡大多因烟气中毒或窒息死亡，故本条文增加了对内保温系统燃烧性能附加分级的要求，控制产烟量不低于s2级、产烟毒性不低于t1级、燃烧滴落物/微粒不低于d1级。若对燃烧性能附加分级有更高要求时，可控制为s1、d0、t0，当然工程造价要相应增加很多。

3 内保温系统用于潮湿环境时，应计算防护层水蒸气渗透阻，越大越好（不同于外保温系统要求防护层水蒸气渗透阻越小越好），特别是基层墙体为重质材料时。必要时设隔汽层。

4.2  组成材料

4.2.1 复合板面板性能应符合表4.2.1的规定。

表4.2.1复合板面板性能

| 检验项目 |  | 性能要求 |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 用于涂料或壁纸（布）饰面的复合板 | 用于面砖的复合板 | 用于饰面板的复合板 |  |
| 拉伸粘结强度 （MPa） |  | ≥0.04，且面板破坏 | ≥0.10且保温板破坏 |  | GB/T 30593 |
| 抗冲击性（次） |  | ≥10 |  |  | GB/T 30593 |
| 面板收缩率注（%） |  | ≤0.06 |  |  | GB/T 7019-2014 8.3.2 |
| 挥发性有机物释放量VOC（mg/m3） |  | ≤0.10 |  |  | GB/T 30593 |
| 甲醛释放量（mg/m3） |  | ≤0.04 |  |  | GB/T 30593 |
| 放射性核素限量 |  | IRa≤1.0 Iγ≤1.0 |  |  | GB 6566 |
| 燃烧性能 |  | 不低于B1级 |  |  | GB 8624 |
| 燃烧性能附加分级 | 产烟量 | 不低于s2级 |  |  | GB/T 20284 |
|  | 燃烧滴落物/微粒 | 不低于d1级 |  |  | GB 8624和GB/T 20284 |
|  | 产烟毒性 | 不低于t1级 |  |  | GB/T 20285 |

注：1复合板的面板为石膏板时，可不检本项。

【条文说明】

本条文对复合板面板性能提出了要求。

1参考《石膏板热绝缘复合板—定义、要求和试验方法》EN 13950，当纸面石膏板的断裂荷载和无石纤维增强硅酸钙板、无石棉纤维水泥平板的抗折强度符合相应产品标准的要求时，可不做复合板面板的抗弯荷载试验

2增加了对复合板面板的燃烧性能分级和燃烧性能附加分级指标，以防止和减少火灾危害，保护人身和财产安全。

4.2.2  复合板的规格尺寸应符合下列规定：

1复合板公称宽度宜为600mm、900mm、1200mm、1220mm、1250mm。

2石膏板面板公称厚度不得小于9.5mm，无石棉纤维增强硅酸钙板面板和无石棉纤维水泥平板面板公称厚度不得小于6.0mm。

【条文说明】

本条文规定了复合板规格尺寸，面板由于有保温层做背衬，厚度可适度减薄，但石膏面板最小公称厚度为9.5mm,无石棉硅酸钙板及无石棉纤维水泥平板面板最小公称厚度为6.0mm。

4.2.3  有机保温板性能应符合表4.2.3的规定。

| 表4.2.3有机保温板性能检验项目 | 性能要求 |  |  |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 模塑聚苯板（EPS板） |  | 挤塑聚苯板（XPS板） | 硬泡聚氨酯板（PU板） |  |  |
|  | 033级 | 037级 |  | PIR | PUR |  |
| 密度（kg/m³） | 18～22 |  | 22～32 | ≥30 | ≥35 | GB/T 6343 |
| 导热系数[W/（m·K）] | ≤0.033 | ≤0.037 | ≤0.030 | ≤0.024 |  | GB/T 10294或GB/T 10295 |
| 垂直于板面方向抗拉强度（MPa） | ≥0.10 |  | ≥0.15 | ≥0.10 | ≥0.10 | JGJ 144 |
| 尺寸稳定性（70℃±2℃， 48h） | ≤0.3% |  | ≤1.0% | ≤1.0% | ≤1.0% | GB 8811 |
| 干燥收缩率 | / |  | / | / | / | JG/T 536 |
| 燃烧性能 | 不低于B1级 |  |  |  |  | GB 8624 |
| 氧指数（%） | ≥30 |  |  |  |  | GB/T 2406.2 |

【条文说明】

本条文对内保温系统用有机保温板性能提出了要求。

1本标准中有机保温板是指模塑聚苯板（EPS）、挤塑聚苯板（XPS）、硬泡聚氨酯板（PU）。

2 对EPS板、XPS板和PU板不但提出了燃烧性能要求，而且还提出了氧指数要求，以增加防火安全性。

3根据国外经验，PU板密度小于35kg/m3时，孔壁过薄,易碎、气孔内气体逸出，保温性能下降。

4.2.4  有机保温板宽度不宜大于1200mm，高度不宜大于600mm。

【条文说明】

有机保温板尺寸过大时，可能因基层和保温板的不平整 而导致虚粘及表面平整度不易调整等施工问题。

4.2.5  高强度连续玻纤防火保温板性能应符合表4.2.5的规定。

表4.2.5高强度连续玻纤防火保温板性能

| 检验项目 | 性能要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 密度（kg/m³） | 150～190 | GB/T 5480 |
| 导热系数[W/（m·K）] | ≤0.035 | GB/T 10294 |
| 酸度系数 | ≥1.8 | GB/T 5480 |
| 体积吸水率 | ≤5.0% | GB/T 5480 |
| 质量吸湿率 | ≤1.0% | GB/T 5480 |
| 长期吸水量 （部分浸入)28d（kg/m2） | ≤1.0 | GB/T 30807 |
| 短期吸水量 （部分浸人)24h（kg/m2） | ≤0.4 | GB/T 30805 |
| 尺寸稳定性（%）（70℃±2℃，48h） | 长度、宽度和厚度相对变化率≤0.2 | GB/T 30806 |
| 垂直于板面方向抗拉强度（MPa） | ≥0.15 | GB/T 30804 |
| 湿热条件下垂直于表面的抗拉强度保留率（%） | ≥50 | GB/T 30808 |
| 压缩强度（MPa） | ≥0.04 | GB/T 13480 |
| 憎水率 | ≥98% | GB/T 10299 |
| 燃烧性能 | A级 | GB 8624 |

4.2.6  膨胀玻化微珠无机保温板性能应符合表4.2.6的规定。

表4.2.6膨胀玻化微珠无机保温板性能

| 检验项目 |  | 性能指标 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I型 | II型 |  |
| 干表观密度/kg/m3 |  | 240～270 | 270～300 | GB/T 5486 |
| 体积吸水率/% |  | ≤8.0 | ≤10.0 |  |
| 抗压强度/MPa |  | ≥0.50 | ≥0.60 |  |
| 垂直于板面抗拉强度/MPa |  | ≥0.10 | ≥0.12 | JGJ 144 |
| 导热系数/[W/（m·K）] |  | ≤0.07 | ≤0.08 | GB/T 10294 或 GB/T 10295 |
| 蓄热系数/[W/（m2·K）] |  | ≥1.0 | ≥1.2 | JGJ/T 12 |
| 干燥收缩值/[mm/m] |  | ≤0.80 |  | GB/T 11969 |
| 软化系数 |  | ≥0.80 |  | GB/T 20473 |
| 燃烧性能等级 |  | A级 |  | GB 8624 |
| 抗冻性指标 （F15） | 质量损失率/% | ≤5.0 |  | GB/T 4111 |
|  | 抗压强度损失率/% | ≤20 |  |  |
| 放射性核素限量 | 内照射 IRa | ＜1.0 |  | GB 6566 |
|  | 外照射 IY | ＜1.0 |  |  |

4.2.7  真空绝热板性能应符合表4.2.7的规定。

表4.2.7真空绝热板性能要求

| 检验项目 |  | 性能要求 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ型 | Ⅱ型 |  |
| 导热系数[W/（m·K）] |  | ≤0.005 | ≤0.008 | GB/T 10295 |
| 穿刺强度（N） |  | ≥18 |  | GB/T 10004-2008 6.6.13 |
| 垂直板面方向抗拉强度（MPa） |  | ≥80 |  | JG/T 438 |
| 尺寸稳定性 | 长度、宽度% | ≤0.5 |  | GB/T 8811 |
|  | 厚度% | ≤3.0 |  |  |
| 压缩强度（kPa） |  | ≥100 |  | GB/T 8813 |
| 表面吸水率（g/m2） |  | ≤100 |  | GB/T 5486 |
| 穿刺后垂直于板面方向膨胀率% |  | ≤10 |  | JG/T 438 |
| 耐久性 （30次循环） | 导热系数[W/（m·K）] | ≤0.005 | ≤0.008 | JG/T 438 |
|  | 垂直板面方向抗拉强度（MPa） | ≥80 |  |  |
| 燃烧性能 |  | A级（A2级） |  | GB 8624 |

【条文说明】

真空绝热板属于新型复合保温材料产品，具有独特生产工艺和优异的热工性能，目前国内产品有封边和背封边两种，本条文参考行业标准《建筑用真空绝热板应用技术规程》JGJ/T416中对真空绝热板性能的规定。

4.2.8  气凝胶复合保温隔热材料性能应符合表4.2.8的规定。

表4.2.8气凝胶复合保温隔热材料性能

| 项目 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 干密度 | kg/m3 | 140～200 |
| 抗压强度 | MPa | ≥0.12 |
| 压剪粘结强度 | kPa | ≥50 |
| 导热系数(平均温度25℃) | W/(m·K) | ≤0.035 |
| 蓄热系数 | W/(m2·K) | 0.8 |
| 线性收缩率 | % | ≤0.03 |
| 软化系数 | — | ≥0.60 |
| 垂直板面的抗拉强度 | MPa | ≥0.06 |
| 放射性 | — | 同时满足IRa≤1.0和Iy≤1.0 |
| 燃烧性能 | — | A级 |

【条文说明】

条文的性能要求依据内保温系统的性能要求，选取了《气凝胶复合保温隔热材料及系统通用技术条件》DB51/T 2975-2022中气凝胶复合保温隔热材料的部分指标。

4.2.9 龙骨固定内保温系统用玻璃棉毡性能应符合表4.2.9-1的规定，玻璃棉板性能符合表4.2.9-2的规定。

表4.2.9-1玻璃棉毡性能

| 检验项目 | 玻璃棉毡性能要求 |  |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标称密度（kg/m3） | 16＜p≤24 | 24＜p≤32 | 32＜p≤40 | P＞40 | GB/T 17795 |
| 粒径＞0.25mm渣球含量（%） | ≤0.3 |  |  |  | GB/T 5480 |
| 纤维平均直径 （μm） | ≤7.0 |  |  |  | GB/T 5480 |
| 质量吸湿率（%） | ≤5.0 |  |  |  | GB/T 5480 |
| 憎水率（%） | ≥98.0 |  |  |  | GB/T 10299 |
| 导热系数[W/（m·K）] | ≤0.041 | ≤0.038 | ≤0.036 | ≤0.034 | GB/T 10294或 GB/T 10295 |
| 甲醛释放量（mg/m3） | ≤0.04 |  |  |  | GB/T 32379 |
| 燃烧性能 | 不低于A2级 |  |  |  | GB 8624 |

表4.2.9-2玻璃棉板性能要求

| 检验项目 | 玻璃棉板性能要求 |  |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 密度（kg/m3） | 24≤p≤32 | 32＜p≤40 | 40＜p≤48 | P＞48 | GB/T 17795 |
| 粒径＞0.25mm渣球含量（%） | ≤0.3 |  |  |  | GB/T 5480 |
| 纤维平均直径（μm） | ≤7.0 |  |  |  | GB/T 5480 |
| 质量吸湿率（%） | ≤5.0 |  |  |  | GB/T 5480 |
| 憎水率（%） | ≥98.0 |  |  |  | GB/T 10299 |
| 导热系数 [W/（m·K）] | ≤0.043 | ≤0.040 | ≤0.037 | ≤0.034 | GB/T 10294或GB/T 10295 |
| 甲醛释放量（mg/m3） | ≤0.04 |  |  |  | GB/T 32379 |
| 燃烧性能 | 不低于A2级 |  |  |  | GB 8624 |

【条文说明】

本条文对龙骨固定内保温系统用玻璃棉板（毡）性能提出了要求。

1龙骨固定内保温系统用玻璃棉板（毡）采用离心法工艺生产

2在《墙体材料应用统一技术规范》GB50574-2010中，玻璃棉板标称密度为32kg/m3～48kg/m3。考虑到工程中玻璃棉毡也在大量采用，本条文增加了玻璃棉毡品种，标称密度定为24kg/m3～48kg/m3.

3由于玻璃棉板（毡）采用塑料钉固定在基层墙体上，所以不考虑岩棉板垂直于板面的抗拉强度。

4本条文其他性能指标，同时参考了《绝热用玻璃棉及其制品》GB/T 13350、《建筑绝热用玻璃棉制品》GB/T 17795，《工业设备及管道绝热工程设计规范》GB 50264、《火力发电厂保温材料技术条件及检验方法》DLT 776等相关标准。

4.2.10  龙骨固定内保温系统用岩棉板性能应符合表4.2.10的规定。

表4.2.10 岩棉板性能要求

| 检验项目 | 性能要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 密度（kg/m3） | ≥140 | GB/T 19686 |
| 粒径＞0.25mm 渣球含量（%） | ≤7.0 | GB/T 5480 |
| 纤维平均直径（μm） | ≤6.0 | GB/T 5480 |
| 酸度系数 | ≥1.8 | GB/T 5480 |
| 导热系数（W/（m·K）] | ≤0.040 | GB/T 10294或GB/T 10295 |
| 质量吸湿率（%） | ≤0.5 | GB/T 5480 |
| 甲醛释放量（mg/L） | ≤1.4mg/（kg·h） | GB/T 32397 |
| 憎水率（%） | ≥98.0 | GB/T 10299 |
| 燃烧性能 | A级 | GB 8624 |

注：参考国家标准《建筑用岩棉绝热制品》GB/T 19686-2015及地方标准《四川省建筑工程岩棉制品保温系统技术标准》DBJ51/T042-2015。

【条文说明】

本条文对内保温系统用岩棉板性能提出了要求。

1龙骨固定内保温系统用岩棉板选用摆锤法工艺生产的产品。

2增加了酸度系数（岩棉产品化学组成中二氧化硅、三氧化二铝质量分数之和与氧化硅，氧化镁质量分数之和的比值）大于等于1.8的要求。酸度系数越大，产品的耐久性越好。

3在《四川省建筑工程岩棉制品保温系统技术标准》DBJ51/T042-2015中，岩棉板的干密度为≥140kg/m2。

4从室内环境质量考虑，甲醛释放量要求不应大于1.4mg/L。若甲醛释放量大于1.4mg/L，建议用抗水蒸气渗透的外覆层材料六面包覆，确保甲醛释放量不大于1.4mg/L，同时避免岩棉受潮。

5由于岩棉板采用塑料钉固定在基层墙体上，所以不考虑岩棉板垂直于板面的抗拉强度。

6本条文其他性能指标，同时参考了《建筑用岩棉绝热制品》GB19686、《建筑外墙外保温用岩棉制品》GB/T25975、《工业设备及管道绝热工程设计规范》GB50264等相关标准。

4.2.11  复合板保温系统用岩棉带性能应符合表4.2.11的规定。

表4.2.11 岩棉带性能要求

| 检验项目 | 性能要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 密度（kg/m3） | ≥100 | GB/T 19686 |
| 粒径＞0.25mm 渣球含量（%） | ≤7.0 | GB/T 5480 |
| 纤维平均直径（μm） | ≤6.0 | GB/T 5480 |
| 酸度系数 | ≥1.8 | GB/T 5480 |
| 导热系数（W/（m·K）] | ≤0.048 | GB/T 10294或GB/T 10295 |
| 质量吸湿率（%） | ≤0.5 | GB/T 5480 |
| 甲醛释放量（mg/L） | ≤1.4mg/（kg·h） | GB/T 32397 |
| 憎水率（%） | ≥98.0 | GB/T 10299 |
| 燃烧性能 | A级 | GB 8624 |

注：参考国家标准《建筑用岩棉绝热制品》GB/T 19686-2015及地方标准《四川省建筑工程岩棉制品保温系统技术标准》DBJ51/T042-2015。

4.2.12  界面砂浆按适用的基层可分为Ⅰ型和Ⅱ型，其性能应符合表4.2.12的规定。

表4.2.12界面砂浆性能

| 检验项目 |  |  | 性能要求 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I型 | II型 |  |
| 拉伸粘结强度 （MPa） | 未处理 |  | ≥0.6 | ≥0.5 | JC/T 907 |
|  | 处理后 | 浸水 | ≥0.5 | ≥0.4 |  |
|  |  | 耐热 |  |  |  |
|  |  | 冻融循环 |  |  |  |
|  |  | 耐碱 |  |  |  |
|  | 晾置时间，20min |  | - | ≥0.5 |  |
| 横向变形a/m² |  |  | ≥2.5 |  | GB/T 12954.1 |

【条文说明】

本条文对界面砂浆性能提出了要求。界面砂浆是为了改善保温砂浆与基层的拉伸粘结强度，在《混凝土界面处理剂》JC/T 907只规定了界面砂浆与水泥砂浆（基层）的拉伸粘结强度，故本标准增加了界面砂浆与保温砂浆的拉伸粘结强度。

按适用的水泥混凝土基层或加气混凝土基层，将界面砂浆分为了Ⅰ型和Ⅱ型，分别提出不同的性能要求。

4.2.13  胶粘剂性能应符合表4.2.13的规定。

表4.2.13胶粘剂性能

| 检验项目 |  |  | 性能要求 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 与水泥砂浆 | 与保温板和复合板 |  |
| 拉伸粘结强度（MPa） | 原强度 |  | ≥0.60 | ≥0.10和保温板破坏 | JGJ 144 |
|  | 耐水强度 | 浸水48h，干燥2h | ≥0.30 | ≥0.06 |  |
|  |  | 浸水48h，干燥7d | ≥0.60 | ≥0.10 |  |
| 可操作时间（h） |  |  | 1.5～4.0 |  | GB/T 29906 |

【条文说明】

本条文对胶粘剂性能提出了要求。

浸水试样处理条件按ETAG 004修改为浸水2d，水中取出后干燥2h和浸水2d，水中取出后干燥7d。

4.2.14  粘接石膏性能应符合表4.2.14的规定。

表4.2.14粘接石膏性能

| 检验项目 |  |  | 性能要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 细度 | 1.18mm筛网筛余（%） |  | 0 | JC/T 1025 |
|  | 150μm筛网筛余（%） |  | ≤25 |  |
| 凝结时间 | 初凝（min） |  | ≥25 | GB/T 28627 |
|  | 终凝（min） |  | ≤120 |  |
| 抗折强度（MPa） |  |  | ≥5.0 | JC/T 1025 |
| 抗压强度（MPa） |  |  | ≥10.0 |  |
| 拉伸粘结强度（MPa） |  | 与有机保温板 | ≥0.10 | GB/T 29906 |
|  |  | 与水泥砂浆 | ≥0.50 |  |

【条文说明】

本条文对粘结石膏性能提出了要求。

1不得用于厨房、卫生间等潮湿环境，也不得用于面砖饰面。

2推荐用普通型粘结石膏，不用快干型粘结石膏。

4.2.15  抹面胶浆性能应符合表4.2.15的规定。

表4.2.15抹面胶浆性能

| 检验项目 |  |  | 性能要求 |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 与有机保温材料 | 与无机保温板或无机轻集料保温砂浆 | 聚苯颗粒保温砂浆 |  |
| 拉伸粘结强度（与保温材料）（MPa） | 原强度 |  | ≥0.10 破坏发生在保温层中 |  |  | GB/T 29906 |
|  | 耐水强度 | 浸水 48h，干燥2h | ≥0.06 | ≥0.08 | ≥0.08 |  |
|  |  | 浸水48h，干燥7d | ≥0.10 |  |  |  |
| 拉伸粘结强度（与水泥砂浆）（MPa） | 原强度 |  | ≥0.5 |  |  |  |
|  | 耐水强度 | 浸水48h，干燥2h | ≥0.3 |  |  |  |
|  |  | 浸水48h，干燥7d | ≥0.5 |  |  |  |
| 吸水量（g/m²） |  |  | ≤1000 |  |  |  |
| 不透水性（2h） |  |  | 试样抹面层内侧无水渗透 |  |  |  |
| 柔韧性 | 压折比（水泥基） |  | ≤3.0 |  |  |  |
|  | 开裂应变（非水泥基）（%） |  | ≥1.5 |  |  |  |
| 可操作时间（水泥基）（h） |  |  | 1.5～4.0 |  |  |  |
| 放射性限量 | 内照射指数IRa |  | ≤1.0 |  |  | GB 6566 |
|  | 外照射指数Iγ |  | ≤1.0 |  |  |  |

注:1仅用于面砖饰面时，抹面胶浆与水泥砂浆之间的拉伸粘结强度应满足表4.2.15的规定。

2仅用于厨房、卫生间等潮湿环境时，吸水量和不透水性应满足表4.2.15的规定。

【条文说明】

本条文对抹面胶浆性能提出了要求。为了确保材料的使用性能，增加了面砖饰面时抹面胶浆与水泥砂浆之间的拉伸粘结强度的要求。

当抹面胶浆用于涂料或墙纸（布）饰面时，只要求与保温材料的拉伸粘结强度;当抹面胶浆用于面砖饰面时，抹面砂浆拉伸粘结强度应同时满足与保温材料的拉伸粘结强度及与水泥砂浆的拉伸粘结强度。

4.2.16  粉刷石膏性能应符合表4.2.156的规定。

表4.2.16粉刷石膏性能

| 检验项目 |  | 性能要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 凝结时间（min） | 初凝时间（h） | ≥1 | GB/T 28627 |
|  | 终凝时间（h） | ≤8 |  |
| 保水率（%） |  | ≥75 |  |
| 抗折强度（MPa） |  | ≥2.0 |  |
| 抗压强度（MPa） |  | ≥4.0 |  |
| 粘结强度（MPa） |  | ≥0.4 |  |
| 拉伸粘结强度（与有机保温板）（MPa） |  | ≥0.10 | GB/T 29906 |
| 放射性 | 内照射指数IRa | ≤1.0 | GB 6566 |
|  | 外照射指数Iγ | ≤1.0 |  |

【条文说明】

本条文对粉刷石膏性能提出了要求。本条文的性能要求依据内保温系统的工程需要，选取了《粘结石膏》JC/T 1025中底层粉刷石膏，并在条文说明5.2.3中给出了具体做法。

1不得用于厨房、卫生间等潮湿环境，也不得用于面砖饰面。

2明确粉刷石膏的放射性要求按建筑主体材料考虑。

4.2.17  中碱玻璃纤维网布、涂塑中碱玻璃纤维网布、耐碱玻璃纤维网布的性能应分别符合表4.2.17-1、表4.2.17-2、表4.2.17-3的规定。

表4.2.17-1中碱玻璃纤维网布性能

| 检验项目 | 性能要求 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A型 | B 型 |  |
| 经、纬密度（根/25mm） | 4～5 | 8～10 | GB/T 7689.2 |
| 单位面积质量（g/m2） | ≥80 | 45～60 | JC 561.1 |
| 拉伸断裂强力（经、纬向）（N/50mm） | ≥840 | ≥780 | GB/T 7689.5 |
| 断裂伸长率（经、纬向）（%） | ≤5.0 |  | GB/T 7689.5 |

表4.2.17-2涂塑中碱玻璃纤维网布性能

| 检验项目 | 性能要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 经、纬密度（根/25mm） | 4～5 | GB/T 7689.2 |
| 单位面积质量（g/m2） | ≥130 | JC 561.1 |
| 拉伸断裂强力（经、纬向）（N/50mm） | ≥1200 | GB/T 7689.5 |
| 耐碱拉伸断裂强力保留率（%） | ≥50 | JC 561.2 |
| 断裂伸长率（经、纬向）（%） | ≤5.0 | GB/T 7689.5 |
| 可燃物含量（%） | ≥20 | GB/T 9914.2 |
| 碱金属氧化物含量（%） | 11.6~12.4 | GB/T 1549 |

表4.2.17-3耐碱玻璃纤维网布性能

| 检验项目 | 性能要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 经、纬密度（根/25mm） | 4～5 | GB/T 7689.2 |
| 单位面积质量（g/m2） | ≥130 | GB/T 9914.3 |
| 拉伸断裂强力（经、纬向）（N/50mm） | ≥1300 | GB/T 7689.5 |
| 断裂伸长率（经、纬向）（%） | ≤4.0 |  |
| 耐碱拉伸断裂强力保留率 （经、纬向）（%） | ≥75 | GB/T 20102 |
| 可燃物含量（%） | ≥12 | GB/T 9914.2 |
| 二氧化锆含量（%） | ZrO2（含Hf02）含量（质量分数）应不小于16.5% | GB/T 1549或GB/T 43309 |

【条文说明】

本条文对玻璃纤维网布性能提出了要求。

本条文包括了中碱玻璃纤维网布、涂塑中碱玻璃纤维网布和耐碱玻璃纤维网布三种玻璃纤维网布。

1中碱玻璃纤维网布分为A型和B型两种，只适用于底层粉刷石膏抹面。

2涂塑中碱玻璃纤维网布的性能指标参考《增强用玻璃纤维网布 第2部分:聚合物基外墙外保温用玻璃纤维网布》JC 561.2-2006制定。该标准还规定了对材料可燃物含量和碱金属氧化物含量的要求。采用的是玻璃纤维网布经向和纬向拉伸断裂强力及耐碱拉伸断裂强力保留率。

3耐碱玻璃纤维网布主要用于无机保温板和保温砂浆的抹面胶浆中，也适用于面砖饰面的抹面胶浆。

耐碱玻璃纤维网布的性能指标参考《耐碱玻璃纤维网布》JC/T 841-2024制定。采用的是玻璃纤维网布经向和纬向拉伸断裂强力和耐碱拉伸断裂强力保留率。该标准还规定了对材料二氧化锆含量和可燃物含量的要求。

4.2.18  锚栓性能应符合表4.2.18的规定。

表4.2.18锚栓性能

| 检验项目 | 性能要求 | 实验方法 |
| --- | --- | --- |
| 单个锚栓抗拉承载力标准值（kN） | ≥0.30 | JG/T 366 |

【条文说明】

本条文对锚栓性能提出了要求。内保温系统锚的作用与外保温的要求不同，内保温系统用锚栓只是为保证火灾发生时，复合板的面板能可靠挂在基层墙体上，所以只要求了单个锚栓抗拉承载力标准值。

4.2.19  内保温系统用腻子性能应符合表4.2.19的规定。

表4.2.19内保温系统用腻子性能

| 检验项目 |  | 性能要求 |  |  |  |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 普通型（P） | 普通耐水型（PN） | 柔性（R） | 柔性耐水型（RN） | 弹性（T） | 耐水型 弹性（TN） |  |
| 容器中状态 |  | 无结块、均匀 |  |  |  |  |  | JG/T 298 |
| 施工性 |  | 刮涂无障碍 |  |  |  |  |  |  |
| 干燥时间（表干） | 单道施工厚度＜2mm 的产品 | ≤2h |  |  |  |  |  | 按GB/T 1728-1979（1989）中乙法的规定进行 |
|  | 单道施工厚度≥2mm 的产品 | ≤5h |  |  |  |  |  |  |
| 初期干燥抗裂性 | 单道施工厚度＜2mm 的产品 | 3h无裂纹 |  |  |  |  |  | JG/T 24 |
|  | 单道施工厚度≥2mm的产品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 打磨性 |  | 手工可打磨 |  |  |  |  |  | JG/T 298 |
| 耐水性 |  | 4h无起泡、开裂及明显掉粉 | 48h无起泡、开裂及明显掉粉 | 4h无起泡、开裂及明显掉粉 | 48h无起泡、开裂及明显掉粉 | 4h无起泡、开裂及明显掉粉 | 48h无起泡、开裂及明显掉粉 | GB/T 1733 GB 6682 |
| 粘结强度 （MPa） | 标准状态 | ＞0.40 | ＞0.50 | ＞0.40 | ＞0.50 | ＞0.40 | ＞0.50 | JG/T 24 |
|  | 浸水后 | - | ＞0.30 | - | ＞0.30 | - | ＞0.30 |  |
| 腻子膜柔韧性 |  | 直径100mm，无裂纹 |  | 直径50mm，无裂纹 |  | - |  | JG/T157 |
| 动态抗开裂性（mm） |  | ≥0.04，＜0.08 |  | ≥0.08，＜0.3 |  | ≥0.3 |  |  |
| 低温贮存稳定性 |  | 三次循环不变质 |  |  |  |  |  | 按GB/T9268-2008中A法进行 |
| 有害物质限量 |  | 符合现行国家标准《建筑用墙面涂料中有害物质限量》GB18582水性墙面腻子的规定 |  |  |  |  |  | GB 18582 |

注：1普通型腻子及普通型耐水腻子、柔性腻子及柔性耐水型腻子，腻子膜柔韧性或动态抗开裂性通过其中一项即可。

2液态组合或膏状组合需测试低温贮存稳定性指标。

【条文说明】

本条文对外墙内保温用腻子性能提出了要求。由于《建筑室内用腻子》JG/T 298不适用于保温材料的基层上，因此增加了腻子膜柔韧性和动态抗开裂性的要求。给出了6种外墙内保温用腻子，建筑师应根据室内环境、面层的收缩性和保温层的尺寸稳定性，选择适宜的品种。

4.2.20  纸面石膏板应符合下列规定：

1纸面石膏板应符合现行国家标准《纸面石膏板》GB/T 9775的规定；

2纸面石膏板的放射性核素限量，应符合现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB 6566中对建筑主体材料天然放射性的规定。

4.2.21  无石棉纤维水泥平板应符合下列规定：

1无石棉纤维水泥平板应符合国家现行标准《纤维水泥平板第1部分：无石棉纤维水泥平板》JC/T 412.1的规定;

2无石棉纤维水泥平板的放射性核素限量，应符合现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB 6566中对建筑主体材料天然放射性的规定。

4.2.22  无石棉硅酸钙板应符合下列规定:

1无石棉硅酸钙板应符合国家现行标准《纤维增强硅酸钙板第1部分：无石棉硅酸钙板》JC/T 564.1的规定;

2无石棉硅酸钙板的放射性核素限量，应符合现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB 6566中对建筑主体材料天然放射性的要求。

4.2.23  建筑用轻钢龙骨应符合现行国家标准《建筑用轻钢龙骨》GB/T 11981的规定。

4.2.24  龙骨固定件塑料套简采用聚氨酯、聚乙烯或聚丙烯等非再生工程塑料制成，表面应无气泡、不弯曲、不歪斜、无毛刺等，金属螺钉采用耐候结构钢经机械加工制成。固定件按基层墙体的不同分别采用敲击式固定件或回拧式固定件，敲击式固定件适用于实心基层墙体；回拧式固定件适用于空心砌块也适用于实心墙体。龙骨固定件的性能应符合表4.2.23的要求。。

| 项目 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单个龙骨固定件抗拉 承载力标准值(kN) | C25混凝土墙体 | ≥0.60 |
| 单个龙骨固定件对系统传热增加[W(m2·K)] |  | ≤0.004 |

4.2.25  接缝带和嵌缝材料的性能应符合国家现行有关标准的规定。

4.2.26  隔汽层的透湿率不应大于6.0×10-9g/（Pa·s·m2）。

【条文说明】

隔汽层的透湿率应符合《矿物棉绝热制品用复合贴面材料》JC/T 2028-2018的规定，不应大于6.0×10-9g/（Pa·s·m2）。

5  设  计

5.1  基本要求

5.1.1  内保温工程应合理选用内保温系统，并应确保系统各项性能满足具体工程的要求。

【条文说明】

本标准规定了5种内保温构造系统，同一系统的粘结层、保温层、防护层也不尽相同，各具特色。选用时应根据建筑所在的气候分区、使用环境及对保温、隔热、防火等各项性能的要求，选择适宜的系统构造，满足工程要求。

5.1.2  内保温工程的热工和节能设计应符合下列规定：

1外墙平均传热系数应符合国家现行建筑节能标准对外墙的要求。

2外墙热桥部位内表面温度不应低于室内空气在设计温度、湿度条件下的露点温度，必要时应进行保温处理。

3内保温复合墙体内部有可能出现冷凝时，应进行冷凝受潮验算，必要时应设置隔汽层。

【条文说明】

内保温工程的热工和节能设计除应符合本标准第3.0.6条的规定外，尚应符合下列规定:

2结露会恶化室内环境、有害人体健康。一般情况下内保温系统外围护墙内表面出现大面积结露的可能性不大，只需核算热桥部位内表面温度是否高于露点温度即可。由于热桥是出现高密度热流的部位，应采取辅助保温措施，加强热桥部位的保温，以减小采暖负荷。对室内、外温差较小的夏热冬暖和部分夏热冬冷地区，在有内保温情况下，结构性热桥部位出现结露的几率很小，设计验算结果满足热工规范要求时，结构热桥部位可不做辅助性保温措施。

3内保温复合体内部有可能出现冷凝时，应进行冷凝受潮验算，必要时应设置隔汽层，防止结露。

5.1.3  内保温工程砌体外墙或框架填充外墙，在混凝土构件外露时，应在其外侧面加强保温处理。

5.1.4  内保温工程宜在墙体易裂部位及与屋面板、楼板交接部位采取抗裂构造措施。

【条文说明】（5.1.3、5.1.4）

条文是为避免内保温系统的外围护墙，因温度变形而引起墙体开裂的行之有效的措施，

1对现浇混凝土等不能设置分隔缝的构件，应放置在墙体之内用砌体覆盖或设置高效保温材料的保温层，预防温度变形过大，导致墙体开裂。

2外露的屋面挑檐、梁板内外廊和女儿墙压顶等现浇混凝土构件，未设置保温层时，应采取每隔12m~20m设置分隔缝的做法，减少温度作用效应，预防墙体开裂。

5.1.5  内保温系统各构造层组成材料的选择，应符合下列规定：

1保温板及复合板与基层墙体的粘结，可采用胶粘剂或粘结石膏。当用于厨房、卫生间等潮湿环境或饰面层为面砖时，应采用胶粘剂。

2厨房、卫生间等潮湿环境或饰面层为面砖时不得使用粉刷石膏抹面。

3无机保温板或保温砂浆的抹面层的增强材料宜采用耐碱玻璃纤维网布。有机保温材料的抹面层为抹面胶浆时，其增强材料可选用涂塑中碱玻璃纤维网布；当抹面层为粉刷石膏音时，其增强材料可选用中碱玻璃纤维网布。

4当内保温工程用于厨房、卫生间等潮湿环境采用腻子时，应选用耐水型腻子，在低收缩性面板上刮涂腻子时，可选普通型腻子；保温层尺寸稳定性差或面层材料收缩值大时，宜选用弹性腻子，不得选用普通型腻子。

【条文说明】

本条文对内保温系统各构造层次组成材料提出要求。

1、2明确石膏基材料，不得用于潮湿环境和面砖饰面。

3明确耐碱玻璃纤维网布、涂塑中碱玻璃纤维网布和中碱玻璃纤维网布的选用原则。

4明确外墙内保温用腻子的选用原则。

5.1.6  设计保温层厚度时，保温材料的导热系数应进行修正。

【条文说明】

设计保温层厚度时，保温材料导热系数的修正系数可参考《民用建筑热工设计规范》GB 50176及相关标准文件采用。

5.1.7  有机保温材料应采用不燃材料或难燃材料做防护层，且防护层厚度不应小于10mm。

【条文说明】

为确保外墙内保温系统的防火性能，明确有机保温材料应采用不燃材料或难燃材料做防护层，且厚度不应小于10mm。

5.1.8  门窗四角和外墙阴阳角等处的内保温工程抹面层中，应设置附加增强网布。

【条文说明】

门窗洞口四角和外墙阴阳角等处设置局部增强网，防止墙体开裂。

5.1.9  在高海拔严寒地区和寒冷地区外墙应采用内外复合保温系统，保证热桥部位的内表面温度不低于室内设计温、湿度条件下的空气露点温度。

5.1.10  在内保温复合墙体上安装设备、管道或悬挂重物时，其支承的埋件应固定于基层墙体上，并应做密封设计。

5.1.11  内保温基层墙体应具有防水能力。

【条文说明】

对无外保温的内保温基层墙体，宜按年降水量和基本风压，依据《建筑外墙防水工程技术标准》JGJ/T 235-2011采取墙面整体防水和（或）节点构造防水措施。对于年降水量大于等于600mm的地区未采取墙面整体防水时，应采用节点构造防水措施和基层墙体内表面设找平层的做法。

5.2  内保温系统基本构造

5.2.1  复合板内保温系统的基本构造应符合表5.2.1的规定。

表5.2.1复合板内保温系统基本构造

| 分类 | 构造示意图 | 基层 墙体 ① | 系统基本构造 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 粘结层 ② | 复合板③ |  | 饰面层 ④ |
|  |  |  |  | 保温层 | 面板 |  |
| 复合板内保温系统 |  | 钢筋混凝土墙体，各种砌体墙体 | 胶粘剂或粘结石膏+锚栓 | 模塑聚苯乙烯泡沫塑料板(EPS)、挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS)、硬泡聚氨酯板(PU)、岩棉带、发泡陶瓷保温板 | 纸面石膏板（厚度≥9.5），无石棉纤维水泥板（厚度≥8），无石棉硅酸钙板（厚度≥8） | 腻子层+涂料/墙纸（布）/织物 或瓷砖胶粘剂+面砖 |

注：1 当面板带饰面时，不再做饰面层。

2 面砖饰面不做腻子层。

【条文说明】

本条文给出了粘结层、保温层、面板、饰面层的多种组合方式和系统的基本构造，供设计选择。

复合板为工厂预制。潮湿环境下，宜选用XPS或PU保温材料，纸面石膏板应选用耐水纸面石膏板，腻子层应选用耐水型腻子。粘结石膏不得用于潮湿环境和面砖饰面。

5.2.2  有机保温板内保温系统的基本构造应符合表5.2.2的规定。

表5.2.2有机保温板内保温系统的基本构造

| 分类 | 构造示意图 | 基层墙体① | 系统基本构造 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 粘结层② | 保温层③ | 防护层 |  |
|  |  |  |  |  | 抹面层④ | 饰面层⑤ |
| 有机保温板内保温系统 |  | 钢筋混凝土墙体，各种砌体墙体 | 胶粘剂或粘结石膏+锚栓 | 模塑聚苯乙烯泡沫塑料板(EPS)、挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS)、硬泡聚氨酯板(PU) | 做法1:6厚抹面胶浆复合涂塑中碱玻璃纤维网布。 做法2:底层粉刷石膏8～10厚横向压入A型中碱玻璃纤维网布；涂刷2厚专用胶粘剂压入B型中碱玻璃纤维网布。 | 腻子层+涂料/墙纸（布）/织物 或瓷砖胶粘剂+面砖 或装饰板材 |

注：1.潮湿部位、有水房间保温层表面应设置防潮层。

2.当保温层为B1级材料时，不燃材料防护层厚度不应小于10mm。

3.潮湿环境或有水房间不应采用粘结石膏作为粘结层。

【条文说明】

本条文给出了粘结层、保温层、抹面层和饰面层的多种组合方式和系统的基本构造，供设计选择。

潮湿环境下，宜选用XPS或PU保温材料，腻子层应选用耐水型腻子，粘结石膏不得用于潮湿环境和面砖饰面。

采用抹面胶浆作抹面层时，施工应按下列步骤进行：

1先在保温层表面抹底层抹面胶浆，厚度4mm～5mm;

2将涂塑中碱玻璃纤维网布满铺并压入抹面胶浆表面；

3在底层抹面胶浆凝结前抹面层抹面胶浆，厚度1mm～2mm。抹面层总厚度不小于6mm。

采用粉刷石膏作抹面层时，施工应按下列步骤进行：

1先用粉刷石膏砂浆（可用粉刷石膏与建筑中砂按体积比2:1混合配制，也可直接使用预混好中砂的粉刷石膏）在有机保温板面上做出标准灰饼，灰饼厚度应为8mm～10mm,待灰饼硬化后抹灰。对于XPS板，应提前4h在XPS板上涂刷界面剂。

2根据灰饼厚度用杠尺将粉刷石膏砂浆刮平，用抹子搓毛后，在抹灰初凝前横向绷紧A型中碱玻璃纤维网布，用抹子压人到抹灰层内，搓平、压光。玻璃纤维网布应靠近抹灰层的外表面。

3待粉刷石膏砂浆抹灰层基本干燥后，在抹灰层表面刷专用胶粘剂并压入、绷紧B型中碱玻璃纤维网布。玻璃纤维网布接搓处搭接长度和玻璃纤维网布拐过相邻墙体的长度，均不应小于150mm。一般来说，北方地区气候干燥，不做B型中碱玻璃纤维网布抗裂增强，抹面层无法保证不开裂；若南方地区有工程实践经验，不做B型中碱玻璃纤维网布，可以保证抹面层不开裂，也可以省去。

5.2.3  无机保温板内保温系统的基本构造应符合表5.2.3的规定。

表5.2.3无机保温板内保温系统的基本构造

| 分类 | 构造示意图 | 基层墙体① | 系统基本构造 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 粘结层② | 保温层③ | 防护层 |  |
|  |  |  |  |  | 抹面层④ | 饰面层⑤ |
| 无机保温板内保温系统 |  | 钢筋混凝土墙体，各种砌体墙体 | 胶粘剂 | 高强度连续玻纤防火保温板、膨胀玻化微珠无机保温板 | 抹面胶浆+耐碱玻璃纤维网布 | 腻子层+涂料/墙纸（布）/织物 或瓷砖胶粘剂+面砖 或装饰板材 |

注：1.潮湿部位、有水房间保温层表面应设置防潮层。

2.当保温层为B1级材料时，不燃材料防护层厚度不应小于10mm。

3.潮湿环境或有水房间不应采用粘结石膏作为粘结层。

【条文说明】

本条文给出了粘结层、保温层、抹面层和不同饰面层的多种组合方式和系统的基本构造，供设计使用。

5.2.5  龙骨固定内保温系统的基本构造应符合表5.2.5的规定。

表5.2.5龙骨固定内保温系统基本构造

| 分类 | 构造示意图 | 基层墙体① | 系统基本构造 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 保温层② | 隔汽层③ | 龙骨 ④ | 龙骨固定件⑤ | 防护层 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 面板 ⑥ | 饰面层⑦ |
| 龙骨固定内保温系统 |  | 钢筋混凝土墙体，各种砌体墙体 | 岩棉板、 玻璃棉板(毡)、气凝胶棉毡、 真空绝热板 | PVC、聚丙烯薄膜、铝箔等 | 建筑用轻钢龙骨 | 敲击式或回拧式塑料螺栓 | 纸面石膏板或无石棉硅酸钙板或无石棉纤维水泥平板+自攻螺钉 | 腻子层+涂料/墙纸（布）/织物 或瓷砖胶粘剂+面砖 |

【条文说明】

本条文规定了龙骨固定内保温系统的基本构造，供设计选用。

本标准推荐采用的是离心法工艺生产的玻璃棉和摆锤法工艺生产的岩棉，不建议采用火焰法工艺生产的玻璃棉和沉降法工艺生产的岩棉。

6  施  工

6.1  基本要求

6.1.1  内保温工程应按照经审查合格的设计文件和经审查批准的施工方案施工，并应编制专项施工方案。施工前应对施工人员进行技术交底和必要的实际操作培训。

【条文说明】

本条文是对内保温工程施工的基本要求。施工图设计文件应经设计图纸审查机构审查，施工方案应经建设和监理单位审查。文件一经确定，施工中不得变更。如要变更，应按原程序重新审查、确认后，方可施工。

6.1.2  内保温工程施工前，外门窗应安装完毕。水暖及装饰工程需要的管卡、挂件等预埋件，应留出位置或预埋完毕。电气工程的暗管线、接线盒等应埋设完毕，并应完成暗管线的穿带线工作。

6.1.3  内保温工程施工现场应采取可靠的防火安全措施，并应符合下列规定：

1内保温工程施工作业区域，严禁明火作业；

2施工现场灭火器的配置和消防给水系统，应符合现行国家标准《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720的规定；

【条文说明】

保温工程施工现场防火管理不严，导致火灾时有发生。为确保防火安全，特制定本施工现场防火措施。

6.1.4  内保温工程施工期间以及完工后24h内，基层墙体及环境空气温度不应低于0℃，平均气温不应低于5℃。

【条文说明】

室内度低于5℃施工，保温砂浆、找平层材料、界面砂浆、粘结材料、抹面材料等的长期性能下降，造成工程隐患。

6.1.5  内保温工程施工，应在基层墙体施工质量验收合格后进行。基层应坚实、平整、干燥、洁净。施工前，应按设计和施工方案的要求对基层墙体进行检查和处理，当需要找平时，应符合下列规定：

1应采用水泥砂浆找平，找平层厚度不宜小于12mm；找平层与基层墙体应粘结牢固，粘结强度不应小于0.3MPa，找平层垂直度和平整度应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210的规定;

2基层墙体与找平层之间，应涂刷界面处理剂。当基层墙体为混凝土及砖砌体时，应涂刷I型界面处理剂；当基层墙体为加气混凝土时，应采用Ⅱ型界面处理剂。

【条文说明】

基层是否平整、坚实，对保温层的粘结可靠性、抹面层和饰面层的尺寸允许偏差影响极大，因此必须待基层施工质量验收合格后，方可进行内保温工程施工。

为确保基层平整、坚实，保温层粘结施工前，应用水泥砂浆找平处理。不但改善基层平整度，还可提高基层墙体防水功能为保证水泥砂浆找平层与基层墙体可靠粘结，应根据基层墙体的性质，在基层与水泥砂浆找平层之间，选用不同的界面砂浆，改善水泥砂浆找平层与基层墙体的粘结性能，并防止空鼓、开裂、脱层。

6.1.6  内保温工程应采取下列抗裂措施：

1楼板与外墙、外墙与内墙交接的阴阳角处应粘贴一层300mm宽玻璃纤维网布，且阴阳角的两侧应各为150mm；

2门窗洞口等处的玻璃纤维网布应翻折满包内口；

3在门窗洞口、电器盒四周对角线方向，应斜向加铺不小于400mm×200mm玻璃纤维网布。

【条文说明】

本条文为内保温工程施工的基本抗裂措施，施工中必须严格执行。其他抗裂措施，详见本规范第6章的相关条文。

6.1.7  内保温工程完工后，应做好成品保护。

6.2  内保温系统技术要求

6.2.1  保温板粘贴前，应清除板表面的碎屑浮尘。

【条文说明】

保温板在生产、运输和保管中会产生碎屑、浮尘，粘结前必须清除干净，以确保工程质量。

6.2.2  施工时，宜先在基层墙体上做水泥砂浆找平层，采用以 粘为主、粘锚结合方式将保温板固定于垂直墙面，并应采用嵌缝 材料封填板缝。

【条文说明】

为提高墙面基层平整度并防止墙体渗水，宜做水泥砂浆找平层。界面层应按本标准第6.1.5条选用。复合板采用以粘为主、粘锚结合方式固定。

6.2.3  在粘贴模塑聚苯板、挤塑聚苯板、聚氨酯保温板、酚醛保温板和岩棉板时，应采用与保温材料相匹配的专用界面剂，界面剂厚度不宜大于1mm；XPS板的内外表面均应做界面处理。

6.2.4  复合保温板、有机保温板与基层墙体之间的粘贴，应符合下列规定：

1涂料饰面时，应采用点框粘或条粘法固定在基层墙体上，EPS板与基层墙体的有效粘贴面积不得小于保温板面积的40%；XPS、PUR板或PIR板与基层墙体的有效粘贴面积不得小于保温板面积的50%；

2在门窗洞口四周、外墙转角和保温板上下两端距顶面和地面100mm处，均应采用通长粘结，且宽度不应小于50mm。

3基层墙体阴角和阳角处的保温板，应做切边处理。

4保温板接缝不得位于门窗洞口四角处，且任何接缝距洞口四角不得小于300mm。

4在墙面粘贴有机保温板时，应错缝排列。有机保温板的终端部，应用玻璃纤维网布翻包。

【条文说明】

为防止墙面开裂采取的措施。

6.2.5  复合板内保温系统采用的锚栓应符合下列规定：

1应采用材质为不锈钢或经过表面防腐处理的碳素钢制成的金属钉锚栓；

2锚栓进入基层墙体的有效锚固深度不应小于25mm，基层墙体为加气混凝土时，锚栓的有效锚固深度不应小于50mm。有空腔结构的基层墙体，应采用旋入式锚栓。

3当保温层为EPS、XPS、PU板时，其单位面积质量不宜超过15kg/m²，且每块复合板顶部离边缘80mm处，应采用不少于2个金属钉锚栓固定在基层墙体上，锚栓的钉头不得凸出板面。

4当保温层为纸蜂窝填充憎水型膨胀珍珠岩时，锚栓间距不应大于400mm，且距板边距离不应小于20mm。

【条文说明】

本条文规定了复合板内保温系统锚栓的相关要求。1、2款分别规定了锚栓的材质和锚固深度和锚栓类型。3、4款规定了锚栓的数量和锚固注意事项。为防止以EPS、XPS、PU为保温层的复合板，在火灾发生时EPS、XPS、PU熔化而造成面板脱落伤人，规定应用两个金属钉锚栓固定复合板。

6.2.6  复合板内保温系统接缝处理应符合下列规定：

1板间接缝和阴角宜采用接缝带，可采用嵌缝石膏（或柔性勾缝腻子）粘贴牢固；

2阳角宜采用护角，可采用嵌缝石膏（或柔性勾缝腻子）粘贴牢固；

【条文说明】

阴、阳角，门窗洞口四角为应力集中部位，且易受磕碰，故应按本条做增强处理。

6.2.7  有机保温板抹面层施工应在保温板粘贴完毕24h后方可进行。

6.2.8  无机保温板的粘贴应符合下列规定：

1在外墙阳角、阴角以及门窗洞口周边应采用满粘法，其余部位可采用条粘法或点粘法，总的粘贴面积不应小于保温板面积的40%；

2上下排之间保温板的粘贴，应错缝1/2板长，板的侧边不应涂抹胶粘剂；

3阳角上下排保温板应交错互锁；

4门窗洞口四角保温板应采用整板截割，且板的接缝距洞口四角不得小于150mm；

5保温板四周应靠紧且板缝不得大于2mm；

6保温板的终端部应采用玻璃纤维网布翻包。

【条文说明】

本条文为对无机保温板的粘结要求和防止墙面开裂的措施。

6.2.9  无机保温板内保温系统的抹面胶浆施工应符合下列规定：

1无机保温板粘贴完毕后，应在室内环境温度条件静待1d～2d 后，再进行抹面胶浆施工。

2施工前应采用2m靠尺检查无机保温板板面的平整度，对凸出部位应刮平，并应清理碎屑后再进行抹面施工。

6.2.10  龙骨固定内保温系统中龙骨应采用专用固定件与基层墙体连接，面板与龙骨应采用螺钉连接。当保温材料为玻璃棉板（毡）、岩棉板、气凝胶棉毡时，应采用塑料钉将保温材料固定在基层墙体上。

6.2.11  龙骨固定内保温系统中复合龙骨应由压缩强度为250kPa～500kPa、燃烧性能不低于D级的挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板条和双面镀锌量不应小于100g/m2的建筑用轻钢龙骨复合而成。复合龙骨的尺寸允许偏差应符合表6.2.11的规定。

表6.2.11复合龙骨的尺寸允许偏差（mm）

| 项 目 |  | 指 标 | 构 造 |
| --- | --- | --- | --- |
| 断面尺寸 | A | ±2.0 |  |
|  | B | ±1.0 |  |
|  | C | ±0.3 |  |
| 轻钢龙骨厚度 |  | 公差应符合相应材料的国家标准要求 |  |

注：1建筑用轻钢龙骨基本规格可为2700mm×50（A）mm×10（C）mm。

2挤塑板条规格可为2700mm×50（A）mm×30（B）mm。

【条文说明】

为避免产生热桥，龙骨应进行断热处理。

轻钢龙骨双面镀锌量体现表面防腐蚀能力，直接影响其使用寿命。正常室内环境下轻钢龙骨双面镀锌量不应小于100g/m2；室内潮湿环境下，轻钢龙骨双面镀锌量不宜小于120g/m2。

6.2.12  对于固定龙骨的锚栓，实心基层墙体可采用敲击式固定锚栓或旋入式固定锚栓；空心砌块的基层墙体应采用旋入式固定锚栓。锚栓进入基层墙体的有效锚固深度应符合本标准第6.2.5条的规定。

6.2.13  当龙骨固定内保温系统采用玻璃棉板（毡）、岩棉板、气凝胶棉毡为保温材料时，应在靠近室内的一侧，连续铺设隔汽层，且隔汽层应完整、严密，锚栓穿透隔汽层处应采取密封措施。

【条文说明】

当岩棉板为防止甲醛超标，已采用抗水蒸气渗透的外覆层（如PVC、聚丙烯薄膜、铝箔等）六面包覆，且透湿率不应大于4.0×10-8g/（Pa·s·m2）时，可不再连续铺设抗水蒸气的隔汽层。

6.2.14  龙骨固定内保温系统纸面石膏板最小公称厚度不得小于12mm；无石棉硅酸钙板及无石棉纤维水泥平板最小公称厚度，对高密度板不得小于6.0mm，对中密度板不得小于7.5mm，低密度板不得小于8.0mm。对易受撞击场所面板厚度应适当增加。竖向龙骨间距不宜大于610mm。

【条文说明】

龙骨固定内保温系统面板的厚度，参考对内隔墙板厚度的要求确定。复合板的面板由于有保温层做衬板，所以板的厚度相对较薄。

7  工程验收

7.1  一 般 规 定

7.1.1  内保温工程应按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统 一标准》GB 50300和《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411的有关规定进行施工质量验收。

7.1.2  内保温工程主要组成材料进场时，应提供产品品种、规格、性能等有效的型式检验报告，并应按表7.1.2规定进行现场抽样复验，抽样数量应符合现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411的规定。

表7.1.2 内保温系统主要组成材料复验项目

| 材料 | 复验项目 |
| --- | --- |
| 复合保温板 | 拉伸粘结强度，抗冲击性 |
| 有机保温板 | 密度，导热系数，垂直于板面方向的抗拉强度 |
| 硬泡聚氨酯板(PU) | 密度,导热系数,拉伸粘结强度 |
| 岩棉板、岩棉带 | 标称密度，导热系数，拉伸粘接强度(条) |
| 玻璃棉板（毡） | 标称密度,导热系数 |
| 无机保温板 | 干密度，导热系数，垂直于板面方向的抗拉强度 |
| 气凝胶复合保温隔热材料 | 干密度，导热系数，垂直板面的抗拉强度，燃烧性能 |
| 真空绝热板 | 标称密度，导热系数 |
| 界面砂浆 | 拉伸粘结强度 |
| 胶粘剂 | 与保温板或复合板拉伸粘结强度的原强度 |
| 粘结石膏 | 凝结时问，与有机保温板拉伸粘结强度 |
| 粉刷石膏 | 凝结时间，拉伸粘结强度 |
| 抹面胶浆 | 拉伸粘结强度、压折比 |
| 玻璃纤维网布 | 单位面积质量、拉伸断裂强力 |
| 锚栓 | 单个锚栓抗拉承载力标准值 |
| 保温装饰一体板连接件 | 单个连接件抗拉承载力标准值 |
| 腻子 | 施工性，初期干燥抗裂性 |

注：1.参考《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T 261-2011表7.1.2;

2.界面砂浆、胶粘剂、抹面胶浆、制样后养护7d进行拉伸粘接强度检验，发生争议时，以养护28d为准。

【条文说明】

保温材料的密度、导热系数和抗拉强度是控制保温材料性能的关键参数，反映了材料化学组成、均匀性、熔合或成型质量等生产环节的控制，通常情况下，基本上就可控制其热工性能和力学性能。

7.1.3  内保温分项工程需进行验收的主要施工工序应符合表7.1.3的规定。

表7.1.3 内保温分项工程需进行验收的主要施工工序

| 分项工程 | 施工工序 |
| --- | --- |
| 复合板内保温系统 | 基层处理，保温板安装，板缝处理，饰面层施工 |
| 有机保温板内保温系统 | 基层处理，保温板粘贴，抹面层施工，饰面层施工 |
| 无机保温板内保温系统 | 基层处理，保温板粘贴，抹面层施工，饰面层施工 |
| 玻璃棉、岩棉、气凝胶棉毡龙骨内保温系统 | 基层处理,保温板安装，面板安装，饰面层施工 |

【条文说明】

由于施工过程中存在大量隐蔽工程施工，后道工序施工后较难判定前道工序的施工质量，因此，应在前道工序验收合格后，方可进行后续工序施工。

7.1.4  内保温工程应按现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411规定进行隐蔽工程验收。对隐蔽工程应随施工进度及时验收，并应做好下列内容的文字记录和图像资料：

1保温层附着的基层及其表面处理；

2保温板粘结或固定，空气层的厚度；

3锚栓安装；

4增强网铺设；

5墙体热桥部位处理；

6复合板的板缝处理；

7喷涂硬泡聚氨酯、保温砂浆或被封闭的保温材料厚度；

8隔汽层铺设；

9龙骨固定。

【条文说明】

本条文对隐蔽工程的验收项目和保存的档案资料作出明确规定。

7.1.5  内保温分项工程宜以每500m2~1000m2划分为一个检验批，不足500m2也宜划分为一个检验批；每个检验批每100m2应至少抽查一处，每处不得小于10m²。

7.1.6  内保温工程竣工验收应提交下列文件：

1内保温系统的设计文件、图纸会审、设计变更和洽商记录；

2施工方案和施工工艺；

3内保温系统的型式检验报告及其主要组成材料的产品合格证、出厂检验报告、进场复检报告和现场检验记录；

4施工技术交底；

5施工工艺记录及施工质量检验记录。

7.2  主 控 项 目

7.2.1  内保温工程及主要组成材料性能应符合本标准的规定。

检查方法：检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。

7.2.2  保温层厚度应符合设计要求。

检查方法：按现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411的规定，采用钻芯检验法检查。

【条文说明】

在保温材料种类已确定的条件下，保温层厚度可直接影响到是否达到节能设计要求。

7.2.3  复合板内保温系统、有机保温板内保温系统和无机保温板内保温系统保温板粘贴面积应符合本标准规定。

检查方法：现场测量。

7.2.4  复合板内保温系统、有机保温板内保温系统和无机保温板内保温系统，保温板与基层墙体拉伸粘结强度不得小于0.10MPa，并且应为保温板破坏。

检查方法：按现行行业标准《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ 110的规定现场检验，试样尺寸应为100mm×100mm。

7.2.8  当设计要求在墙体内设置隔汽层时，隔汽层的位置、使用的材料及构造做法应符合设计要求和有关标准的规定。隔汽层应完整、严密，穿透隔汽层处应采取密封措施。

检验方法：对照设计观察检查；核查质量证明文件和隐蔽工 程验收记录。

7.2.9  热桥部位的处理应符合设计和本标准的要求。

检验方法：对照设计和施工方案观察检查；检查隐蔽工程验收记录。

7.3  一 般 项 目

7.3.1  内保温工程的饰面层施工质量应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210的有关规定。

【条文说明】

有机保温板内保温系统和无机保温板内保温系统抹面层和饰面层尺寸偏差取决于基层和保温板粘贴的尺寸偏差。由于抹面层和饰面层厚度较薄，只有当保温板尺寸偏差符合《建筑装饰 装修工程质量验收规范》GB 50210规定时，才能做到抹面层和饰面层尺寸偏差符合规定。保温板的尺寸偏差又与基层有关，内 保温工程的施工应在基层施工质量验收合格后进行

7.3.2  抹面层厚度应符合本标准要求。

检查方法：插针法检查。

7.3.3  内保温系统抗冲击性应符合本标准规定。

检查方法：按现行行业标准《外墙内保温板》JG/T 159的规定检验。

7.3.4  当采用增强网作为防止开裂的措施时，增强网的铺贴和搭接应符合设计和施工方案的要求。抹面胶浆抹压应密实，不得空鼓，增强网不得皱褶、外露。

检验方法：观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

7.3.5  复合板之间及龙骨固定系统面板之间的接缝方法应符合施工方案要求，复合板接缝应平整严密。

检验方法：观察检查。

7.3.6  墙体上易碰撞的阳角、门窗洞口及不同材料基体的交接处等特殊部位，抹面层的加强措施和增强网做法，应符合设计和施工方案的要求。

检验方法：观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的：采用“可”。

2  标准中指明应按其他有关标准执行时，写法为：“应符合……的规定（或要求）”或“应按……执行”。

引用标准名录

  - 《民用建筑热工设计规范》GB 50176

  - 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210

  - 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

  - 《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325

  - 《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411

  - 《建设工程施工现场消防安全技术标准》GB 50720

  - 《纤维玻璃化学分析方法》GB/T 1549

  - 《漆膜、腻子膜干燥时间测定法》GB/T 1728

  - 《漆膜耐水性测定法》GB/T 1733

  - 《塑料  用氧指数法测定燃烧行为  第2部分：室温试验》GB/T 2406.2

  - 《建筑材料不燃性试验方法》GB/T 5464

  - 《矿物棉及其制品试验方法》GB/T 5480

  - 《无机硬质绝热制品试验方法》GB/T 5486

  - 《无机硬质绝热制品试验方法  力学性能》GB/T 5486.2

  - 《泡沫塑料及橡胶  表观密度的测定》GB/T 6343

  - 《建筑材料放射性核素限量》GB 6566

  - 《分析实验室用水规格和试验方法》GB 6682

  - 《增强材料  机织物试验方法  第2部分：经、纬密度的测定》GB/T 7689.2

  - 《增强材料  机织物试验方法  第5部分：玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定》GB/T 7689.5

  - 《数值修约规则与极限数值的表示和判定》GB/T 8170

  - 《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624

  - 《建筑材料可燃性试验方法》GB/T 8626

  - 《硬质泡沫塑料吸水率的测定》GB/T 8810

  - 《硬质泡沫塑料  尺寸稳定性试验方法》GB/T 8811

  - 《硬质泡沫塑料  压缩性能的测定》GB/T 8813

  - 《乳胶漆耐冻融性的测定》GB/T 9268

  - 《纸面石膏板》GB/T 9775

  - 《建筑石膏》GB/T 9776

  - 《增强制品试验方法  第2部分：玻璃纤维可燃物含量的测定》GB 9914.2

  - 《增强制品试验方法  第3部分：单位面积质量的测定》GB/T 9914.3

  - 《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定  防护热板法》GB/T 10294

  - 《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定  热流计法》GB/T 10295

  - 《绝热材料憎水性试验方法》GB/T 10299

  - 《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》GB/T 11835

  - 《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T 11969

  - 《建筑用轻钢龙骨》GB/T 11981

  - 《绝热  稳态传热性质的测定  标定和防护热箱法》GB/T 13475

  - 《建筑材料及制品的燃烧性能  燃烧值试验方法》GB/T 14402

  - 《矿物棉及其制品甲醛释放量的测定》GB/T 32379

  - 《建筑用墙面涂料中有害物质限量》GB 18582

  - 《玻璃纤维网布耐碱性试验方法 氢氧化钠溶液浸泡法》GB/T 20102

  - 《建筑材料或制品的单体燃烧试验》GB/T 20284

  - 《材料产烟毒性危险分级》GB/T 20285

  - 《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70

  - 《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ/T 110

  - 《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144

  - 《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》JG/T 24

  - 《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T 29906

  - 《建筑外墙用腻子》JG/T 157

  - 《外墙内保温板》JG/T 159

  - 《建筑室内用腻子》JG/T 298

  - 《纤维水泥平板  第1部分:无石棉纤维水泥平板》JC/T 412.1

  - 《抹灰石膏》GB/T 28627

  - 《增强用玻璃纤维网布  第1部分：树脂砂轮用玻璃纤维网布》JC 561.1

  - 《增强用玻璃纤维网布  第2部分：聚合物基外墙外保温用玻璃纤维网布》JC 561.2

  - 《纤维增强硅酸钙板  第1部分：无石棉硅酸钙板》JC/T 564.1

  - 《泡沫玻璃绝热制品》JC/T 647

  - 《混凝土界面处理剂》JC/T 907

  - 《玻璃纤维工业用玻璃球》JC 935

  - 《粘结石膏》JC/T 1025

  - 《环境标志产品认证技术要求  轻质墙体板材》HJ/T 223

附：条文说明