四川省房屋市政工程生产安全重大事故隐患

判定标准实施指南（试行）

（征求意见稿）

第一条 为指导从业人员准确判定房屋市政工程生产安全重大事故隐患，有效防范和遏制群死群伤事故发生，根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》（2024版）《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》《危险性较大的分部分项工程专项施工方案严重缺陷清单(试行)》和《四川省安全生产条例》等法律法规和标准规范，特制定本实施指南（试行）。

第二条 本实施指南（试行）所称重大事故隐患，是指在房屋市政工程施工过程中，存在的危害程度较大、可能导致群死群伤或造成重大经济损失的生产安全事故隐患。

第三条 本实施指南（试行）适用于判定新建、扩建、改建、拆除房屋市政工程的生产安全重大事故隐患。

县级及以上人民政府住房城乡建设主管部门和施工安全监督机构在监督检查过程中可依照本实施指南（试行）判定房屋市政工程生产安全重大事故隐患。

第四条 施工安全管理有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患：

（一）建筑施工企业未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动或超（无）资质承揽工程；

1.从事房屋市政工程新建、扩建、改建和拆除等有关活动的建筑施工企业未取得安全生产许可证，应判定为重大事故隐患；

2.建筑施工企业应当于安全生产许可证期满前3个月向原颁发管理机关办理延期手续，未复审或正在复审但已超期，应判定为重大事故隐患；

※建筑施工企业未持有最新安全生产许可证，但有材料证明通过复审，不判定为重大事故隐患；

3.施工总承包单位、专业分包单位均应各自取得相应资质，超（无）资质承揽工程，应判定为重大事故隐患；

4.建筑施工企业资质证书超过有效期且未办理延期手续，应判定为重大事故隐患。

※暂未持有最新资质证书，但有材料证明完成延期手续，不判定为重大事故隐患。

（二）建筑施工企业未按照规定要求足额配备安全生产管理人员，或其主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员未取得有效安全生产考核合格证书从事相关工作；

1.建筑施工企业安全生产管理机构、项目部未按照住建主管部门相关规定要求足额配备安全生产管理人员，应判定为重大事故隐患；

2.建筑施工企业法定代表人、董事长、总经理、项目经理、项目安全负责人、项目安全员未持安全生产考核合格证书，应判定为重大事故隐患；

3.安全生产考核合格证书超过有效期且未完成复审，应判定为重大事故隐患。

※证书未及时更新但能提供完成复审证明材料，不判定为重大事故隐患。

（三）建筑施工特种作业人员未取得有效特种作业人员操作资格证书上岗作业；

1.特种作业人员操作资格证书超过有效期且未完成复审手续，应判定为重大事故隐患；

2.建筑施工特种作业人员应持住建主管部门颁发的特种作业人员操作资格证书，对于住建主管部门未规定的特种作业人员（如：焊工、爆破工），应持应急管理部门、市场监督管理部门、公安机关颁发的特种作业人员操作资格证书或特种设备作业人员证、爆破作业人员许可证，未取得或证件过期，应判定为重大事故隐患；

※特种作业人员已经培训考核或复审合格，但证书暂未领取，不判定为重大事故隐患；

3.以非主管部门颁发的特种作业人员操作资格证书代替主管部门颁发的操作资格证书，应判定为重大事故隐患。

（四）危险性较大的分部分项工程未编制、未审核专项施工方案，或专项施工方案存在严重缺陷的，或未按规定组织专家对“超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围”的专项施工方案进行论证；

1.危大工程专项施工方案未完成施工单位、监理单位审核审批组织施工，应判定为重大事故隐患；

2.在危大工程专项施工方案实施环节，专项方案存在住建部《危险性较大的分部分项工程专项施工方案严重缺陷清单(试行)》（建办质[2024]63号）中规定的严重缺陷情形，应判定为重大事故隐患；

3.未组织专家对超危大工程进行论证，或论证结论为修改后通过，未按照专家意见修改并确认即组织施工，应判定为重大事故隐患。

（五）对于按照规定需要验收的危险性较大的分部分项工程，未经验收合格即进入下一道工序或投入使用。

危大工程未组织验收、无验收资料、无项目技术负责人或总监理工程师签字、未填写验收合格结论进入下一道工序施工的，应判定为重大事故隐患。

第五条 基坑、边坡工程有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患：

（一）未对因基坑、边坡工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，采取专项防护措施；

（二）基坑、边坡土方超挖且未采取有效措施；

1.上一层支护未完成或强度不足，即进行下一层土方开挖，应判定为重大事故隐患；

2.基坑实际开挖深度超过原设计值，未对基坑支护采取相应措施，应判定为重大事故隐患；

3.高边坡开挖高度及坡比超过原设计，未对边坡支护采取相应措施，应判定为重大事故隐患。

（三）深基坑、高边坡（一级、二级）施工未进行第三方监测；

在深基坑和高边坡（一级、二级）施工过程中，建设单位未委托具有相应资质的第三方监测机构进行监测工作，应判定为重大事故隐患。

※已有第三方检测数据但未及时提供书面监测报告，不判定为重大事故隐患。

（四）有下列基坑、边坡坍塌风险预兆之一，且未及时处理：

1.支护结构或周边建筑物变形值超过设计变形控制值；

当变形值接近或超过设计控制值时，未停止作业并疏散人员，应判定为重大事故隐患。

2.基坑侧壁出现大量漏水、流土；

基坑侧壁出现大量漏水、流土现象，未停止作业并疏散人员，应判定为重大事故隐患。

3.基坑底部出现管涌或突涌；

基坑底部发生管涌或突涌现象，未停止作业并疏散人员，应判定为重大事故隐患。

4.桩间土流失孔洞深度超过桩径。

桩间土流失孔洞深度超过桩径，未停止作业并疏散人员，应判定为重大事故隐患。

第六条  模板工程及支撑体系有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患：

（一）模板支架的基础承载力和变形不满足设计要求

（二）模板支架承受的施工荷载超过设计值

（三）模板支架拆除及滑模、爬模爬升时，混凝土强度未达到设计或规范要求

未提供同条件混凝土拆模试件强度检测报告，或拆模试件强度未达到设计、规范要求进行上述施工作业，应判定为重大事故隐患。

（四）危险性较大的混凝土模板支撑工程未按专项施工方案要求的顺序或分层厚度浇筑混凝土

第七条 脚手架工程有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患：

（一）脚手架工程的基础承载力和变形不满足设计要求；

（二）未设置连墙件或连墙件整层缺失；

※架体悬臂高度超过规范或方案规定，但采取抛撑等有效加固措施，不判定为重大事故隐患；

※特殊部位导致连墙件设置困难时，采用有效补偿加固措施确保架体稳定，不判定为重大事故隐患。

（三）附着式升降脚手架的防倾覆、防坠落或同步升降控制装置不符合设计要求、失效或缺失。

第八条 建筑起重机械及吊装工程有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患：

（一）塔式起重机、施工升降机、物料提升机等起重机械设备未经验收合格即投入使用，或未按规定办理使用登记。

1.安装后无验收合格记录，应判定为重大事故隐患；

2.起重机械安装验收合格后，30天内未办理使用登记而继续使用，应判定为重大事故隐患；

3.起重机械检验检测报告达到有效期未进行复检，应判定为重大事故隐患；

4.未办理起重机械安拆告知，擅自安拆起重机械，应判定为重大事故隐患。

（二）建筑起重机械的基础承载力和变形不满足设计要求。

1.起重机械基础承载力和变形不满足专项施工方案和说明书要求，应判定为重大事故隐患；

2.起重机械基础存在明显沉降、位移或开裂，应判定为重大事故隐患。

（三）建筑起重机械安装、拆卸、爬升（降）以及附着前未对结构件、爬升装置和附着装置以及高强度螺栓、销轴、定位板等连接件及安全装置进行检查。

建筑起重机械进场、安装、拆卸、爬升（降）以及附着前，未进行安全技术交底、无检查合格记录，应判定为重大事故隐患。

※非原厂附着装置经有资质制造单位确认后，不判定为重大事故隐患。

（四）建筑起重机械的安全装置不齐全、失效或者被违规拆除、破坏。

1.塔式起重机起升高度限位器、变幅限位器、起重量限制器、起重力矩限制器、回转限位器、急停开关等主要安全装置不齐全、失效或者被违规拆除、破坏，应判定为重大事故隐患；

2.施工升降机上下限位开关和极限开关、防坠器、安全钩、急停开关、内外门及天窗连锁开关、超载保护器等主要安全装置不齐全、失效或者被违规拆除、破坏，应判定为重大事故隐患；

3.施工升降机安全防坠器超过有效期限未检测或达到报废年限，应判定为重大事故隐患。

（五）建筑起重机械主要受力构件有可见裂纹、严重锈蚀、塑性变形、开焊，或其连接螺栓、销轴缺失或失效。

1.建筑起重机械主要构配件（金属结构、连接件等）外观存在可见裂纹、严重锈蚀、塑性变形、开焊，应判定为重大事故隐患；

2.建筑起重机械主要受力构件的连接螺栓或销轴缺失、严重磨损、塑性变形、规格型号不匹配或失效，应判定为重大事故隐患；

3.建筑起重机械主要受力构件和连接件与厂家设计不符或未按说明书安装齐全，应判定为重大事故隐患；

4.塔式起重机的平衡重数量、重量配置、安装位置、外形等与说明书严重不符或明显不满足安全要求，应判定为重大事故隐患。

（六）施工升降机附着间距和最高附着以上的最大悬高及垂直度不符合规范要求。

1.当导轨架的高度超过使用说明书规定的最大独立高度时，未设置附着装置；或附着装置的设置形式、间距及强度不符合使用说明书和方案要求并降低安全标准，应判定为重大事故隐患；

2.施工升降机附着未独立设置，与脚手架相连，应判定为重大事故隐患；

3.附着装置以上的导轨架自由端高度超过使用说明书规定，应判定为重大事故隐患；

4.测量垂直度超过规范要求，应判定为重大事故隐患。

（七）塔式起重机独立起升高度、附着间距和最高附着以上的最大悬高及垂直度不符合规范要求。

1.独立状态塔身（或附着状态下最高附着点以上塔身）垂直度大于4/1000，最高附着点以下塔身垂直度大于2/1000，应判定为重大事故隐患；

2.塔式起重机独立高度或自由端高度大于使用说明书的允许高度，应判定为重大事故隐患；

3.塔身高度超过使用说明书规定的最大独立高度时，未设置附着装置，应判定为重大事故隐患；

4.附着装置的设置形式、间距及强度不符合或低于使用说明书和方案要求，应判定为重大事故隐患。

（八）塔式起重机与周边建（构）筑物或群塔作业未保持安全距离。

1.两台及以上塔式起重机在同一施工现场存在交叉作业时，未编审群塔防碰撞方案，应判定为重大事故隐患；

2.高位塔式起重机升至最高点的吊钩和平衡重的最低部位与低位塔式起重机、建筑物或施工设施的最高部位之间的垂直距离小于2m，应判定为重大事故隐患；

3.低位塔式起重机起重臂最外端与相邻塔式起重机的塔身（含套架等各部件）之间的水平距离小于2m，应判定为重大事故隐患；

4.除塔式起重机起重臂、起重小车、吊钩、起升和变幅钢丝绳以及平衡臂外，塔式起重机其他运动件与周围建筑物及施工设施之间的水平距离小于0.6m，应判定为重大事故隐患。

（九）使用达到报废标准的建筑起重机械，或使用达到报废标准的吊索具进行起重吊装作业。

1.使用发生过倾覆事故或相关部门认定存在重大质量安全隐患的建筑起重机械，应判定为重大事故隐患；

2.使用超过规定年限的塔式起重机和施工升降机未进行安全评估，应判定为重大事故隐患；

3.钢丝绳、吊钩、吊环等吊索具达到报废标准，应判定为重大事故隐患。

第九条 高处作业有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患：

（一）钢结构、网架安装用支撑结构基础承载力和变形不满足设计要求，钢结构、网架安装用支撑结构超过设计承载力或未按设计要求设置防倾覆装置；

1.施工过程中，未按设计要求或施工方案进行底部支撑和设置水平支撑，应判定为重大事故隐患，应判定为重大事故隐患；

2.施工荷载超过设计承载力，未经设计单位验算并采取有效加固措施，应判定为重大事故隐患，应判定为重大事故隐患。

（二）单榀钢桁架（屋架）等预制构件安装时未采取防失稳措施；

（三）悬挑式卸料平台的搁置点、拉结点、支撑点未设置在稳定的主体结构上，且未做可靠连接；

（四）脚手架与结构外表面之间贯通未采取水平防护措施，或电梯井道内贯通未采取水平防护措施且电梯井口未设置防护门；

脚手架与结构外表面之间水平距离大于150mm且从顶到底存在水平防护措施缺失，应判定为重大事故隐患。

- 高处作业吊篮超载使用，或安全锁失效、安全绳（用于挂设安全带）未独立悬挂。

1.安全绳未独立设置在可靠的建筑物或结构构件上，应判定为重大事故隐患；

2.同一吊篮内作业人数超过2人，应判定为重大事故隐患；

3.安全锁失效或超过标定期限未检测，应判定为重大事故隐患。

第十条  施工临时用电有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患：

（一）特殊作业环境（通风不畅、高温、有导电灰尘、相对湿度长期超过75%、泥泞、存在积水或其他导电液体等不利作业环境）照明未按规定使用安全电压。

1.隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、潮湿场所的照明，电源电压大于AC36V，应判定为重大事故隐患；

2.灯具离地面高度小于2.5m 场所的照明，电源电压大于AC36V，应判定为重大事故隐患；

3.易触及带电体场所的照明，电源电压大于AC24V，应判定为重大事故隐患；

4.导电良好的地面、锅炉或金属容器等受限空间作业的照明，电源电压大于AC12V，应判定为重大事故隐患。

（二）在建工程及脚手架、机械设备、场内机动车道与外电架空线路之间的安全距离不符合规范要求且未采取防护措施。

第十一条  有限空间作业有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患：

（一）未辨识施工现场有限空间，且未在显著位置设置警示标志；

- 有限空间作业未履行“作业审批制度”，未对施工人员进行专项安全教育培训，未执行“先通风、再检测、后作业”原则；

有限空间作业时，通风设施未按规定开启，未按规定开展气体检测，应判定为重大事故隐患。

※同一作业面有多个有限空间同时作业，办理一个作业审批表，且设有专职监护人员，不判定为重大事故隐患。

（三）有限空间作业时现场无专人负责监护工作，或无专职安全生产管理人员现场监督；

现场监护人员私自离开岗位，应判定为重大事故隐患。

（四）有限空间作业现场未配备必要的气体检测、机械通风、呼吸防护及应急救援设施设备。

有限空间作业现场配备气体检测、机械通风、呼吸防护及应急救援设施设备未按方案配置，应判定为重大事故隐患。

第十二条  拆除工程有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患：

（一）装饰装修工程拆除承重结构未经原设计单位或具有相应资质条件的设计单位进行结构复核；

（二）拆除施工作业顺序不符合规范和施工方案要求。

没采取支撑方式先拆除下层竖向结构构件的，应判定为重大事故隐患。

第十三条  隧道工程有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患：

（一）作业面带水施工未采取相关措施，或地下水控制措施失效且继续施工；

1.存在涌水突泥高风险的隧道，下穿或邻近江、河、湖、水库等地表水体的隧道或穿越富水带地段的隧道，专项方案未组织专家论证的，应判定为重大事故隐患；

2.富水隧道反坡施工，未对洞内抽排水方案进行专项设计，未配置能力足够的抽排水设备和备用电源，未配置救生圈、救生衣等逃生装备，应判定为重大事故隐患。

3.矿山法施工地下洞室作业面带水，未采取超前钻孔排水的，应判定为重大事故隐患。

（二）施工时出现涌水、涌沙、局部坍塌，支护结构扭曲变形或出现裂缝，未及时采取措施；

出现涌水、涌沙、局部坍塌，支护结构扭曲变形或出现贯通裂缝，且危及施工安全，应判定为重大事故隐患。

（三）未按规范或施工方案要求选择开挖、支护方法，或未按规定开展超前地质预报、监控量测，或监测数据超过设计控制值且未及时采取措施；

1.未按设计文件、施工方案选择开挖工法和支护方法，应判定为重大事故隐患；

2.未按设计或方案开展超前地质预报、监控量测，或超前地质预报、监控量测数据弄虚作假的，或监测数据超过设计控制值且未及时采取措施，应判定为重大事故隐患。

（四）盾构机始发、接收端头未按设计进行加固，或加固效果未达到要求且未采取措施即开始施工；

1.盾构机始发、接收专项方案未组织专家论证，应判定为重大事故隐患；

2.盾构机在始发、接收前，未开展风险评估，未组织条件验收，应判定为重大事故隐患；

3.盾构机始发、接收端头加固效果未验证，无强度检测或验证资料证明满足设计要求的，应判定为重大事故隐患。

（五）盾构机盾尾密封失效、铰链部位发生渗漏仍继续掘进作业，或盾构机带压开仓检查换刀未按有关规定实施；

1.盾构尾刷数量不满足方案、设计要求的，应判定为重大事故隐患；

2.高水压隧道盾构始发前，未结合耐压需求对盾构尾刷进行加强的，应判定为重大事故隐患；

3.盾构机带压开仓换刀未组织专家论证的，或未实行开仓前条件验收、作业审批制度，或违反配备防中毒窒息防护装备、携带易燃易爆物品进仓等安全防护和警戒警示标志的，应判定为重大事故隐患。

（六）未对因施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，采取专项防护措施；

对因施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等未制定专项防护方案，且未按方案施工和监测的，应判定为重大事故隐患。

（七）未经批准，在轨道交通工程安全保护区范围内进行新（改、扩）建建（构）筑物、敷设管线、架空、挖掘、爆破等作业。

第十四条  施工临时堆载有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患：

（一）基坑周边堆载超过设计允许值；

基坑（槽）周边堆载超过设计允许值，应判定为重大事故隐患。

（二）无支护基坑（槽）周边，在坑底边线周边与开挖深度相等范围内堆载；

（三）楼板、屋面和地下室顶板等结构构件或脚手架上堆载超过设计允许值。

1.在楼板、屋面、地下室顶板等结构构件上堆载超过设计允许值且未采取有效支撑加固措施的，应判定为重大事故隐患；

2.脚手架上的堆载超过施工方案设计允许值，应判定为重大事故隐患。

第十五条 存在以下冒险作业情形之一的，应判定为重大事故隐患：

（一）使用混凝土泵车、打桩设备、汽车起重机、履带起重机等大型机械设备，未校核其运行路线及作业位置承载能力；

（二）在雷雨、大雪、浓雾或大风等恶劣天气条件下违规进行吊装作业、设备安装、拆卸和高处作业。以下情形应判定为重大事故隐患：

1.现场吊装作业风速大于12m/s，应判定为重大事故隐患；

2.塔机、施工电梯安拆作业时，风速大于9m/s，应判定为重大事故隐患；

3.5级以上强风进行露天攀登与悬空高处作业，应判定为重大事故隐患。

（三）施工现场使用塔式起重机、汽车起重机、履带起重机或轮胎起重机等非载人设备吊运人员。

※特殊情况下，使用非载人设备吊运人员进行应急救援，不判定为重大事故隐患。

第十六条  使用国家明令禁止和限制使用的危害程度较大、可能导致群死群伤或造成重大经济损失的施工工艺、设备和材料，应判定为重大事故隐患。

参考《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录（第一批）》（住建部公告2021年第214号）和《房屋建筑和市政基础设施工程禁止和限制使用技术目录（第二批）》（住建部公告2024年第186号），使用国家明令禁止和限制使用的危害程度较大、可能导致群死群伤或造成重大经济损失的施工工艺、设备和材料，应判定为重大事故隐患。

第十七条  其他严重违反房屋市政工程安全生产法律法规、部门规章及强制性标准，且存在危害程度较大、可能导致群死群伤或造成重大经济损失的现实危险，应判定为重大事故隐患。

第十八条 本实施指南（试行）自发布之日起执行。

注：本实施指南（试行）条文说明见附件。

附件：

四川省房屋市政工程生产安全重大事故隐患

判定标准实施指南（试行）

条文说明

第四条 施工安全管理有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患：

（二）建筑施工企业未按照规定要求足额配备安全生产管理人员，或其主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员未取得有效安全生产考核合格证书从事相关工作；

1.建筑施工企业安全监督管理部门或项目部未按照住建主管部门相关规定要求足额配备安全生产管理人员的，应判定为重大事故隐患:

此小条引用《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质[2008]91号）第八条、第十三条和第十四条规定，具体内容如下：

第八条

建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备应满足下列要求，并应根据企业经营规模、设备管理和生产需要予以增加：

（一）建筑施工总承包资质序列企业：特级资质不少于6人；一级资质不少于4人；二级和二级以下资质企业不少于3人。

（二）建筑施工专业承包资质序列企业：一级资质不少于3人；二级和二级以下资质企业不少于2人。

（三）建筑施工劳务分包资质序列企业：不少于2人。

（四）建筑施工企业的分公司、区域公司等较大的分支机构（以下简称分支机构）应依据实际生产情况配备不少于2人的专职安全生产管理人员。

第十三条

总承包单位配备项目专职安全生产管理人员应当满足下列要求：

（一）建筑工程、装修工程按照建筑面积配备：

1、1万平方米以下的工程不少于1人；

2、1万～5万平方米的工程不少于2人；

3、5万平方米及以上的工程不少于3人，且按专业配备专职安全生产管理人员。

（二）土木工程、线路管道、设备安装工程按照工程合同价配备：

1、5000万元以下的工程不少于1人；

2、5000万～1亿元的工程不少于2人；

3、1亿元及以上的工程不少于3人，且按专业配备专职安全生产管理人员。

第十四条

分包单位配备项目专职安全生产管理人员应当满足下列要求：

（一）专业承包单位应当配置至少1人，并根据所承担的分部分项工程的工程量和施工危险程度增加。

（二）劳务分包单位施工人员在50人以下的，应当配备1名专职安全生产管理人员；50人-200人的，应当配备2名专职安全生产管理人员；200人及以上的，应当配备3名及以上专职安全生产管理人员，并根据所承担的分部分项工程施工危险实际情况增加，不得少于工程施工人员总人数的5‰。

2.公司董事长、公司总经理、项目经理、项目安全工程师、项目安全员未持安全生产考核合格证书，应判定为重大事故隐患。

此小条引用《住房城乡建设部关于印发建筑施工企业主要负责人项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定实施意见的通知》（建质[2015]206号）中第六条和第七条的规定。

（三）建筑施工特种作业人员未取得有效特种作业人员操作资格证书上岗作业；

2.建筑施工特种作业人员应持住建主管部门颁发的特种作业人员操作资格证书，对于住建主管部门未规定的特种作业人员，应持应急管理部门、市场监督管理部门、公安机关颁发的特种作业人员操作资格证书（高处作业操作证除外）或特种设备作业人员证、爆破作业人员许可证，未取得或证件过期无效的，应判定重大事故隐患；但特种作业人员已经培训考核合格或复审合格，但只是证书暂未领取，不判定为重大事故隐患。

此小条引用《建筑施工特种作业人员管理规定》（建质〔2008〕75号）第三条、第二十三条相关内容。

（五）对于按照规定需要验收的危险性较大的分部分项工程，未经验收合格即进入下一道工序或投入使用。

1.危大工程未组织验收、无验收资料、未填写验收合格结论进入下一道工序施工的，应判定重大事故隐患。

此小条引用《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》住建部令第37号第二十一条相关内容。

第五条 基坑、边坡工程有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患：

（二）基坑、边坡土方超挖且未采取有效措施；

1.上一层支护未完成、强度不足或验收不合格，即进行下一层土方开挖，应判定为重大事故隐患。

此小条引用《建筑深基坑工程施工安全技术规范》（JGJ 311-2013）第8.2、8.3、8.4相关内容。

第八条 建筑起重机械及吊装工程有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患：

（七）塔式起重机独立起升高度、附着间距和最高附着以上的最大悬高及垂直度不符合规范要求。以下情形应判定为重大事故隐患：

1.独立状态塔身（或附着状态下最高附着点以上塔身）垂直度允差大于4/1000；

2.最高附着点以下塔身垂直度大于2/1000。

以上两小条引用《塔式起重机安装、拆卸与爬升规则》（GBT 26471-2023）第9.1.9相关规定。

（八）塔式起重机与周边建（构）筑物或群塔作业未保持安全距离。以下情形应判定为重大事故隐患：

2.高位塔式起重机升至最高点的吊钩和平衡重的最低部位与低位塔式起重机、建筑物或施工设施的最高部位之间的垂直距离小于2m；

此小条引用《塔式起重机安装、拆卸与爬升规则》（GBT 26471-2023）第5.5.2群塔作业安装安全距离相关规定。

3.低位塔式起重机起重臂最外端与相邻塔式起重机的塔身（含套架等各部件）之间的水平距离小于2m；

此小条引用《塔式起重机安装、拆卸与爬升规则》（GBT 26471-2023）第5.5.2群塔作业安装安全距离相关规定。

4.除塔式起重机起重臂、起重小车、吊钩、起升和变幅钢丝绳以及平衡臂外，塔式起重机其他运动件与周围建筑物及施工设施之间的水平距离小于0.6m。

此小条引用《塔式起重机安装、拆卸与爬升规则》（GBT 26471-2023）第5.4.1安拆安全距离内容。

（九）使用达到报废标准的建筑起重机械，或使用达到报废标准的吊索具进行起重吊装作业。以下情形应判定为重大事故隐患：

1.使用发生过倾覆事故或相关部门认定存在重大质量安全隐患的建筑起重机械。

此小条引用《塔机及施工升降机报废标准》（DBJ51T026—2014 ）第 3.1 条相关内容。

2.使用超过规定年限的塔式起重机和施工升降机未进行安全评估；

此小条引用《建筑起重机械安全评估技术规程》（JGJ/T189-2009）第3.0.1条内容。

4.钢丝绳、吊钩、吊环等吊索具达到报废标准；

此小条钢丝绳报废标准引用《起重机钢丝绳保养、维护和报废》（GB/T 5972-2023 ）第6条报废基准相关内容。

此小条吊钩、吊环报废标准引用《塔式起重机安全规程》（GB5144-2006）第5.3.2及《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2012）4.1.30规定。

第九条 高处作业有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患：

（四）脚手架与结构外表面之间贯通未采取水平防护措施，或电梯井道内贯通未采取水平防护措施且电梯井口未设置防护门；

1.脚手架与结构外表面之间水平距离大于150mm且从顶到底存在水平防护措施缺失，应判定为重大事故隐患。

此小条引用《施工脚手架通用规范》（GB 55023-2022）第4.4.4条相关内容。

第十条  施工临时用电有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患：

（一）特殊作业环境（通风不畅、高温、有导电灰尘、相对湿度长期超过75%、泥泞、存在积水或其他导电液体等不利作业环境）照明未按规定使用安全电压。存在以下情形的应判定为重大事故隐患：

1.隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、潮湿场所的照明，电源电压大于 AC36V。

2.灯具离地面高度小于 2.5m 场所的照明，电源电压大于 AC36V。

3.易触及带电体场所的照明，电源电压大于 AC24V。

4.导电良好的地面、锅炉或金属容器等受限空间作业的照明，电源电压大于 AC12V。

以上四小条均引用《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJT46-2024）第9.2.2条规定。

第十三条  隧道工程有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患：

（一）作业面带水施工未采取相关措施，或地下水控制措施失效且继续施工；

1.存在涌水突泥高风险的隧道，下穿或邻近江、河、湖、海、水库等地表水体，穿越富水带地段，未组织专家论证的，应判定为重大事故隐患。

此小条引用《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号）第十二条，《住房城乡建设部办公厅关于实施<危险性较大的分部分项工程安全管理规定>有关问题的通知》（建办质〔2018〕31号）附件2第六条规定。

2.富水隧道反坡施工，未对洞内抽排水方案进行专项设计，未配置能力足够的抽排水设备和备用电源，未配置救生圈、救生衣等逃生装备的，应判定为重大事故隐患。

此小条引用《隧道施工安全九条规定》（安监总管二〔2014〕104号）第九条规定。

（二）施工时出现涌水、涌沙、局部坍塌，支护结构扭曲变形或出现裂缝，未及时采取措施；

1.出现涌水、涌沙、局部坍塌，支护结构扭曲变形或出现贯通裂缝，且危及施工安全，未报请设计和建设单位处置的，或未按处置方案实施的，应判定为重大事故隐患。

此小条引用《铁路隧道工程施工安全技术规程》（TB 10304-2020）3.4.5条、5.0.12规定，《城市轨道交通地下工程建设风险管理规范》（GB 50652-2011）9.3.5条规定。

（三）未按规范或施工方案要求选择开挖、支护方法，或未按规定开展超前地质预报、监控量测，或监测数据超过设计控制值且未及时采取措施；

1.未按设计文件、施工方案选择开挖工法和支护方法的，应判定为重大事故隐患。

此小条引用《关于进一步加强隧道工程安全管理的指导意见》（安委办〔2023〕2号）第九条规定，《铁路隧道工程施工安全技术规程》（TB 10304-2020）5.0.2条、10.0.2条规定。

2.未按设计或方案开展超前地质预报、监控量测，或超前地质预报、监控量测数据弄虚作假的，或监测数据超过设计控制值且未及时采取措施的，应判定为重大事故隐患。

此小条引用《关于进一步加强隧道工程安全管理的指导意见》（安委办〔2023〕2号）第八条规定。

（四）盾构机始发、接收端头未按设计进行加固，或加固效果未达到要求且未采取措施即开始施工；

1.盾构机始发、接收未组织专家论证的，应判定为重大事故隐患。

此小条引用《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号）第十二条，《住房城乡建设部办公厅关于实施<危险性较大的分部分项工程安全管理规定>有关问题的通知》（建办质〔2018〕31号）附件2第六条规定。

2.盾构机在始发、接收前，未开展风险评估，未组织条件验收，应判定为重大事故隐患。

此小条引用《盾构法隧道施工及验收规范》（GB 50446-2017）7.3条、7.4条、7.9条规定，《城市轨道交通地下工程建设风险管理规范》（GB 50652-2011）9.3.5条规定。

3.盾构机始发、接收端头加固效果未验证，无强度检测或验证资料证明满足设计要求的，应判定为重大事故隐患。

此小条引用《盾构法隧道施工及验收规范》（GB 50446-2017）7.4.2条、7.9.2条规定。

（五）盾构机盾尾密封失效、铰链部位发生渗漏仍继续掘进作业，或盾构机带压开仓检查换刀未按有关规定实施；

1.盾构尾刷数量不满足方案、设计要求的，应判定为重大事故隐患。

此小条引用《盾构法隧道施工及验收规范》（GB 50446-2017）7.3.1条规定。

2.高水压隧道盾构始发前，未结合耐压需求对盾构尾刷进行加强的，应判定为重大事故隐患。

此小条引用《盾构法隧道施工及验收规范》（GB 50446-2017）8.2.7条规定。

3.盾构机带压开仓换刀未组织专家论证的，或未实行开仓前条件验收、作业审批制度，或违反配备防中毒窒息防护装备、携带易燃易爆物品进仓等安全防护和警戒警示标志的，应判定为重大事故隐患。

此小条引用《盾构法隧道施工及验收规范》（GB 50446-2017）7.8.7条规定。

第十五条 存在以下冒险作业情形之一的，应判定为重大事故隐患：

（二）在雷雨、大雪、浓雾或大风等恶劣天气条件下违规进行吊装作业、设备安装、拆卸和高处作业。以下情形应判定为重大事故隐患：

1.现场吊装作业风速大于12m/s；

此小条引用《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2012）4.1.15条规定。

2.塔机、施工电梯安拆作业时，风速大于9m/s；

此小条引用《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2012）4.1.14条及《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB 55034-2022）3.4.7条规定。

3.5级以上强风进行露天攀登与悬空高处作业。

此小条引用《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB 55034-2022）3.2.6条规定。