备案号  XXXX—XXXX

四川省工程建设地方标准        DB

P                              DBJ 51/TXXX-2025

四川省农村住房标准设计编制

统一标准

Unified standards for the design of rural housing

in Sichuan Province

（公开征求意见稿）

- 2026-XX-X  发布                         2026-XX-XX  实施

四川省住房和城乡建设厅     发布

- 四川省工程建设地方标准

四川省农村住房标准设计编制

统一标准

Unified standards for the design of rural housing

in Sichuan Province

DBJ51/T XXX  2025

| 主编单位： | 四川省村镇建设发展中心 |
| --- | --- |
|  | 四川省建筑科学研究院有限公司 |
| 批准部门： | 四川省住房和城乡建设厅 |
| 施行日期： | 202X年XX月XX日 |

XXXXXX出版社

2025  成  都

前  言

根据四川省住房和城乡建设厅《关于下达2024年四川省工程建设地方标准制定计划的通知》（川建标函〔2024〕3030号）的要求，为深入贯彻习近平总书记关于农房质量安全重要指示精神，紧紧围绕党中央、国务院、省委省政府关于农房建设各项决策部署，着力加强农村住房质量安全管理，认真落实《四川省农村住房建设管理办法（修订）》（省政府第362号令）相关要求，标准编制组经充分调查研究，认真总结工程实践经验，参考国家有关标准，并在广泛充分征求意见的基础上，制定本标准。

本标准共分5章，主要技术内容是：1 总则；2 术语；3 基本规定；4 方案标准设计图集；5 施工图标准设计图集。

本标准由四川省住房和城乡建设厅负责管理，由四川省村镇建设发展中心、四川省建筑科学研究院有限公司负责具体技术内容的解释工作。为提高标准编制质量和水平，各单位在执行本标准时，请将有关意见和建议反馈给四川省村镇建设发展中心（地址：成都市人民南路四段136号；邮编：610000；电话：028-85042802；邮箱：1272528042@QQ.com），以供今后修订时参考。

| 主 编 单 位： | 四川省村镇建设发展中心 |
| --- | --- |
|  | 四川省建筑科学研究院有限公司 |
| 参 编 单 位： | 中国建筑西南设计研究院有限公司 |
|  | 成都市建筑设计研究院有限公司 |
|  | 中顾国际工程咨询有限公司 |
| 主要起草人： | X某某 X某某 X某某 X某某 X某某 X 某 X某某 X 某 |
| 主要审查人： | X 某 X某某 X某某 X 某 X 某 X 某 X某某 |

目  次

1  总  则	1

2  术  语	3

3  基本规定	6

4  方案标准设计图集	9

4.1 一般规定	9

4.2 套内空间	15

4.3 层高、净高	18

4.4 庭院及附属用房	19

4.5 外墙及装饰	20

5  施工图标准设计图集	21

5.1  一般规定	21

5.2  建筑设计	22

5.3  结构设计	34

5.4  给排水设计	42

5.5  电气设计	46

5.6  节能设计	51

5.7  绿建设计	52

5.8  装配式设计	55

附图A  墙基础防潮做法示例：	57

附录B砌体结构条形基础平面布置图示例	58

附录C砌体结构条形基础大样图示例	59

附录D砌体结构平面布置图示例	60

附录E砌体结构屋面布置图示例	61

本标准用词说明	62

引用标准名录	63

条 文 说 明	64

Contents

1  General provisions	1

2  Terms	3

3  Basic requrements	6

4  Standard Design Atlas for Schemes	9

4.1 General Provisions	9

4.2 Apartment Types	15

4.3 Storey Height and Net Height	18

4.4 Courtyards and Ancillary Rooms	19

4.5 Exterior Walls and Decoration	20

5  Standard Design Atlas for Construction Drawings	21

5.1  General Provisions	21

5.2  Architectural Design	22

5.3  Structural Design	34

5.4  Water Supply and Drainage Design	42

5.5  Electrical Design	46

5.6  Energy Saving Design	51

5.7  Green Building Design	52

5.8  Prefabricated Design	55

Appendix A Example of Moisture-proof Practice for Wall Foundations	57

Appendix B Example of Plan Layout for Strip Foundations of Masonry Structures	58

Appendix C Example of Detail Drawing for Strip Foundations of Masonry Structures	59

Appendix D Example of Plan Layout for Masonry Structures	60

Appendix E Example of Roof Layout for Masonry Structures	61

Explanation of wording in this standard	50

List of quoted standards	51

Addition：Explanation of provisions	514

1  总  则

1. 0. 1  为提升四川省农村住房居住品质，保障农村住房质量安全，促进宜居宜业的和美乡村建设，传承四川地域文化，规范四川省农村住房建设管理，特制定本标准。

【条文说明】根据《四川省农村住房建设管理办法（修订）》（省政府第362号令），为了加强农村住房建设管理，保障农村住房建设质量安全，促进宜居宜业的和美乡村建设。合理利用资源，保护生态环境，加强农村清洁能源建设。为满足气候条件、风俗习惯、历史文化、地域特色、乡村风貌等要求，制定此标准。

1. 0. 2  本标准适用于新建的四川省行政区域内二层及二层以下的农村住房。

1. 0. 3  农村住房除应执行本标准外，尚应符合国家及四川省现行有关规范、标准和国土空间规划的规定。充分考虑防洪、防火、防疫、防污染、防灾减灾等要求。

【条文说明】本条规定所指的有关标准规定主要包括建筑防火、建筑防水、无障碍设施、建筑节能、结构工程、建筑抗震、机电设备等方面的标准和规范。

1. 0. 4  农村住房设计必须遵循国家有关方针、政策和法律法规的要求，遵循规划先行、先批后建、因地制宜、

生态环保的原则,符合安全、适用、经济、环保、美观的要求。

【条文说明】本条根据《四川省农村住房建设管理办法》（省政府第362号令），农村住房建设应严格遵循基本原则，保障抗震设防和建设质量安全，满足村民生活生产需要，展现地域文化和乡村风貌。

2  术  语

2. 0. 1  农村住房rural residential building

农村住房指农户在农村宅基地上自主建造的住宅房屋，简称农房。

2. 0. 2  宅基地 homestead

农村村民用于建造住宅及其附属设施的集体建设用地，包括主房、附房和院落用地。

- 2. 0. 3  被动式建筑设计passive building

- energy-saving design

适应气候特征和自然条件，充分运用天然采光、自然通风和遮阳等节能技术，采用保温隔热性能和气密性良好的围护结构，最大限度地降低建筑负荷，提高建筑内部空间的使用舒适度。

2. 0. 4  被动式超低能耗建筑  passive ultra-low energy building

适应气候特征和场地条件，通过被动式建筑节能设计最大幅度降低建筑的供暖、空调和照明等的使用频率。通过提高能源设备与系统效率，充分利用可再生能源，以更少的能源消耗提供舒适的室内环境。其建筑能耗水平较行业标准《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134、《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75降低能耗50%以上。

2. 0. 5  闷顶 enclosed roof space

建筑物屋面板和吊顶、楼板之间的封闭空间，主要用于隔热、通风或隐蔽管线等。

2. 0. 6  生活饮用水 drinking water

水质符合国家生活饮用水卫生标准的用于日常饮用、洗涤等生活用水。

- 2. 0. 7  引入管 service pipe

由市政管道引入至小区给水管网的管段，或由小区给水接户管引入建筑物的管段。

- 2. 0. 8  生活排水 sanitary wastewater

人们在日常生活中排出的生活污水和生活废水的总称。

- 2. 0. 9  通气管 vent pipe，vent

为使排水系统内空气流通、压力稳定、防止水封破坏而设置的与大气相通的管道。

- 2. 0. 10  化粪池 septic tank

将生活污水分格沉淀，并对污泥进行厌氧消化的小型处理构筑物。

2. 0. 11  重现期 recurrence interval

经一定时间的雨量观测资料统计分析，大于或等于某暴雨强度的降雨出现一次的平均间隔时间，其单位通常以a表示。

2. 0. 12  降雨历时 duration of rainfall

降雨过程中的任意连续时段。

2. 0. 13  空气源热泵 air-source heat pump

以环境空气为低温热源的热泵。

2. 0. 14  装配式技术 prefabricated technology

以工业化生产方式的系统性建造体系为基础，建筑结构体与建筑内装体中全部或部分部件部品采用装配方式的技术。

2. 0. 15  可再生能源利用率 utilization ratio of renewable energy

供暖、通风、空调、照明、生活热水等系统中，可再生能源利用量占其能量需求量的比例。

2. 0. 16  绿色建筑 green building

在全寿命期内，节约资源、保护环境、减少污染。为人们提供健康、适用、高效的使用空间，最大限度地实现人与自然和谐共生的高质量建筑。

2. 0. 17  绿色性能 green performance

涉及建筑安全耐久、健康舒适、生活便利、资源节约（节地、节能、节水、节材）和环境宜居等方面的综合性能。

2. 0. 18  绿色建材 green building material

在全生命期内可减少对资源的消耗、减轻对生态环境的影响，具有节能、减排、安全、健康、便利和可循环特征的建材产品。

3  基本规定

3. 0. 1  农村住房标准设计应符合村镇规划或乡村地区“通则式”技术管理规定要求，并应经济、合理、有效地使用资源、土地和空间。

【条文说明】本条规定农房建设应符合村庄规划，符合当地的自然资源条件，和自然环境和谐共生，符合可持续发展要求。根据《中华人民共和国城乡规划法》第二条，“制定和实施城乡规划，在规划区内进行建设活动，必须遵守本法。

四川省“四级三类”国土空间规划体系中，乡镇级片区规划应做到全域全覆盖，村庄规划按需编制，未编制村庄规划的地区，应按照乡村地区“通则式”规划管理规定进行管理。

3. 0. 2  农村住房标准设计应符合国家和四川省对人均宅基地面积、住房用地面积、附属用房占地面积等规定的要求。户型设计应符合人均住房用地面积的要求，每种占地面积的户型宜提供多种套型设计供农户选择。

【条文说明】本条规定农房建设应符合人均住房和人均占地面积要求，符合《中华人民共和国土地管理法》相关规定。

3. 0. 3  建筑物的雨蓬、檐口、阳台等出挑构件以及台阶踏步、坡道、围墙、基础、内部管网等均不得超出宅基地范围。

3. 0. 4  农村住房标准设计应执行现行抗震设防要求和建设质量安全等标准，宜采用砌体结构、钢筋混凝土结构、钢结构、木结构等成熟可靠的结构形式，鼓励采用适用的装配式技术。

【条文说明】本条是对农房的抗震设防，以及结构安全方面的基本要求。

3. 0. 5  农村住房标准设计宜符合所在地区对住房间距、日照、通风的规定，选择建筑适宜朝向。在建筑设计上应吸取当地传统住房在通风采光方面的优势及特点，并合理利用。

【条文说明】本条对农村住房的间距及日照通风提出要求，农房的设计和建设过程中，应根据所在地区的地形、气候等因素，优化住房设计以满足居民的生活需求。建筑方向应考虑当地的地势、风向等自然因素，实现舒适的自然采光和自然通风效果。

3. 0. 6  农村住房标准设计应以人为本，尊重村民的生产生活习惯和生产方式，引导村民科学选址，合理聚居，提升房屋质量。除应满足基本的使用功能外，尚应考虑老年人、残疾人、儿童等特殊群体的使用要求，按实际规划需求满足无障碍设计要求。

【条文说明】本条规定农房建设应充分考虑不同年龄段及特殊人群使用者的使用需求。

3. 0. 7  农村住房标准设计应深入研究、准确把握不同地域传统民居的建筑特征和历史成因，依据村庄自然环境、历史文化、民俗民风等特点，确定建筑风貌特征，与原有乡村聚落风貌和国土空间规划协调。

【条文说明】本条规定农村住房标准设计应系统地研究不同地区的传统民居，了解其建筑特点、历史背景和文化意义，并充分结合当地特色，因地制宜且需符合规划要求。

3. 0. 8  农村住房鼓励采用保温节能技术，鼓励进行绿建设计，鼓励采用适用的装配式技术。

3. 0. 9  场地选址应符合各类保护区（带）以及永久基本农田、生态保护红线、历史文化保护线等各类底线的保护和控制要求。

3. 0. 10  在正常使用和维护条件下，新建农村住房的设计工作年限不应低于50年。

4  方案标准设计图集

4.1 一般规定

4. 1. 1  方案标准设计图集应对当地历史文化、地域特色、风貌等进行必要的分析和说明，尊重当地的风俗习惯，和当地的自然环境和谐共生。农村住房设计应结合村民生活和生产需要，遵循节约用地的原则，对建筑的形体、间距、功能空间等进行优化设计，避免单一、呆板的布局方式。

【条文说明】本条规定的“地域特色”主要包含以下内容：1.自然环境、地形地质等环境因素；2.历史文物和文化古迹；3.古典建筑；4.文化艺术；5.风土民俗；6.工艺特点等自然人文资源。

- 4. 1. 2  方案标准设计图集应满足村民生活需要，根据不同的占地面积要求，设计多种套型的平、立、剖面图纸以及与之对应的外观效果图，此外还应满足当地相关行政主管部门的审批要求。

【条文说明】根据《四川省农村住房建设管理办法》（省政府第362号令）的规定进行相应的审批。

4. 1. 3  新建农村住房与各级公路之间应保持合理退距。公路建筑控制区的范围，从公路用地外缘起向外的距离标准应符合下列规定：

- 1 高速公路不少于30米。

- 2 国道不少于20米。

- 3 省道不少于15米。

- 4 县道不少于10米。

- 5 乡道不少于5米。

- 【条文说明】本条规定参照了《公路安全保护条例》【国令第593号】的相关要求，规定了各级公路和新建农房之间间距的底限要求。

- 4. 1. 4  新建农村住房和铁路线路之间应保持合理退距，禁止在铁路路线安全保护区内烧荒、放养牲畜、种植影响铁路线路安全和行车瞭望的树木和农作物。铁路线路安全保护区的范围，从铁路线路路堤坡脚、路堑坡顶或者铁路桥梁（含铁路、道路两用桥）外侧起向外的距离分别为：

1 高速铁路不少于15米。

2 其它铁路不少于12米。

【条文说明】本条规定参照了《铁路安全管理条例》【国令第639条】的相关要求，规定了各级铁路和新建农房之间间距的底限要求。

4. 1. 5  农村住房每种套型应设主要功能用房，宜按需设置辅助用房。主要功能用房包括卧室、起居室(厅)、活动用房、厨房、卫生间等日常居住需要的空间；辅助用房包括储物间、车辆停放等辅助性功能空间。

【条文说明】农房使用功能应满足日常生活的实际需求，布局需合理，确保使用安全无忧，环境卫生整洁，功能划分清晰明确，交通流线顺畅无阻。

4. 1. 6  新建农房选址应保障选址安全，场地安全。宜避让地震断裂带、地质灾害易发区和隐患点、地下采空区、洪泛区、输电输油输气等管线的安全防护走廊等危险地段。严格控制通过切削山坡建设农村住房，当切坡建房不可避免时，应按相关技术规范做好边坡防护，确保安全。

【条文说明】根据《住房城乡建设部等5部门关于加强农村房屋建设管理的指导意见》（建村规【2024】4号）的要求，加强对农村建设用地选址的管控，坚守底线，安全第一，生命至上，有力保障农房选址安全、设计安全、建造安全和使用安全。

4. 1. 7  方案标准设计图集应应明确房屋的结构选型及建筑外围护结构体系。

4. 1. 8  农村住房标准设计应考虑水、暖、电、燃气的布置需求，合理预留设备、管线安装区域，保障机电系统的有效安全运行和维修方便。

- 4. 1. 9  农房住房标准设计应注重建筑和环境的和谐共生，营造安全、舒适、绿色、健康、智慧的美丽宜居村庄。应结合地域特征，满足日照、通风等基本使用要求。宜采用被动式建筑设计策略，减少建筑能耗，符合绿色低碳、可持续发展的战略方针。

- 【条文说明】本条规定农房设计应结合地域特征，采用被动式建筑节能设计策略，通过建筑空间布局引导区域风环境，结合绿植、水景等生态景观元素调节空气湿度、温度，营造舒适的局部微气候；合理设计建筑朝向，合理设置遮阳，营造舒适的室内光环境；采用自然通风，减少过度季节的能耗；采用有效的防噪声等措施，营造健康舒适、安静私密的室内环境；建立活力空间的景观视觉联系，有效引导共享空间的景观观览效果，营造舒适的使用体验。

- Ⅰ 图纸组成

4. 1. 10  农村住房标准设计方案图集应包含房屋效果图和技术图纸，主要包含以下内容：

1 设计说明；

2 建筑效果图；

3 建筑平面图及技术指标；

4 建筑立面图；

5 剖面图。

6 投资估算。

- 4. 1. 11  所有图纸需统一图幅、比例、图例、标题栏及标注样式，同时技术指标需与规划审批文件一致。当图纸排版确实受限时，可采用按特定比例加长的图幅。

【条文说明】本条所指的加长图幅，是指按标准图幅长边的1/4倍数，等比例递增加长。加长后的图幅，不宜超过原标准图幅的1.5倍。

Ⅱ  设计深度要求

- 4. 1. 12  设计说明的编制应包括以下内容：

- 1  项目概况。内容一般包含标准图集适用区域、经济技术指标、结构类型、使用性质、建筑防火类别、耐火等级、设计工作年限等。

- 2 当地建设标准分析。一般包含地方自然条件、社会经济水平和政策要求等方面的内容。

3 当地农房风貌分析。分析当地的乡土风貌和地域特色，对当地传统村落的建筑形体、色彩、屋顶、墙面、门窗和装饰等关键要素加以分析。农房图集中应在其肌理、形式、高度、色彩、材质、装饰等方面充分体现前期农房风貌分析结果。

4 设计依据。设计执行的主要法规和所采用的国家及地方规范、标准（包括规范标准的名称、编号、年号和版本号）。

- 5 气象、水文地质、适用的抗震设防烈度、适用的气候分区等和气候条件相关的信息。

- 6 建筑专业设计说明。平面、剖面说明，建筑功能布局；立面造型、主要材料及质感色彩要求；防火设计要求；无障碍设计要求；绿建设计要求（如有）；节能设计要求（如有）；装配式设计要求（如有）；其它需要特别说明的问题。

4. 1. 13  建筑效果图的编制深度应符合以下规定：

- 1 建筑效果图应真实反映建筑形态、材质、色彩及周边环境关系，比例准确，透视合理。

- 2 技术表达需标注材质、色彩色号。

4. 1. 14  建筑平面图及技术指标的编制深度应符合以下规定：

- 1 建筑平面图及技术指标应清晰表达各层功能布局、交通流线、空间尺度及技术参数，标注完整。

- 2 各层平面图，包括轴线编号及尺寸标注、房间名称及功能分区、门窗洞口位置、主要家具或设备布置示意。

- 3 首层平面图应标注剖切线位置和编号，并标示指北针。首层平面图应表达户型指标表。

4. 1. 15  建筑立面图的编制深度应符合以下规定：

- 1 建筑立面图应准确表达立面造型、材质分缝、开窗形式及竖向尺度，同时标注比例。

- 2 标高标注。包括室外地坪、各层楼面、檐口、屋顶最高点标高，建筑高度等高度标注。

- 3 色彩、材质标注。如涂料墙面、石材幕墙、玻璃幕墙、金属格栅等材质和色彩标注，宜注明参考色号。

4 主要的设备（如空调外机、太阳能光伏板等），以及雨水管及其余管道等。

4. 1. 16  建筑剖面图的编制深度应符合以下规定：

- 1 建筑剖面图应清晰表达建筑竖向空间关系、层高、结构形式及关键构造节点。剖切位置应选择空间复杂或典型部位，如楼梯间、中庭等。

- 2 整体剖面图，包括剖切位置标识、层高标注、主要结构构件（梁、板、柱）示意。

- 3 局部放大剖面图，如楼梯剖面（踏步高度、扶手高度、平台尺寸）；中庭或采光井剖面（空间高度、采光顶构造）；地下防水构造（防水层、排水沟等）。

4 标高及尺寸标注，包括室内外高差、门窗洞口高度、吊顶标高。

4. 1. 17  投资估算文件由编制说明、总投资估算表、单项工程综合估算表、主要经济技术指标等内容组成。编制深度应符合国家相关规定。

4.2 套内空间

Ⅰ  卧室及起居室

4. 2. 1  卧室应满足基本的休息和储物需求，确保居住者有足够的私人空间。卧室和起居空间的使用面积可参照《住宅设计规范》的要求执行。应符合以下要求：

1 双人卧室面积不应小于9㎡，单人卧室使用面积不应小于5㎡；

2 独立设置的起居空间的使用面积不应小于10㎡；

3 卧室兼起居空间的使用面积不应小于12㎡；

4. 2. 2  卧室及起居室应有良好的天然采光和自然通风条件。农房图集应对每种户型提出推荐朝向布置，居住空间宜南向布置。

【条文说明】本条规定考虑到四川民居多顺应地形，依山就势而建，所以规定至少有一个居住空间宜南向布置。考虑到老年人的体能特点、生理特点和心理需求，对阳光、通风要求较高，老年居住空间应安排在日照充足、通风良好的区域。

4. 2. 3  起居室（厅）内布置家具的墙面直线长度宜大于3m，门洞布局应满足相应功能需求。

Ⅱ  厨房

4. 2. 4  厨房应满足烹饪和食物准备需求，空间布局合理，便于操作，使用面积不应小于4.0㎡。

4. 2. 5  厨房应有良好的天然采光和自然通风条件，防止油烟积聚，窗户设计应便于油烟排出。

4. 2. 6  厨房设计应满足厨具的布置要求。应设置洗涤池、水龙头、案台、炉灶、排油烟机、热水器等设施或预留位置。

Ⅲ  卫生间

4. 2. 7  卫生间应满足洗漱、淋浴、如厕等基本需求，便于使用，使用面积不小于2.50㎡。

4. 2. 8  卫生间应有良好的通风条件和自然采光，防止潮湿和异味积聚。

4. 2. 9  卫生间不宜直接布置在卧室、起居室、厨房、书房和餐厅的上层，当条件受限布置在上层时，应采取同层排水，并应有防水和便于检修的措施。

Ⅳ  楼梯

4. 2. 10  楼梯应满足安全疏散和日常通行需求，宽度和坡度设计合理并符合相关规范要求。

4. 2. 11  套内入口过道净宽不宜小于1.10m，通往卧室、起居室的过道净宽不应小于1.00m，通往卫生间、厨房、储藏室的过道净宽不应小于0.90m。

4. 2. 12  楼梯间应设置扶手，方便上下楼。室内栏杆、栏板应符合安全防护的要求。

Ⅴ  阳台及露台（上人屋面）

4. 2. 13  阳台或露台的护栏净高不应低于1.20m，上人屋面临空处的护栏高度不少于1.2m。应采用防止儿童攀登和防止物品坠落的构造，栏杆的垂直杆件间净距不应大于0.11米。楼梯水平段栏杆长度大于0.5m时，其水平段扶手高度不应小于1.2m

4. 2. 14  阳台和露台应有良好的防水、排水设施，防止积水。地面面层应采取防滑并且易清洁的装饰材料，阳台或露台应有防止室外雨水侵入室内的措施。

4. 2. 15  当采用太阳能热水系统、空气源热泵、屋顶高位生活水箱等时，应预留相关功能区域。

4.3 层高、净高

4. 3. 1  农村住房的层高应遵循地方传统生活空间模式设置，不应小于3m。卧室、起居室（厅）等主要功能空间的室内净高不应低于2.60m，局部净高不应低于2.20m，且局部净高少于2.60m的平面面积不应大于该空间室内使用面积的1/3。

4. 3. 2  利用坡屋顶内空间作卧室、起居室（厅）时，至少有1/2使用面积的室内净高不应低于2.20m。

4. 3. 3  局部夹层、走道等有人员正常活动的场所，最低处净高不应小于2.0m。

4. 3. 4  厨房、卫生间的室内净高不应低于2.20m。

【条文说明】室内净高应按楼地面完成面至吊顶、楼板或梁底面之间的垂直距离计算；当楼面、屋面的下悬构件或管道底面影响有效使用空间时，应按楼地面完成面至下悬构件下缘或管道底面之间的垂直距离计算。

4.4 庭院及附属用房

4. 4. 1  农村住房建设应合理利用资源，融入“庭院经济”为乡村振兴注入新活力。宜合理高效布置家庭院落空间，实现土地、水资源、绿化景观等自然资源的合理利用。根据当地资源、文化特色、历史传承、生活习惯等因素，合理安排种植、养殖等功能，合理规划棚架、储藏、蔬果种植、谷物晾晒、农机具放置、加工制作等功能区。

【条文说明】2023年起，“庭院经济”列入中央一号文件，为乡村振兴注入新活力。“庭院经济”是指基于院落及周边环境的微型经济模式，合理利用农村的家庭空间和自然、人文资源，开展多样化的生产活动。

4. 4. 2  宜采用“前庭后院”的布置方式，“前庭”满足家庭生活功能，“后院”满足农副业生产需要，留有放置农机具的位置，可适当考虑家禽家畜养殖场地，但不应设在居住功能空间的上风向位置和院落出入口位置，且应符合公共卫生标准。

4. 4. 3  庭院内及房屋周边宜种植具有地方特色、易生长、抗病害的经济作物、观赏果树等绿化植物。

4. 4. 4  围墙、篱栏等围合构筑物宜美化处理，高度不

宜大于2.0m，应美观大方并具有一定的通透性，并宜采用传统建筑样式、传统建筑材料。

4. 4. 5  农户附属用房可独立设置，宜自然通风、采光，当与生活空间毗邻时，应设置独立出入口，方便生产资料的运输与使用。空间高度和面积应符合当地农机、农具的存放要求。

4. 4. 6  农村住房宜根据需要设置晾晒谷物的场地，可结合生产资料用房布置。

4.5 外墙及装饰

4. 5. 1  屋面和外墙的装饰材料应耐久牢固，燃烧性能等级应满足防火要求。农房建筑应采用方便维护的外装修材料和建筑构造，便于维护和更换。

4. 5. 2  外墙装饰材料应与当地的环境景观、栽植及生活习惯相协调，鼓励就地取材，因材设计，宜采用轻质饰面层。

4. 5. 3  外墙装饰应结合门窗、檐口、雨棚、基座和勒脚等多种元素，装饰构件应与建筑主体采取可靠的连接措施。

4. 5. 4  立面开窗应做到整齐统一，窗户品种不宜过多，门窗细部设计应符合当地传统民居窗棂的基本形式。

5  施工图标准设计图集

5.1  一般规定

- 5. 1. 1  施工图集编制深度应符合以下国家标准和图集的规定：

1 《房屋建筑制图统一标准》GB/T 50001；

2 《建筑制图标准》GB/T 50104；

3 《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版） 建质【2016】247号；

4 《民用建筑工程建筑施工图设计深度图样》09J801；

5 《民用建筑工程结构设计深度图样》（2009年合订本）G103~104；

6 《民用建筑工程电气设计深度图样》（2009年合订本）DX003~004；

7 《民用建筑工程给水排水设计深度图样》（2009年版）S901~902。

- 5. 1. 2  本标准不作为各专业进行分工的依据。当多专业由同一人完成时，应分专业出图，且各专业的设计文件应符合设计文件编制深度的要求。

- 5. 1. 3  农村住房施工图标准设计图集应报送有资质的施工图审查单位审查通过之后，经有关部门批准方可使用。

【条文说明】本条规定农村住房标准设计图集的审查、审批要求。根据《住房城乡建设部等5部门关于加强农村房屋建设管理的指导意见》（建村规【2024】4号），到2025年，实现房屋质量安全全过程闭环监管，房屋安全风险得到有效管控，房屋质量安全水平普遍提升；到2035年，全面建立农房管理制度体系和技术标准体系，农房建设品质大幅提升。

5. 1. 4  农村住房标准图集应包含施工图封面、目录、编制说明、技术图纸（含建筑、结构、给排水、电气四个专业）等。各专业的图纸组成、设计深度和要求应符合本标准中关于各专业的规定。

5.2  建筑设计

- Ⅰ  技术要求

- 5. 2. 1  新建农村住房的耐火等级不宜低于二级。

- 5. 2. 2  农房之间的相邻外墙宜采用防火墙，相连建筑的分户墙应采用防火墙。

- 5. 2. 3  三、四级耐火等级建筑和木结构民用建筑之间的相邻外墙应采用不燃烧实体墙，分户墙宜采用不燃烧实体墙。建筑的屋面应采取防止火灾蔓延的措施。

- 5. 2. 4  木结构农房的墙体、楼板、吊顶和闷顶应采取防止火灾蔓延的措施。

【条文说明】木结构农房应符合《建筑防火通用规范》GB55037、《建筑设计防火规范》GB50016中关于木结构建筑的规定。

- 5. 2. 5  存放柴草等材料和农具、农用物质的库房，宜独立建造。与其它用途房间合建时，应采用耐火极限不低于2.0h的防火隔墙和耐火极限不低于1.5h的楼板隔开，应符合以下规定：

- 1 与其它用途房间平行布置时，库房与其它功能房间之间的相邻门窗洞口的水平距离不应少于2米；

- 2 与其它用途房间转角布置时，库房与其它功能房间之间的内转角两侧相邻门窗洞口的水平距离不宜少于4米。

- 3 如需向户内房间开门的储藏易燃易爆物质的储藏室的门应采用甲级防火门。

【条文说明】本条所指的农用物质指化肥、农药、饲料与谷物、种子等物质；农具的类型包含普通金属农具、含可燃物农具（如木柄、塑料/橡胶部件）、燃油动力农具（如拖拉机、收割机等）。考虑到库房内可能储存易燃/可燃固体和易燃/易爆液体（高浓度白酒、杀虫剂、部分化肥/农药等）。为了提升农房的安全性能，故要求库房与其它功能房间之间的相邻门窗洞口的水平距离参照防火分区之间的门窗洞口距离要求设置。

- 5. 2. 6  建筑场地设计应符合以下规定：

- 1 场地设计标高不应低于村镇的设计防洪、防涝标高；沿江、河、湖或受洪水、潮水泛滥威胁的区域，除设有可靠防洪堤、坝的区域外，场地设计标高不应低于设计洪水位0.5m，否则应采取相应的防洪设施；有内涝威胁的场地应采取可靠的防、排内涝水的措施，否则场地的设计标高不应低于内涝水位0.5m；

- 2 根据基地自然坡度选择合理的场地布置方式。场地靠近挡墙或护坡的区域，应设计排水沟，且地面坡向排水沟的坡度不应小于1%；

- 3 当场地标高低于市政道路标高时，应有防止客水进入场地的措施；

- 4 当场地外侧有较大汇水汇入或穿越场地时，应设置边沟或排（截）洪沟等措施，有组织进行地面排水；

- 5 场地设计标高应高于常年最高地下水位；

- 6 建筑物首层出入口处应采取措施防止室外地面雨水回流；

- 7 宜结合景观设置下凹绿地、雨水花园、雨水蓄水池等雨水回用措施。

- 【条文说明】本条对于场地竖向设计提出具体要求。考虑到四川的农房多依山就势、滨水而居，在进行场地设计时应充分考虑场地与周边地形的关系，既要提升自身的防洪、防涝能力，也不能将本基地的雨水直接排向相邻基地。可综合考虑雨水回用等措施，处理好场地标高、雨水收集回用和自然资源的关系。

- 5. 2. 7 农房建筑的防水设计应符合以下规定：

1 屋面应合理采取防水、排水措施，根据屋面形式、气候条件等因素按不同等级设置防水层。

2 外墙防水应进行系统设计。

3 砌筑墙体应在室外地面以上、位于室内地面垫层处设置连续的防潮层。室内地面有高差时，应在高差处贴临土壤一侧设防水层。

4 外窗应采取防水、排水构造措施。

5 农房的室内地面应有防水防潮措施，应在贴临土壤一侧设置连续的防水层。

6 室内用水房间与非用水房间的楼地面交接区域应有防止水流入非用水房间的有效措施，用水房间的楼面、墙面应设置防水层。用水房间内顶棚应设置防潮层或采用防潮材料。

【条文说明】农房建筑的防水应进行系统设计，本条描述农房的防水设计应包含的设计范围。

- 5. 2. 8 农房建筑的无障碍设计应符合以下规定：

1 农房用地的场地出入口、农房建筑出入口等区域应符合无障碍通行的要求；

2 无障碍通行设施的地面应坚固、平整、防滑、不积水；

3 农房设计宜考虑适老性的要求。无障碍居室应符合《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019、《无障碍设计》12J926的规定。

- 5. 2. 9 农房建筑的门窗应符合以下规定：

- 1 农房的外窗应有防止脱落的措施；

- 2 农房的可开启外窗宜有纱窗，宜与外窗一体化设计；

- 3 农房临空窗的窗台距楼地面的净高低于0.90m时应设置防护设施，防护高度由楼地面（可踏面）起计算不应低于0.90m。防护设施不应影响窗开启。

- 5. 2. 10 农房建筑的外立面设计应符合以下规定：

- 1 农房的外立面设计应避免采用过多装饰构件；

- 2 农房设计应选用当地富产的材料，并结合功能做适当的装饰；

- 3 外立面构件应和建筑主体结构连接牢固；并能满足安全要求，不应影响主体建筑的防火、防水、安防等要求；

- 4 坡屋面的出檐长度、屋面坡度等应适应气候特征和场地特点；

- 5 燃气管、避雷装置、雨水立管等垂直管线，当安装在室外临近阳台或窗等相邻区域时，应有防攀爬措施。

- 5. 2. 11  建筑玻璃宜采用安全玻璃，以下部分必须采用安全玻璃：

- 1 单块玻璃面积大于1.5m2；

- 2 门玻璃、落地窗玻璃、距离可踏面高度900mm以内的窗玻璃；

- 3 室内隔断玻璃；

- 4 倾斜窗、天窗、临空部位的玻璃栏板应采用夹胶玻璃，胶片厚度不少于0.76mm。

5. 2. 12  农村住房采用太阳能热水系统、光伏系统时，宜同步设计、同步施工、同步投入使用，且太阳能热水系统、光伏系统应符合以下规定：

1 应与建筑主体结构连接牢固；

2 应采取防火、防雷、防水、密封等措施；

3 当屋面设置光伏系统时，应预留光伏支架锚固点。

4 不应破坏农村住房的建筑防水层及附属设施。

- 5. 2. 13  厨房宜采用成品橱柜和成品烟道。当灶台、烟道、烟囱等采用实心砖或耐火砖等不燃材料砌筑时，壁厚不小于240mm，并砌抹严密。

- 5. 2. 14  烟囱穿过屋顶时排烟口应高出屋面500mm。直接在外墙上开设的排烟口应突出外墙250mm，非金属烟囱穿过屋面在其周围500mm范围内、金属烟囱穿过屋面在其周围700mm范围内应采用不燃材料隔热，烟囱顶部应采取防止火星外逸的措施。

- 5. 2. 15  面向走廊或凹口开启的窗，宜避免视线干扰；向走廊开启的窗扇不应妨碍通行。

- 5. 2. 16  门洞口的净尺寸应符合使用要求，并不应小于表5.2.1的规定。

表5.2.1 门洞口净尺寸

| 类别 | 洞口宽度(m) | 洞口高度(m) |
| --- | --- | --- |
| 入户门 | 1.00 | 2.20 |
| 起居室（厅）门 | 1.00 | 2.20 |
| 卧室门 | 0.90 | 2.20 |
| 厨房门 | 0.90 | 2.20 |
| 卫生间门 | 0.80 | 2.20 |
| 阳台门（单扇） | 0.90 | 2.40 |
| 阳台门（双扇） | 1.50 | 2.40 |

【条文说明】 本条规定的入户门，指农房的房间通向室外空间的外门，不包含农房庭院通向外部用地的庭院门。

- 5. 2. 17  卫生间应采取防水、排水措施。应预留管道检修口，应加地漏并找坡排水。地面面层应采用防水、防滑及易清洁的建筑材料。有条件时应采用隔声措施。管线穿过有隔声要求的墙体或楼板时，应符合《建筑环境通用规范》GB55016中的相关规定。

【条文说明】本条规定的隔声处理，指卫生间的给排水管线和卧室、书房等相临的墙体或楼板贴临安装时，应采用相应措施，减少给排水管线的噪声干扰，提升卧室的居住品质。

- 5. 2. 18  厨房、卫生间的排气道应采用能够防止各层回流的定型产品，并应符合国家有关标准。

【条文说明】排气道断面尺寸应根据层数确定，排气道接口部位应安装支管接口配件，厨房排气道接口直径应大于150mm，卫生间排气道接口直径应大于80mm。

- 5. 2. 19  屋面应考虑排水、防水措施，构造做法应符合国家标准、规范的规定。雨水斗与天沟、檐沟连接处应采取防水措施。

- 5. 2. 20  强风地区的坡屋面、金属屋面，应在边区、角区、檐口、屋脊及屋面形态变化处采取构造加强措施。

- 5. 2. 21  屋面应方便维护、检修。不上人屋面应设检修口;当屋面无楼梯通达时，可设外墙爬梯，并应有安全防护和防止儿童攀爬的措施。

- 5. 2. 22  闷顶应设通风口和检修孔。

- 5. 2. 23  集水沟的平面尺寸应满足汇水要求和雨水斗的安装要求,集水沟宽度不宜小于300mm，有效深度不宜小于250mm，集水沟分水线处最小深度不应小于100mm。

- 5. 2. 24  农村住房地面及墙基应考虑防潮措施。（详见附录A）

- 5. 2. 25  农村住房应考虑外墙勒脚、散水，并兼顾美观与实用性。

Ⅱ  图纸组成

- 5. 2. 26  施工图图纸组成应包含以下内容：

- 1 施工图封面；

- 2 包含各专业图纸的图纸目录；

- 3 设计说明；

- 4 做法表；

- 5 平面图；

- 6 立面图；

- 7 剖面图；

- 8 详图。

Ⅲ  设计深度要求

- 5. 2. 27  图纸目录应包含所有图纸。目录排序应先列新绘制图纸，后列选用的标准图或重复利用图。

- 5. 2. 28  设计说明的编制深度应符合以下规定：

1 设计依据文件名称和文号，如行政主管部门的批文、本专业设计所执行的主要法规和主要规范标准等；

2 项目概况。内容一般包含建筑名称、建设地区、建设规模、相应套型的适用范围、设计工作年限、建筑层数、建筑高度、建筑防火分类和耐火等级、防水等级、主要结构类型、抗震设防烈度等。

3 用料说明和室内外装修。应包含墙体、墙身防潮层、屋面、外墙面、勒脚、散水、台阶、坡道、油漆、涂料等部分的材料和技术要求。

4 对采用新材料、新技术的做法说明及对特殊部位建筑造型或必要的构造的说明。

5 门窗表及门窗性能（防火、隔声、防护、抗风压、保温、气密性、水密性等）、用料、颜色、玻璃、五金件等的设计要求。

6 建筑防火设计说明。包含建筑性质、结构形式、耐火等级、层数、建筑高度、防火间距、主要建筑构造的防火做法等。

7 无障碍设计说明。

8 建筑节能设计说明。包含保温节能材料的燃烧性能等级，与建筑防火设计说明统一。

9 装配式设计说明（如有）。

10 根据工程需要采取的安全防范和防盗要求及具体措施，隔声降噪、防污染、防射线等要求和措施。

11 施工要求。农房施工应严格遵循相应的施工规范和操作规程，确保施工质量和安全，减少对环境的影响。

12 其他需要说明的问题。

- 5. 2. 29  做法表的编制深度应包含以下内容：

- 1 应包含外墙、内墙、楼地面、屋面、顶棚、踢脚、油漆等部分的构造做法，应列表描述相应的做法或代号、构造层次和材料尺寸或厚度、工艺等技术要求。

- 2 室内设计凡属二次装修的部分，可不列做法表和进行室内施工图设计。

- 5. 2. 30  平面图的绘制深度应符合以下规定：

- 1 建筑成夹角布置时，应标注清楚夹角、相对间距及定位关系。

- 2 承重墙、柱及其定位轴线和轴线编号，内外门窗位置、编号及定位尺寸，门的开启方向，注明房间名称或编号，库房（储藏）注明储藏物品的火灾危险性类别。

- 3 轴线总尺寸（外包总尺寸）、轴线间尺寸（柱距、跨度）、门窗洞口尺寸、分段尺寸等。

- 4 墙身厚度（包括承重墙和非承重墙），柱与壁柱截面尺寸（必要时）及其轴线关系尺寸。

- 5 主要洁具、设备、固定家具的位置平面示意。

- 6 楼梯的位置、尺寸、做法索引和上下楼方向等。

- 7 主要结构和建筑构造部件的位置、尺寸和做法索引。

- 8 楼地面预留孔洞和通气管道、管线竖井、烟囱等位置、尺寸和做法索引等；以及墙体预留洞的位置、尺寸、标高等。

- 9 首层平面图中需标注正负零标高和场地室外地坪的设计标高。其他楼层标注楼层标高、屋面及露台标高。

- 10 首层平面图需要表达剖切位置、剖面编号。

- 11 首层平面图宜表达庭院。

- 12 有关平面节点详图或详图索引号。

- 13 标注各房间的使用面积、阳台面积。

- 14 屋面平面图应表达女儿墙、檐口、天沟、坡度、坡向、雨水口、屋脊（分水线）、楼梯间、水箱（水箱间）、天窗及挡风板、屋面上人孔、检修梯、室外疏散楼梯及其他构筑物、节点和详图索引号、标高；

- 15 表达构造柱位置。

- 16 主要技术指标。包含占地面积、建筑面积、套型配比，楼层数等。

- 17 需注明图名，比例尺，注明图纸比例、尺寸单位等信息。

- 5. 2. 31  立面图的绘制应符合以下规定：

1 立面图应表达相应立面的轴号编号，立面转折较复杂时可绘制展开立面，但应准确注明转角区域的轴号编号；

2 立面外轮廓及主要结构和建筑物构造部位的位置。

3 建筑物的总高度、楼层位置辅助线、楼层数及标高、关键位置的标高和标注。

4 平、剖面图未能表示出来的屋顶、檐口、女儿墙、窗台和其他装饰构件、线脚、立面装饰图案等。

5 标注各部分的装饰材料及编号、色彩、质感要求等。

6 索引立面节点做法，标注主要尺寸和细部尺寸。

7 建筑各个方向的立面应表达完整，局部区域的立面做法可用展开立面图或结合剖面图表达。

8 图纸名称、绘制比例。

- 5. 2. 32  剖面图的编制深度应符合以下规定：

- 1 剖切位置应选择空间变化丰富的典型区域。

- 2 剖面图应标注轴线、轴号、标高和尺寸。

- 3 准确绘制剖切到和可见的建筑和结构构件。

- 4 索引构造做法，索引室内、室外主要材料做法。

- 5 表达圈梁和压顶的准确位置。

- 6 图纸名称、绘制比例。

- 5. 2. 33  详图的编制深度应符合以下规定：

- 1 内外墙体、屋面、地面、楼面、窗台等节点，应绘图表达构造层次，标注各材料名称及具体技术要求，注明细部尺寸等。

- 2 厨房、卫生间、楼梯、无障碍居室等区域应绘制局部详图，表达平面细部尺寸和构造做法，注明相关的轴线及轴线编号、标高、尺寸定位、图例、具体的技术要求等信息。

- 3 室内外装饰的构造、线脚、图案等，应标注尺寸、材料、色彩，表达具体的构造做法。

- 4 门、窗应绘制门窗立面图，并整理门窗表。对门窗尺寸、开启面积和开启方式、大小、门窗样式、材料等作出规定。

- 5 其他在设计说明、做法表、平立剖中无法表达清楚的建筑构件和构造做法。

5.3  结构设计

Ⅰ  技术要求

5. 3. 1  农村住房通用图集应明确房屋建设选址和基础持力层要求。持力层应优先采用天然地基，当条件不具备时也可考虑桩基础方案，桩基础应由结构工程师或有资质的单位进行针对性的设计。

【条文说明】农村住房施工图标准设计图集应对房屋选址提出要求，应优先采用天然地基。对不利地形应先勘明场地状况，有针对性地采取处理措施后方可建造建筑。不应在新近填土、软弱粘性土(新近沉积粘土、种植土、淤泥及淤泥质地土)、液化土(含水饱和的粉砂、细沙)或严重不均匀土的地基上建造建筑。

- 5. 3. 2  农村住房结构选材宜优先选择当地容易获取且质量可靠的材料。

- 5. 3. 3  农村住房结构选型应根据当地设防烈度等自然条件及成本因素选择适合的结构类型，并满足相应的设计规范和技术要求。

【条文说明】农村住房施工图标准设计图集的设计应因地制宜，结合实地情况、工人素质、户型情况，综合选取质量可控、经济适宜、安全可靠的材料和结构形式。

- 5. 3. 4  农村住房设计应根据建设所在地的抗震设防烈度、场地类别、设计地震分组及工程的抗震设防类别、抗震性能要求确定结构的抗震设防目标和抗震措施。

- 5. 3. 5  结构平面布置宜规则，竖向变化宜均匀，应避免木柱、砖柱、石柱、钢柱与混凝土柱等混合承重的结构体系。

【条文说明】结构传力途径应简单、明晰，避免侧向刚度和承载力突变。

- 5. 3. 6  楼盖和屋面宜采用钢筋混凝土楼盖，采用其它楼盖时应采取措施保证结构的整体性和耐久性。

【条文说明】农村住房屋面常用木结构瓦屋面等非钢筋混凝土楼盖，此时应采取相应的加强措施。

- 5. 3. 7  受力钢筋宜选用HRB400级热轧钢筋，箍筋宜选用HPB300级热轧钢筋。铁件、扒钉等连接件宜采用Q235钢材，外露铁件应做防锈、防腐处理。抗震设防烈度为7度及以上地区的框架和楼梯构件（含梯段），其纵向受力钢筋宜采用钢筋牌号带“E”的钢筋。不应使用废旧钢材，钢筋应采用机械调直，不应采用人工砸直的方式进行加工处理。

【条文说明】本条对钢筋、钢材的选用提出基本要求。

5. 3. 8  采用混凝土时，基础、主体结构构件、构造柱、圈梁等混凝土强度等级不应低于C25。当混凝土采用现场搅拌时，通用图集应明确混凝土的配合比。

5. 3. 9  砌体结构中承重砌体所用块体材料的最低强度等级应符合以下规定：烧结砖不应低于MU10；混凝土砖不应低于MU15；普通、轻骨料混凝土砌块不应低于MU7.5；蒸压普通砖不应低于MU15；蒸压加气混凝土砌块不应低于A5.0；石材不应低于MU20。

5. 3. 10  砌筑砂浆的最低强度等级应符合下列规定：烧结普通砖和烧结多孔砖砌体不应低于M5；蒸压加气混凝土砌块砌体不应低于Ma5，蒸压灰砂普通砖和蒸压粉煤灰普通砖砌体不应低于Ms5;混凝土普通砖、混凝土多孔砖砌体不应低于Mb5;混凝土砌块、煤矸石混凝土砌块砌体不应低于Mb7.5;配筋砌块砌体不应低于Mb10;毛料石、毛石砌体不应低于M5。

【条文说明】明确了砌体结构中承重砌体的最低强度等级、砌筑砂浆的最低强度等级，设计时尚应注意满足现行《砌体结构通用规范》对应要求。

5. 3. 11  砌体结构宜按施工质量控制等级为C级进行设计。

【条文说明】考虑到农村自建房现场质量管理水平、砂浆与混凝土质量控制、砂浆拌合工艺、砌筑工人技术等参差不齐，建议按施工质量控制等级为C级进行设计。

Ⅱ  图纸组成

- 5. 3. 12  结构专业应提供结构计算书和以下图纸：

- 1 结构通用设计说明；

- 2 基础布置及大样图；

- 3 梁、板、柱平面及大样图；

- 4 楼梯大样图；

- 5 结构通用节点大样；

- 6 其他有必要表述的图纸。

Ⅲ  设计深度要求

- 5. 3. 13  农村住房标准设计前应广泛调研当地乡村建设工匠的识图能力。设计表达应简明易懂，应符合乡村工匠的理解和认知水平，表达方式不应有歧义。

- 5. 3. 14  结构设计总说明。每一单项工程应编写一份结构设计总说明。结构设计总说明应包括以下内容：

1 工程概况。工程地点、建筑层数、建筑高度、层高、结构类型、使用功能等。

2 设计依据。

1）主体结构设计工作年限；

2）自然条件：基本风压，地面粗糙度，基本雪压，场地类别、抗震设防烈度（地震加速度）、特征周期等。

3）本专业设计所执行的主要法规和所采用的主要标准（包括标准的名称、编号、年号和版本号）。

3 图纸说明。

1）图纸中标高、尺寸的单位；

2）常用构件代码及构件编号说明；

3）各类钢筋代码说明，型钢代码及其截面尺寸标记说明；

4）混凝土结构采用平面整体表示方法时，应注明所采用的标准图集名称及编号或提供标准图。

5）现场条件与本图集设计条件的符合性核查要求，以及条件不吻合时的处置措施。

【条文说明】建设前需要确认持力层能否满足设计要求，确认无误之后方可按图施工。

4 建筑分类等级。应说明下列建筑分类等级及所依据的规范或批文：

1）建筑结构安全等级；

2）地基基础设计等级；

3）建筑抗震设防类别；

4）主体结构类型及抗震等级；

5）建筑防火分类等级和耐火等级；

6）混凝土构件的环境类别；

5 主要荷载（作用）取值及设计参数。

1）楼（屋）面外加恒荷载、吊挂（含吊顶）荷载；

2）墙体容重；

3）栏杆荷载；

4）楼（屋）面活荷载；

5）风荷载（包括地面粗糙度、体型系数、风振系数等）；

6）雪荷载（包括积雪分布系数等）；

7）地震作用（包括设计基本地震加速度、设计地震分组、场地类别、场地特征周期、结构阻尼比、水平地震影响系数最大值等）；

6 设计计算程序。结构整体计算及其他计算所采用的程序名称、版本号、编制单位；

7 主要结构材料。

1）结构材料性能指标；

2）混凝土强度等级；注明混凝土耐久性的基本要求；

3）砌体的种类及其强度等级、干容重，砌筑砂浆的种类及等级，砌体结构施工质量控制等级；

4）钢筋种类及使用部位；

8 基础工程。

1）注明基础形式和基础持力层承载力特征值要求；

2）基坑回填要求；

9 钢筋混凝土工程。

1）各类混凝土构件的环境类别及其最外层钢筋的保护层厚度；

2）钢筋锚固长度、搭接长度、连接方式及要求；

3）现浇混凝土梁、板拆模条件；

4）预留孔洞的统一要求（如补强加固要求），各类预埋件的统一要求；

10 砌体工程。

1）砌体墙的材料种类、厚度、成墙后的墙重限制；

2）填充墙与框架梁、柱、剪力墙的连接要求或注明所引用的标准图集；

3）砌体墙上门窗洞口过梁要求或注明所引用的标准图集；

4）需要设置的构造柱、圈梁（拉梁）要求及附图或注明所引用的标准图集。

11 施工需特别注意的问题、安全施工注意事项。

12 有基坑时应对基坑设计提出技术要求。

5. 3. 15  基础平面图。

1 绘出定位轴线、基础构件（包括承台、基础梁等）的位置、尺寸、底标高、构件编号。基础底标高不同时，应绘出放坡示意图。

2 基础设计说明应包括基础持力层及基础进入持力层的深度，地基的承载力特征值，持力层验槽要求，基底及基槽回填土的处理措施与要求，以及对施工的有关要求等。

5. 3. 16  基础详图。

1 砌体结构无筋扩展基础应绘出剖面、基础圈梁、防潮层位置，并标注总尺寸、分尺寸、标高及定位尺寸。

2 扩展基础应绘出平、剖面及配筋、基础垫层，标注总尺寸、分尺寸、标高及定位尺寸等。

5. 3. 17  结构平面图。

1 绘出定位轴线及梁、柱、承重墙、构造柱位置及必要的定位尺寸，并注明其编号和楼面结构标高；

2 现浇板应注明板厚、板面标高、配筋，标高或板厚变化处绘局部剖面，洞边加强措施；

3 砌体结构圈梁时应注明位置、编号、标高，可用小比例绘制单线平面示意图；

4 楼梯间可绘斜线注明编号与所在详图号；

5 屋面结构平面布置图内容与楼层平面类同，当结构找坡时应标注屋面板的坡度、坡向、坡向起终点处的板面标高，当屋面上有留洞或其他设施时应绘出其位置、尺寸与详图，女儿墙或女儿墙构造柱的位置、编号及详图；

6 平面图中应注明详图索引号；

5. 3. 18  钢筋混凝土构件配筋图。

1 现浇结构的梁可采用“平面整体表示法”绘制，标注文字较密时，纵、横向梁宜分二幅平面绘制；

2 构造柱、圈梁、砖混结构次梁、框架柱、墙配筋应采用断面方式表达。

3 其他需要补充说明的附加内容。如有与所选用标准图集不同的要求（如钢筋锚固要求、构造要求等），也需要进行说明。

5. 3. 19  混凝土结构节点构造详图。

1 对复杂节点宜绘制节点构造详图，也可引用标准设计、通用图集中的详图。

2 需作补充说明的内容。

5. 3. 20  楼梯图纸。

1 应绘出每层楼梯结构平面布置及剖面图，注明尺寸、构件代号、标高；

2 梯梁、梯板详图（可用列表法绘制）。

5.4  给排水设计

Ⅰ  技术要求

- 5. 4. 1  给水系统设计应符合以下规定：

1 生活饮用水的水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的规定。

2 自建供水设施的供水管道严禁与城镇供水管道直接连接。生活饮用水管道严禁与建筑中水、回用雨水等非生活饮用水管道连接。

3 生活饮用水给水系统不得因管道、设施产生回流而受污染，并应根据回流性质、回流污染危害程度，采取可靠的防回流措施。

4 室外埋地给水管道不得影响建筑物基础，与建筑物及其他管线、构筑物的距离、位置应保证供水安全。

5 埋地式生活饮用水贮水池周围10m内，不得有化粪池、污水处理构筑物、渗水井、垃圾堆放点等污染源。生活饮用水水池（箱）周围2m内不得有污水管和污染物。

6 生活给水引入管上应设置相应的管道附件及计量水表。住宅各户水表不应设置在住宅套内。

7 严寒地区的给水管道不应设置在外墙，严寒地区管网应有防冻措施。

8 当采用生活水箱供水，应有防热污染的措施，且贮水更新时间不宜超过48h。

- 5. 4. 2  排水系统设计应符合以下规定：

1 生活排水应排入市政污水管网或处理后达标排放。

【条文说明】当无市政污水管网需排入自然水体时，必须对其进行处理，水质和水温达标后方可排放。有条件的地区，可采取户用生活污水处理（如三格式户厕）装置或集中式污水处理装置对生活污水进行处理。

2 厨房间的废水不得与卫生间的污水合用一根立管。厨房和卫生间的通气管应分别设置。非独立农村住房的厨房和卫生间排水管不得设于下层户型套内。

3 小便器、大便器均应选用本体自带水封的产品。当构造内无存水弯的卫生器具、无水封地漏、设备或排水沟的排水口与生活排水管道连接时，必须在排水口以下设存水弯。

4 水封装置的水封深度不得小于50mm，卫生器具排水管段上不得重复设置水封。

5 严禁生活饮用水管道与便器采用非专用冲洗阀直接连接冲洗。

6 生活排水与雨水排水系统应采用分流制。

7 阳台（含生活阳台、客厅阳台、露台等）排水

系统应按生活排水系统的要求进行设计，排水出户管应接入室外生活污水系统，排水立管应设置伸顶通气管或专用通气立管。

8 屋面雨水宜有组织排放。屋面雨水排水工程应设置溢流孔口或溢流管系等溢流设施，且溢流排水不得危害建筑设施和行人安全。

【条文说明】室外检查井、污水处理构筑物检查口等区域应设置防坠落设施。

- 5. 4. 3  热水系统设计应符合以下规定：

1 应优先选用太阳能、空气源热泵等清洁能源作为生活热水系统热源；设置集中热水供应系统时，应预留系统管路至用水房间。

2 太阳能和空气源热泵热水系统的部件应与建筑有可靠的连接，保证各类部件的安全，且应满足建筑的防水、排水及防雷等功能。

3 当采用燃气或电热水器等，相关产品必须运行安全、保证水质，产品的构造及热工性能应符合安全及节能的要求。

4 严禁浴室内安装燃气热水器，安装在室内的燃气热水器应采取强排措施。

5 热水管道系统应采取补偿管道热胀冷缩的措施。

5. 4. 4 户内应按《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005配置灭火器。

5. 4. 5 室外设计应按现行国家标准《建筑给水排水设计标准》GB 50015、《室外给水设计标准》GB50013、《室外排水设计规范》GB 50014执行。

- 5. 4. 6  管材、附件及卫生器具设计应符合以下规定：

1 应符合国家现行标准的有关规定。

2 室内的给水管道，应选用耐腐蚀和安装连接方便可靠的管材，可采用不锈钢管、铜管、塑料给水管和金属塑料复合管及经防腐处理的钢管。

3 给水管道阀门材质应根据耐腐蚀、管径、压力等级、使用温度等因素确定，可采用全铜、全不锈钢、铁壳铜芯和全塑阀门等。阀门的公称压力不得小于管材及管件的公称压力。

4 室内生活排水管道应采用建筑排水塑料管材、柔性接口机制排水铸铁管及相应管件；通气管材宜与排水管管材一致；当连续排水温度大于40℃时，应采用金属排水管或耐热塑料排水管。

5 屋面雨水排水系统采用外排水系统时，应选用建筑排水塑料管、金属管等管材；屋面雨水排水系统采用内排水系统时，应选用金属管或承压塑料管。

Ⅱ  图纸组成

- 5. 4. 7  施工图图纸组成应包含以下内容：

- 1 给排水通用设计说明；

- 2 给排水平面图；

- 3 给排水管道系统图；

- 4 厨房、卫生间给排水详图；

- 5 水箱、水罐配管及详图（水箱或水罐作为供水储水设施时）；

- 6 其他有必要表述的图纸。

Ⅲ  设计深度要求

- 5. 4. 8  给排水通用设计说明应明确：设计依据，工程概况，设计范围，给排水系统概况，主要设备、器材、管材、阀门等选型，管道敷设、设备、管道基础、管道支吊架及支座（滑动、固定）,管道支墩、管道伸缩器，管道、设备的防腐、防冻和防结露、保温，系统工作压力，管道、设备的试压和冲洗等。

- 5. 4. 9  平面图应包含：应绘制与给水排水管道布置有关各层的平面，内容包括主要轴线编号、房间名称、用水点位置，注明各种管道系统编号（或图例），给水排水管道平面布置、立管位置及编号，管道穿剪力墙处定位尺寸、标高、预留孔洞尺寸及其他必须的定位尺寸，底层（首层）平面应注明引入管、排出管等与建筑物的定位尺寸、穿建筑外墙管道的管径、标高、防水套管的形式等，还应绘出指北针。

- 5. 4. 10  系统图应包含：应标明管道走向、管径、仪表及阀门、伸缩节、控制点标高和管道坡度，各系统进出水管编号。

- 5. 4. 11  大样图应包含：提供厨房、卫生间给排水管道详图、水箱、水罐配管及详图，注明管径和设备、器具附件、预留管口的定位尺寸。

5.5  电气设计

Ⅰ  技术要求

- 5. 5. 1  每套农村住房应设电能表。电能表的设置位置应便于管理、安装、使用和检修。

- 5. 5. 2  农村住房配电设计应符合下列规定:

- 1 每户住房内应设置不少于一个家居配电箱，配电箱内应设置电源总断路器，总断路器必须采用同时断开相线和中性线且具有隔离功能的电源进线开关电器;

2 保护电器单排布置的家居配电箱底边距离地面高度不应小于1.80m，保护电器双排布置的家居配电箱底边距离地面高度不应小于1.60m，家居配电箱的安装位置应便于使用和维修维护；

3 每户住房内应采取过、欠电压保护措施。

4 家居配电箱的进出电源线应选用铜材质导体，电源进线的导体截面不应小于10mm²；

5 住房内照明回路与插座回路应采用横截面面积不小于2.5mm2的铜芯导线；

- 6 住房内照明回路、空调电源插座回路、电热水器等2kW及以上的用电设备回路、厨房内的电源插座回路、其他功能用房的电源插座回路应分别设置；

- 7 电源配电回路应设短路和过负荷保护电器；电源插座回路均应加设剩余电流动作值不大于30mA的A型剩余电流动作保护电器。

- 8 当正常照明灯具安装高度在2.5m及以下，且灯具采用交流低压供电时，应设置剩余电流动作保护电器作为附加防护，剩余电流保护器的额定动作电流不应大于30mA；

- 9 每套住房内的电源插座均应采用安全型插座，厨房、卫生间以及未封闭阳台安装的插座应采用防溅型、防护等级为IP54的安全型插座。

- 10 供电动自行车的充电回路应在室外设置专用插座，且该专用插座回路应设置额定剩余动作电流不大于30mA的A型剩余电流动作保护器；供电动汽车充电回路应采用专用的配电回路，且该配电回路应设置限流式电气防火保护器；

- 11 交流充电桩配电回路应选用A型剩余电流保护器，剩余电流保护器具有瞬时动作功能，额定剩余动作电流不大于30mA。当充电桩距离户内配电箱距离较远时，宜就地设置独立配电箱。

- 5. 5. 3  农村住房照明设计应符合下列规定：

- 1 照明设计应采用节能型光源，光源、镇流器的能效不应低于相应能效标准的2级或节能评价值的要求;

2 户内照明光源的色温不宜高于5300K，一般显色指数（Ra）不应低于80。

- 3 卫生间等潮湿场所，宜采用防潮易清洁的灯具；卫生间的灯具位置不应安装在0、1区内及上方。厨房照明灯具宜采用防潮防油污的灯具。

- 5. 5. 4  农村住房电源进线应考虑防雷措施。

- 5. 5. 5  农村住房装有淋浴或浴盆的卫生间或洗浴间、电动汽车充电车位及设施、室外电动门应设置辅助等电位联结,进出住房建筑的金属管道应与住房建筑接地装置做等电位联结。

- 5. 5. 6  农村住房内用电设备的设置和管线敷设应满足《建筑设计防火规范》GB50016和《民用建筑电气设计标准》GB51348中关于电气防火的相关规定。

5. 5. 7  农村住房内应按照住户需求，设置有线电视、网络通信、安防等相关设施，宜采用光纤入户方式。

5. 5. 8  农村住宅安装太阳能光伏系统时，应满足《民用建筑电气设计标准》GB51348及相关规范标准要求。

Ⅱ  图纸组成

5. 5. 9  施工图图纸组成应包含以下内容：

1 电气图例及主要材料表；

2 电气与智能化通用设计说明；

3 配电及智能化系统图；

4 配电平面图；

5 照明平面图；

6 智能化平面图；

7 防雷平面图（可不设置防雷系统的应提供建筑物年雷击次数计算书）；

8 接地平面图。

Ⅲ  设计深度要求

- 5. 5. 10  电气图例及主要材料表：

- 1 设备、材料选型及规格；

- 2 设备安装要求。

- 5. 5. 11  施工图设计说明主要包含：

1 设计依据；

2 设计内容(应包括建筑电气各系统的主要指标)；

3 各系统的施工要求和注意事项（包括线路选型、敷设方式及设备安装等）；

- 4 防雷、接地及安全措施。

5. 5. 12  配电及智能化系统图：应标注配电箱编号、型号，进线回路编号；标注各元器件型号、规格、整定值；配出回路编号、导线型号规格、负荷名称等，（对于单相负荷应标明相别），对有控制要求的回路应提供控制原理图或控制要求，智能化系统的系统框图等。

5. 5. 13  配电平面图：应包括建筑门窗、墙体、轴线、主要尺寸、房间名称；布置配电箱、控制箱，并注明编号；绘制线路始、终位置和路径，标注回路编号、敷设方式；图纸应有比例。

5. 5. 14  照明平面图：应包括建筑门窗、墙体、轴线、主要尺寸、标注房间名称、绘制配电箱、灯具、开关、插座、线路等平面布置，标明配电箱编号，干线、分支线回路编号；凡需二次装修部位，其照明平面图及配电箱系统图由二次装修设计，但配电或照明平面图上应相应标注预留的照明配电箱，并标注预留容量；图纸应有比例。

5. 5. 15  智能化平面图：应包括建筑门窗、墙体、轴线、主要尺寸、标注房间名称、智能化点位、线路等平面布置。

5. 5. 16  防雷平面图：应包括建筑物顶层平面，应有主要轴线号、尺寸、标高、标注接闪杆、接闪器、引下线位置、注明材料型号规格。

5. 5. 17  接地平面图：绘制接地平面图，绘制接地线、接地极、测试点、断接卡等的平面位置、标明材料型号、规格、尺寸，卫生间辅助等电位节点做法大样。

5.6  节能设计

- 5. 6. 1  农房的节能设计应符合《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015、《建筑环境通用规范》GB55016、《农村居住建筑节能设计标准》GB/T 50824的规定。

- 5. 6. 2  农房的外墙宜采用自保温墙体。墙体外保温层应采取措施保障安全。

- 5. 6. 3  农房屋面鼓励采用绿化种植屋面、架空隔热屋面等屋面形式，提升屋面的保温隔热性能。

5.7  绿建设计

- 5. 7. 1  场地环境质量应满足下列规定：

- 1 场地应有利于夏季通风降温,有利于冬季日照,并兼顾冬季防寒；

- 2 场地大气质量应符合国家有关标准规定；

- 3 避免在噪声大于75dB的区域进行规划建设，同时农房应远离机场、铁路线、具有交通枢纽性质的车站和港口等；

- 4 农村住房建设应选择水量充沛、水质良好、便于保护的水源。生活饮用水的水质应符合国家标准要求；

- 5 农村住房建设应注意地质情况和地形因素，应选择平缓的基岩面或地面平缓土质稳定性较好的地带，避开地质薄弱地带，避免选择有潜在地质灾害的地带；

- 6 农房建设应远离各类污染源，无危险化学品、无易燃易爆危险源、无电磁辐射、无含氡土壤等危害。与农业生产区、养殖区和工业副业区、大型集贸市场、垃圾粪便污水处理点严格分开。与其它有害因素场所之间的卫生防护距离应符合相关的工业企业防护距离标准和环境电磁波卫生标准要求。

【条文说明】环境质量评价是从环境卫生角度按照评价标准，对一定区域的环境质量进行客观分析、描述、评价和预测。本条规定农村住房建设应选择宜居环境，需要综合考量通风、采光、噪声、空气质量、水文水质、土壤地质和卫生状况等方面。应避开有潜在风险和环境污染的区域。

- 5. 7. 2  应结合地形地貌进行场地设计与建筑布局，合理利用地形条件，减少高填和深挖，保护场地内原有的自然水域、湿地和植被，采取表层土利用等生态补偿措施。山地建筑应依山就势，合理保护利用林木、谷地、水体和地形起伏等自然条件；滨水农房应科学选址，合理利用河流、湖泊、水渠等景观条件，滨水沿线而居；形成错落有致、风格独特的山林、滨水村庄景观。

【条文说明】建设项目应对场地的地形和场地内的自然景观资源进行勘察，结合原有地形地貌进行合理布局，减少土石方量，尽量保留原有自然生态基底，在建设过程中如需改造场地内的地形、地貌、水体、植被等，应在工程结束后及时采取相应的生态复原措施，场地内和场地外的生态系统应保持衔接，减少对生态系统的破坏。

- 5. 7. 3  农房建设应考虑经济性，优先就地选材。宜采用经济合理的新材料、新技术、新工艺，宜使用绿色节能建筑材料和技术。禁止采用国家或地方限制或淘汰的材料，禁止采用高能耗、污染超标的材料。

【条文说明】本条规定农房建设应选用符合国家标准的建筑材料，应考虑经济性，宜采用绿色节能的新材料、新技术。

- 5. 7. 4  农房宜采用被动式设计策略。宜符合以下规定：

1 农房建筑的总体布局应适应当地气候，采用天井、院落、底层架空、遮阳、被动式太阳房等方式，降低能耗、提升使用品质。

2 农房设计应合理规划建筑布局，提高夏季自然通风，避开冬季的主导风向，营造舒适的居住环境。

3 农房设计应合理设计采光窗，提高自然光的利用率。

4 严寒地区和寒冷地区的农房建筑的体型宜简洁、规整，外观不宜有较多的凹进和凸出的部位，出入口应避开当地的冬季主导风向。建筑设计应考虑保暖、防风雪的措施。

5 景观设计合理设置景观水池、绿化，调节局部小气候。优先选择种植当地树种，借助冬季落叶的高大乔木提高夏季的遮阳，保障冬季的采光；

6景观设计应充分考虑海绵城市的设计理念，借助下凹绿地、景观蓄水池、雨水花园等方式进行雨水调蓄或回用。

【条文说明】根据《建筑环境通用规范》GB55016-2021，附录D 建筑热工设计区划：四川的气候区主要分为严寒地区、寒冷地区、夏热冬冷地区、温和地区，不同气候区对建筑热工设计的要求不同，农房设计需满足相关规范标准的要求。

- 5. 7. 5  农村住房建设宜采用太阳能与建筑一体化技术。根据区域气候特征和生态环境特征，合理应用风能、太阳能、生物质能、地热能、空气能等可再生能源；保护环境，减少环境污染。光伏系统在投入运行前，应取得有关部门的许可方可使用。

【条文说明】本条规定农村住房建设应合理利用清洁能源。根据《农业农村部办公厅 国家乡村振兴局综合厅 国家开发银行办公室 中国农业发展银行办公室 关于推进政策性开放性金融支持农业农村基础设施建设的通知》农办计财【2022】20号的要求，农业农村绿色发展。发开生物质能、农村光伏等农村新能源。因地制宜，生态优先，减少环境污染和能源消耗。

- 5. 7. 6  农村生活垃圾应进行无害化处理，宜进行农村生活垃圾源头分类和资源化利用。宜符合以下规定：

- 1 易腐烂垃圾应就地处理和资源化利用。

- 2 可回收物应进行回收利用。

- 3 强化有害垃圾收运处置。对从生活垃圾中分出并集中收集的有害垃圾，危险废物应严格按照危险废物相关规定进行管理，集中运送至有资质的单位规范处理。

【条文说明】根据《住房城乡建设部 农业农村部 发展改革委 生态环境部 乡村振兴局 供销合作总社 关于进一步加强农村生活垃圾收运处置体系建设管理的通知》建村[2022]44号，“统筹县乡村三级生活垃圾收运处置设施建设和服务，进一步扩大农村生活垃圾收运处置体系覆盖范围，提升无害化处理水平，健全长效管护机制。”

5.8  装配式设计

- 5. 8. 1  农房设计鼓励采用绿色节能的新材料、新工艺，鼓励采用装配式建筑。

- 5. 8. 2  农房设计宜采用模数化、标准化设计。

附图A  墙基础防潮做法示例：

附录B砌体结构条形基础平面布置图示例

附录C砌体结构条形基础大样图示例

附录D砌体结构平面布置图示例

附录E砌体结构屋面布置图示例

本标准用词说明

1  为了便于在执行本标准条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准、规范执行的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

1	《住宅项目规范》GB 55038-2025

2	《住宅设计规范》GB 50096-2011

3	《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019

4	《农村居住建筑节能设计标准》GB/T 50842-2013

5	《无障碍设计规范》GB 50763-2012

- 6  《建筑防火通用规范》GB55037-2022

- 7  《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022

- 8  《民用建筑通用规范》GB55031-2022

- 9  《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019-2021

- 10  《建筑环境通用规范》GB55016-2021

- 11  《建筑节能与可再生能源利用通用规范》

- GB55015-2021

- 12  《建筑设计防火规范》（2018年版）GB50016-2014

- 13  《农村防火规范》GB50039-2010

- 14  《农村居住建筑节能设计标准》GB/T 50824-2013

- 15  《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

- 16  《房屋建筑制图统一标准》GB/T 50001-2017

- 17  《建筑制图标准》GB/T 50104-2010

- 18  《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）

19  《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022

四川省工程建设地方标准

四川省农村住房标准设计编制

统一标准

Unified standards for the design of rural housing

in Sichuan Province

DBJ51/T XXX—2025

条 文 说 明

编制说明

为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本标准时，能正确理解和执行条文规定，本标准编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是，条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。