附件一

四川省房屋建筑工程抗震设防专项审查

技术要点（征求意见稿）

2020年9月14日

目　录

第一章 总则	3

第二章 申报材料	3

第三章 专项审查的控制要求	4

第四章 岩土工程勘察成果	4

第五章 地基和基础设计	5

第六章 上部结构的抗震设计	6

第七章 专项审查意见	14

第八章 附则	15

四川省房屋建筑工程抗震设防专项审查技术要点附件	16

# 总则

## 为加强房屋建筑工程抗震设防管理，提高建筑结构抗震设计的可靠性，做好四川省房屋建筑工程抗震设防专项审查工作，确保审查质量，根据《四川省建设工程抗御地震灾害管理办法》（四川省人民政府令第266号），制定本技术要点。

## 技术要点所指的房屋建筑工程包括：

- 《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223中特殊设防类（甲类）和中型及以上重点设防类（乙类）的房屋建筑工程（具体范围详附件1）。

- 超过1万平方米的地下公共设施。

（三）超出工程建设抗震设防标准适用范围且非抗震超限高层建筑工程的其他房屋建筑工程。

## 建设单位申报抗震设防专项审查的申报材料应符合第二章的要求，专家组提出的专项审查意见应符合第七章的要求。

# 申报材料

## 建设单位申报抗震设防专项审查时，应提供以下资料：

- 四川省房屋建筑工程抗震设防专项审查报告。

- 建设工程抗震设防抗震加强措施汇总表。

- 建筑、结构初设图纸（PDF和DWG格式的电子图纸）。

- 结构计算书。

- 房屋建筑工程的岩土工程勘察报告（WORD和PDF格式电子文档）。

- 当参考使用国外有关抗震设计标准、工程实例和震害资料及计算机程序时，应提供理由和相关的资料。

# 专项审查的控制要求

## 抗震设防专项审查的内容主要包括：

（一）建筑抗震设防依据。

（二）场地勘察成果及地基和基础的设计方案。

（三）建筑结构的抗震概念设计和抗震性能设计。

（四）结构计算和关键部位补充分析。

（五）结构抗震薄弱部位的加强措施。

对于特殊体型（含屋盖）或风洞试验结果与荷载规范规定相差较大的风荷载取值，特殊的地基处理方案，宜由相关专业的专家在抗震设防专项审查前进行专门论证。

## 《四川省房屋建筑工程抗震设防专项审查报告》的编写应符合《四川省房屋建筑工程抗震设防专项审查报告要求内容》（附件2）的要求；《建设工程抗震设防抗震加强措施汇总表》（附件3）的内容应与《四川省房屋建筑工程抗震设防专项审查报告》中的加强措施一致。

# 岩土工程勘察成果

## 岩土工程勘察成果审查要点：

（一）波速测试孔数量和深度应符合规范要求；波速测试孔深度应满足覆盖层厚度确定的要求。

（二）场地稳定性和适宜性评价正确。

（三）场地液化判别和液化等级评定、软土震陷评价准确、可靠。

（四）场地类别划分正确。

（五）建筑场地的地段划分正确（明确是建筑抗震有利、一般、不利和危险的地段）；处于抗震不利地段的场地，应提出相应抗震措施建议。

（六）地震动参数取值正确；覆盖层厚度、波速的确定应可靠。

（七）地基基础方案建议合理、抗浮评价正确，所提岩土参数正确。

# 地基和基础设计

## 地基和基础设计的审查要点：

- 地基基础选型应在地勘报告建议的地基基础类型范围内，否则应补充勘察（必要时）和完善勘察报告内容。

- 地基基础设计等级确定正确。

- 建筑物总沉降量和差异沉降量控制在允许的范围内。

- 高宽比较大时，应注意复核地震下建筑的抗倾覆和抗滑移安全。

- 当地基持力层存在液化土层时，应根据设防类别、液化等级采取相应的抗液化措施。

- 当建筑场地位于抗震不利地段时，应采取有效措施避免发生地基震害，同时，采取针对性的抗震加强措施。

- 山地建筑应考虑场地对地基基础设计的影响，采取符合实际情况的设计措施；山地建筑挡土墙宜采用独立的支挡结构，建筑主体结构不宜兼做挡土墙；当主体结构兼做挡土墙时，应考虑结构和岩土体的共同作用及抵抗地震的能力。

- 建筑距离边坡距离较近、场地为坡地或者虽然场地为平地但是土层坡度较大时，应进行地基基础的稳定性判断。

- 当地下室部分或全部在地下水位以下时，应进行抗浮稳定性验算；应按岩土工程勘察报告或水文地质专项报告提供的抗浮设防水位进行抗浮设计和采取抗浮措施。

# 上部结构的抗震设计

## 建筑结构抗震设计的审查要点：

- 结构选型、地震作用传力途径应合理，对可能出现的薄弱部位采取提高抗震能力的措施应适当。

- 结构的总体刚度应适当，结构在两个主轴方向的动力特性宜接近（T2/T1不应小于0.8），扭转周期不宜出现在第二周期，变形特征应合理；楼层最大层间位移和扭转位移比符合相关标准的要求。

- 应明确结构竖向不规则和平面不规则的程度，其规则性可参照《四川省抗震设防超限高层民用建筑工程界定标准》DB51/T5058判定。

- 合理设置防震缝，能不设缝尽量不设。应避免软弱层和薄弱层出现在同一楼层。

- 多塔、连体、错层等复杂体型的结构，应尽量减少不规则的类型和不规则的程度；应注意分析局部区域或沿某个地震作用方向上可能存在的问题，分别采取相应加强措施。对复杂的连体结构，宜根据工程具体情况（包括施工），确定是否补充不同工况下各单塔结构的验算。

- 当几部分结构的连接薄弱时，应考虑连接部位各构件的实际构造和连接的可靠程度，必要时可取结构整体模型和分开模型计算的不利情况，或要求某部分结构在设防烈度下保持弹性工作状态。

- 注意加强楼板的整体性，避免楼板的削弱部位在大震下受剪破坏；当楼板开洞较大时，宜进行截面受剪承载力验算。

- 出屋面结构和装饰构架自身较高或体型相对复杂时，应参与整体结构分析，材料不同时还需考虑阻尼比不同的影响，应特别加强其与主体结构的连接部位。

- 连廊采用单跨框架结构时，层数不应大于2层且房屋高度不应大于10米。

## 结构抗震性能目标应根据以下原则选择：

- 根据结构不规则程度对结构或者构件采取相应的抗震性能设计，抗震性能设计可参照《建筑抗震设计规范》GB50011、《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3或《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99的规定执行。

- 结构抗震性能目标应根据建筑的重要性、结构不规则情况、震后损失、修复难易程度和技术经济条件等确定。一般可按以下原则确定（设防地震和罕遇地震作用下的计算可按等效弹性方法）：

1、一般情况下，可以采取《建筑抗震设计规范》GB50011总则1.0.1条规定的性能目标；

2、对于特别不规则建筑中的重要构件、薄弱部位的构件、受力复杂的构件，可以适当提高性能目标（至少达到《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3  D级性能目标的关键构件性能水准的要求）；

3、对于2 层单跨框架结构的连廊和不规则程度更严重（达到《四川省抗震设防超限高层民用建筑工程界定标准》DB51/T5058不规则项四项以上时）的建筑，需要对整体结构采取性能设计（至少达到《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3  D级性能目标要求）。

第十一条 主要设计参数、计算模型和主要输入参数、计算结果的审查要点：

- 主要设计参数包括结构使用年限、耐久性年限、建筑安全等级、地基基础设计等级、抗震设计参数（包括抗震设防烈度，设计地震分组，设计基本地震加速度，最大地震影响系数，场地类别，特征周期，阻尼比，构件抗震等级、内力调整系数、周期折减系数等）、舒适度标准等应正确。

- 选择预期水准的地震作用设计参数时，中震和大震可按规范的设计参数采用，当安评的小震加速度峰值大于规范规定较多时，宜按小震加速度放大倍数进行调整。

- 结构安全等级取一级，结构重要性系数取1.1。

- 结构计算模型的建立、必要的简化计算与处理，应与结构的实际工作状况相符合；输入的结构计算分析参数应正确。

- 框架结构楼梯宜采用滑动支座，减小楼梯刚度（斜撑作用）对主体的不利影响，否则应采用符合实际的整体模型分析设计。

- 山地建筑结构的计算模型应充分考虑周围嵌固情况，采取合理的计算模型，对计算分析结果应进行综合分析判断。

- 对于大底盘多塔结构，宜按整体模型和各塔楼分开的模型分别计算，并进行包络设计。

- 对计算结果应判断其合规性和合理性。结构的周期、周期比、单位面积重度、位移和扭转位移比、地震剪力系数、剪重比、有效质量系数、轴压比、重要构件剪压比、主要钢构件的应力比、刚度比、楼层受剪承载力比、倾覆稳定性、框架-剪力墙结构中框架承担的地震倾覆力矩比、弹塑性层间位移角（如有）等主要指标满足相关规范要求。

- 复杂结构、重要构件和关键部位的专项分析（结构不规则程度较严重时，宜参照超限项目进行必要的性能分析），专项分析应对以下内容进行分析：

- 体型复杂、结构布置复杂时应采用至少两个不同力学模型的结构分析软件进行整体分析；

- 特别不规则时补充弹性时程分析；

3、对于具有局部不连续、不规则的楼板、柱支承双向板以及转换厚板的结构，应进行地震作用楼板应力分析。对于结构长度超过伸缩缝最大间距要求的结构，应进行楼板温度应力分析；

4、复杂结构进行关键节点分析；

5、存在大跨度楼盖、大悬挑部位楼盖、连廊和天桥时，补充舒适度分析；

6、存在穿层柱时，应进行稳定性分析和补充对穿层柱剪力适当放大后的抗震承载力分析；

7、存在悬挂结构安装、连体结构安装、大跨度先铰后固等施工工艺做法时，进行施工模拟分析；

8、预制框架和预制墙体的构件节点连接方式应合理、计算方法应正确；

9、特别复杂的结构进行罕遇地震静力非线性（推覆）分析或罕遇地震动力非线性分析。

- 隔震及消能减震结构采用时程分析法分析时，应按建筑场地类别和设计地震分组选取不少于7组的实际强震记录和人工模拟的加速度时程曲线，其中实际强震记录数量不应少于总数的2/3。

- 消能减震结构应考虑消能器性能偏差、连接安装缺陷等的不利影响，在附加阻尼比取用时应留有安全储备。在进行主结构设计时，实际采用的附加阻尼比不宜高于计算值的90%。

- 对特别复杂隔震结构，采取合理的力学模型进行整体分析（如上部结构+隔震层+下部结构联合分析）并与分部设计法对比分析。

- 大跨度屋盖结构的屋盖结构与支承结构的主要连接部位的构造应与计算模型相符，计算模型应计入屋盖结构与下部结构的相互作用。大跨度屋盖结构整体结构计算分析时，应考虑支承结构与屋盖结构不同阻尼比的影响；若各支承结构单元动力特性不同且彼此连接薄弱，应采用整体模型与分开单独模型进行静载、地震、风和温度作用下各部位相互影响的计算分析比较，合理取值。

- 对于跨度大于18m的大跨度或悬挑长度大于4m的大悬挑的构件应根据情况考虑计入竖向地震作用的荷载工况。

## 对钢筋混凝土结构薄弱部位的抗震加强措施的审查要点：

- 对抗震等级、内力调整、轴压比、剪压比、钢材的材质选取等方面的加强，应根据抗震设防烈度、不规则程度和构件在结构中所处部位及其破坏影响的不同，区别对待、综合考虑。

- 结构单元之间防震缝的宽度按本地区设防烈度提高一度确定；计算防震缝宽度的房屋高度应取至防震缝两侧较低屋面女儿墙或构架层顶面（即：有碰撞可能的结构或构件顶端）。

- 框架-剪力墙结构中，横向剪力墙沿长方向的间距按《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3中规定提高一度确定。

- 结构体系中布置有竖向、水平支撑时，应分析、明确、判定支撑在结构体系中的作用，与支撑相连的构件应定为关键构件。

- 框架结构中框架柱间未开洞的半高或未到顶的填充墙，与框架柱宜采用柔性连接，否则框架柱箍筋加密区应考虑填充墙的影响。

- 楼梯间的框架柱既是角柱又是短柱时，除箍筋全高加密外，还应采取进一步的抗震加强措施，且应适当提高框架柱的筋。

- 高层建筑较多楼层（三层及以上）扭转位移比不小于1.35，多层建筑扭转位移比不小于1.4时，应对端部的竖向构件采取加强措施。

- 矩形平面的多层房屋，长宽比大于4时应对两端边框架采取加强措施，房屋长宽比不应大于6。

- 当进行中震楼板应力分析时，在中震作用下楼板平面主拉应力大于混凝土轴心抗拉强度标准值ftk时，应采取加强措施。

- 局部凸出的单跨框架抗震加强措施应满足以下要求：

1、平面局部凸出的单跨框架，凸出一侧的尺寸大于相应方向总尺寸的35%（6、7度时）或30%（8、9度时），框架抗震等级提高一个等级；

2、凸出一侧的尺寸l大于相应方向总尺寸Bmax的50%（6、7度时）或40%（8、9度时）和平面局部凸出的楼梯间单跨框架除按第九条、第十条进行必要的验算和抗震性能化设计外，与主体相连的框架抗震等级提高一个等级。

- 带局部转换结构构件的房屋（主要竖向构件，剪力墙或框架柱只有个别或极少量不超过10％构件截面积或负荷面积），转换结构范围内的结构构件（支撑柱、转换梁、框支梁）抗震等级提高一级（当为特一级时不再提高），执行转换结构构件的抗震措施，其余构件抗震等级按非转换结构确定。相关范围内的楼板采用现浇楼板，适当增加楼板厚度和楼板配筋率。

- 局部错层错层处的错层框架柱，除采取相应的加强措施外，框架柱的抗震等级提高一级。

- 两层的单跨框架结构，框架抗震等级提高一级。

- 非结构构件的抗震措施应满足以下要求：

1、应按本地区设防烈度提高一度采取抗震措施；

2、出入口及屋面女儿墙（包括马头墙）不宜采用砌体结构；

3、对于装饰部件、长度较长和高度较高的填充墙体、通长窗的矮墙等，应采取可靠设计措施与结构主体连接。

- 装配式房屋抗震构造措施应满足以下要求：

1、房屋的竖向关键构件不应采用装配式构件；

2、薄弱部位的竖向构件和楼板不宜采用装配式构件。

## 大跨度屋盖抗震设计的审查要点：

（一）应明确所采用屋盖的结构形式、受力特征和传力特性、下部支承条件的特点，以及具体的结构安全控制荷载和控制目标。

（二）对非常用的屋盖结构形式，应与常用的屋盖结构形式在振型、内力分布、位移分布及整体稳定特征等方面进行对比分析。

（三）明确主要传力杆件和薄弱部位，提出控制屋盖构件承载力和稳定的具体措施，且详细论证其技术可行性。

（四）对桁架、拱架，张弦结构，应明确给出提供平面外稳定的结构支撑布置和构造要求。

（五）对某些特别复杂的结构形式，应考虑个别关键构件失效导致屋盖整体连续倒塌的可能，并给出安全措施。

（六）支座采用隔震、减震等技术时，应有可行性论证。采用屋盖隔震时，屋盖上宜设置承受水平拉力的构件，隔震装置应进行专门的设计以抵抗竖向荷载可能引起的水平推力及风荷载作用下的拉力。

## 建筑消能减震设计的审查要点：

（一）应确定减震目标，消能减震结构进行性能化设计时还需确定性能目标。

（二）消能器在平面内的布置遵循“均匀、分散、对称、周边”的原则；其数量及分布应通过综合分析合理确定，形成均匀合理的受力体系。

（三）应给出消能器的设计指标和检验要求。设计荷载、设计位移应根据罕遇地震作用下弹塑性时程分析的结果确定。

（四）消能子结构中梁、柱、墙及节点构件的作用力应考虑消能器在极限位移或极限速度下的阻尼力作用。

## 隔震结构设计的审查要点：

（一）应确定隔震目标，隔震结构采用性能化设计时还需确定性能目标。

（二）根据场地条件，建筑功能，结构特点和使用要求等因素确定合理的隔震方案，综合选择合适的隔震层位置及隔震方式。

（三）合理确定隔震建筑的基本周期，远离上部建筑基本周期和场地周期，有效发挥隔震技术的效应。

（四）给出隔震支座，阻尼器，抗风及抗拉装置的主要参数和检验要求。

（五）当隔震层采用隔震支座和阻尼器时，应确保隔震层在地震后基本恢复原位。

# 专项审查意见

- 抗震设防专项审查专家组意见主要包括下列四方面内容：

（一）项目概况。对项目概况、房屋层数、房屋高度、建筑体型规则性、结构体系、采用的基础形式、基础采用的持力层等做简要的说明。

（二）基本评价。对资料情况、抗震设防标准、场地评价、计算结果、构造措施等进行简要评价。

（三）存在的问题或建议。影响结构抗震安全的主要问题应写入书面审查意见中，对其他建议意见可写入书面审查意见。

（四）结论。分为“通过”、“修改”、“复审”三种。

专家组意见格式见附件4~6的参考模板。

审查结论“通过”，指抗震设防标准正确，结构布置和构造合理、计算完整正确，抗震措施和性能设计符合要求。

审查结论“修改”，指抗震设防标准基本正确，结构布置和构造基本合理、计算基本正确，抗震措施和性能设计基本符合要求，送审资料基本完善。

审查结论“复审”，指存在明显的抗震安全问题、不符合抗震设防要求、建筑和结构的工程方案均需大调整。

审查结论“通过”的工程，当工程项目有重大修改时，应按申报程序重新申报审查。

# 附则

- 本技术要点由四川省住房和城乡建设厅负责管理，由四川省建筑设计研究院有限公司负责解释。

# 四川省房屋建筑工程抗震设防专项审查技术要点附件

# 附件1

# 四川省房屋建筑工程抗震设防专项审查的范围

| 建筑分类 | 用途或级别 | 建筑面积 （㎡） | 房屋高度 （m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 防灾救灾建筑 | 医疗建筑 | 三级医院中承担特别重要医疗任务的门诊、医技、住院用房 | — | — |
|  |  | 二、三级医院的门诊、医技、住院用房，具有外科手术室或急诊科的乡镇卫生院的医疗用房 | ＞5000 | ＞24 |
|  |  | 县级及以上急救中心的指挥、通讯、运输系统的重要建筑，县级及以上的独立采供血机构的建筑 | ＞5000 | ＞24 |
|  | 疾病预防与控制中心建筑 | 承担研究、中试和存放剧毒的高危险传染病病毒任务的疾病预防与控制中心的建筑或其区段 | — | — |
|  |  | 县级市及以上的疾病预防与控制中心 | ＞5000 | ＞24 |
|  | 防灾应急指挥中心 | 20万人口以上的城镇、县及县级市和县级市及以上的疾病预防与控制中心 | ＞5000 | ＞24 |
|  | 应急避难场所的建筑 |  | ＞5000 | ＞24 |
| 公共建筑和居住建筑 | 教育建筑 | 幼儿园、小学、中学的教学用房以及学生宿舍和食堂（包括普通中小学和有未成年人的各类初级、中级学校）的教学用房（包括教室、实验室、图书室、微机室、语音室、体育馆、礼堂） | ＞5000 | ＞24 |
|  | 科学实验建筑 | 研究、中试生产和存放具有高放射性物品以及剧毒的生物制品、化学制品、天然和人工细菌、病毒（如鼠疫、霍乱、伤寒和新发高危险传染病等） | — | — |
|  | 体育建筑 | 中、大型及以上体育场和体育馆（含游泳馆） | — | — |
|  | 文化娱乐建筑 | 大型的电影院、剧场、礼堂、图书馆的视听室和报告厅、文化馆的观演厅和展览厅、娱乐中心建筑 | — | — |
|  | 商业建筑 | 人流密集的大型的多层商场建筑 | ＞17000 | — |
|  | 办公建筑 | 高层办公建筑 | ＞80000 | — |
|  | 会展建筑 | 大型展览馆、会展中心 | ＞20000 | ＞50 |
|  | 博物馆建筑 | 大型博物馆，存放国家一级文物的博物馆 | ＞10000 | ＞50 |
|  | 档案馆 | 特级、甲级档案馆 | ＞5000 | ＞24 |
|  | 信息中心建筑 | 省部级编制和储存重要信息的建筑 | ＞5000 | ＞24 |
|  | 老年人照料设施建筑 | 养老院、老人院、福利院、敬老院、老年养护院、有老年人照料设施的综合楼、老年人照料设施（包括生活用房、康复与医疗用房、文娱与健身用房、管理服务用房） | ＞5000 | ＞24 |
| 超出工程建设抗震设防标准适用范围且非抗震超限高层建筑工程的其他房屋建筑 | — | — |

注：1、表格中建筑面积和高度满足其中一项需进行抗震专项审查

2、三级医院指该医院总床位不小于500个且每床建筑面积不小于60㎡，二级医院指总床位不小于100个且每床建筑面积不小于45㎡。

3、中型体育场指观众座位容量不少于30000人或每个结构区段的座位容量不少于5000人，中型体育馆（含游泳馆）指观众座位容量不少于4500人。

4、大型的电影院、剧场、礼堂、图书馆的视听室和报告厅、文化馆的观演厅和展览厅、娱乐中心建筑指一个区段内上下楼层合计的座位明显大于1200座同时其中至少有一个500座以上（相当于中型电影院的座位容量）的大厅。

5、大型展览馆、会展中心指一个区段的设计容纳人数5000人以上。

6、当多层商场有地上和地下部分时，应按总人数划分类别。当地下部分有单独设置的出入口时，抗震设防分类时可按地上、地下面积（或人数）分别计算。

7、单体建筑面积大于5000m2的幼儿园、小学、中学教学用房以及学生宿舍和食堂建筑和医院、养老院，其建筑面积包括因整体结构设计需要设置了防震缝或连廊的建筑。

本表仅列出房屋建筑工程需要进行抗震专项审查的项目的建筑示列；使用功能、规模与示列类似或相近的建筑，可按该示列进行判定，法律、法规另有规定的从其规定。行业有特殊要求的工业建筑，其抗震设防专项设计及审查应按有关专门规定执行。

附件2

# 四川省房屋建筑工程抗震设防专项审查报告要求内容

为贯彻落实《四川省建设工程抗御地震灾害管理办法》第十六条“设计单位在初步设计阶段中应当编制抗震设防设计专篇”的规定，指导和规范工程设计单位编制抗震设防设计专篇工作，拟定本编写要点内容要求。

属于超限高层建筑工程的，按《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》（建质〔2015〕67号）的规定组织编制相关资料。

一、封面

主要包括：工程名称、建设单位、设计单位、地勘单位、提交日期。加盖设计单位行政章。

二、项目设计人员名册

主要包括：承担该项目设计的建筑、结构专业负责人及主要设计人员、注册建筑师、注册结构工程师、审核（审定人）、单位技术负责人。要求打印并亲笔签名，加盖单位出图专用章和注册建筑师、注册结构工程师执业印章。

三、工程设计效果图

彩色总平面鸟瞰图；可单列，也可置于封面或列于工程概况中。

四、文本内容

1、工程概况

工程地点，周围环境、总平面高差关系，建筑用途和主要功能描述，房屋栋数编号（或名称）、高度、层数、地下室层数和层高、建筑面积（地上∕地下）、结构形式等。附建筑主要平、剖面图，结构典型平面布置图、结构单元防震缝划分平面图。按单体建筑逐一陈述，项目复杂时可列表陈述。

2、设计依据

2.1设计资料

2.1.1批准的方案设计文件、建设工程规划许可证复印件。

2.1.2结构设计咨询意见及回复等（若有）。

2.2国家和行业及地方现行标准，规定和资料等。

2.3岩土勘察报告。

3、设计条件和参数

3.1 抗震设防标准

包括设计使用年限、结构安全等级、抗震设防类别、抗震设防烈度及地震动参数、基础设计等级、结构的阻尼比等。

3.2 荷载

主要恒、活荷载取值（含特殊组合）。

3.3 主要勘察成果

工程勘察单位名称、勘察报告版本及编号，土层分布及描述，剪切波速测试成果和覆盖层厚度，建筑场地的划分（若划分为不利地段，所采取的相应措施），场地稳定性评价，是否适宜建筑，场地类别，各土层主要物理力学性质指标建议值表、桩基设计参数建议值表，地勘报告建议的基础形式和基础持力层。高边坡对建筑的影响和采取的措施（若有）。结构时程分析所需的地震动参数，不利地段的场地稳定评价（含液化判别、软土震陷估计、断裂影响和地形影响），需要进行地基处理时应提出可采用的地基处理方式建议等。

4、地基基础设计。

地基持力层选择、采用基础形式、地下室抗浮方案、进行基础变形验算时需要提供计算分析结果。

5、结构设计

5.1 结构材料和主要构件尺寸。

5.2 房屋长度、高度、宽度、层数和高宽比、主要结构跨度、地下室层数和层高、结构体系和布置、房屋的抗震等级。结构整体分析时嵌固端的选取（带地下室的结构需做嵌固端分析（列出刚度表分析））、传力途径、抗侧力体系的组成和主要特点等；抗震不利的部位和重要构件、需要特别加强的重要部位等需图示醒目表达。

5.3建筑工业化设计的内容和布置。

5.4结构的规则性和抗震不利因素分析

按《四川省抗震设防超限高层民用建筑工程界定标准》DB51/T5058进行规则性判断，并列出抗震不利因素。

6、计算及分析

6.1 计算软件名称、版本号和研发单位、计算模型及主要输入参数。结构三维模型图（多塔或大底盘地下室带多栋建筑的，取整体模型和结构单元独立模型）。

6.2 主要计算分析结果

结构的周期、周期比、单位面积重度、位移和扭转位移比、地震剪力系数、剪重比、有效质量系数、轴压比（主要钢构件的应力比）、刚度比、楼层受剪承载力比、倾覆稳定性、框架-剪力墙结构中框架承担的地震倾覆力矩比等主要指标，并应判断其合规性和合理性。

6.3 特殊构件和部位的专项分析。

6.4 大跨或特殊屋盖结构的专项分析。

6.5 采用减隔震技术时，应提供减隔震设计专项分析。

7、抗震设计的加强措施汇总

包括结构布置措施、抗震等级、特殊内力调整、计算包络设计、截面及配筋加强措施等；非结构构件的抗震加强措施。

8、总结及下一步工作（如试验要求等）

五、初步设计建筑图、结构图（PDF和DWG格式电子版）

六、报告及图纸

文本采用A3（PDF、WORD格式电子版）。

七、修改和复审送审报告的基本要求

1、应在报告正文最前面列出专家组审查意见及修改内容的提要，注明修改内容的章节或页面编号。

2、正文中修改或增加的内容和图表均应分色醒目表达。

3、图纸中修改过的构件或节点应当用云线圈出，并有相应说明。

附件3

# 建设工程抗震设防抗震加强措施汇总表

设计单位：（盖章）                        填写日期：  年 月  日

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 抗震加强措施 | ——以下空白—— |
| 注册结构工程师签字盖章 |  |

注：1、本表适用于建设工程抗震设防专项审查∕论证报审；由设计单位在项目报审前填写。

2、报审项目有若干子项的，可逐栋分别填写。

3、本表是将抗震设防专篇中的抗震加强措施汇总后填入表内。

附件4

# 四川省房屋建筑工程抗震设防专项审查专家组意见（参考模板）

xxx项目

抗震设防专项审查专家组意见

202x年x月x日，四川省住房和城乡建设厅组织xxx、xxx、xxx等单位的专家对xxx提交的xxx项目抗震设防设计审查报告进行了专项审查。xxx，建设单位xxx及设计单位有关人员参加了会议（名单附后）。专家组在会前审阅资料、会议听取汇报和质询、讨论的基础上，形成以下意见：

一、项目概况

本次抗震设防专项审查内容为xxx。该项目为地上x层，地下x层，房屋高度为xxx m，建筑面积地上xxx万m2，地下面积xxx万m2。采用xxx结构，具有xxx（根据工程具体情况，增加其他主要结构特点的简单描述）。基础采用xxx，基础持力层为xxxxxx。

本项目位于xxx街道（或镇），抗震设防烈度为X度，设计基本地震加速度为 xx，设计地震分组为第x组，建筑场地类别xx类，特征周期为xx。主要勘察成果表明：场地稳定（基本稳定），适宜（基本适宜）建筑，场地为建筑抗震一般（不利或者有利）地段。抗震设防类别为重点设防类（乙类）。

本工程具有xxx、xxx等不规则类型。

二、基本评价

1.抗震设防专项审查报审文件（基本/不）齐全，（基本/不）符合抗震专项审查有关规定。

2.地震动参数、抗震设防类别、抗震设防烈度及抗震等级取值（基本/不）正确，结构布置和构造（基本/不）合理。

3.采用xxx程序进行了xxx分析，计算（完整/基本/不）正确。抗震加强措施和性能设计目标（基本/不）符合要求。

三、存在的问题或建议

1. xxx

2. xxx

……

n. 设计单位202x年x月x日填写的《建设工程抗震设防抗震加强措施汇总表》中的抗震加强措施（基本/不）可行。

施工图设计阶段应全面落实审查会专家组意见、送审报告以及《建设工程抗震设防抗震加强措施汇总表》中的抗震设计内容，并由施工图审查机构检查落实。（仅结论为通过时有此条）

四、审查结论

通过（或修改或复审）。

专家组组长签名：

成员签名：

202x年xx月xx日

# 附件5

# 四川省房屋建筑工程抗震设防专项审查（修改确认）

# 专家组意见（参考模板）

xxx项目

抗震设防专项审查（修改确认）专家组意见

202x年x月x日，四川省住房和城乡建设厅组织xxx、xxx、xxx等单位的专家对xxx建设项目抗震设防设计进行了专项审查，形成了《xxx项目

抗震设防专项审查专家组意见》，审查结论为“修改”。

会后，勘察、设计单位根据专家组意见进行了补充、修改和完善，并向原专家组成员报送了修改后的审查报告、计算书等抗震设防专项审查资料。202x年x月x日，经专家组再次审查，补充修改后的资料落实了专项审查所列的问题和修改意见， 修改后的送审报告符合抗震审查要求。

专家组对送审报告提出以下意见和建议：

- xxx

- xxx

……

审查结论为“通过”。

施工图设计阶段应全面落实专家组意见、修改通过后的送审报告和《建设工程抗震设防抗震加强措施汇总表》中的抗震设计内容，并由施工图审查机构检查落实。

专家组组长签名：

成员签名：

202x年xx月xx日

# 附件6

# 四川省房屋建筑工程抗震设防专项审查（复审）

# 专家组意见（参考模板）

xxx项目

抗震设防专项审查（复审）专家组意见

202x年x月x日，四川省住房和城乡建设厅组织xxx、xxx、xxx单位的专家对xxx建设项目抗震设防设计进行了专项审查，形成了《xxx项目

抗震设防专项审查专家组意见》，审查结论为“复审”。

会后，建设、设计单位根据专家组意见进行了补充、修改和完善，并报送了修改后的审查报告和图纸、计算书等资料。202x年x月x日，四川省住房和城乡建设厅组织原审查专家组进行了会审，意见如下：

一、项目概况

本次抗震设防专项审查内容为xxx。该项目为地上x层，地下x层，房屋高度为xxx m，建筑面积地上xxx万m2，地下面积xxx万m2。采用xxx结构，还具有xxx（根据工程具体情况，增加其他主要结构特点的简单描述）。基础采用xxx，基础持力层为xxx。

本项目位于xxx街道（或镇），抗震设防烈度为X度，设计基本地震加速度为 xx，设计地震分组为第X组，建筑场地类别XX类，特征周期为xx。主要勘察成果表明：场地稳定（基本稳定），适宜建筑，场地为建筑抗震一般（不利或者有利）地段。抗震设防类别为重点设防类（乙类）。

本工程具有xxx、xxx等不规则类型。

二、对复审资料的基本评价：

1. 设计单位根据专家组意见，主要做了如下修改及补充：

1）xxx。

2）xxx。

……

2. 调整后的结构方案（基本/不）合理，抗震加强措施（基本/不）可行。

三、以下意见和建议请进一步改进和落实

1. xxx。

2. xxx。

……

四、复审结论

通过（或修改或复审）

施工图设计阶段应全面落实两次审查会专家组意见、复审通过后的送审报告以及《建设工程抗震设防抗震加强措施汇总表》中的抗震设计内容，并由施工图审查机构检查落实。（仅通过有此条）

专家个人意见附后，供参考。

专家组组长签名：

成员签名：

202x年xx月xx日