备案号：Jxxxx-

四川省工程建设地方标准        DB

DBXX/TXXXX-20XX

四川省集中式空调系统高效制冷机房评价标准

（征求意见稿）

20XX-XX-XX  发布                    20XX-XX-XX  实施

四川省住房和城乡建设厅         发布

前    言

本标准根据《四川省住房和城乡建设厅关于下达2022年四川省工程建设地方标准制定修订计划（第一批）的通知》（川建标函〔2022〕1169号）的要求，由西南交通大学会同有关单位共同编制而成。

标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考国内外有关标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

本标准共分8章，主要内容包括：1 总则；2 术语；3 基本规定；4 能效指标；5 机房系统设计；6 施工与安装；7 调适与运行；8 评价。

本标准由四川省住房和城乡建设厅负责管理，由西南交通大学负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送至西南交通大学机械工程学院（地址：成都市金牛区二环路111号；邮政编码：610031；邮箱：xlcao@swjtu.edu.cn ；联系电话：13880676231）。

| 本标准主编单位： | 西南交通大学 |
| --- | --- |
| 本标准参编单位： | 中国建筑西南设计研究院有限公司 四川省建筑设计研究院有限公司 四川省建筑科学研究院 麦克维尔中央空调有限公司成都分公司 四川积木智慧智造科技有限公司 四川泰立智汇科技有限公司 四川雪球能源环境科技集团有限公司 成都克莱沃美的暖通设备销售有限公司 成都颐泰智能科技股份有限公司 |
| 本标准主要起草人员： | 曹晓玲 高 波 袁艳平 余南阳 马荣江 钟辉智 邹秋生 孙亮亮 蒋福建 季文慧 邓梦思 郑 刚 张 洋 李碧军 吕 磊 唐渝林 王 飞 |
| 本标准主要审查人： |  |

目  次

1 总   则	1

2 术   语	2

3 基本规定	3

4 能效指标	5

5 机房系统设计	8

5.1 一般规定	8

5.2 负荷计算	10

5.3 冷源	11

5.4 水系统	12

5.5 监测与控制	16

6  施工与安装	19

6.1 一般规定	19

6.2 系统安装	19

6.3 控制系统安装	20

7 调适与运行	21

7.1 一般规定	21

7.2 调适	21

7.3 运行	22

8 评价	24

本标准用词说明	27

引用标准名录	28

Contents

1  General Provisions	1

2  Terms	2

3  General Requirement	3

4  Energy Efficiency Index	5

5  Design of Machine Room System	8

5.1  General Provision	8

5.2  Load Calculation	10

5.3  Cooling Source	11

5.4  Water System	12

5.5  Monitoring and Control	16

6  Construction and Installation	19

6.1  General Provision	19

6.2  System Installation	19

6.3  Control System Installation	20

7  Commissioning and Operation	21

7.1  General Provision	21

7.2  Commissioning	21

7.3  Operation	22

8  Evaluation	24

Explanation of Wording in This Standard	27

List of Quoted Standards	28

- 1 总   则

1.0.1  为规范高效制冷机房系统的设计、运维，以促进节能减排，并提高制冷机房系统能效比，并推动空调制冷行业的高质量发展，制定本标准。

【条文说明】（背景对应修改，不涉及建筑类型）

降低建筑能源是我国实现“碳达峰”、“碳中和”目标的重要内容。中央空调系统能耗占建筑能耗的40%~60%，其中空调制冷机房能耗占比可达60%。因此，优化制冷机房的设计，提高制冷机房系统运行能效，不但可显著提升中央空调系统制冷能效，同时可降低建筑能耗，起到良好的节能减排效果。为指导并规范高效空调制冷行业的稳定、高质发展，需要构建高效空调制冷机房的相关标准体系。现有高效机房的评价仅关注系统整体能效的评价指标，实际操作过程中缺乏以能效目标为导向的规定及技术指导，不利于高效机房相关技术的发展和推广应用。在此基础上，针对四川省高效空调制冷机房机房设计、运维、监测等进行规定，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于以电驱动压缩式冷水机组或热泵作为冷源的空调制冷机房。

【条文说明】

本条规定了标准的适用范围，即本标准适用于民用建筑和工业建筑（非工艺制冷）中各类以电驱动压缩式冷水机组作为冷源，满足舒适性要求的空调制冷机房的级别评价。

1.0.3  本标准结合空调制冷机房所在地区的气候环境特点和应用场景，并充分考虑机房能耗分布合理性、机房智能管控水平、机房运维管理及机房技术综合应用情况，对空调制冷机房进行综合评价。

【条文说明】加入应用场景的一个解释

四川省不同地区的气候特征、经济发展水平存在较大差异，会对空调制冷机房的设计、运行方式、运行效果等产生影响。本标准综合考虑四川省不同地区的条件与特点，结合样本参数制定机房能效评价指标。此外，基于行业发展现状及对大量先进案例进行的调研，通过对空调制冷机房的能耗分布合理性、机房自动控制技术应用情况、机房运维管理情况以及新技术应用情况的综合分析，对高效空调制冷机房进行多维度评判，最终形成对机房的配置、性能、运行效果及高效性的综合评价。

1.0.4  高效空调制冷机房的设计、施工与验收、调适、运行维护、评价除应符合本标准的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

【条文说明】

符合国家现行有关标准的规定是参与高效空调制冷机房评价的前提条件。本标准重点在于高效空调制冷机房的评价，但是无法将标准用于全面指导高效空调制冷机房的设计、建设及调试过程，故参与评价的空调制冷机房还应符合国家现行有关标准的规定。

- 2 术   语

2.0.1  高效空调制冷机房  high efficiency air conditioning refrigerating station

在满足末端冷负荷需求和经济合理性的前提下，能综合考虑负荷匹配度、系统用能合理性等各方面因素，运用恰当的控制方式与人员管理制度，合理地控制系统中各设备及参数，以实现系统高能效运行的空调制冷机房。

2.0.2  冷源系统季节能效比  seasonal energy efficiency ratio of cold source system

在完整制冷季中，冷源系统总供冷量与设备总功率（包括冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵和冷却塔）的比值。

2.0.3  冷水机组季节能耗比例  seasonal energy consumption ratio of chillers

在完整制冷季中，冷水机组能耗占冷源系统总能耗的比例。

2.0.4  冷水机组综合性能系数  annual average operational coefficient of performance of chiller

全年运行工况下，冷水机组全年累计制冷量（kWh）与其累计用电量（kWh）的比值。

2.0.5  冷水输送系数  water transport factor of chilled water

空调系统制备的冷量与冷水泵能耗之比。

2.0.6  冷却水输送系数  water transport factor of condensate water

在完整制冷季中，冷却水输送的热量与冷却水泵能耗之比。

2.0.7  逼近度  cooling approach

冷却塔出水温度与室外湿球温度的差值。

2.0.8  动态负荷计算  dynamic load calculation

通过建立建筑热过程数学模型，与标准年逐时气象参数一一对应计算建筑全年逐时负荷值的一种负荷计算方法。

2.0.9  建筑信息模型  building information modeling

在建设工程及设施全生命期内，对其物理和功能特性进行数字化表达，并依此设计、施工、运营的过程和结果的总称。

- 3 基本规定

3.0.1  高效空调制冷机房评价应以建成并运行一个完整制冷季节以上的空调制冷机房为评价对象。

【条文说明】

本标准仅适用于已经建成并运行了至少一个完整制冷季节的电机驱动的压缩式循环空调制冷机房，采用其他形式冷源系统的空调制冷机房不在此标准的评价范围内。参评的空调制冷机房应为一个完整的制冷系统，包括但不限于机房中所有的冷水机组、冷却塔、水泵、阀门、管道、备用设备、控制系统，不得从空调制冷机房中剔除部分区域后参与评价。

3.0.2  评价机构应按本标准的有关要求，对申请评价方提交的资料进行审查，应进行现场考察评估后，出具评价报告，确定高效空调制冷机房的等级。

【条文说明】

本条对高效空调制冷机房评价机构的相关工作提出要求。高效空调制冷机房的评价机构依据有关管理制度文件确定。

3.0.3  申请评价方必须提供评价所需的具体运行参数记录；申请评价方提交的报告、文件、图纸可作为评价的辅助材料。申请评价方应对所提交资料的真实性和完整性负责。

【条文说明】

本条对申请评价方的相关工作提出要求。申请评价方应对参评的空调制冷机房进行全生命周期技术和经济分析，选用适宜的技术、设备和材料，对制冷机房的设计、施工、调试、验收及运行进行全面的监督控制。申请评价方必须向评价机构出示有效、完整的评价相关参数记录。申请评价方可提供相关的报告、文件、图纸等作为评价的辅助材料。

3.0.4  空调制冷机房宜配备监测和计量系统平台，平台应具备评价参数的连续监测和存储功能。

3.0.5  本标准规定高效空调制冷机房的等级为一级、二级和三级3个等级，其中一级为最高评价等级。本标准作为划分空调制冷机房高效性能等级的评价工具，既要实现标准对于机房性能的评定作用，体现其技术引领的行业地位，也要发挥其推动高效空调制冷机房推广普及的力量。

【条文说明】

3个等级的划为依据为：三级高效空调制冷机房的能效应高于地区现有机房平均水平，应有基本的自动控制系统和机房运维管理内容；二级高效空调制冷机房的能效应为国内制冷行业较高水平，应有完整的自动控制系统和机房运维管理体系，在未来一段时间内，该等级的指标应为新建空调制冷机房的设计及运维目标，实现空调制冷机房平均能效要求的大幅提升；一级高效空调制冷机房的能效应为国内外制冷行业的先进水平，系统应具备智能化自控能力和完善的机房运维管理体系，实现高效空调制冷机房一级需着眼于机房建设及运维全过程，包括合理的设计、设备与材料的选择、控制与监测系统配置、施工工艺要求、系统调试与验收、运行管理等内容，一级高效空调制冷机房的设计、设备选型、施工、调试、运维等方面均对于行业发展具有极其重要的示范和指导意义。

3.0.6  高效空调制冷机房的评价应符合下列规定：（提前）

1  评价应以一年为周期，以系统综合能效比作为评价依据；

2  系统综合能效比的计算应采用能效监测系统记录的全年运行数据；

3  能效监测系统记录的数据应完整、全面，不应进行外推和修正。

- 4 能效指标

4.0.1  高效制冷机房能效指标统计及测评应包含一个完整的制冷系统和一个完整的制冷周期。

【条文说明】

高效制冷机房应以同一服务区域中一个完整的制冷系统及其完整的制冷周期为计算对象，不应将其中部分高效机组单列进行计算，如温湿度独立控制系统中，单独以高温冷水机组为对象进行能效计算。

4.0.2  采用冷却塔等免费供冷的高效机房，应将免费供冷量计入制冷机房的总供冷量。

【条文说明】对于由于建筑功能布局不合理导致舒适性空调中全年需要制冷的区域，在非制冷季由冷却塔等免费提供的冷量不应计入制冷机房的总冷量。

4.0.3  对设计使用工况非名义工况的制冷机房，应根据设计使用工况结合主机性能对其能效指标进行修正。

【条文说明】名义工况下，冷水机组设计出水温度为7℃，对于特殊使用需求的场合，如采用高温冷水机组，其效率本身比常规机组高，因而需根据设计使用工况并结合主机性能曲线，对其能效指标进行修正。

4.0.4  高效制冷机房系统服务区域的热湿环境等性能应满足使用需求。

4.0.5  高效制冷机房系统性能指标包括制冷机房系统综合能效比、冷水机组季节能耗占比、水系统输送系数。

4.0.6  高效制冷机房系统综合能效比指标应符合表4.0.6的规定。

表4.0.6 制冷机房系统综合能效比指标

| 系统名义制冷量（kW） | 星级评价指标要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 气候分区 | 三级 | 二级 | 一级 |
| ＜1758 | 夏热冬冷地区 | ≥3.2 | ≥4.0 | ≥4.6 |
|  | 温和地区 | ≥3.4 | ≥4.2 | ≥4.9 |
|  | 严寒、寒冷地区 | ≥3.5 | ≥4.4 | ≥5.1 |
| ≥1758 | 夏热冬冷地区 | ≥3.8 | ≥4.5 | ≥5.1 |
|  | 温和地区 | ≥4.0 | ≥4.8 | ≥5.4 |
|  | 严寒、寒冷地区 | ≥4.2 | ≥5.0 | ≥5.6 |

【条文说明】

依据制冷机房系统综合能效比的大小确定，依次分为一级、二级、三级三个等级，其中一级表示能效最高。现在行业内通常将系统效率5.0作为高校机房的评价指标，其来源于美国ASHRAE给出的离心式冷水机组机房效率，如图1所示。表中5.0为不含冷冻水泵的效率值，在考虑冷冻水的情况下，其值约为4.5，使用侧供水温度为6℃，冷却水供水温度为30℃。

图1 美国ASHRAE机房指标

制冷机房系统设计综合能效比（EERad）是指设计阶段由设计团队根据建筑功能、负荷特点和建设方需求所确定的制冷机房系统综合能效设计目标值，是高效机房系统的核心指标，是编制高效机房设计方案，开展性能化设计、性能调适以及测量与评价的重要依据。

双碳目标下，空气源热泵系统为诸多项目空调系统的优先选择。考虑到螺杆式空气源热泵机组的实际性能，结合编制单位长期实际项目检测结果，将3.2作为夏热冬冷地区三级效率的最低限值。

表中名义制冷量为整个制冷系统的制冷量，而非单台机组的制冷量。以1758kW作为冷量划分区间，一方面参考了新加坡相关标准要求，在其标准中500RT以下可推荐使用风冷系统，500RT以上则推荐水冷系统；另一方面，结合国内实际情况，考虑到2万平米以下的建筑，通常会考虑风冷热泵，2万平米以上为大型公共建筑，一般会选择水冷系统。

4.0.7  高效制冷机房冷水机组季节能耗占比应符合表4.0.7的规定。

表4.0.7 冷水机组季节能耗占比指标

| 指标 | 星级评价指标要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 三级 | 二级 | 一级 |
| 冷水机组季节能耗比例 | ≥70% | ≥75% | ≥78% |

【条文说明】

冷水机组季节能耗比例的计算公式为：

|  | （4.0.7） |
| --- | --- |

式中：

——冷水机组季节能耗比例；

——冷水机组制冷季的总能耗，单位为千瓦时（kW·h）。

4.0.8  高效制冷机房冷冻水输送系数不应低于35，冷却水输送系统不应低于30。

【条文说明】

在完整制冷季中，空调系统制备的总冷量与冷冻水泵（包括冷冻水系统的一次泵、二次泵、加压泵、二级泵等）能耗之比。

冷冻水输送系数的计算公式为：

|  | （4.0.8-1） |
| --- | --- |

式中：

——冷冻水输送系数；

——冷冻水泵制冷季的总能耗，单位为千瓦时（kW·h）。

冷却水输送系数的计算公式为：

|  | （4.0.8-2） |
| --- | --- |

式中：

——冷却水输送系数；

——冷却水制冷季输送的热量，单位为千瓦时（kW·h）；

——冷却水泵制冷季的总能耗，单位为千瓦时（kW·h）。

- 5 机房系统设计

- 5.1 一般规定

5.1.1  高效机房设计应根据建筑的功能设置、负荷特点和建设需求，以制冷机房系统综合能效比为约束目标，通过采用选择高效设备，优化设备配置、空调水设计和控制策略等手段，实现预定的高效机房能效设计目标。

【条文说明】

制冷机房本身具有复杂、相互耦合和动态变化的特点，因此实现系统的优化设计需要建立设备和系统模型，借助仿真软件对机房系统性能进行动态模拟分析或借助相关实测数据，开展冷源方案比选、设备选型以及控制策略制定等工作，在确保设计目标实现的同时，将制冷机房的全生命周期成本降至最低。

为实现高效制冷机房建设目标，应根据建筑动态负荷特点、气候特征以及建筑功能，结合建设方项目定位，选取适宜的系统形式和设计参数，在此基础上，根据冷水机组、冷却塔形式和容量的不同组合，确定冷源备选方案，结合不同的控制策略等，将设计方案、设计参数与控制策略，定量分析是否满足预先设定的机房系统能效目标，并根据分析结果不断进行循环迭代、优化控制策略和设计参数等，最终确定满足能效目标的设计方案。

5.1.2  制冷机房系统设计综合能效目标应符合下列规定：

1  制冷机房系统设计综合能效比应根据高效机房能效等级和建设需求确定合理值；

2  应根据冷水机组平均性能预估值和空调水系统形式、规模以及相关设计参数，结合类似工程经验确定合理值；附属设备耗电比应结合控制难度、初投资限制，确定合理值。

3  应考虑附属设备综合耗电与冷水机组性能系统相互耦合作用。

【条文说明】

1 受设备制造水平和经济性的限制，制冷机房系统综合能效比的设定值并不是越高越好，应根据项目特点进行具体分析，在综合考虑当地气候条件、建筑功能和负荷特点、设备制造水平和经济性等因素基础上确定。

2 在制冷机房系统中，冷水机组是输出供冷量的唯一源头，冷冻水泵、冷却水泵和冷却塔作为附属设备并不直接输出供冷量，其耗电量的大小直接影响制冷机房系统能效。在相同的制冷机房系统能效下，降低附属设备耗电占比可降低对冷水机组的性能要求，减少其初投资。降低附属设备耗电占比可通过选择高效率的水泵和冷却塔，降低冷却水和冷冻水系统输配阻力，制定水泵和冷却塔优化控制策略等手段实现，但会增加设备、管道及附属部件初投资，因此应综合考虑分析确定合理的附属设备耗电占比。

3 当制冷机房系统设计综合能效比值一定时，附属设备综合耗电比预设值λap和冷水机组设计综合性能系数COPad成正比关系，冷冻水泵、冷却水泵和冷却塔这三种附属设备的耗电占比越大，对冷水机组性能要求越高。

5.1.3  以制冷机房系统综合能效比为约束目标的高效机房设计，应按下列流程进行制：

1  建筑负荷计算；

2  确定性能指标和系统参数；

3  冷源设备选型；

4  空调水系统设计；

5  确定控制策略；

6  方案评价；

7  编制高效机房设计报告。

【条文说明】

1 建筑负荷计算

利用负荷计算软件搭建建筑动态负荷计算模型并进行计算，对峰值负荷、全年逐时负荷分布规律进行负荷特点分析，为后续设计工作提供依据，其结果的准确性直接影响设计方案的合理性、制冷机房节能效果和初投资。

2 确定性能指标和系统参数

确定制冷机房系统设计综合能效比（EERad）、冷水机组设计综合性能系数（COPad）和附属设备综合耗电比预设值（λad）。

首先确定制冷机房系统设计综合能效比，其次根据负荷特点、建筑规模、冷水机组性能平均值以及水系统形式等因素预先设定附属设备综合耗电比，最后根据计算确定冷水机组设计综合性能系数。冷水机组设计综合性能系数可通过下式计算：

(1)

3  冷源设备选型

基于全年工况，确定冷水机组和冷却塔型号及台数，并验证该设计方案的冷水机组设计综合性能系数和冷冻水供水温度是否满足设计目标值的要求。

4  空调水系统设计

通过对空调水系统进行优化设计合理选取冷冻水泵和冷却水泵及其阀部件。

利用流体输配管网专用模拟工具搭建水系统仿真模型，设置边界条件（主要包括流体介质物性参数、流速、管段参数以及设备、阀部件流量特性参数等），在设计工况下对空调水系统进行动态仿真，可自动识别最不利环路，计算并联环路不平衡率，并以此开展水力平衡设计进而确定阀部件和水泵型号。

5  确定自控策略

以冷源设备选型和空调水系统设计预设的全年运行模拟工况为基础，从制冷机房系统整体出发，以安全性、稳定性以及节能经济性为原则，综合考虑全年室外气象条件、负荷特点、建筑使用功能以及设备性能等因素，确定最终的制冷机房自动控制策略。

制冷机房系统自动控制策略主要包括设备自动启停控制、台数控制、变频调速控制，冷冻水温重设，冷却水温重设以及系统性能实时优化等内容。

6  设计方案评价

本阶段的主要工作内容是从制冷机房系统设计综合能效比和投资回收期两个角度，评价设计方案的节能效果和经济合理性。

最后计算制冷机房投资回收期，并判断是否满足建设需求书的相关规定，若满足，可进入下一步设计报告工作，否则应对第2步确定的各项设计指标进行调整并按照流程重新进行性能化设计。

7  编制机房设计报告

该阶段的主要工作内容是对前述性能化设计内容进行梳理，形成机房设计报告作为成果文件。

- 5.2 负荷计算

5.2.1  高效机房系统设计应进行动态负荷计算，并对负荷占比结构、全年/典型日逐时负荷分布、负荷累积概率分布等特征进行分析。

【条文说明】

动态负荷计算是指通过建立建筑热过程数学模型，采用标准年逐时气象参数，计算建筑的全年逐时负荷值。动态负荷计算一般需要通过专用负荷计算软件实现。

气象资料一般指典型气象年参数，可根据《建筑节能气象参数标准》JGJ/T346-2014附录D确定，用于全年逐时冷负荷计算、冷却塔选型、制冷机房系统全年能耗模拟以及控制策略制定等。

在完成动态负荷计算，获得全年逐时负荷计算值后，应采用统计分析等方法，通过绘制图表、曲线拟合等手段对负荷特征进行详细分析，为冷源形式确定、设备选型以及自控策略制定提供依据。5.2.2  对于改、扩建工程，应根据系统原有的冷热源运行记录结合计算确定系统冷负荷，并应对整个制冷季负荷进行分析。

5.2.3  当设置蓄冷系统时，应计算一个蓄冷—释冷周期的逐时空调冷负荷，且应考虑间歇运行的冷负荷附加。

【条文说明】

对于一般的酒店、办公等建筑来说，典型设计蓄冷时段通常为一个典型设计日。对于全年非每天使用(或即使每天使用但使用人数并不总是满员的建筑，例如展览馆、博物馆以及具有季节性度假性质的酒店等)，其满负荷使用的情况具有阶段性，这时应根据实际满员使用的阶段性周期作为典型设计蓄冷时段来进行。

- 5.3 冷源

5.3.1  应以冷水机组设计能效为目标，考虑建筑物全年空调冷负荷的变化规律及不同类型冷水机组的容量范围和能效特点，合理选择冷机台数、单机容量、冷机类型，并确定全年运行方式。

【条文说明】冷水机组选型的实质是以运行效率最高为目标，实现建筑负荷动态需求和冷水机组动态特性的合理匹配。冷负荷特性曲线反映了空调冷负荷的动态需求，因此对冷负荷特性曲线和冷水机组动态特性的精确理解直接影响制冷机房冷源设备的配置，例如具有长时间低负荷的酒店和在温热季节仅白天具有波动较大负荷的办公建筑，冷负荷特性曲线显著不同，则制冷机房的冷源方案也会不同。

5.3.2  对于采用电驱动压缩式水冷冷水机组为冷源的空调制冷机房，新建项目的用能设备性能参数和相关要求应满足本规范要求，既有建筑改造项目的用能设备性能参数和相关要求宜满足本规范要求。

5.3.3  电动压缩式冷水机组的总装机容量，应根据计算的空调系统冷负荷值直接选定，不得另作附加；在设计条件下，当机组的规格不符合计算冷负荷的要求时，所选择机组的总装机容量与计算冷负荷的比值不应超过1.1。

【条文说明】

为了防止冷水机组的装机容量选择过大，本条对总容量进行了限制。对于一般的舒适性建筑而言，本条规定能够满足使用要求。对于某些特定的建筑必须设置备用冷水机组时(例如某些工艺要求必须24小时保证供冷的建筑等)，其备用冷水机组的容量不统计在本条规定的装机容量之中。

5.3.4  确定冷水机组台数、容量及类型应符合下列规定：

1  冷水机组的台数及单台制冷量的选择，应满足空调负荷变化规律及部分负荷高效运行的调节要求，一般不少于2台，当小型工程仅设置一台时，应选用调节性能及部分负荷性能优良的机型；

2  冷负荷变化范围较大时，宜选用变频调速型冷水机组；

3  选择冷水机组类型时，宜按表6.2.2.3中的制冷量范围，经性能价格综合比较后确定。

表5.3.4水冷式冷水机组选型范围

| 单机名义工况制冷量（kW） | 冷水机组类型 |
| --- | --- |
| <1758 | 螺杆式、离心式 |
| ≥1758 | 离心式 |

【条文说明】

（1） 螺杆式冷水机组单机制冷量小，运行稳定可靠，通常的应用范围为350 kW-1054 kW，常用于低负荷时段的调节机组；离心式冷水机组单机制冷量大，能效高，通常的应用范围为1758 kW-10000 kW；对于单机制冷量范围在1054~1758kW时，离心式和螺杆式机组均可选用，可以通过性能价格比较后，选择合适的机组。由于制冷季室外气象参数、内部使用情况的变化，冷水机组的实际运行工况是动态变化的，因此在冷水机组选型时，应以高效制冷机房系统综合能效为目标，充分考虑系统的变负荷特性，结合机组在不同工况下的动态性能，选择合理的冷水机组形式。

（2）变频冷水机组比定频机组具有更高部分负荷运行能效，因此，设备选型时应分析建筑的全年动态负荷特性，根据单台冷水机组承担空调负荷的变化规律确定选用定频机组或变频机组。对于承担稳定冷负荷的主机可选用定频机组，对于承担变负荷，并且部分负荷运行时间较长时宜选用变频机组。

5.3.5  冷却塔选择应满足以下要求：采用装有淋水填料的逆流、横流机械通风开式冷却塔，其在名义工况条件下的主要性能系数应符合下列规定：

1 冷却塔风机应采用无级变频电机；

2 冷却塔应具备变流量水力自平衡及均匀布水的功能。

3 冷却塔其它相关参数应满足《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》GB/T7190.1及《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》GB/T7190.2的相关要求；

表5.3.5 冷却塔性能系数

| 型号 | 耗电比（kWh/m³） | 湿球温度逼近度（℃） | 飘水率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中小型 | ≤0.028 | ≤3 | ≤0.010% |

5.3.6  冷源改造后应校核是否满足原有输配系统和空调未端系统的设计要求。

【条文说明】

冷热源改造后，系统供回水温度等参数需要与原有输配系统和空调末端的设计要求合理匹配，以利于节能运行

- 5.4 水系统

5.4.1  空调水系统设计应在保证系统安全稳定运行的前提下采取合理的降阻措施降低输配系统能耗。

【条文说明】

空调水系统进行降阻优化设计，不但可以显著降低输配系统运行能耗，同时也是实现高效机房性能化设计目标的重要保证措施之一。在设计过程中，通过采用选择低阻力设备和阀部件、提高水系统温差设计值、适当扩大管径以及管路优化布置（例如水泵与冷水机组水平对接、斜三通代替直角三通、减少最不利环路翻弯等）等措施，合理降低水系统流速，进而降低水系统输配能耗。

5.4.2  空调水系统设计的主要内容应包括：

1  确定水系统形式；

2  管网设计；

3  水力平衡计算校核；

4  水泵选型；

5  水泵全年能耗计算校核。

5.4.3  宜采用管网流体分析软件进行空调水系统设计和优化。

【条文说明】

管网流体分析软件是一种专门针对流体输配管网的动态仿真工具，利用软件建立水系统仿真模型，设定边界条件，可实现管网水力计算、水力平衡设计、水泵选型及能耗计算、系统稳态或瞬态运行工况分析等功能。

该类软件的最大特点之一是可模拟并联环路间的水力耦合特性，自动识别系统最不利环路，结合内置的水力平衡调节模块，可快速实现水力平衡设计工作，确定平衡阀选型参数。

在高效制冷机房设计过程中，当水系统输配能耗过高导致机房系统能效比无法满足设计值时，可采取相应技术措施降低输配系统能耗，此时借助管网流体软件，可实现不同降阻措施对降低输配能耗的定量分析。

5.4.4  冷冻水系统形式宜根据项目规模、建筑特点、冷源设备数量、末端设备数量及容量等因素综合考虑确定，并应符合下列规定：

1  冷水水温和供回水温差要求一致且各区域管路压力损失相差不大的中小型工程，宜采用变流量一级泵系统；单台水泵功率较大时，经技术经济比较，在确保设备的适应性、控制方案和运行管理可靠的前提下，空调冷水可采用冷水机组和负荷侧均变流量的一级泵系统，且一级泵应采用调速泵。

2  系统作用半径较大、设计水流阻力较高的大型工程，空调冷水宜采用变流量二级泵系统。当各环路的设计水温一致且设计水流阻力接近时，二级泵宜集中设置；当各环路的设计水流阻力相差较大或各系统水温或温差要求不同时，宜按区域或系统分别设置二级泵，且二级泵应采用调速泵。

3  冷源设备集中且用户分散的区域供冷的空调冷水系统，当二级泵的输送距离较远且各用户管路阻力相差较大，或者水温(温差)要求不同时，可采用多级泵系统，且二级泵等负荷侧各级泵应采用调速泵。

4  设计温差较大的变流量冷冻水系统，当建筑冷负荷较大需设置多台冷水机组时，可采用冷水机组串联逆流布置形式。

5.4.5  变流量一级泵系统设计应满足下列要求：

1  水泵应采用调速泵；

2  应选择允许水流量变化范围大、适应冷水流量快速变化（允许流量变化率大）、具有减少出水温度波动控制功能的冷水机组；

3  冷水机组蒸发器侧应设置电动调节阀，其动作速率应满足冷水机组允许流量变化率要求;

4  在总供、回水管之间应设旁通管和电动旁通调节阀，旁通调节阀的设计流量应结合冷水机组配置和台数控制策略确定，当冷水机组台数采用容量控制时，取各台冷水机组允许的最小流量中的最大值；当冷水机组台数采用能效值控制时，取各台冷水机组允许最小流量值之和；

5  电动旁通调节阀流量特性应为线性，应根据阀门两端压差变化特点选择适宜的阀门调节范围和执行器；

6  冷水机组最小流量应不影响蒸发器换热效果和运行安全性；

7  冷水机组蒸发器侧应设置流量监测装置，流量监测装置可采用电磁或超声波流量计，也可采用高精度压差传感器。

5.4.6  二级泵系统设计应满足下列要求：

1  应在供回水总管之间冷源侧和负荷侧分界处设置平衡管，平衡管宜设置在制冷机房内，平衡管的管径确定应在预期设计流量下，选择适当流速和长度，使得平衡管的阻力为零或尽可能小；

2  冷源侧一级泵和负荷侧二级泵均应采用调速泵。

【条文说明】

1  二级泵系统应进行详细的水力计算，根据计算结果确定平衡管管径，管径过小，可能导致管内流速过高，管路阻力损失过大，影响冷源侧和负荷侧水力解耦性能；过大增加占地面积和施工难度，平衡管的预期设计流量一般指各台冷水机组设计流量的最大值。

美国Bell&Gossett实验室利用计算机仿真和实际测试的方法，发现平衡管的阻力小于5kPa，长度大于3倍冷源侧主干管管径时，可有效防止平衡管出现混水现象。

2  冷源侧一级泵和负荷侧二级泵采用调速泵，比仅采用台数调节更加节能，且冷源侧一级泵采用调速泵便于冷源侧和负荷侧实现流量平衡，避免平衡管出现混水现象。

5.4.7  冷却水系统设计应符合下列规定：

1  冷却水变流量运行时，应确定合理的流量变化范围；

2  应设置合理的水力平衡措施，保证多台冷却塔并联运行时，各台冷却塔的水流量与设计流量的偏差不应大于10%；

3  设置多台冷却塔时，应以不同冷却塔间集水盘的最大液位差作为资用压头确定连通管尺寸，确保连通管压降低于最大液位差；

4  应设置合理的技术措施，避免系统集气影响正常运行。

【条文说明】

1 冷却水系统变流量运行需要充分考虑对冷水机组压缩机压比控制、冷却塔换热性能的影响，当冷却水温差设计值较小时，对应的冷却水设计流量较大，在部分负荷下，冷却水流量允许变化范围大，冷却水进行变流量运行可降低冷却水泵输配能耗；但当冷却水温差设计值较大时，对应的冷却水设计流量较低，此时在部分负荷下，冷却水流量允许变化范围可能较小，此时冷却水进行变流量运行，相对于增加的控制系统成本和操作复杂性而言，其节省的冷却水泵输配能耗可能并不明显。

2 冷却水变流量运行时，最大流量取设计流量，最低流量应取下列值的最大值：

冷却塔最低流量；

冷水机组冷却水最低流量；

冷却水泵最低流量；

克服冷却塔塔体扬程所需的流量值。

3 便于系统排气的技术措施主要包括：

1) 确定合理的管路流速，以便于气体可随冷却水水流经管路返回冷却塔排出；

2) 管路布置应合理，避免集气，例如管段最高点宜低于冷却塔进水接口高度。

5.4.8  水泵采用并联形式布置时，应符合下列规定：

1  宜选用相同型号的水泵；

2  水泵应合理配置电机容量，保证在单泵运行工况电机不过载；

3  应绘制并联水泵总性能曲线和系统特性曲线，根据曲线特征确定水泵台数控制切换点。

5.4.9  空调水系统采用大温差设计时，应综合考虑系统规模、系统形式以及设备特点等因素，采用优化分析方法确定合理的供水温度和温差值。

【条文说明】

大温差设计可降低水系统输配能耗和初投资，提高冷却塔换热效率，但同时会降低冷水机组在满负荷和部分负荷工况下的性能系数，降低末端换热设备（例如风机盘管、新风机组和空调机组）的制冷量和除湿能力。从空调系统整体而言，冷冻水系统和冷却水系统均存在最佳温差值，使得系统经济性最佳，因此在实际应用中，可以空调系统运行费用最低为目标，选择适当的约束条件，采用优化算法确定空调水系统的最佳温差值。

在系统规模较大，水系统输配能耗占比较高的应用中（例如区域供冷），或冷冻水供水温度降低的系统中（例如冰蓄冷和低温送风系统），采用大温差设计可取得较为显著的节能效果。

在确定水系统大温差设计参数时，还应考虑当前市场相关设备在不同温差下的性能特点和允许的温差变化范围。

5.4.10  当冷源或末端进行节能改造时，应对原有输配管网水力平衡状况及循环水泵进行校核计算，当不满足本规范的相关规定时，应进行相应改造。

【条文说明】

水力平衡是空调系统节能运行的基本要求。当冷源发生改变时，应重新进行水力平衡计算，并校核水泵是否满足要求，如不满足要求时，需要进行调整或更换，保证节能改造效果。

- 5.5 监测与控制

5.5.1  制冷机房系统的监测内容应满足冷量监测和系统能效监测的要求。

5.5.2  高效机房控制宜以系统整体能效为目标，宜采用多工况运行的监控设计，根据情况选择合理的控制策略，实现系统的高效运行。

5.5.3  高效机房监测与控制系统应根据具体系统设置，范围应包括冷水机组、冷却塔、冷却水泵、冷冻水泵以及补水泵、水处理设备等附属设备。

5.5.4  高效机房监测与控制系统应具备以下监测和控制功能：

1  监测功能；

2  安全保护功能（设备层面）；

3  远程控制和自动启停功能；

4  自动调节和节能优化功能；

5  能效监测与分析功能；

6  管理功能。

5.5.5  应对下列参数进行监测：

1  冷水机组蒸发器进、出口水温、压力；

2  冷水机组冷凝器进、出口水温、压力；

3  冷却塔出口温度；

4  分、集水器温度、压力(或压差)；

5  水泵进出口压力；

6  水过滤器前后压差；

7  冷水机组、水泵、冷却塔风机等设备的启停状态、电流、电压及功率。

5.5.6  能效监测应能实现供冷量、耗电量计量和系统能效监测分析功能：

1  制冷机房系统的总用电量；

2  冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵和冷却塔用电量；

3  冷冻水系统总流量以及供回水温度；

4  冷却水系统总流量及供回水温度；

5  单台冷水机组冷冻水和冷却水流量；

6  单台冷水机组冷冻水和冷却水供回水温度；

7  冷却塔补水量；

8  室外空气干球温度和湿球温度。

5.5.7  能效监测宜监测下列指标的瞬时值、累计值或平均值：

1  各台冷水机组能效比；

2  冷冻水输送系数、冷却水输送系数；

3  冷水机组、水泵、冷却塔各类设备能耗占比。

5.5.8  应能实现下列远程控制和自动启停功能：

1  水泵和冷却塔风机等设备的启停；

2  监测冷却塔和冷水机组侧电动阀的反馈信号；

3  应能通过设备自带控制单元实现冷水机组的启停；

4  冷水机组、冷却塔、冷冻水泵、冷冻水泵以及阀门的顺序联动启停；

5  按照时间表启停冷水机组、冷却塔、冷冻水泵以及冷冻水泵等设备。

5.5.9  应能实现下列自动调节和节能优化控制功能：

1  冷水机组、冷却塔、水泵运行台数和转速的自动调节；

2  按照累计运行时间进行被监控设备的轮换；

3  冷冻水供水温度自动重设；

4  冷却水供水温度自动重设；

5  冷冻水压差自动重设。

5.5.10  传感器、信号调节、数据采集和接线系统等测量仪器的选用和设置应考虑其对系统测量精度的影响。

5.5.11  制冷机房系统综合能效比测量结果的不确定度应在±5%以内。

5.5.12  应根据冷源系统的综合能效目标，综合考虑制冷机房系统形式、设备配置、设备特性、所在地气候以及负荷特点制定合理的控制策略。

【条文说明】

受设备特性、冷冻水系统形式、气候特点以及负荷特点等多种因素的影响，制冷机房系统性能具有不确定性和多样性。因此很难确定一套通用的控制策略使得所有的制冷机房系统均实现高效运行。因此应根据项目的具体情况，制定相应的控制策略。

应根据控制策略，进行制冷机房系统全年能效分析，以验证控制策略能否满足能效目标值要求，若不满足，应对控制策略进行调整并重新进行全年能效分析直至满足目标值为止。

5.5.13  设备自动启停控制宜采用下列策略：

1  当用户编制时间表时，制冷机房设备按时间表规定开启；当用户未编制时间表时，宜根据室外天气温度和室内典型功能区温度设置制冷工况识别策略自动控制设备启停。

2  当制冷机房系统连续运行时，制冷工况开启后，应能进行冷水机组、冷却塔、冷冻水泵、冷却水泵、阀门等设备的顺序启停和连锁控制。

3  当制冷系统间歇运行时，制冷工况的启停宜根据时间表并结合最佳启停逻辑确定。

5.5.14  冷水机组、冷却塔、水泵等设备运行台数控制宜采用下列策略：

1  冷水机组的台数控制宜根据冷水机组效率与负荷曲线确定，确保冷水机组在不同负荷工况下均处于高效运行区。

【条文说明】

制冷系统设备加减载，宜根据实际负载，确定运行台数，而不是简单的一对一运行。

冷水机组的加减载，应根据冷水机组效率与负荷曲线确定。当配备制冷量不同的冷水机组时，可根据3天移动平均机组运行负荷率（运行的第一个小时内），确定制冷系统启动时，冷水机组的开启方式。

2  冷却塔宜在保证均匀布水，不影响换热效率的情况下，采用多台塔运行方式，以降低冷却水进水温度和风机运行转速。

3  冷冻与冷却水泵的台数，宜在满足流量要求下，根据水泵性能曲线与管网特性曲线确保水泵在不同工况下均处于高效运行区。

5.5.15  冷水机组、冷却塔、冷冻水泵和冷却水泵等设备变频调速控制宜采用下列策略：

1  冷水机组变频调速一般有自带控制单元根据冷冻水供水温度、负荷率等进行自我调节；

2  冷却塔风机根据冷却水供水温度设定值与实测值偏差进行变频调节；

3  冷冻水泵宜根据压差进行变频调节，压差设定值宜根据最不利末端阀门开度、阀门开启率或总负荷结合温度补偿再设定，冷冻水泵变频应满足用户侧最不利环路上换热盘管的制冷需求。

4  冷却水泵宜根据冷却水温差进行变频调节，冷却水温差设定值宜选取设计温差。

- 6  施工与安装

- 6.1 一般规定

6.1.1  施工单位应具有相应的施工资质，施工人员应具备相应的专业技术资格。

6.1.2  制冷设备、附属设备、管路、及阀门等产品的性能及技术参数应符合设计要求，设备外表面不应有损伤，密封良好，随机文件和配件应齐全。

6.1.3  高效制冷机房宜采用BIM技术进行设备布置、管网综合等的深化设计及施工建造。

6.1.4  高效制冷机房的深化设计及建造应协同建筑、结构、装饰、暖通、电气、给排水、智能化等相关专业，达到项目全生命周期的高效深化设计、建造及运行。

【条文说明】

本条规定了高效制冷机房的深化设计及建造是一个多专业多接口的系统工程，应综合统筹。

- 6.2 系统安装

6.2.1  制冷机组本体的安装、试验、试运转及验收应符合现行国家标准《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》GB 50274的有关规定。

6.2.2  设备和水箱、集分水器、储水罐、阀门等附件应进行气密性或严密性试验，满足现行《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243的相关要求。

【条文说明】

本条是保证系统密闭性的措施，施工验收规范有明确验收标准。

6.2.3  应保证管道焊接质量和设备阀门附件连接质量，满足现行《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243的相关要求。

【条文说明】

管道及阀门附件连接点也是影响密闭性的重要部位，须满足要求。

6.2.4  隔震减震体系及柔性连接的设置与安装应满足现行《民用建筑通风与空气调节设计规范》GB50736的相关要求，从而保证系统长期运行的可靠稳定。

【条文说明】

柔性软性连接是机房连接的薄弱环节，须重点关注。

6.2.5  制冷剂管道和空调水系统管道绝热工程的施工，应在管路系统强度和严密性检验合格和防腐处理结束后进行。

6.2.6  管道系统安装完毕，外观检查合格后应按照设计要求进行水压试验，当设计无要求时应按照《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243的要求进行水压试验。

6.2.7  电气系统施工安装应按照《建筑电气施工质量验收规范》GB-50303的要求执行。

6.2.8  装有变频器等需要散热设备的配电柜（盘），应充分考虑其距墙间距和散热风口安装位置，保证其散热条件，防止电气设备过热保护导致设备停机重启。

【条文说明】

变频器等设备在运行时会发热，需要在配电柜顶部或侧面安装散热风扇，因此安装前要提前考察配电柜（盘）的安装位置，散热风口应有足够的散热条件，不能有物体或墙壁等阻挡散热。过热会导致设备停机重启从而影响设备使用寿命，不利于设备正常运行。

- 6.3 控制系统安装

6.3.1  各传感器及执行器产品的测量及控制精度应满足设计要求，并都在检测合格有效期内。

【条文说明】传感器和执行机构是节能策略有效实施的重要组成，需重点关注，保证可靠。

6.3.2  传感器、执行器的安装应严格按照说明书的要求进行，并应符合下列规定：

1111  接线应按照接线图和设备说明书进行，配线应整齐，不宜交叉；

1112  接线应固定牢靠，端部均应标明编号。

6.3.3  水系统温度传感器、水管压力传感器、水流开关、流量计应安装在水流平稳的直管段，应避开水流死角，且不宜安装在管道焊缝处。

【条文说明】传感器的安装位置直接影响采集数据的准确性，其安装位置应能准确反映被测对象的实际参数。

6.3.4  各传感器、执行器的安装位置应留有足够的检修、维护空间。

6.3.5  智能化系统工作电源应满足使用要求，系统采用必要的屏蔽措施，系统运行不受变频设备运行谐波及电磁辐射的干扰。

【条文说明】智能化系统正常工作是能耗监测与控制系统运行的基本条件。

- 7 调适与运行

- 7.1 一般规定

7.1.1  为保证系统实际运行性能，高效机房应进行整体调适。

7.1.2  高效机房的运行管理应符合现行国家标准《空调通风系统运行管理标准》GB 50365的有关规定。

7.1.3  运行期间应定期对主要设备的实际运行能效以及控制策略和关键控制参数设置的合理性进行分析和评价。

【条文说明】

在系统实际运行过程中，由于设计缺陷、使用功能、使用强度等变化或设备性能衰减等原因，可能造成设备和系统的实际运行能效的降低，因此需要定期对主要设备能效以及控制策略和关键控制参数设置的合理性进行分析和评价。分析和评价工作应主要基于系统的能耗监测系统开展。

- 7.2 调适

7.2.1  高效制冷机房设备性能调适应包括冷水机组、循环水泵、冷却塔。

7.2.2  设备性能调适前应制定详细的调适方案，明确调适的工况参数、调适方法和判定原则，应记录调适工况、过程和结果，性能调适结果应满足相关标准的要求和调适需求。

【条文说明】

当性能调适阶段处在过渡季，不具备制冷性能调适条件时，可开展部分性能测试，如水泵水流量、功率、效率，冷却塔风量等方面的调适。冷水机组性能调适在典型制冷季进行。

7.2.3  水泵性能调适参数应包含流量、扬程，应记录转速、电压、电流、功率因数、输入功率、噪声等参数。

7.2.4  冷却塔性能调适参数应包含冷却水流量、冷却塔进出水温度、冷却塔风机风量，应记录转速、电压、电流、功率因数、输入功率、噪声等参数。

7.2.5  冷水（热泵）机组性能调适应在典型夏季工况进行，机组负荷不宜小于其额定负荷80%，性能调适参数应包含机组的进、出口水温、流量，应计算机组供冷量、能效系数，应记录机组蒸发器和冷凝器压降、输入电压、电流、功率因数、功率等参数。

7.2.6  应对冷却水系统和冷冻水系统进行平衡调试，调试结果应满足规范和调适需求书。

7.2.7  制冷机房系统综合能效验证宜包含制冷机房系统综合能效比、附属设备综合耗电比、冷水机组综合性能系数、冷冻水耗电输冷比、冷却塔性能、冷冻水回水温度一致性、空调冷冻水和冷却水供回水温差等参数。

7.2.8  季节性验证在典型工况下进行，包括系统控制功能、系统综合能效验证等。

- 7.3 运行

7.3.1  高效机房冷水机组、循环水泵、冷却塔、阀门、过滤器等设备及阀部件应按照规定进行日常、定期维护。

7.3.2  高效机房系统监测仪表、温控器、传感器、上位机、监测装置等关键器件，应每年进行一次校准和维护。

7.3.3 冷水机组应根据实际负荷需求和冷水机组部分负荷工况的能效来调整机组的运行负荷。

【条文说明】

应避免“冷水机组低负荷运行”，具体表现为冷水机组长期运行在较低负载率水平下，设备负荷率低于设定值的工况下连续运行总时长超过设定时长（只累计冷水机组运行时长，不计入冷水机组停机时长）。可能发生的原因包括：1）冷水机组台数控制逻辑不合适；2）冷水机组通讯故障，无法实现根据负载率自动调节控制功能；3）冷水机组选型过大。建议检查冷水机组控制逻辑是否合理、检查冷水机组BAS系统是否正常运行、核算建筑负荷水平与冷水机组选型是否匹配。该问题会造成严重能源浪费、冷水机组能效低的问题。

7.3.4冷水机组运行过程中，应合理调整冷冻水流量及温差，避免出现大流量、小温差运行。

【条文说明】

冷水机组大流量小温差具体表现为冷冻水供回水温差小于等于设计温差的80%，且冷冻水流量高于需求流量。可能发生的原因包括：1）冷冻水出水温度设定过高；2）水泵转速过高导致水量过大；3）自动控制策略不合理；4）末端空调设备无调节手段。针对该故障建议检查传感器是否正常工作、检查控制器接线、检查楼控系统通信是否正常。该故障会严重影响冷机能效水平，影响冷水机组运行效果。

7.3.5  冷水机组应根据负荷需求调整运行台数及时长，避免冷水机组无需求运转。

【条文说明】

“冷水机组无需求运转”具体表现为冷水机组在无负荷需求的情况下依然运行，该建筑空调系统无末端空调（组合式空调箱、新风机组、风机盘管等）运转，但冷水机组正常运转工作，持续时间超过30分钟。可能发生的原因包括：1）冷水机组BAS通信出现故障；2）冷站按时间表运行，并未根据负荷水平进行自动调节；3）冷水机组内部故障，无法正常启停。针对该故障建议核查是否有相应的关机控制策略或运行机制、排查通讯是否存在问题、核对冷站运行时间表是否合理、排查冷水机组内部是否存在故障。该故障会造成冷站整体能耗严重浪费。

7.3.6  水泵应根据负荷需求调整运行时间及台数，避免水泵无需求运转。

【条文说明】

“水泵无需求运转”具体表现为无负荷需求的情况下水泵依然运行，包括该建筑空调系统无末端空调（组合式空调箱、新风机组、风机盘管等）运转，二级泵系统中一次泵运转而二次泵停转。可能发生的原因包括：1）自控控制策略不合理；2）水泵控制信号通信出现故障；3）水泵为手动控制，操作流程不合理；4）水泵内部故障，无法正常启停。针对该故障建议排查通讯是否存在问题、核对水泵运行时间表是否合理、检查水泵是否为手动控制且未及时关机、排查水泵内部是否存在故障。水泵无需求运转会造成冷站整体能源严重浪费。

7.3.7  冷却塔的冷却水温度应保持在合理范围内，避免过高或过低。

【条文说明】

当冷却水温度大于或小于设定值，且持续一段时间，则认为冷却水温超过合理范围。可能原因包括：1）冷却水供水量不足；2）冷却塔冷却能力较低，换热效率较低；3）冷却塔控制策略不合理； 4）冷却水泵控制策略不合理。针对该故障建议核查冷却水量是否合理、验证冷却塔性能是否正常、验证冷却塔控制策略是否合理。冷却水供水温度高，导致机组冷凝温度升高，冷凝压力升高，机组性能下降，还有可能出现机组高温报警；冷却水供水温度过低，可能导致排气温度过低，影响压缩机回油，引起压缩机故障。

7.3.8  冷却塔运行过程中，应避免风机设定频率与反馈频率偏差过大。

【条文说明】

具体表现为冷却塔风机变频功能出现异常，设定频率与反馈频率偏差超过30%。可能原因包括：1）人为手动干预操作；2）水泵控制器不能正常工作；3）水泵频率反馈信号故障。针对该故障建议检查冷却塔运行策略、检查冷却塔是否按合理频率正常运行、检查传感器是否掉线等问题。该故障会造成冷却塔运行效果不佳，从而影响系统制冷/热效果，该故障还会造成能耗浪费。

- 8 评价

8.0.1  高效空调制冷机房评价由设计评价和运营阶段评价构成。其中，设计评价工作需在施工图审图完成后/机房建设项目完成后进行；新建机房需达到设计评价要求方可进行运营评价，运营阶段评价工作需机房建成并运行至少一个完整制冷季节后进行。

8.0.2  设计评价主要根据工程项目所选用冷水机组、输配系统以及附属设备的性能指标，对机房的设计方案进行预评价，判断其是否满足高效机房的基本要求。设计预评价的申请方需提供设计阶段相关报告、文件、设计图纸等材料。

8.0.3  运行评价则应在设计评价已通过的前提下，根据机房至少一年的运行数据，对机房的制冷与输配系统整体能效水平进行评价。为此，空调制冷机房应配备监测和计量系统平台，平台应具备评价参数的连续监测和存储功能。申请评价方必须提供有效、完整的评价相关参数原始数据，并对所提交资料的真实性和完整性负责。

8.0.4  高效机房的评价项包含三项指标，当三项控制项全部达到同一等级标准时，即可判定该机房的为对应等级的高效制冷机房。

8.0.5  高效机房三项评价指标分别为冷机房系统综合能效比、冷水机组季节能耗占比、水系统输送系数。三项指标必须满足本标准4.0.6、4.0.7、4.0.8条的相关规定。

8.0.6  高效机房评价采用资料审查、现场检查和现场测试验证相结合的方法。具体流程如下：

1  资料审查；

2  现场检查；

3  系统性能和室内效果测试；

4  能效监测系统准确性对比验证；

5  性能评价。

8.0.7  高效机房审查的资料具体包括：

1  设计方案、设计图纸等相关设计资料；

2  冷水机组、水泵、冷却塔等主要设备产品样本、检测报告等设备性能资料；

3  施工过程中形成的设备进场、安装、调适记录等施工调适资料；

8.0.8  现场检查主要包括：

1  设备性能和系统设置应满足设计要求；

2  设备和系统的安装质量应满足国家相关验收规范要求；

3  能效监测系统设置和功能符合本标准第5.5节相关规定；

4  主要设备和自控系统运行正常。

8.2.9  高效机房系统性能和室内效果测试应至少包括下列内容：

1  制冷机房系统的总用电功率；

2  冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵和冷却塔用电功率；

3  冷冻水系统总流量以及供回水温度；

4  冷却水系统总流量及供回水温度；

5  室内空气干球温度和湿球温度。

8.0.10  设备系统性能测试方法应符合现行行业标准JGJ/T 177《公共建筑节能检测标准》的相关规定，测试周期应不少于3天。

8.0.11  高效机房性能测试应在系统实际运行状态下进行，且其工况应符合以下规定：

1  冷水（热泵）机组运行正常，系统负荷不宜小于实际运行最大负荷的60%，且运行机组负荷不宜小于其额定负荷的80%，并处于稳定状态；

2  冷水出水温度应在6℃~9℃之间；

3  水冷冷水（热泵）机组冷却水进水温度应在29℃~32℃之间；风冷冷水（热泵）机组要求室外干球温度在32℃~35℃之间。

4  对于2台及以下（含2台）同型号机组，应至少抽检1台；2.对于3台及以上（含3台）同型号机组，应至少抽取2台。

8.0.12  进行高效机房性能测试时，其冷冻水/冷却水流量与供/回水温度测量应参照国家现行标准GB/T 10870进行，并符合以下规定：

1  温度测量仪表可采用玻璃水银温度计、电阻温度计或热电偶温度计。测试时应将其设在靠近机组的进出口处；

2  流量传感器应采用超声波流量计。测试时，应将其设在设备进口或出口的直管段上，并应符合产品测量要求；

3  检测时，应每个5min~10min读1次数，连续测量60min，并应取每次读数的平均值作为检测值。

8.0.13  进行高效机房性能测试时，其制冷系统总用电功率和冷水机组、水泵、冷却塔等设备用电功率的测量应按照国家现行标准GB/T 1032等规定方法进行。

8.0.14  进行系统性能测试时，应根据现行标准JGJ/T 117对典型区域的室内温湿度效果进行监测，测试结果应满足设计和标准要求。

8.0.15  现场测试仪表不确定度或最大允许误差应通过系统误差合成方法计算确定，确保各项测量结果不确定度≤±5%，且应具备在有效期内的检定、校准证书。

8.0.16  系统性能测试结果和能效监测系统所测结果的偏差小于10%时，即认为机房的能效监测系统数据准确有效，可用于进行运行评价。

8.0.17  高效机房的评价应符合下列规定：

1  评价应以一个完整制冷季为周期，以系统综合能效比作为评价依据；

2  系统综合能效比的计算应采用经校验的能效监测系统全年运行数据；

3  能效监测系统记录的数据应完整、全面，不应进行外推和修正；

4  利用监测数据，可采用本规范第4章进行制计算并进行能效等级认定。

# 本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2  标准中指明应按其他有关标准执行的写法为：

“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

1  《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB50736

2  《空气调节系统经济运行》 GB/T 17981

3  《建筑信息模型施工应用标准》 GB/T 51235

4  《公共建筑节能检测标准》 JGJ/T 177

5  《集中空调制冷机房系统能效监测及评价标准》 DBJ/T15-129

6  《空调冷源系统能效检测标准》 T/CECS 549

7  《高效制冷机房技术规程》 T/CECS 1012

8  《高效空调制冷机房评价标准》 T/CECS 1100

9  《高效空调制冷机房系统能效监测与分级标准》 T/CECA 20026