[image: image1.png]O &

PR



四川省工程建设地方标准
P                   DBJ51/TXXXX－202X
[image: image2.png]_ BxC

100




建筑工程现场安全文明施工标准化

技术规程

Construction Site Safety Civilization Construction Standard Specification of Sichuan Province 

（公开征求意见稿）
202X-XX-XX 发布                  202X-XX-XX 实施


四川省住房和城乡建设厅发布

四川省工程建设地方标准

建筑工程现场安全文明施工标准化

技术规程

Construction Site Safety Civilization Construction Standard Specification of Sichuan Province 

（征求意见稿）
前  言

本规程是根据《四川省住房和城乡建设厅关于下达2024年工程建设地方标准修订计划的通知》（川建标函﹝2024﹞3031号）的要求，由成都建工集团有限公司会同有关单位共同修订完成。

本规程共分11章，主要内容包括：1总则；2术语；3安全管理；4文明施工5脚手架；6基坑工程；7安全防护与保护；8模板施工；9施工用电；10机械设备及施工机具；11施工现场消防；12智慧工地；13检查评价。
本规程由四川省住房和城乡建设厅负责管理，由成都建工集团有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中，请各单位注意总结经验，如有意见和建议，请寄送成都建工集团有限公司（地址：天府四街300号财智中心1栋B座；邮编：610031；邮箱：21430766@qq.com；电话：028-61988825）。

本规程主编单位、参编单位和主要起草人名单：

主 编 单 位：
参 编 单 位：
主要起草人员：
主要审查人员：
目  次
11  总  则


22  术  语


43  安全管理


43.1  一般规定


53.2  安全生产责任体系


73.3  重大危险源管理


83.4  施工组织设计及专项施工方案


93.5  安全教育培训


113.6  安全技术交底


123.7  安全检查


143.8  季节性施工


143.9  应急管理


153.10  安全资料管理


163.11 职业健康管理


184  文明施工


184.1  一般规定


194.2  现场围挡


214.3  封闭管理


224.4  施工场地


234.5  施工现场材料管理


244.6  临时设施


294.7  卫生防疫


304.8 非道路移动机械


315  脚手架


315.1  一般规定


315.2  落地式钢管脚手架


365.3  型钢悬挑脚手架


385.4  附着式升降脚手架


425.5  卸料平台


445.6承插型盘扣式钢管脚手架


516  基坑工程


516.1  一般规定


526.2  基坑工程专项施工方案


536.3  基坑开挖


546.4  基坑支护结构施工


546.5  基坑施工监测


556.6  基坑安全使用与维护


587  安全防护与保护


587.1  一般规定


587.2  安全通道及安全防护棚


597.3  “三宝”使用规定


627.4  高处作业防护规定


687.5  有限空间作业管理


   717.6  操作平台


758  模板施工


758.1  一般规定


768.2  安装和拆除


778.3  防护作业


789  施工用电


789.1  一般规定


809.2  外电防护


829.3  接零与接地保护系统


839.4  变配电管理


849.5  配电线路


859.6  配电箱及开关箱


879.7  现场照明


9010  机械设备及施工机具


9010.1  一般规定


9410.2  塔式起重机


10110.3  施工升降机


10810.4  吊  篮


11110.5  施工机具


11911  施工现场消防


11911.1  一般规定


12211.2  施工现场消防设施的配置


12311.3  施工现场电气设施防火


12411.4  施工现场用气管理


12511.5  可燃物及易燃、易爆危险品管理


12611.6  施工现场动火作业管理


12912 智慧工地


12912.1  一般规定


13012.2  人员管理


13012.3  视频监控管理


13112.4   环境监测管理


13112.5   施工机械设备管理


13212.6   安全管理


13313 检查评价


13313.1  检查评价方法


13413.2  检查评价等级


135附录 A  建筑施工安全检查评分汇总表


136附录 B  建筑施工安全分项检查评分表


195本规程用词用语说明


196引用标准名录






1  总  则

1.0.1  为加强四川省建筑工程施工现场管理，指导省内在建工程施工现场安全文明施工标准化工作，提高安全生产水平，确保施工安全，特制定本标准。
1.0.2  本标准适用于四川省内房屋建筑和市政基础设施工程的安全文明施工标准化建设和评价。

1.0.3  四川省内房屋建筑和市政基础设施工程的安全生产文明施工标准化除应按本标准执行外，还应符合国家和四川省现行有关标准的规定。

2  术  语

2.0.1  安全生产文明施工标准化  standardization of safe and civilized construction

企业通过制定健全的安全生产、文明施工管理制度，形成规范化的安全文明施工管理模式，以及工具化、定型化的施工安全防护措施，对事故隐患进行有效监控，使企业的安全文明施工管理规范有序。

2.0.2  安全生产  work safety

指在生产活动中，通过人、机、物料、环境的和谐运作，使生产过程中潜在的各种安全事故风险和伤害因素始终处于有效控制状态，切实保护劳动者的身体健康和生命安全。

2.0.3  重大危险源  major hazard installations
指在房屋建筑和市政基础设施工程施工过程中，存在的可能导致人员个体或群体重伤死亡、重大财产损失或造成严重不良社会影响的生产安全事故的潜在隐患或状态。
2.0.4  重大事故隐患 Major Accident Hazard
指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

条文说明：根据住建部《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）》及《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令 第16号）第一章第三条进行新增说明。
2.0.5  智慧工地 smart construction site

以物联网技术为核心，充分利用移动互联网、云计算、人工智能、区块链、大数据等现代信息技术，全面感知、收集、处理分析建造过程中的相关信息和数据，通过各子系统间的信息共享和协同运作，实现工地现场生产作业协调、智能处理和科学管理等功能。 

2.0.6  有限空间 Limited Space
是指封闭或者部分封闭，未被设计为固定工作场所，人员可以进入，通风不良，易造成有毒有害物质、易燃易爆气体积聚，以及氧含量不符合要求的空间。

条文说明：由于近年来省内发生的有限空间案例有所增加，同时根据《四川省有限空间作业安全管理规定》（省政府令366）及成都市地方标准《生产经营单位有限空间安全管理规范》DB5101/T-2021相关条文解释进行新增。

2.0.7  安全生产管理人员 Safety Production Management Personnel
是指取得安全生产考核合格证书，在企业和项目从事安全生产管理工作的下列人员：
企业主要负责人：包括法定代表人、董事长（执行董事）、总经理（总裁）、实际控制人、实际负责人，分管安全生产的副总经理（副总裁）、分管生产经营的副总经理（副总裁）、技术负责人、安全总监等。
项目负责人：包括项目经理和项目安全总监。
专职安全生产管理人员：包括企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员和项目专职安全生产管理人员。
2.0.8  安全生产管理机构Safety Production Management Organization
是指在企业和项目设置的负责安全生产管理工作的独立职能部门。
条文说明：根据住建部9月25日发布的《建筑施工企业、工程项目安全生产管理机构设置及安全生产管理人员配备办法》（建质规〔2025〕3号）文，明确了安全生产管理人员和安全生产管理机构的阐述。
3  安全管理

3.1  一般规定

3.1.1  企业应建立以法定代表人为第一责任人的各级安全生产责任体系，企业主要负责人应依法对本单位的安全生产工作全面负责。

3.1.2  施工组织设计应根据施工特点，制定相应的安全技术措施，确保施工生产能够安全、顺利地进行。

3.1.3  工程项目部应建立安全教育培训制度，并对作业人员进行有针对性的安全教育培训。

3.1.4  安全技术交底应依据国家有关法律法规、规范标准、施工组织设计、专项施工方案和安全技术措施等的要求进行。

3.1.5  企业应组织相关部门及人员对其下属工程项目部的施工现场进行安全检查，安全检查应根据《建筑施工企业、工程项目安全生产管理机构设置及安全生产管理人员配备办法》（建质规〔2025〕3号）、《房屋建筑和市政基础设施工程重大事故隐患判定标准》、《建筑施工安全检查标准》JGJ59等现行行业标准的相关规定和要求进行。

3.2  安全生产责任体系
3.2.1  工程项目部安全生产责任体系应符合下列要求：

1  工程项目部应按照相关规定建立以项目负责人为第一责任人的全员安全生产责任体系，并应成立安全生产管理领导小组，负责工程项目施工现场的安全生产管理工作。
2  工程项目部应当在安全生产责任制中明确分管安全生产的负责人或者设置专职安全负责人，协助项目负责人履行安全生产管理职责。 应制定安全生产责任书，并经相关责任人签字确认。技术负责人应负有安全生产技术决策和指挥权，对技术方案中涉及安全生产的事项承担管理责任，对不符合安全生产条件的技术方案，具有否决权。

条文说明：根据《四川省安全生产条例【2023年修订】》第十八条、第十九条，应明确对相关责任人的职责、安全管理机构或配置专职安全生产管理人员的说明。
3  工程项目部应制定各工种安全技术操作规程。

4  工程项目部应按规定配备足额的专职安全生产管理人员。

5  工程项目部应制定安全生产资金保障制度，并应根据安全生产资金保障制度，编制安全生产资金使用计划并建立安全生产资金费用使用台账，且严格按计划实施，确保安全生产资金的有效投入。

条文说明：根据《四川省建设工程施工现场安全资料管理标准DBJ51/T 189-2022》6.1.4条进行增加。
6  工程项目部应根据安全生产责任体系制定以伤亡事故控制指标、安全环保创优创奖目标、文明施工目标、绿色施工指标等为主要内容的安全生产管理目标，并应根据安全生产管理目标和项目管理人员的安全生产责任制，进行安全生产责任目标分解。

条文说明：根据地方标准《四川省建设工程施工现场安全资料管理标准》（DBJ51/T 189-2022）第6.4.2条进行增加。
7  工程项目部应建立对安全生产责任制和安全生产管理目标的考核和奖惩制度，并应根据考核和奖惩制度，对项目管理人员定期进行考核，并奖惩兑现。

8  分包单位专职安全生产管理人员的配备，应在分包合同中明确，且人数应严格按照《建筑施工企业、工程项目安全生产管理机构设置及安全生产管理人员配备办法》要求配置。
3.2.2  建设规模符合下列条件之一的项目，应当配备安全总监，设置独立的安全生产管理机构：
1施工现场管理人员和施工人员峰值超过 500 人的；
2房屋建筑工程施工面积大于 10 万平方米的；
3市政基础设施工程合同价款大于 4 亿元的，或者隧道、城市轨道交通工程施工累计长度超过 4 千米的。
4鼓励企业根据安全风险、工期进度、项目重要性等因素，在上述范围外的项目配备安全总监、设置独立的安全生产管理机构。

条文说明：根据《建筑施工企业、工程项目安全生产管理机构设置及安全生产管理人员配备办法》（建质规〔2025〕3号）第二十一条相关规定，进行了修订。

3.2.3  工程项目部专职安全生产管理人员的数量，应按照《建筑施工企业、工程项目安全生产管理机构设置及安全生产管理人员配备办法》的要求进行配备，凡涉及建筑起重机械的，还应至少增加1名机械类专职安全生产管理人员。
3.3  重大危险源管理

3.3.1  重大危险源的辨识

1  工程项目部应成立由现场安全、技术及主要管理人员等组成的重大危险源管理小组。

2  重大危险源管理小组应根据施工现场的实际情况，对危险源进行辨识，并依据辨识的结果确定施工现场的重大危险源。

3.3.2  重大危险源的控制

1  企业和工程项目部应在施工现场公示已辨识出的重大危险源，并制订重大危险源控制措施汇总表。

条文说明：根据《四川省建设工程施工现场安全资料管理标准DBJ51/T 189-2022》6.4.2条进行修改。
2  企业和工程项目部应针对所辨识出的重大危险源制订有针对性的事故应急救援预案，并组织演练。

3  重大危险源施工前应按要求完成报批手续，同时应在重大危险源持续时间进行监控，并完善相应资料。
条文说明：根据《四川省建设工程施工现场安全资料管理标准》DBJ51/T 189-2022 6.4.2条进行增加。

3.4  施工组织设计及专项施工方案

3.4.1  施工组织设计

1  工程项目部在施工前应根据施工需要编制各个阶段的施工组织设计，施工组织设计的编制应符合《建筑工程施工组织设计规范》GB/T(50502的相关规定。

2  施工组织设计的编制必须遵循工程建设程序，并应符合下列原则：

1）符合施工合同或招标文件中有关工程进度、质量、安全、环境保护、造价等方面的要求；

2）积极开发、使用新技术和新工艺，推广应用新材料和新设备；

3）坚持科学的施工程序和合理的施工顺序，采用流水施工和网络计划等方法，科学配置资源，合理布置现场，采取季节性施工措施，实现均衡施工，达到合理的经济技术指标；

4）采取技术和管理措施，推广建筑节能和绿色施工；

5）与质量、环境和职业健康安全三个管理体系有效结合。

3  施工组织设计应包括编制依据、工程概况、施工部署、施工进度计划、施工准备与资源配置计划、主要施工方法、安全技术措施、施工现场平面布置及主要施工管理计划等基本内容。

4  施工组织设计编制完成后，应按国家有关规定进行审批，经批准后方可组织实施。

3.4.2  专项施工方案

1  工程项目部应在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项施工方案，专项施工方案应有针对性，并按有关规定进行设计验算。

2  超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应按照有关规定组织专家进行论证。

3  超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，经专家论证后，结论为“通过”的，施工单位可按方案组织实施；结论为“修改后通过”的，施工单位应当按照专家提出的意见进行修改完善，由施工单位技术负责人和总监理工程师审查后，经原论证专家组组长审查确认后方可实施；报告结论为“不通过”的，施工单位应当重新编制方案，重新组织专家进行论证。
 4  工程项目部应严格按照专项施工方案组织施工，严禁擅自修改、调整专项施工方案的内容。因规划调整、设计变更等原因确需调整的，修改后的专项施工方案应当按照要求重新审核和组织论证。
3.5  安全教育培训

3.5.1  工程项目部应根据已建立的安全教育培训制度，对工程项目现场管理人员进行安全教育培训。

3.5.2  工程项目部应根据已建立的安全教育培训制度，组织对下列人员进行岗前安全教育培训和岗位风险告知：

1  新进从业人员；

2  离岗达到规定期限或者换岗的从业人员；

3  采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设施、新设备的有关从业人员；

4  在生产经营单位实习（实训）的学生；

5  其他应当进行安全生产教育和培训的人员。

条文说明：根据四川省安全生产条例【2023年修订】第二十四条进行了修改。
3.5.3 工程项目部应对工程项目施工现场相关人员进行经常性安全教育培训。工程项目部应在进场前查验作业人员的体检报告，同时应对作业人员进行相应工种的职业健康培训、教育、交底，形成资料。

条文说明：根据现场实际增加了进场前的职业健康内容。
3.5.4  当施工人员入场时，工程项目部应组织进行以国家安全法律法规、企业安全制度、施工现场安全管理规定及各工种安全技术操作规程等为主要内容的三级安全教育培训和考核。
3.5.5  当工程项目部采用新技术、新工艺、新设备、新材料施工时，应对工程项目施工现场作业人员进行专项安全教育培训。

3.5.6  工程项目部应对施工现场管理人员、专职安全生产管理人员等每年进行一次安全教育培训情况监督考核。

3.5.7 特种作业人员进场前，应按要求取得相应的建筑施工特种作业操作资格证。工程项目部应查验是否人证相符、证件是否在有效期，需留有查询记录资料备查。

条文说明：建筑施工特种作业包括：

1 建筑电工；　

　　2 建筑架子工；

　　3 建筑起重信号司索工；

　　4 建筑起重机械司机；

　　5 建筑起重机械安装拆卸工；

　　6 高处作业吊篮安装拆卸工；

　　7 经四川省建设行政主管部门认定的其他特种作业。
3.6  安全技术交底

3.6.1  在专项施工方案实施前，工程项目技术负责人或方案编制人员，应对现场管理人员进行专项方案的安全技术交底、施工作业人员进行书面安全技术交底。

3.6.2  安全技术交底应按工程部位分部分项进行交底，对施工机械操作人员应进行专项的书面安全技术交底，对工程项目的各级管理人员应进行以专项施工方案为主要内容的交底。

3.6.3  安全技术交底应结合施工作业场所状况、特点、工序，对危险有害因素、职业健康危害因素告知、施工方案、规范标准、操作规程和应急措施进行交底。
3.6.4 安全技术交底应由交底人、被交底人、专职安全生产管理人员进行签字确认。

条文说明：根据行业标准《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.1.3条第三款进行了增加。
3.7  安全检查

3.7.1  企业应建立安全检查制度，并根据制度对其下属工程项目部进行安全检查。

1  企业应由企业主要负责人带队，由企业安全生产管理职能部门及其他相关部门参与，组成检查组对企业下属工程项目部施工现场进行定期安全生产大检查。

2  企业安全生产管理职能部门应定期对企业下属工程项目部施工现场进行全面细致的安全检查。

3.7.2  企业、工程项目部应根据已制定的施工现场领导带班制度规定对现场安全状况进行检查。

3.7.3  工程项目部应建立安全自查制度，对工程施工现场所处的工作环境及施工环节进行自查、自检。并符合下列规定：
1 检查频次，每周应不少于1次；

2 项目主要管理人员应参与检查（包括但不限于建设单位、监理单位、施工单位项目负责人、生产、安全、技术、质量、机电等相关专业负责人）；

3 应结合施工现场实际开展风险辨识评估，并制定和实施风险分级管控措施，同时应按规定开展事故隐患排查治理，建立健全排查治理管理台账。
条文说明：根据其他省市相关条文规定制定检查频次、应参加的人员，同时新增了安全生产法中关于双重预防机制的要求。
3.7.4  安全检查可分为如下几种形式：

1  常态化安全检查：由企业安全管理职能部门对工程项目部施工现场进行例行的常规安全检查；由项目部专职安全生产管理人员及其他相应人员对施工现场的例行检查。

2  定期安全检查：由企业和工程项目部组织相关人员定期对工程项目部施工现场进行的安全检查。

3  专项安全检查：根据企业安全生产具体情况，由企业安全生产管理职能部门及相关部门组织有关人员对工程项目部施工现场进行的安全检查。

4  季节性安全检查：由企业安全管理职能部门和工程项目部组织有关人员针对气候特点（如冬季、夏季、雨季、风季等），对工程项目部施工现场进行的安全检查。

5  节假日前后安全检查：节假日前后，由企业和工程项目部组织有关人员对工程项目部施工现场进行的安全检查。
3.7.5  安全检查应填写检查记录，并附入安全管理资料备查，应形成资料闭环。项目专职安全生产管理人员在岗履职期间，应当佩戴安全生产检查记录仪，全过程视频记录在岗履职情况，任何人不得对视频资料进行编辑、篡改，原始视频资料至少留档保存 6 个月。
条文说明：根据住建部《建筑施工企业、工程项目安全生产管理机构设置及安全生产管理人员配备办法》（建质规〔2025〕3号）第三十三条相关规定，进行了修订。
3.7.6  对检查中发现的事故隐患应下达隐患整改通知单，按照定整改责任人、定整改完成时间、定整改措施、定整改标准、定整改验收人的原则进行整改，事故隐患整改后，应由下达隐患整改通知单的部门组织复查，并形成复查记录。

3.8  季节性施工

3.8.1  工程项目部应该按照作业条件针对季节性施工的特点，制定相应的安全技术措施。

3.8.2  雷雨季节施工时，工程项目部应采取防雨、防汛及防雷等方面的安全技术措施。

3.8.3  冬季施工时，工程项目部应采取防滑、防冻、防火等方面的安全技术措施。

3.8.4  夏季施工时，工程项目部应采取防暑降温措施。

3.8.5  遇六级以上（含六级）强风、大雪、浓雾等恶劣天气，严禁露天起重吊装作业和高处作业。

3.9  应急管理

3.9.1  工程项目负责人应负责组织编制和实施应急预案，并对应急预案的真实性和实用性负责；其他相关专业人员应当按照职责分工落实应急预案规定的职责。应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。
3.9.2  专项应急预案应至少包括防触电、防坍塌、防高处坠落、防起重及机械伤害、防火灾、防物体打击、极端天气和地质灾害等，应急预案的编制应符合《四川省生产安全事故应急预案管理实施细则》的要求。

条文说明：按《四川省生产安全事故应急预案管理实施细则》川安监〔2018〕43号文等现行规定进行了新增说明。
3.9.3  工程项目应按应急预案的要求，建立应急救援组织，配备应急救援人员和应急救援器材及设施设备，定期组织救援人员进行培训和演练。

3.9.4  处于地质灾害危险区的工程项目部应主动对接属地主管部门和应急管理部门，建立“喊醒叫应”机制，形成从预警到疏散的闭环管理。

条文说明：根据《四川省地质灾害防治条例》，以及近年地质灾害事故案例相关内容进行新增。“喊醒”是确保预警信息传达并触达所有相关责任人和受影响人群。“叫应”是建立双向反馈机制，确保信息被接收并得到响应。此举目的是为了形成"监测-预警-叫应-响应"的闭环管理体系，建立动态调度与反馈机制，避免和降低地质灾害对生命财产安全的影响。
3.10  安全资料管理

3.(10.(1  工程项目部应安排专人建立并管理工程项目施工现场的安全资料。

3.(10.(2  工程项目施工现场建立的安全资料应符合地方标准《四川省建设工程施工现场安全资料管理标准》有关要求。

条文说明：根据地方标准《四川省建设工程施工现场安全资料管理标准》DBJ51/T 189-2022及其他相关标准执行。
3.(10.(3  安全资料应采用书面文字、图片和视频影像等形式，以文字形式作为传递、反馈、记录各类安全信息的凭证。

3. 10. 4安全资料应符合下列规定：

1  真实反映施工现场的安全工作实际情况；

2  安全纸质资料应为原件，不能提供原件的，应在复印件上加盖存放单位公章，注明原件存放处，并有经办人签字及时间；采用电子资料的应保证原始性、安全性和持续可读性；

3  安全资料应采用A4纸质幅面，填写应用碳素墨水、蓝黑墨水，使用计算机形成的资料可打印，安全资料应字迹清晰，签字、盖章手续齐全。

3.10. 5建设、监理、施工等单位应参加超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专家论证，监理单位、施工单位应留存专项施工方案、专家论证意见及验收记录等相关安全资料。
3.10.6 危大工程相关专项方案编制、资料收集、检查验收应按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》住建部37号令等相关文件条款执行。
3.11 职业健康管理

3.11.1 工程项目部在开工前应根据项目施工内容，制定职业健康管理制度。

3.11.2 工程项目部应根据现场施工特点，进行职业健康危害因素辨识，并制定控制措施。

3.11.3 作业人员进场前应持体检报告，工程项目部应当告知其从事的作业活动存在的职业健康危害因素，不得安排有职业禁忌的作业人员从事其所禁忌的作业活动。
3.11.4 建筑施工特种作业人员进场前需持体检合格证明，并应定期进行健康检测，宜在施工现场采用体检仪器进行日常检测。

条文说明：建筑施工特种作业人员每年体检应不少于2次，体检时间从报告出具之日开始计算，体检报告超过半年的应重新进行体检。
3.11.5 工程项目部应制定职业健康培训计划，对作业人员按计划定期进行培训、学习。

3.11.6 工程项目部应提供相应的职业健康安全防护用品，并设专人负责发放、回收，同时建立台账。
4  文明施工

4.1  一般规定

4.1.1  施工现场文明施工管理的原则是：合理布局、道路通畅、生活卫生、文明整洁、安全高效、绿色环保，符合条件的工程项目宜采用基坑防尘天幕、气囊等工具式防护措施。

条文说明：推荐采用新技术、新工艺做法。

4.1.2  建筑工程施工总承包单位应对施工现场的文明施工负总责，与分包单位签订的安全生产协议书中应包含安全文明施工、扬尘管控、管理职责及责任区域划分等相关事宜，分包单位应服从总承包单位的管理。参建单位及现场人员应有维护施工现场文明施工的责任和义务。

4.1.3  建筑工程的文明施工管理应纳入施工组织设计或编制专项方案，应明确文明施工、扬尘防治的目标和措施，扬尘防治管理措施应按照现行地方标准《四川省建筑工程施工扬尘防治标准》DBJ51/T 231的相关规定执行。
4.1.4  施工现场应建立文明施工管理制度，落实管理责任，应定期检查并记录，同时应根据四川省和工程所在地的要求编制《扬尘污染应急预案》，及时落实重污染天气应急措施。

条文说明：根据《四川省建筑工程施工扬尘防治标准》DBJ51/T 231增加了相应要求，加强重污染天气的防治措施。

4.1.5  施工人员的教育培训、考核应包括文明施工等有关内容。

4 .1.6现场应配备扬尘防治管理人员并按现行地方标准《四川省建筑工程施工扬尘防治标准》DBJ51/T 231的要求进行配备，负责围挡清洗保洁、施工道路湿法清扫、 施工作业喷淋降尘、车辆冲洗除尘、挥发性有机物管理等工作。
条文说明：为了加强项目的场容场貌和提升项目文明施工的标准，故增加此条。根据现行地方标准《四川省建筑工程施工扬尘防治标准》DBJ51/T 231增加了扬尘防治管理人员的配置要求。
4.2  现场围挡

4.2.1  现场围挡的搭设应满足以下通用规定：
1施工现场应实行封闭管理，并应采用硬质围挡。市区主要路段的施工现场围挡高度不应低于2.5m，一般路段围挡高度不应低于2m。围挡应牢固、稳定、整洁，并在其底部设置0.5m 高的黄黑相间警示带，设置应安全可靠。围挡宜采用硬质一次成型板材，现场模块化整体式拼装成型。距离交通路口20m范围内占据道路施工设置的围挡，其0.8m以上部分应采用通透性围挡，并应采取交通疏导和警示措施。 

2各地区可通过颜色、文字和图案展现本区域特色。在自然保护区、风景名胜区和历史文化遗产等范围内的围挡应与当地自然风貌和人文景观相协调。
4.2.2 砌体围挡的结构构造应符合下列规定：

1  砌体围挡不应采用空心墙砌筑方式。

2  砌体围挡必须经设计确定，采取安全措施，应在两端设置壁柱，每3m设置加墙柱。

3  单片砌体围挡长度大于30m时，宜设置变形缝，变形缝两侧均应设置端柱。

4  围挡顶部应采取防雨水渗透措施。

5  壁柱与墙体间应设置拉结钢筋，拉结钢筋直径不应小于6mm，间距不应大于500mm，伸入两侧墙内的长度均不应小于1000mm。

4.2.3  装配式围挡应符合下列规定：

1  主要路段的围挡的高度不应低于2.5m，一般路段的围挡高度不应低于2m。

2  当高度超过1.5m时，宜设置斜撑，斜撑与水平地面的夹角宜为45(。

3  立柱的间距不应大于3.6m。

4  横梁与立柱之间应采用螺栓可靠连接。

5  围挡应采取抗风措施。

6  围挡应安装喷淋，喷淋管应使用PE管，喷头应使用高压雾化喷头，喷头安装水平间距不应大于3m, 并配备符合喷雾需求的变频高压水泵，水泵功率不应小于7.5kW。

7  围挡喷淋应安装在低于顶部300mm 处内侧， 喷头朝内向上，与围挡立面呈45°夹角。

条文说明：依据成都市建设工地文明施工(扬尘污染防治)管理技术标准(2023年修订)进行了优化，增加了对湿法作业的做法，提升了省级标准化的评判标准。
4.2.4  围挡的使用应符合下列规定：

1  宜采用装配式围挡。

2  对围挡应定期进行检查，当出现开裂、沉降、倾斜等险情时，应立即采取相应加固措施。

3  堆场的物品、弃土等不得紧靠围挡堆载，堆场离围挡的安全距离不应小于1.0m。

4  围挡上的灯光照明设置和使用等，应符合现行行业标准《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T46的相关规定。
4.2.5  市政基础设施工程围挡高度不低于2(.5m，围挡顶部应设置警示照明灯，有条件的还应设置雾化喷淋降尘设备。

4.3  封闭管理

4.3.1  施工现场应设置固定出入口，出入口应设置大门，大门侧应设置供人员进出的专用通道（门禁系统）及门卫室。大门应采用铁花大门或电动门，宽度宜大于6m。门口应立门柱，门头设置企业标志。

4.3.2  施工现场主要出入口围挡外侧应张挂施工公告牌、工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、安全生产牌、环境保护和绿色施工牌、消防保卫牌、施工总平面图等。
应按现行地方标准《四川省建筑施工扬尘防治标准》DBJ51/T 231的相关规定，张挂扬尘防治制度、扬尘防治管理机构、渣土运输公示牌、扬尘投诉二维码等工程信息公示和扬尘投诉受理信息公示牌。

条文说明：根据现行地方标准《四川省建筑工程施工扬尘防治标准》DBJ51/T 231增加了相应公示标牌。
4.3.3  施工现场进出口道路应硬化，宜设置装配式道路硬化，应设置立体式或平层式冲洗设备，对进出的车辆进行冲洗，并设置回形300(mm×300(mm截水沟、两级沉淀池。
条文说明：依据成都市建设工地文明施工(扬尘污染防治)管理技术标准(2023年修订)进行了优化。增加了对市政项目因特殊情况无法设置冲洗排水的项目的设置要求。并增加了对避免带泥上路的应对措施，门口应设高压冲洗设施(出水量应不应小于50m³/h),冲洗区外侧宜铺 设串联成片麻袋、地毯等吸水材料，确保车辆不带泥上路。确无条件设置冲洗、排水设施的市政基础设施工程项目，1公里施工区内设置出场车辆固定冲洗点，采用移动冲洗设备，并铺设麻袋、地毯等吸水材料。设置了洗车槽的，洗车槽内洗车水应及时更换。废水应按照水务部门要求进行排放。

4.3.4  大门处应设置门卫室，并配备门卫，建立门卫值守管理制度，对来访人员进行登记，施工人员应实行实名制管理，禁止无关人员进入施工现场。

4.4  施工场地

4.4.1  施工现场应按施工总平面图进行布置。作业区、生活区、办公区应分区设置，且应采取相应的隔离措施，并应设置导向、警示、宣传等标识。

4.4.2  施工现场的主要道路、使用时间超过3个月的马道及材料加工区、材料堆场地面应进行硬化处理，并在道路两侧设置排水沟，混凝土路面厚度不应小于200(mm，强度等级不应低于C20。裸露的场地和集中堆放的土方等应采取覆盖、固化或绿化措施。市政基础设施工程施工区域与社会通行道路有交叉的通道，应采用混凝土或装配式道路将其先临时硬化。采用混凝土硬化的，混凝土路面厚度≥200mm,  强度等级≥C30。

条文说明：增加了对场内主要道路的排水要求、同时增加了对装配式硬化的推荐要求和市政项目的相关评判标准。
4.4.3  施工现场应场地平坦、整洁，道路坚实、通畅，道路应满足运输要求，场地内不得有大面积积水。

4.4.4  施工现场应有防止泥浆、污水、废水污染环境的措施。

4.4.5  施工现场严禁焚烧或就地填埋有毒有害危险废物。

4.4.6  施工现场应在危险区域设置安全警示标识标语。

4.4.7  施工现场进行基坑土石方开挖作业时，对于基坑周边固定喷淋装置无法覆盖的区域，应增设移动式雾炮，每500m² 增设1台移动式雾炮，移动式雾炮有效喷雾射程≥10m。

4.4.8  施工现场进行切割石材、瓷砖等材料、建筑构件破拆、房屋拆除作业、建渣清运等易产生扬尘的施工作业，应在相应作业点位设置移动雾炮机等降尘设备，有效覆盖扬尘产生区域，并在作业时段开启现场喷淋、雾炮等降尘设施(雨雪天、气温低于2°C 时除外)。

条文说明：增加了对施工现场的扬尘管理措施，提高了文明施工的评判标准。

4.5  施工现场材料管理

4.5.1  建筑材料、构件、料具应按总平面布置进行分类、有序码放，并应标明名称、规格等，堆码场地宜采取硬化措施。

4.5.2  施工现场材料码放应根据材料属性采取防火、防锈蚀、防雨等措施。

4.5.3  材料加工房应设置在安全地带，并应搭设防护棚，防护棚顶应采用双层硬防护，且应防火、防雨，结构牢固；所有材料加工房、防护棚安装完毕后，必须经验收合格才能投入使用。

4.5.4  建筑物内施工垃圾的清运，应采用器具或管道运输，严禁随意抛掷，施工现场建筑垃圾应装袋封闭运输或设置密闭垂直清运通道；设置工程垃圾固定收集点用于临时堆放，并采取喷淋、覆盖等防尘措施，避免二次污染。

条文说明：为了加强现场废弃物的处置情况，加强了对废弃物的处置要求。
4.5.5  易燃易爆物品应分类储藏在专用库房内，制定防火措施，并应有专人负责及定期检查，使用前进行专项交底。

4.6  临时设施

4.6.1  施工现场应设置办公用房、宿舍、食堂、厕所、盥洗设施、浴室、开水间、文体活动室、职工夜校等临时设施。文体活动室应配备文体活动设施和用品。严禁在尚未竣工的建筑物内设置宿舍。

4.6.2  办公区、生活区宜位于建筑物坠物的坠落半径和塔吊等机械作业半径之外。如因场地受限在建筑物坠落半径或塔机覆盖范围内的临时设施，应按现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80相关规定搭设双层硬防护棚。

4.6.3  办公用房、宿舍宜采用钢结构或具备产品合格证的装配式活动房，其燃烧性能等级应为A级。活动房的层数不宜超过2层，会议室、食堂、库房、职工夜校等应设在活动房的底层，食堂应单独设置一层。

4.6.4  办公用房应符合下列规定：

1  办公用房应包括办公室、会议室、资料室、档案室等。

2  办公用房室内净高不应低于2.5m。

3  办公室的人均使用面积不宜小于4m2，会议室使用面积不宜小于30m2。

4.6.5  宿舍应符合下列规定：

1  宿舍必须结构安全，设施完整。应保证必要的生活空间，室内净高不得小于2.5m，通道宽度不得小于0.9m，住宿人员人均面积不得小于2.5m2，每间宿舍居住人员不得超过6人。宿舍应有专人负责管理，床头宜设置床头卡。

条文说明：住人标准集装箱尺寸一般为6m*3m，为满足人均2.5㎡的要求，同时考虑行李堆放，故将住宿人员限定为6人及以下。
2  宿舍必须设置可开启式外窗，床铺不应超过2层，不得使用通铺。

3  宿舍内应有防暑降温措施。宿舍应设置生活用品专柜、鞋柜或鞋架、垃圾桶等生活设施。生活区应提供晾晒衣物的场所或晾衣架。

4  宿舍照明电源应选用安全电压，采用强电照明的宜使用限流器。生活区宜单独设置手机充电柜或充电房间。宜采用USB供电的专用插座，避免发生随意使用大功率电器产生消防隐患。

条文说明：采取USB插座取电可以有效避免发生大功率电器违规使用发生火灾，有条件的地方应推荐采用。
4.6.6  食堂应符合下列规定：

1  食堂应设置在远离厕所、垃圾站、有毒有害场所等有污染源的地方；食堂必须使用清洁能源做燃料。

2  食堂应设置隔油池，并应定期清掏，下水管线应与市政污水管线连接，保持排水通畅。应按照相关部门办理排污、食品经营、健康证等相关证件，并按规定进行张挂。

条文说明：加强了对排污、卫生健康的要求，防止随意排放导致环境污染和食物中毒、污染等。
3  食堂应设置独立的操作间、售菜（饭）间、储藏间和燃气储存房间，门扇下方应设不低于0.6m的防鼠挡板。制作间灶台及其周边应采取易清洁、耐擦洗措施，墙面处理高度应大于1.5m，地面应做硬化和防滑处理，并应保持墙面、地面整洁。

4  食堂应配备必要的排风和冷藏设施，宜设置通风天窗和高效油烟净化装置，高效油烟净化装置应定期清洗。

5  食堂宜使用可再生燃料，使用可再生燃料的食堂，可再生燃料罐应单独设置存放间并应加装火灾报警装置，存放间应通风良好并严禁存放其他物品，供气单位资质应齐全，气源应有可追溯性。

条文说明：根据目前属地主管部门对施工现场的管理要求进行了修改，并能更全面的描述使用的燃料类型。
6  食堂制作间的炊具宜存放在封闭的橱柜内，刀、盆、案板等炊具应生熟分开。

7  食堂应设置密闭式泔水桶，剩余材料应倒入泔水桶中，并及时清运。

8  生熟食品应分开加工和保管，存放成品或半成品的器皿应有耐冲洗的生熟标识。成品或半成品应遮盖，遮盖物品应有正反面标识。各种佐料和副食应存放在密闭器皿内，并应有标识。

9  存放食品原料的储藏间或库房应有通风、防潮、防虫、防鼠等措施，库房不得兼做他用。粮食存放台距墙和地面应大于0.2m。

4.6.7  厕所、盥洗设施、浴室应符合下列规定：

1  施工现场应设置水冲式或移动式厕所。厕所地面应硬化，门窗应齐全并通风良好，内墙面1.8m以下应贴瓷砖。厕所宜设置门及隔板，高度不应小于0.9m。

2  厕所面积应根据施工人员数量设置，蹲位与人员比例为1∶25。高层建筑施工超过8层时，宜每隔4层设置临时厕所。

3  厕所应设专人负责，定期清扫、消毒，化粪池应定期清掏。临时厕所的化粪池应进行防渗漏处理。厕所应设置洗手盆，进出口处应设有明显标志。

4  施工现场应设置满足施工人员使用的盥洗设施。盥洗设施的下水管口应设置过滤网，并应与市政污水管网连接，排水应通畅。

5  施工现场应设置男女浴室，浴室地面应做防滑处理，淋浴间内应设置满足需要的淋浴喷头，并应设置储衣柜或挂衣架。

6  淋浴间照明器具应采用防水灯头、防水开关，并设置漏电保护装置，额定漏电动作电流≤15mA，额定漏电动作时间≤0.1s。

4.6.8  职工夜校应符合下列规定：

1  建筑工程面积在10000m2以内的，教室的面积不应小于20m2或设置座位不少于25座；建筑工程在10000～50000m2的，教室的面积不应小于30m2或设置座位不少于40座；建筑工程面积在50000m2以上的，教室面积不应小于50m2或设置座位不少于60座。

2  教室室内高度不应低于3m，室内明亮宽敞。室内墙壁及屋顶应严密，并应在前后墙上各设置至少两扇可开启式玻璃窗户，窗户的面积与墙面面积比不应小于1∶10。门应设置双门向外开启。必要时设置排风扇，以保证室内通风良好。

3  教室内应设置相匹配的座椅、讲台、黑板、照明、消防器材以及影音播放系统。
4  教室内应张贴卫生管理等制度，明确专人负责，定时打扫卫生。

4.6.9  施工现场宜单独设置文体活动室，使用面积不宜小于50m2。文体活动室应配备电视机、书报、杂志和必要的文体活动用品。

4.6.10  集中充电、易燃易爆危险品库房应使用不燃材料（A级）搭建，符合相关规范要求。

4.6.11  施工现场应设有茶水休息亭，并与施工区域保持符合规定的安全距离，茶水休息亭上应有防护措施，应配备茶水桶、长条座椅，夏冬两季应设置相应防暑降温和防寒保暖设施。
4.6.12  生活区、办公区应规范设置机动车、非机动车集中停放区域，不得随意停放，且不应占用消防车道、疏散通道，其中有条件的项目应设置电瓶车、手持式电动工具等集中充电区域，应按照国家现行标准《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720、《施工现场临时建筑物技术规范》JGJ/T 188等标准的相关规定执行，并严禁占用消防车道、疏散通道设置。
条文说明：根据现在施工现场生活区、办公区等区域机动车、非机动车增多的特点，对停放区域的规划提出了要求，应规范停放，不得随意乱停乱放，达到安全文明标准化的目的。同时根据不同施工现场的条件，鼓励增设集中充电，规范作业人员行为，避免飞线、私拉乱接等违规行为。
4.7  卫生防疫

4.7.1  办公区和生活区应设专职或兼职保洁员，并应采取灭鼠、灭蚊蝇、灭蟑螂等措施。施工现场垃圾处理应符合相关规定。

4.7.2  食堂应取得相关部门颁发的食品经营许可证，并应悬挂在制作间醒目位置。炊事人员必须经体检合格并持证上岗。

4.7.3  炊事人员上岗应穿戴洁净的工作服、工作帽和口罩，并应保持个人卫生。非炊事人员不得随意进入食堂制作间。

4.7.4  食堂的炊具、餐具和公共饮水器具应及时清洗、定期消毒。

4.7.5  施工现场应加强食品、原料的进货管理，建立食品、原料采购台账，建立食品留样制度，保存原始采购单据。严禁购买无照、无证商贩的食品和原料。食堂应按许可范围经营，严禁制售易导致食物中毒的食品和变质食品。
4.7.6  当施工现场遇突发疫情时，应及时上报，并按卫生防疫部门的相关规定进行处理。

4.8 非道路移动机械
4.8.1 施工现场非道路移动机械所有人或使用人(单位)应从正规渠道购买油品，并留存进货凭证、发票，建立台账。

4.8.2 使用非道路移动机械时应按相关规范要求设立进出场台账。进场的施工现场非道路移动机械须如实填写环保识别码。
4.8.3 宜使用新能源非道路移动机械。

条文说明：按现行地方标准《四川省建设工程施工现场安全资料管理标准》DBJ51/T 189-2022的相关规定执行。

5  脚手架

5.1  一般规定

5.1.1  脚手架搭设作业前应编制专项施工方案，经设计验算，专项施工方案应按规定进行审核、审批，验收合格后使用，架子工应持证上岗。

5.1.2  脚手架应符合国家现行标准《施工脚手架通用规范》GB55023、行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130、《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202、《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》JGJ231及现行地方标准《四川省附着式脚手架安全技术标准》DBJ51/T153及国家和地方相关管理规定。

条文说明：新增了现行国家标准和行业标准。
5.1.3  脚手架工程应满足安全可靠、使用方便、经济适用的原则。

5.1.4  脚手架维护、维修、保养和检验时，应符合现行国家标准《租赁模板脚手架维修保养技术规范》GB50829相关规定。
5.1.5  脚手架宜采用钢制冲孔网作为外立面安全网。
5.2  落地式钢管脚手架

5.2.1  钢管脚手架宜选用外径48.3mm、壁厚3.6mm的钢管，每根钢管的最大质量不应大于25.8kg，钢管上严禁打孔。扣件紧固力矩不应小于40N·m，且不应大于65N·m。扣件、钢管应采用有工业产品生产许可证、质量合格证和质量检验报告的产品。进场扣件和钢管质量不应低于国家报废标准，并应按规定进行抽样检验。

5.2.2  落地式钢管脚手架基础应符合下列规定：

1  落地式钢管脚手架地基与基础的施工，应根据脚手架所受荷载、搭设高度、搭设场地土质情况与现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202、《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003的有关规定执行。

条文说明：原规范已作废，已替代为现行规范。
2  脚手架基础应按方案要求平整夯实及硬化，并设置排水沟。土层地基上立杆底部应设置垫板、底座，垫板长度不宜少于2跨。
3  架体应在距立杆底端高度不大于200mm处设置纵、横向扫地杆，并应用直角扣件固定在立杆上，横向扫地杆应设置在纵向扫地杆的下方。
4  对基础为现浇楼板或悬挑梁板的落地式脚手架，应明确基础验算的相关要求。
5.2.3  架体连墙件应符合下列规定：
1  连墙件宜靠近主节点设置，偏离主节点的距离不应大于300mm。

2  连墙件应从架体底层第一步纵向水平杆处开始设置；当该处设置确有困难时，应采用其他可靠措施固定。连墙件应随建筑高度逐层、整面设置，不得漏设。

条文说明：根据住建部《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》相关条文，对脚手架连墙件进行了再次明确的说明。
3  连墙件应优先采用菱形布置，或采用方形、矩形布置。

4  在架体的转角处、开口型作业脚手架端部应增设连墙件连墙件竖向间距不应大于建筑物层高，且不应大于4m。

条文说明：依据国家标准《施工脚手架通用规范GB 55023-2022》第4.4.6条第3款进行了修改，
5  连墙件必须采用可承受拉力和压力的构造。高度24m以上的双排脚手架，应采用刚性连墙件与建筑物连接。

条文说明：根据现行行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130相关条文，对脚手架连墙件进行了再次明确的说明。
5.2.4  杆件间距、杆件连接与剪刀撑应符合下列规定：

1  架体立杆、纵向水平杆、横向水平杆的间距应符合设计和规范要求。横向水平杆应设置在纵向水平杆与立杆相交的主节点处，两端应与纵向水平杆固定；纵向水平杆杆件宜采用对接，若采用搭接，其搭接长度不应小于1m，且固定应符合规范要求。

2  脚手架立杆基础不在同一高度上时，必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定，高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm。

3  立杆接长除顶层顶步外，其余各层各步接头必须采用对接扣件连接，杆件对接扣件应交错布置。

4  开口型双排脚手架的两端均必须增设连墙件

条文说明：此条为《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ 130-2011》第6.6.5条，住房和城乡建设部关于发布国家标准《施工脚手架通用规范》的公告第二条已明确此条款已废止，目前的现行要求为增设连墙件。

5  高度在24m及以上的双排脚手架应在外侧全立面连续设置剪刀撑；高度在24m以下的单、双排脚手架，均必须在外侧两端、转角及中间间隔不超过15m的立面上，各设置一道剪刀撑，并应由底至顶连续设置。

6  剪刀撑杆件的接长、剪刀撑斜杆与架体杆件的固定应符合规范要求。

5.2.5  脚手板与防护应符合下列规定：

1  脚手板材质、规格应符合规范要求，铺设应严密、牢靠，离墙面的距离不应大于150mm。

2  架体外侧应采用密目式安全网封闭，网间连接应严密。

3  作业层脚手板下应采用安全平网兜底，以下每隔10m应采用安全平网封闭；作业层里排架体与建筑物之间大于150mm的应采用脚手板或安全平网封闭。

条文说明：根据住建部《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》相关条文，对外脚手架作业层的需设置水平防护的距离要求进行了明确的说明。
4  作业层应按规范要求设置防护栏杆、挡脚板。栏杆和挡脚板均应搭设在外立杆的内侧，上栏杆上皮高度应为1.2m，中栏杆应居中设置，挡脚板高度不应小于180mm。

5.2.6  斜道（图5.2.6）应符合下列规定：

1  高度不大于6m的脚手架，宜采用一字型斜道；高度大于6m的脚手架，宜采用之字斜道。上人斜道宽度不应小于1m，坡度不应大于1∶3；运料斜道宽度不应小于1.5m，坡度不应大于1∶6。

2  拐弯处应设置平台，其宽度不应小于斜道宽度；斜道两侧及平台外围均应设置栏杆及挡脚板，栏杆高度应为1.2m，挡脚板高度不应小于180mm，防护栏杆和挡脚板表面应刷红白或黄黑相间的警示色。

3  斜道应附着外脚手架或建筑物设置，外侧挂密目网封闭，其各立面应设置剪刀撑。

4  斜道的基础与外脚手架基础一致，斜道的连墙件按照开口型脚手架要求设置。

5  斜道的脚手板上应每隔250～300mm设置一根防滑木条，木条厚度应为20～30mm。

5.2.7  交底与验收应符合下列规定：
1  架体搭设前应进行安全技术交底，并应有文字记录。

2  架体分段、分层搭设，分段、分层使用时，应进行分段、分层验收。

3  搭设完毕应办理验收手续，验收应有量化内容并经责任人签字确认。

5.2.8  脚手架拆除应按专项方案施工，拆除前应全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系等是否符合构造要求，并根据检查结果补充完善脚手架专项方案中的拆除顺序和措施，经审批后方可实施；拆除前应对施工人员进行安全技术交底；应清除脚手架上的杂物及地面障碍物。

5.2.9  单、双排脚手架拆除作业必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业；连墙件必须随脚手架逐层拆除，严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架；分段拆除高差大于两步时，应增设连墙件加固。卸料时各构配件严禁抛掷至地面。

5.3  型钢悬挑脚手架
5 .3.1  型钢悬挑脚手架架体搭设、拆除作业应编制专项施工方案，结构设计应进行设计计算；专项施工方案应按规定进行审批，架体搭设高度 20m 及以上的专项施工方案应按规定组织专家论证。型钢悬挑梁宜采用双轴对称截面的型钢。悬挑钢梁型号及锚固件应按设计确定，钢梁截面高度不应小于160mm。悬挑梁尾端应有两处及以上固定于钢筋混凝土梁板结构上。锚固型钢悬挑梁的U形钢筋拉环或锚固螺栓直径不宜小于16mm；每个型钢悬挑梁外端宜设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构斜拉结，如图5.3.1所示。

条文说明：按照现行行业标准《建筑施工安全检查标准》JGJ59相关规定，明确了相应标准。
5.3.2  型钢悬挑锚固措施应符合下列规定：

1  型钢悬挑梁固定端应采用2个（对）及以上U形钢筋拉环或锚固螺栓与建筑结构梁板固定，U形锚环应使用HRB335钢筋，U形钢筋拉环或锚固螺栓应预埋至混凝土梁、板底层钢筋位置，并应与混凝土梁、板底层钢筋焊接或绑扎牢固。固定段长度不应小于悬挑段长度的1.25倍。

条文说明：按照现行行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130相关规定，明确了相应标准。
2  用于锚固的U形钢筋拉环或螺栓应采用冷弯成型。U形钢筋拉环、锚固螺栓与型钢间隙应用钢楔或硬木楔揳紧。

3  锚固位置设在楼板上时，楼板的厚度不宜小于120mm。如果楼板的厚度小于120mm应采取加固措施。

5.3.3  悬挑式脚手架架体稳定措施应符合下列规定：

1  立杆底部应与钢梁连接柱固定。

2  纵横向扫地杆的设置应符合规范要求。

3  剪刀撑应沿悬挑架体外侧全立面连续设置，角度应为45(～60(。

4  架体应按规定设置横向斜撑。

5  架体应采用刚性连墙件与建筑结构拉结，设置的位置、数量应符合设计和规范要求。

5.3.4  钢丝绳的固接方式应符合下列规定：   

悬挑脚手架型钢悬挑梁外端的拉索基本上都是使用钢丝绳。钢丝绳的固接均使用绳卡，选用绳卡的规格必须与钢丝绳直径保持一致。钢丝绳的固接点应使用3个或以上的绳卡，每个绳卡的间距应大于或等于钢丝绳直径的6倍，绳卡压板应在钢丝绳受力端一边。钢丝绳末端应形成一个安全弯，以检视钢丝绳受力时是否有因绳卡松脱而导致钢丝绳末端滑移的现象。钢丝绳的圈套应内置鸡心环，以保护钢丝绳与吊环接触的受拉点（面），如图5.3.4所示。

[image: image3.png]



图5.3.4  钢丝绳的固结方式

5.3.5  架体脚手板的材质、规格应符合规范要求；脚手板铺设应严密、牢固，伸出横向水平杆长度不应大于150mm。

5.3.6  架体防护应符合下列规定：

1  作业层应按规范要求设置防护栏杆；作业层外侧应设置高度不小于180mm的挡脚板；架体外侧应采用密目式安全网封闭，网间连接应严密，应满足阻燃要求。宜采用冲孔网等工具式措施进行封闭。

2  架体作业层脚手板下应采用安全平网兜底，以下每隔10m应采用安全平网封闭；作业层里排架体与建筑物之间应采用脚手板或安全平网封闭。

3  架体底层沿建筑结构边缘在悬挑钢梁与悬挑钢梁之间应采取措施封闭。

4  架体底层应进行封闭。

5.3.7  交底与验收应符合下列规定：

1  架体搭设前应进行安全技术交底，并应有文字记录。

2  架体分段、分层搭设，分段、分层使用时，应进行分段、分层验收。

3  搭设完毕应办理验收手续，验收应有量化内容并经责任人签字确认。

5.4  附着式升降脚手架

5.4.1  附着式升降脚手架应安装防坠落装置、防倾覆装置，以及同步升降控制等安全防护装置，各类控制装置、安全装置应灵敏可靠。

1  防坠落装置应设置在主框架处并附着在建筑结构上，每一升降点不得少于一个防坠落装置，防坠落装置与升降设备必须分别独立固定在建筑结构上；防坠落装置必须采用机械式全自动装置，严禁使用每次升降都需重组的手动装置。防坠落装置在使用和升降工况下都能起作用。

条文说明：新增现行行业标准《建筑施工用附着式升降作业安全防护平台》JGT 546中防坠装置第7.2.2条第B项。
2  升降和使用工况时，最上和最下两个导向之间的最小间距不得小于2.8m或架体高度的1/4。使用工况下，最上和最下两个导向之间的最小间距不得小于5.6m或平台高度的1/2。

条文说明：新增现行行业标准《建筑施工用附着式升降作业安全防护平台》JGT 546中一般要求中第7.1.7条第C项。
3  附着式升降脚手架升降时，应配备有限制荷载或水平高差的同步控制系统。连续式水平支承桁架，应采用限制荷载自控系统；简支静定水平支承桁架，应采用水平高差同步自控系统；当设备受限时，可选择限制荷载自控系统。

5.4.2  附着式升降脚手架结构构造的尺寸应符合下列规定：

1  架体高度不应大于5倍楼层高度。

2  架体宽度不应大于1.2m。

3  直线布置的架体支承跨度不应大于7m，折线或曲线布置的架体，相邻两主框架支撑点处的架体外侧距离不应大于5.4m。

4  架体水平悬挑长度不应大于2m，且不应大于跨度的1/2；架体悬臂高度不应大于架体高度的2/5，且不应大于6m。

5  架体高度与支承跨度的乘积不应大于110m2。

5.4.3  附着式升降脚手架的附着支承结构应包括附墙支座、悬臂梁及斜拉杆，其构造应符合下列规定：

1  竖向主框架所覆盖的每个楼层处应设置一道附墙支座。

2  在使用工况时，应将竖向主框架固定于附墙支座上。

3  在升降工况时，附墙支座上应设有防倾、导向的结构装置。

4  附墙支座应采用锚固螺栓与建筑物连接，受拉螺栓的螺母不得少于两个或应采用弹簧垫圈加单螺母，螺杆露出螺母端部的长度不应少于3扣，并不得小于10mm，垫板尺寸应由设计确定，且不得小于100mm×100mm×10mm。

5  附墙支座支承在建筑物上连接处混凝土的强度应按设计要求确定，且不得小于C20。

条文说明：根据行业标准《建筑施工用附着式升降作业安全防护平台》JG/T546-2019，附墙支座（附着支座）在建筑结构上连接处的混凝土强度应按设计要求确定，且混凝土强度不应小于C15。同时，悬挂升降设备提升点处混凝土强度不应小于C20。
5.4.4  附着式升降脚手架的架体安装应符合下列规定：

1  主框架和水平支承桁架的节点应采用焊接或螺栓连接，各杆件的轴线应汇交于节点。

2  内外两片水平支承桁架的上弦和下弦之间应设置水平支撑杆件，各节点应采用焊接或螺栓连接。

3  架体立杆底端应设在水平桁架上弦杆的节点处。

4  竖向主框架组装高度应与架体高度相等。

5  剪刀撑应沿架体高度连续设置，并应将竖向主框架、水平支承桁架和架体构架连成一体，剪刀撑斜杆水平夹角应为45(～60(。

5.4.5  附着式升降脚手架在进行架体升降时应注意以下事项：

1  两跨以上架体同时升降应采用电动或液压动力装置，不得采用手动装置。

2  升降工况附着支座处建筑结构混凝土强度等级应符合设计和规范要求。

3  升降工况架体上不得有施工荷载，严禁人员在架体上停留。

5.4.6  检查与验收应符合下列规定：

1  动力装置、主要结构配件进场应按规定进行验收。

2  架体分区段安装、分区段使用时，应进行分区段验收。

3  架体安装完毕应按规定进行整体验收，验收应有量化内容并经责任人签字确认。

4  架体每次升、降前后应按规定进行检查，并应填写检查记录。

5.4.7  架体防护与脚手板应符合下列规定：

1  架体外侧应采用密目式安全网进行封闭，网间连接应严密。

2  作业层应按规范要求设置不低于1.2m高的防护栏杆，其外侧应设置不小于180mm的挡脚板。

条文说明：根据现行行业标准《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010中构造措施里的第4.4.14条第2条进行了新增。
3  作业层里排架体与建筑物之间应采用脚手板或安全平网封闭，脚手板应铺设严密、平整、牢固。

4  当架体遇到塔式起重机、施工升降机、物料平台需断开或开洞时，断开处应加设栏杆和封闭，开口处应有可靠的防止人员及物料坠落的措施。

条文说明：根据现行行业标准《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010中构造措施的第4.4.11条进行了新增。
5.4.8  安全作业应符合下列规定：

1  操作前应对有关技术人员和作业人员进行安全技术交底，并应有文字记录。

2  作业人员应经培训并定岗作业。

3  安装拆除单位资质应符合要求，特种作业人员应持证上岗。

4  架体安装、升降、拆除时应设置安全警戒区，并应设置专人监护。

5  荷载分布应均匀，荷载最大值应在规范允许范围内。

5.5  卸料平台

5.5.1  悬挑式卸料平台（图5.5.1）应符合下列规定：

1  悬挑式卸料平台构造的基本要求：
1）悬挑式卸料平台的制作安装应编制专项施工方案，并附设计验算结果，悬挑长度不宜大于5m，且承载力需经设计验收；未经专项设计的临时设施上，严禁设置悬挑操作平台；

条文说明：根据《施工高处作业安全技术规范》JGJ80要求，对悬挑操作平台的搭设进行明确。。

2）卸料平台的钢丝绳拉索，其直径宜≥(18，在平台两侧各配置2根（并应有防坠保险措施）。

3）钢丝绳拉索不得共用上吊点的吊环，每根钢丝绳拉索应独立使用一个吊环。钢丝绳外端宜与端部拉接，内端钢丝绳与外端钢丝绳之间不宜大于1m并复核计算，型钢下部与结构边沿处应设置防型钢内滑移挡块。

4）卸料平台不得与脚手架连接。

5）卸料平台两侧面应设置固定的防护栏杆，其立杆与主挑梁焊接固定，外侧设置内开式活动防护门。防护栏杆内侧宜采用竹胶板封闭，并挂设限载标志牌。

6）卸料平台应按设计方案检查验收，符合要求后挂“验收合格牌”“限载警示牌”后方准使用。

7）其他要求应满足现行行业标准《施工高处作业安全技术规范》JGJ80等标准的相关规定。

2  钢丝绳的固接方式：

悬挑卸料平台的拉索使用的钢丝绳应符合本规程第5.3.4条悬挑脚手架钢丝绳规定。

5.5.2  落地式卸料平台搭设应符合下列规定：

1  落地式钢管卸料平台必须编制搭设方案，进行设计计算。

2 落地式钢管卸料平台的面积不应大于10㎡，高度不应超过15m，高宽比不得大于3：1。

3  卸料平台应与主体结构形成刚性连接，卸料平台不得与脚手架连接。连墙件设置应从底层第一步水平杆起逐层设置，且间隔不得大于4m，同时应设置水平剪刀撑。
4  卸料平台上设踢脚板和护身栏杆，护身栏杆高度1.2m，平台上采用50mm厚的脚手板铺设并固定牢固。

5  卸料平台要结合工程进度搭设，搭设未完的平台，在作业人员离开岗位时，不得留有未固定的构件和不安全的隐患，确保架体的稳定。

6  卸料平台应按设计方案检查验收，必须悬挂“限载警示牌”。符合要求后挂“验收合格牌”方准使用。遇6级及以上大风、雷雨、大雪等恶劣天气及停用一个月恢复，使用前应进行检查。
7  其他要求应满足现行行业标准《施工高处作业安全技术规范》JGJ80相关规定的要求。
条文说明：按现行行业标准《施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-2016要求进行了修改，以符合现行规范。
5.5.3  其他形式的卸料平台设计、施工等应符合相关规定。
5.5.4  扣件式钢管卸料平台不得用于三层（或10m）及以上建筑工程施工。
条文说明：按现行行业标准《施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016、住建部《房屋建筑和市政基础设施工程禁止和限制使用技术目录（第二批）》要求进行了修改，以符合现行规范和要求。
5.6承插型盘扣式钢管脚手架
5.6.1 承插型盘扣式钢管脚手架根据立杆外径大小，分为标准型 (B 型)和重 型 (Z 型)。脚手架构件、材料及其制作质量应符合现行行业标准《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》JGJ231的规定。

5.6.2 承插型盘扣式钢管脚手架的基本规定应符合以下规定：

1  杆端扣接头与连接盘的插销连接锤击自锁后不应拔脱。 

2  搭设脚手架时，宜采用不小于0.5kg 锤子敲击插销顶面不少于2 次，直至插销销紧。销紧后应再次击打，插销下沉量不应大 于3mm。

3  插销销紧后，扣接头端部弧面应与立杆外表面贴合。

5.6.3 承插型盘扣式钢管脚手架的构造要求应符合以下规定：
1  脚手架的构造体系应完整，脚手架应具有整体稳定性。

2  应根据施工方案计算得出的立杆纵横向间距选用定长的 水平杆和斜杆，并应根据搭设高度组合立杆、基座、可调托撑和 可调底座。

3  脚手架搭设步距不应超过2m。

4  脚手架的竖向斜杆不应采用钢管扣件。

5  当标准型 (B 型)立杆荷载设计值大于40kN, 或重型 (Z 型)立杆荷载设计值大于65kN 时，脚手架顶层步距应比标 准步距缩小0.5m。

5.6.4 作业架构造要求应符合以下规定：

1  作业架的高宽比宜控制在3以内；当作业架高宽比大于3时，应设置抛撑或缆风绳等抗倾覆措施；

2  当搭设双排外作业架时或搭设高度24m 及以上时，应根 据使用要求选择架体几何尺寸，相邻水平杆步距不宜大于2m；

3  双排外作业架首层立杆宜采用不同长度的立杆交错布置， 立杆底部宜配置可调底座或垫板；

4  当设置双排外作业架人行通道时，应在通道上部架设支撑横梁，横梁截面大小应按跨度以及承受的荷载计算确定，通道两侧作业架应加设斜杆；洞口顶部应铺设封闭的防护板，两侧应设置安全网；通行机动车的洞口，应设置安全警示和防撞设施；

5.6.5 双排作业架的外侧立面上应设置竖向斜杆，并应符合下列规定：

1  在脚手架的转角处、开口型脚手架端部应由架体底部至 顶部连续设置斜杆；

2  应每隔不大于4跨设置一道竖向或斜向连续斜杆；当架 体搭设高度在24m 以上时，应每隔不大于3跨设置一道竖向 斜杆；

3  竖向斜杆应在双排作业架外侧相邻立杆间由底至顶连续 设置。
5.6.6 连墙件的设置应符合下列规定：

1 连墙件应采用可承受拉、压荷载的刚性杆件，并应与建 筑主体结构和架体连接牢固；

2 连墙件应靠近水平杆的盘扣节点设置；

3  同一层连墙件宜在同一水平面，水平间距不应大于3跨； 连墙件之上架体的悬臂高度不得超过2步；

4  在架体的转角处或开口型双排脚手架的端部应按楼层设置，且竖向间距不应大于4m;

5  连墙件宜从底层第一道水平杆处开始设置；

6  连墙件宜采用菱形布置，也可采用矩形布置；

7  连墙点应均匀分布；

8  当脚手架下部不能搭设连墙件时，宜外扩搭设多排脚手 架并设置斜杆，形成外侧斜面状附加梯形架。

5.6.7 作业架和支撑架的安装、拆除、检查及验收应符合相关规范、标准的规定。

5.7 附着式脚手架
5.7.1 附着式脚手架的基本要求和构造要求应符合以下规定：

1  在施工前应编制专项施工方案，经审批合格后实施。

2  一次悬挑脚手架高度不宜超过20 m。对于一次悬挑高度超过20m 的附着式脚手架，施工单位应组织专家对专项方案进行论证后实施。

3  应能承受设计荷载。
4  结构应稳固，不得发生影响正常使用的变形。
5  应满足使用要求，具有安全防护功能，定期检查；在使用中，脚手架结构性能不得发生明显改变。
6  当遇意外作用或偶然超载时，不得发生整体破坏。
7  脚手架所依附、承受的工程结构不应受到损害。

8  脚手架应构造合理、连接牢固、搭设与拆除方便、使用安全可靠。

5.7.2 附着支座应符合以下规定：

1  非转角部位可预埋螺栓孔、通过对拉螺栓将悬挑钢梁锚 固在工程结构上；转角部位可采用预埋钢板与悬挑钢梁焊接的方 式进行连接。

2  附着支座采用螺栓与建筑物连接时，螺栓型号宜为不低 于4.6级的普通螺栓，强度设计值可按表6.1.8的规定采用。螺栓  直径应由设计确定，且不宜小于20 mm, 螺栓数量不应少于3个； 受拉螺母不得少于2个或应采用弹簧垫圈加单螺母，螺杆露出螺 母端部的长度不应少于3扣，并不得小于10 mm; 预埋于主体结  构的套管直径应与螺栓配套，固定牢固；悬挑钢梁与建筑物连接构造可参照相关规范、标准执行。

3  对于转角部位，当采用预埋钢板焊接的支座形式时，预埋于主体结构的钢板厚度不小于12 mm; 焊缝应满足现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017、《钢结构焊接规范》GB 50661 相关条文要求。
5.7.3 附着支承结构采用上拉式时，其构造应满足下列规定：

1  钢拉杆应进行抗拉试验。试验采用随机取样的方法，所抽取的检测样品应能代表其技术质量特性。工具式钢拉杆焊接质 量应满足现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017中的焊缝要 求，并通过设计计算确定焊缝尺寸。

2  钢拉杆采用钢筋制作时，其材料性能需满足相关标准要求，且直径不应小于20 mm。钢筋拉杆两端焊接 耳板时，耳板的尺寸及焊接长度应由设计确定。

3  钢拉杆与工程主体结构拉结的吊环预埋锚固长度应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010中钢筋锚固的规定。吊环应使用HPB300级钢筋，其直径不宜小于20 mm。

4  钢拉杆与悬挑钢梁端部必须进行可靠连接，每根悬挑钢 梁必须设置1根或1根以上的钢拉杆，且应同时满足下列要求：

1)  悬挑长度小于且等于1800 mm时，至少设置1根钢拉杆；

2) 悬挑长度大于1800 mm 且不大于3000 mm 时，至少 设置内外2根钢拉杆；

3)  钢拉杆与水平面夹角应为45°~60°。

5.7.4 连墙件必须采用可承受拉力和压力的构造，且应采用刚性连墙件与建筑结构和架体连接牢固，连墙件的布置应符合下列规定：

1  应靠近主节点设置，偏离主节点的距离不应大于300 mm;

2  应优先采用菱形布置，或采用方形、矩形布置；

3  宜水平设置，不能水平设置时，与脚手架连接的一端不 应高于主体结构连接的一端；

4  一字型、开口型脚手架的两端必须设置连墙件，其竖向 间距不应大于建筑物的层高，且不应大于4.0 m。

5.7.5 连墙件的设置间距除应满足计算要求外，尚应符合现行地方标准《四川省附着式脚手架安全技术标准》DBJ51/T153的相关规定。
5.7.6 分段悬挑的脚手架架体立杆、剪刀撑等杆件，在分段处应全部断开，不得上下连续设置。
5.7.7 脚手架架体安全网质量及施工应满足现行国家标准《安全网》GB 5725相关规定。

5.7.8 立杆接长必须采用对接扣件连接(顶层顶步除外),并应交错布置，两根相邻立杆的接头不应设置在同步内，同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500 mm,各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3。

5.7.9 脚手架架体的立杆的纵距不应大于1500 mm, 且满足现行行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130 的相关要求。

5.7.10在安装拉杆前，悬挑钢梁与下部立杆之间宜设置可调托撑或其他临时构造措施承力，并在拉杆安装完成后及时移除。
6  基坑工程

6.1  一般规定

6.1.1  基坑工程施工前应具备下列资料：

1 基坑环境调查资料。包括基坑周边市政道路、管线现状 及渗漏情况，邻近建(构)筑物基础形式、埋深、结构类型、房 屋现状；相邻区域内正在施工和使用的基坑工程情况；相邻建筑 工程打桩振动及重载车辆通行情况等。

2 岩土工程勘察报告、建筑总平面图、基础平面布置及大 样图、基坑支护及地下水控制设计施工图及咨询论证意见。基坑 支护及地下水控制设计施工图应包括基坑变形控制设计指标，基 坑变形、周围保护建筑、相关管线变形预警值。

3 基坑工程专项施工方案。开挖深度超过3m ( 含 3m)的基坑工程，以及开挖深度未超过3 m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建、构筑物安全的基坑工程，应编制专项施工方案。开挖深度超过5m(含5m)的基坑工程专项施工方案，应按有关规定通过专家论证。

4 深基坑施工应编制基坑工程监测方案。

条文说明：根据现行地方标准《四川省基坑工程施工安全技术标准》（DBJ51/T 5072-2023）进行了调整，明确了施工前应具备的资料。
6.1.2  基坑工程的专项施工方案应严格依据现行国家标准《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497、现行行业标准《建筑基坑支护技术规程》JGJ120和《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ180、现行地方标准《四川省基坑工程施工安全技术标准》DBJ51/T5072等标准的相关要求进行编制。

6.1.3  基坑开挖前，应查清周边环境，如建筑物、市政管线、道路、地下水等情况，并应将开挖范围内的各种管线迁移、拆除，或采取可靠保护措施。

6.1.4  主体结构施工过程中，不应损坏基坑支护结构。当需改变支护结构工作状态时，应经基坑设计单位复核。

6.1.5  基坑各监测项目采用的监测仪器的精度、分辨率及测量精度应能反映监测对象的实际状况，并应满足基坑监控的要求。

6.2  基坑工程专项施工方案

6.2.1  工程项目部应在基坑工程施工前，根据施工现场的工程地质条件、开挖深度及周边环境等因素，编制专项施工方案，并按相关规定进行审核、审批。

6.2.2  当基坑工程的施工条件或周边环境发生变化时，应当暂停施工，及时会同建设、监理、勘察、设计等单位经过补充勘察、设计验算后方可恢复施工，同时专项施工方案还应重新进行审核、审批。

条文说明：编制应参照现行地方标准《四川省基坑工程施工安全技术标准》DBJ51/T5072 的相关规定执行。

6.3  基坑开挖

6.3.1  基坑开挖应符合下列规定：

1  当支护结构构件强度满足设计要求时，方可开挖；对采用预应力锚杆的支护结构，应在施加预加力后，方可开挖下层土方；对土钉墙，应在土钉、喷射混凝土面层的养护时间大于2d后，方可开挖下层土方。
2  应按支护结构设计规定的施工顺序和开挖深度分层开挖。
3  开挖至锚杆、土钉施工作业面时，开挖面与锚杆、土钉的高差不宜大于500mm。基坑开挖面上方的锚杆、土钉、支撑未达到设计要求时，不应向下超挖土方。
4  开挖时，挖土机械不得碰撞或损害锚杆、腰梁、土钉墙墙面、内支撑及其连接件等构件，不得损害已施工的基础桩。
5  当基坑采用降水时，地下水位以下的土方应在采取降水措施后开挖。深基坑降水施工应有防止临近建筑及管线沉降的措施。
6  当开挖揭露的实际土层性状或地下水情况与设计依据的勘察资料明显不符，或出现异常现象、不明物体时，应停止挖土，在采取相应处理措施后方可继续挖土。
7  挖至坑底时，应避免扰动基底持力土层的原状结构。
6.3.2  软土基坑开挖尚应符合下列规定：

1  应按分层、分段、对称、均衡、适时的原则开挖。
2  当主体结构采用桩基础且基础桩已施工完成时，应根据开挖面下软土的性状，限制每层开挖厚度。
3  对采用内支撑的支护结构，宜采用开槽方法浇筑混凝土支撑或安装钢支撑；开挖到支撑作业面后，应及时进行支撑的施工。
4  对重力式水泥土墙，沿水泥土墙方向应分区段开挖，每一开挖区段的长度不宜大于40m。

6.3.3  当基坑开挖面上方的锚杆、土钉、支撑未达到基坑设计要求时，严禁向下超挖土方。

6.3.4  采用锚杆或支撑的支护结构，在未达到基坑设计规定的拆除条件时，严禁拆除锚杆或支撑。

6.3.5  基坑周边施工材料、设施或车辆荷载严禁超过基坑设计要求的地面荷载限值。

6.4  基坑支护结构施工

6.4.1  在基坑支护结构施工时，基坑支护应与降水、开挖相互协调，各工况和工序应符合设计要求。

6.4.2  基坑支护结构施工与拆除不应影响主体结构、邻近地下设施与周围建（构）筑物等的正常使用，必要时应采取减少不利影响的措施。

6.4.3  当遇到有可能产生相互影响的邻近工程进行基坑开挖、边坡工程、盾构顶进等施工作业时，应确定相互间合理的施工顺序和方法，必要时应采取措施减少相互影响。

6.5  基坑施工监测

6.5.1  基坑施工应根据施工现场实际情况定期进行监测，监测应采用仪器监测与巡视相结合的方法。用于监测的仪器应按测量仪器有关要求定期标定。
6.5.2  基坑施工监测应包括下列主要内容：

1  基坑周边地面沉降。

2  周边重要建筑沉降。

3  周边建筑物、地面裂缝。

4  支护结构裂缝。

5  坑内外地下水位。

6  地下管线渗漏情况。

6.5.3  基坑工程施工过程中每天应有专人进行巡视检查，巡视检查宜以目视为主，可辅以锤、钎、量尺、放大镜等工具以及摄像、摄影等手段进行，并应作好巡视记录。如发现异常情况和危险情况，应对照仪器监测数据进行综合分析。

6.6  基坑安全使用与维护

6.6.1  基坑开挖完毕后，应组织验收，经验收合格并进行安全使用与维护技术交底后，方可使用。

6.6.2  基坑使用与维护中进行工序移交时，应办理移交签字手续。

6.6.3  应进行基坑安全使用与维护技术培训，定期开展应急处置演练。

6.6.4  基坑使用中应针对暴雨、冰雹等灾害天气，及时对基坑安全进行现场检查。

6.6.5  基坑工程应按设计要求进行地面硬化，并在周边设置防水围挡和防护栏杆。对膨胀性土及冻土的坡面和坡顶3m以内应采取防水及防冻措施。

6.6.6  在基坑周边影响范围内不宜建造临时设施；必须建造时应经设计复核，并应采取保护措施。

6.6.7  雨季施工时，应有防洪、防暴雨措施及排水备用材料和设备。

6.6.8  基坑、管沟边沿及边坡等危险地段施工时，应设置安全护栏和明显警示标志。夜间施工时，现场照明条件应满足施工需要。

6.6.9  基坑内应设置作业人员上下坡道或爬梯，数量不应少于2个，且作业位置的安全通道应畅通。

6.6.10  降水系统维护应符合下列规定：

1  定时巡视降排水系统的运行情况，及时发现和处理系统运行的故障和隐患。
2  应采取措施保护降水系统，严禁损害降水井。

3  冬季降水应采取防冻措施。

6.6.11  基坑围护结构出现损伤时，应编制加固修复方案并及时组织实施。

6.6.12  对预计超过设计使用年限的基坑工程，应提前进行安全评估和设计复核，当设计复核不满足安全指标要求时，应及时进行加固处理。

6. 6. 13  主体结构施工过程中，当需改变支护结构工作状态时， 应经设计单位复核；当基坑超期使用、基坑支护体系损伤对安全性有影响、改变或改造支护结构时，应会同建设、监理、支护设计、施工等单位对变化情况做出评估，或委托第三方鉴定单位进行基坑安全性鉴定，必要时应进行加固处理。

6. 6. 14  在支护结构上不宜设置临时设施的拉结点、支撑点，确须设置须征得基坑工程设计单位同意。

条文说明：根据现行地方标准《四川省基坑工程施工安全技术标准》DBJ51/T5072-2023进行了新增，明确了部分应当加强管控的部位。
7  安全防护与保护
7.1  一般规定

7.1.1  安全通道及安全防护棚搭设应严密、牢固，防护棚两侧应采取封闭措施。

7.1.2  “三宝”产品的质量应符合现行国家标准《头部防护 安全帽》GB2811、《坠落防护 安全带》GB6095和《安全网》GB5725相关规定的要求。

7.1.3  在建工程的预留洞口、楼梯口、电梯井口等孔洞应采取防护措施。

7.1.4  在建工程作业面边沿应设置连续的临边防护设施。

7.2  安全通道及安全防护棚

7.2.1  当临街面行人通道、场内施工通道、出入建筑物通道、施工电梯出入口施工作业通道处于建筑坠落半径内或处于起重机起重臂回转范围内时，必须设置安全通道及安全防护棚。 

7.2.2  安全通道及安全防护棚应采用(48.3×3.6建筑钢管扣件脚手架搭设，宜优先采用定型化、工具化安全通道及安全防护棚，严禁采用竹木杆件搭设。

7.2.3  特别重要的安全通道及安全防护棚必须制订专项技术方案，经企业技术负责人审批，按规定程序报审批准。

7.2.4  安全通道及安全防护棚的搭设

1  施工现场内外道路边线与建筑物或脚手架边缘距离小于坠落半径的，应搭设安全通道。安全通道净空高度和宽度应根据通道所处坠落半径及人、车通行要求确定，高度不低于3.5m，宽度不低于3m。

2  进出建筑物主体通道口应搭设防护棚，棚宽大于道口，进深尺寸应符合高处作业安全防护范围。

3  安全通道及安全防护棚进口两侧应搭设钢管立柱，并应悬挂安全警示标志牌和安全宣传标语。安全通道及安全防护棚立杆必须沿通行方向通长设置扫地杆和剪刀撑，立杆纵距不应超过1200mm。安全通道及安全防护棚两侧应设置隔离栏杆及八字撑，并满挂密目安全网，所有水平杆控制伸出立杆外侧100mm。

4  安全通道及安全防护棚顶部应严密铺设双层正交竹笆板或双层正交50mm厚木模板的水平硬质防护，层间距不应少于700mm，同时应在顶层设置防护栏杆，高度为1200mm，两道水平杆，栏杆刷间距为400mm黄黑或红白相间的警示油漆，除入口处外两侧满挂密目安全网。

条文说明：根据现行行业标准《施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016相关条款进行了修改。
5  当临街面人行通道距离建筑物达不到安全距离时，必须搭设用于行人通行的防护通道，其净空高度不低于3m，搭设方式与施工现场安全通道相同，并设置明确的警示标牌和引导标志。

7.2.5  安全通道及安全防护棚拆除时，应设警戒区，并应派专人监护，严禁上下同时拆除。

7.3  “三宝”使用规定

7.3.1  采购与存储

1  采购的“三宝”产品必须具备以下资料：

1）生产许可证；

2）产品合格证；

3）检验报告；

4）劳动安全标志；

5）其他按相关规定必须提供的文件。

2  采购的“三宝”产品应以产品标注的生产日期为准，存储时间超过一年（有产品说明书的从其规定）的，不得进行采购。

3  存储场所应保持干燥、通风，不得接触高温、明火、酸、碱、尖锐坚硬的物体，不得长期在室外暴晒。

4  购入的“三宝”产品在入库时必须按要求查验7.3.1条第1款规定的资料，资料不齐全的，不得予以接收入库。

5  不得采购住建部相关文件禁止使用的产品；属于限制使用的，应严格参照相关要求采购。

条文说明：根据住建部《房屋建筑和市政基础设施工程禁止和限制使用技术目录》（第一批）（第二批）要求进行修改。
7.3.2  使用期限

1  安全帽、安全带和安全网的使用期限应以产品说明上的使用期限为准。

2  使用期限以在现场实际使用的期限为准，入库存放期间不列入使用期限。

3  产品出库时做好出库时间记录，退库时也要做好退库记录。累计时间达到使用期限后，应立即予以报废。

7.3.3  使用管理

1  进入施工现场的“三宝”，应按有关存储的规定入库存放。

2  领用的新安全网有以下现象的，视为非正常损坏，按报废处理：
1）平网绑绳大部分被剪断的，网体出现破损的；

2）立网污染严重，无法清洗掉污染物或经清洗仍不能达到使用要求的；

3）立网出现破损，网体有撕裂、洞穿的。

3  不得使用住建部相关文件禁止使用的产品，属于限制使用的，应严格参照相关要求使用。

条文说明：根据住建部《房屋建筑和市政基础设施工程禁止和限制使用技术目录》（第一批）（第二批）要求进行修改。
7.3.4  使用要求 

1  安全帽的使用要求：

1）选用适合的安全帽，要求帽衬顶端与帽壳内顶必须保持25～50mm间距；

2）应正确佩戴，系好下颌带；

3）经常检查，发现安全帽有异常损伤、裂痕等缺陷时，应按报废处理。

2  安全带的使用要求：

1）应高挂低用，注意防止摆动碰撞；

2）安全带不得打结使用，也不得将钩直接挂在安全带上使用，应挂在连接环上使用；

3）安全带上的各种部件不得随意拆除；

4）定期检查，发现有磨损严重、附件缺失等隐患时，应及时更换。

5）设置缓冲器的安全带，使用前应严格按照产品说明书及现行国家标准《坠落防护 缓冲器》GB/T24538的相关要求使用，防止发生意外。

条文说明：为了防止坠落高度不足缓冲器展开长度的造成人员伤害，故根据国家标准《坠落防护 缓冲器》GB/T24538的相关要求进行了明确。
3  安全网的使用要求：

1）禁止随意拆除安全网的构件；

2）严禁在网上堆放杂物；

3）在安全网附近焊接作业时，必须有防护措施，防止烧损安全网；

4）禁止砂浆、各种油类等污染安全网；

5）使用中应定期检查，当网受到较大冲击后应及时更换。

7.4  高处作业防护规定

7.4.1  洞口防护

1  进行洞口作业以及在因工程和工序需要而产生的，使人与物有坠落危险或危及人身安全的其他洞口进行高处作业时，必须设置防护设施。

2  板与墙的洞口，必须设置牢固的盖板、防护栏杆、安全网或其他防坠落的防护设施。

3  电梯井口必须设防护栏杆或固定栅门；电梯井内应每隔两层并最多隔10m设一道硬防护。
4  钢管桩、钻孔桩、人工挖孔桩等桩孔上口，杯形、条形基础上口，未填土的坑槽，以及天窗、地板门等处，均应按洞口防护设置稳固的盖件。

5  施工现场通道附近的各类洞口与坑槽等处，应设置防护设施与安全标志，且夜间还应设红灯示警。

6  洞口应根据具体情况采取设防护栏杆、加盖件、张挂安全网与装栅门等措施，必须符合下列要求：

1）楼板、屋面和平台等面上短边尺寸小于250mm但大于25mm的孔口，必须用坚实的盖板盖没。盖板应防止挪动移位。

2）楼板面等处边长为250～500mm的洞口、安装预制构件时的洞口以及缺件临时形成的洞口，可用竹、木等作盖板盖住洞口。盖板须能保持四周搁置均衡，并有固定其位置的措施。

3）边长为500～1500mm的洞口，必须设置以扣件扣接钢管而成的网格，并在其上满铺竹笆或脚手板。也可采用贯穿于混凝土板内的钢筋构成防护网，钢筋网格间距不得大于200mm。

4）边长在1500mm以上的洞口，四周设防护栏杆，洞口下张设安全平网。

5）垃圾井道和烟道，应随楼层的砌筑或安装而消除洞口，或参照预留洞口作防护。管道井施工时，还应加设明显的标志。如有临时性拆移，需经栋号工长核准，工作完毕后必须恢复防护设施。

6）位于车辆行驶道旁的洞口、深沟与管道坑、槽，所加盖板应能承受不小于当地额定卡车后轮有效承载力2倍的荷载。

7）墙面上的竖向洞口，凡落地的洞口应加装开关式、工具式或固定式的防护门，门栅网格的间距不应大于150mm，也可采用防护栏杆，下设挡脚板。

8）下边沿至楼板或底面低于800mm的窗台等竖向洞口，如侧边落差大于2m时，应加设1.2m高的临时护栏。

9）对邻近的人与物有坠落危险的其他竖向的孔、洞口，均应予以盖没或加以防护，并有固定其位置的措施。

7.4.2  临边防护

1  基坑周边，尚未安装栏杆或栏板的阳台、料台与挑平台周边，雨篷与挑檐边，无外脚手架的屋面与楼层周边及水箱与水塔周边等临边作业，都必须设置防护栏杆。

2  头层墙高度超过3.2m的二层楼面周边，以及无外脚手架的高度超过3.2m的楼层周边，必须在外围架设安全平网一道。

3  分层施工的楼梯口和梯段边，必须安装临时护栏。顶层楼梯口应随工程结构进度安装防护栏杆。

4  施工电梯和脚手架等与建筑物通道的两侧边，必须设防护栏杆。地面通道上部应装设安全防护棚。 

5  各种垂直运输接料平台，除两侧设防护栏杆外，平台口还应设置安全门或活动防护栏杆。

6  临边防护栏杆杆件的规格及连接要求，应符合下列规定：

1）宜优先采用工具化、定型化防护栏杆。

2）钢管栏杆采用(48.3×3.6mm的管材，以扣件或电焊固定。

3）钢筋横杆上杆直径不应小于16mm，下杆直径不应小于14mm。钢筋横杆及栏杆柱直径不应小于18mm，采用电焊或镀锌钢丝绑扎固定。

4）以其他钢材如角钢等作防护栏杆杆件时，应选用强度相当的规格，以电焊固定。

7  搭设临边防护栏杆时，必须符合下列要求：

1）防护栏杆应由上、下两道横杆及栏杆柱组成，上杆离地高度为1.0～1.2m，下杆离地高度为0.5～0.6m。坡度大于1∶22的屋面，防护栏杆应高1.5m，并加挂安全立网。除经设计计算外，横杆长度大于2m时，必须加设栏杆柱。

2）当在基坑四周固定时，可采用钢管并打入地面500～700mm深。钢管离边口的距离，不应小于500mm。当基坑周边采用板桩时，钢管可打在板桩外侧。

3）当在混凝土楼面、屋面或墙面固定时，可用预埋件与  钢管扣件紧固或螺栓紧固。

4）当在砖或砌块等砌体上固定时，可预先砌入规格相适应的80mm×6mm弯转扁钢作预埋铁的混凝土块，然后用预埋件与钢管扣件紧固或螺栓紧固。

5）栏杆柱的固定，其整体构造应使防护栏杆在上杆任何处，能经受任何方向的1kN外力。当栏杆所处位置有发生人群拥挤、车辆冲击或物件碰撞等可能时，应加密柱距。

6）防护栏杆必须自上而下用安全立网封闭，或在栏杆下边设置严密固定的高度不低于180mm的挡脚板。挡脚板上如有孔眼，不应大于25mm，挡脚板下边距离底面的空隙不应大于10mm。

7）卸料平台两侧的栏杆，必须自上而下加挂安全立网。

8）当临边的外侧面临街道时，除防护栏杆外，敞口立面必须采取满挂安全网或其他可靠措施作全封闭处理。

7.4.3攀登作业要求
1  施工组织设计或施工技术方案中应明确施工中使用的登高和攀登设施，人员登高应借助建筑结构或脚手架的上下通道、梯子及其他攀登设施和用具；

2  攀登作业所用设施和用具的结构构造应牢固可靠；作用在踏步上的荷载在踏板上的荷载不应大于 1.1kN，当梯面上有特殊作业，重量超过上述荷载时，应按实际情况验算；

3  不得两人同时在梯子上作业。在通道处使用梯子作业时，应有专人监护或设置围栏。脚手架操作层上不得使用梯子进行作业；

4  梯子应采用工具式，严禁用现场自行拼装的形式代替，同时梯子的材质、制作质量和构造措施应符合现行国家标准《梯子 第2部分：要求、试验和标志》GB∕T 17889.2的规定。；

5  折梯张开到工作位置与水平面的倾角应呈倾角75°架设，并应有整体的金属撑杆或可靠的锁定装置；

6  使用固定式直梯进行攀登作业时，攀登高度宜为 5m，且不超过 10m。当攀登高度超过 3m 时,宜加设护笼，超过 8m 时,应设置梯间平台；

7  当安装钢柱或钢结构时，应使用梯子或其他登高设施。当钢柱或钢结构接高时，应设置操作平台。当 无电焊防风要求时，操作平台的防护栏杆高度不应小于 1.2m；有电焊防风要求时，操作平台的防护栏杆高度 不应小于 1.8m；

8  当安装三角形屋架时，应在屋脊处设置上下的扶梯；当安装梯形屋架时，应在两端设置上下的扶梯。扶梯的踏步间距不应大于 400 ㎜。屋架弦杆安装时搭设的操作平台，应设置防护栏杆或用于作业人员拴挂安全带的安全绳；

9  深基坑施工，应设置扶梯、入坑踏步及专用载人设备或斜道等，采用斜道时，应加设间距不大于 400mm 的防滑条等防滑措施。严禁沿坑壁、支撑或乘运土工具上下。

7.4.4 悬空作业应符合下列规定：
1  钢结构吊装，构件宜在地面组装，安全设施应一并设置。吊装时，应在作业层下方设置一道水平安全网；

2  吊装钢筋混凝土屋架、梁、柱等大型构件前，应在构件上预先设置登高通道、操作立足点等安全设施；

3  在高空安装大模板、吊装第一块预制构件或单独的大中型预制构件时，应站在作业平台上操作；

4  当吊装作业利用吊车梁等构件作为水平通道时，临空面的一侧应设置连续的栏杆等防护措施。当采用钢索做安全绳时，钢索的一端应采用花兰螺栓收紧；当采用钢丝绳做安全绳时，绳的自然下垂度不应大于绳 长的 l／20，并应控制在 100 ㎜以内；
5  严禁在未固定、无防护的构件及安装中的管道上作业或通行；
6  模板支撑应按规定的程序进行，不得在连接件和支撑件上攀登上下，不得在上下同一垂直面上装拆模板；
7  在进行高处拆模作业时应配置登高用具或搭设支架；
8  绑扎立柱和墙体钢筋，不得站在钢筋骨架上或攀登骨架；
9  在 2m 以上的高处绑扎柱钢筋时，应搭设操作平台；
10  浇筑高度 2m 以上的混凝土结构构件时，应设置脚手架或操作平台；
11  悬挑的混凝土梁、檐、外墙和边柱等结构施工时，应搭设脚手架或操作平台，并应设置防护栏杆，采 用密目式安全立网封闭

12  在坡度大于 1：2.2 的屋面上作业，当无外脚手架时，应在屋檐边设置不低于 1.5m 高的防护栏杆，并 应采用密目式安全立网全封闭；
13  在轻质型材等屋面上作业，应搭设临时走道板，不得在轻质型材上行走；安装压型板前，应采取在梁 下支设安全平网或搭设脚手架等安全防护措施；
14  门窗作业时，应有防坠落措施，操作人员在无安全防护措施情况下，不得站立在樘子、阳台栏板上作业；
15  高处安装时不得使用座板式单人吊具；
16  高处作业应按要求持相应特种作业证件上岗，达到人证合一的要求，其他悬空作业要求应按照现行规范、标准的相关要求执行。

7.5  有限空间作业管理

7.5.1 有限空间的制度

1  施工单位应在开工前对项目存在的有限空间进行排查梳理，同时应当在施工前对下列有限空间危险因素进行辨识：

1） 存在硫化氢、一氧化碳等有毒有害气体，易发生中毒事故；

2）存在窒息性气体、缺氧环境环境，易发生窒息事故；

3）存在易燃易爆等可燃性气体、粉尘环境，易引发火灾和爆炸等事故；

4）作业空间内湿度过大，易发生电气设备漏电触电事故；

5）作业空间内高温环境或者低温环境，作业人员不宜长时间作业；

6）高压、负压等其他危险因素。

2  施工单位应当根据辨识结果对有限空间危险因素种类、参数、特性确定风险等级，有限空间正常运行含有毒有害、易燃易爆、缺氧、高温、负压等危险因素应列为高风险等级，制定管控措施，明确管控责任人，划定管控区域，实施重点管控，实行人员、工器具出入全过程管控。鼓励运用物联网、大数据等现代信息技术手段加强有限空间作业风险管控。

3  施工单位应当建立有限空间安全管理台账，确保台账中的有限空间名称（或者编号）、数量、位置、类型和作业危险因素、可能导致事故后果、防护要求、作业形式（自行/发包作业）、责任人等基本信息全面、准确，根据其变化情况动态调整基本信息。

4  施工单位涉及有限空间的生产工艺、设施设备、作业环境等发生变化时，应当重新确认，并及时更新管理台账，开展风险辨识。

5  施工单位在作业前应编制专项施工方案及应急预案，并报施工单位相关人员审核，且应在施工前及时开展应急演练。
7.5.2 有限空间进入作业前的管理

      1  作业前应对作业环境进行安全风险辨识，分析存在的危险因素，提出消除、控制危害的措施，编制详细的作业方案。方案应经本单位相关人员审核；
2  根据有限空间作业方案 ，确定作业现场负责人、监护人 员、作业人员 ，并明确其安全职责；

3  应严格执行有限空间作业审批制度。审批内容应包括但  不限于是否制定作业方案、是否配备经过专项安全培训的人员、 是否配备满足作业安全需要的设备设施等。未经审批不得擅自开展有限空间作业；

4  作业人员必须经过安全教育培训且考核合格 ，特种作业人员必须持有相应的资格证书 ， 必须严格控制有限空间作业人数；

5  作业现场负责人应对实施作业的全体人员进行安全交底 ， 告知作业内容 、作业过程中可能存在的安全风险、作业安全要求和应急处置措施等；

6  作业前应对安全防护设备、个体防护用品、应急救援装 备 、作业设备和用具的齐备性和安全性进行检查。 当有限空间可能为易燃易爆环境时 ，设备和用具应符合防爆安全要求；

7  在作业现场设置围挡封闭作业区域 ，并在进出口周边显 著位置设置安全警示标志或安全告知牌；

8  作业前应对有限空间内气体进行检测 ，检测指标应当包 括氧浓度、易燃易爆物质浓度值、有毒有害气体浓度值等 ，有限空间内气体浓度检测合格后方可按程序开展作业；有限空间内气体浓度经检测不合格的 ， 必须进行强制通风 ， 强制通风后仍不合格的 ，须分析可能造成气体浓度不合格的原因 ，制定预防 、消除和控制危害的措施 ，确保作业期间处于安全受控状态。通风时应向有限空间内输送清洁空气 ，禁止使用纯氧通风；
9  气体检测结果合格后 ，作业人员进入有限空间前还应根 据作业环境 ，选择并佩戴符合要求的个体防护用品与安全防护设备；

7.5.3 有限空间作业的管理

      1  在确认作业环境、作业程序、安全防护设备和个体防护用品等符合要求后 ，作业现场负责人方可许可作业人员进入有限空间作业；
     2  应对有限空间作业环境进行实时监测、持续通风 。有限空间作业因故暂停 ， 必须在复工前再次进行通风 、检测确认安全；

     3  有限空间作业必须设监护人员 ，监护人员应在有限空间外全程持续监护 ，不得进入有限空间 ， 随时跟踪作业过程并保持信息畅通 ，发现有限空间环境发生不良变化、安全防护措施失效和其他异常情况时 ，应立即向作业人员发出撤离警报 ，并采取措施协助作业人员撤离；

4  专职安全员必须在警戒区定时巡回检查、监护 ，严禁火种或可燃物落入有限空间；

5  作业期间发生作业人员出现身体不适、安全防护设备或个体防护用品失效 、气体检测报警仪报警、监护人员或作业现场负责人下达撤离命令、其他可能危及安全的情况时 ，作业人员应立即中断作业撤离有限空间；

6  严格执行临时用电有关要求，对无自然采光的地下大空间施工场所，应编制单项照明用电方案，根据有限空间环境条件，使用安全特低电压照明器和符合环境条件的电动工具；

7  应通过轮换作业等方式合理安排工作时间 ，避免人员长时间在有限空间工作；

8  每班作业完成后 ，作业人员应将全部设备和工具带离有限空间 ，现场作业负责人和监护人员应清点人员和设备 ，确保有限空间内无人员和设备遗留后 ，关闭进出口。必须在有限空间的出入口设置防护栏、盖和警告标志 ，夜间设警示灯；

条文说明：当结束有限空间作业或有限空间尚未开展但已存在风险源的，应设立隔离区域，及时将出入口进行封闭牢固，包括进出通道、爬梯等，同时应在显著位置张贴醒目的警告牌、公示牌，严禁无关人员进入区域。
7.5.4 当需进入有限空间抢救时 ，救援人员必须在做好个人安全防护并有专人监护下进行下井抢救 ，严禁盲目施救；
7.6 操作平台

7.6.1  一般规定

1  操作平台应进行设计计算，架体构造与材质应满足相关现行国家、行业标准规定；

2  面积、高度或荷载超过本规范规定的，应编制专项施工方案；

3  操作平台的架体应采用钢管、型钢等组装，并应符合现行国家标准《钢结构设计规范》GB50017 及相关脚手架行业标准规定。平台面铺设的钢、木或竹胶合板等材质的脚手板，应符合强度要求，并应平整满铺 及可靠固定；

4  操作平台的临边应按相关规范的规定设置防护栏杆，单独设置的操作平台应设置供人上下、踏步间距不大于 400 ㎜的扶梯；操作平台投入使用时，应在平台的内侧设置标明允许负载值的限载牌，物料应及时转运，不得超重与超高堆放。

5  其他要求应按照现行行业标准《施工高处作业安全技术规范》JGJ80相关条款执行。

7.6.2  移动式操作平台的要求
1  移动式操作平台的面积不应超过10㎡，高度不应超过5m，高宽比不应大于 3:1，施工荷载不应超过 1.5kN/㎡；

2  移动式操作平台的轮子与平台架体连接应牢固，立柱底端离地面不得超过 80mm，行走轮和导向轮应 配有制动器或刹车闸等固定措施；

3  移动式行走轮的承载力不应小于 5kN，行走轮制动器的制动力矩不应小于 2.5N·m，移动式操作平台 架体应保持垂直，不得弯曲变形，行走轮的制动器除在移动情况外，均应保持制动状态；

4  移动式操作平台在移动时，操作平台上不得站人；

5  移动式操作平台的设计应符合相关规范 的规定。

7.6.3  落地式操作平台的要求
1  落地式操作平台的面积不应超过10㎡，高度不应超过 15m，高宽比不应大于3:1；

2  施工平台的施工荷载不应大于 2.0kN /㎡，当接料平台的施工荷载大于 2.0kN /㎡时，应进行专项设计；

3  落地式操作平台应独立设置，并应与建筑物进行刚性连接，不得与脚手架连接；

4  用脚手架搭设落地式操作平台时其结构构造应符合相关脚手架规范的规定，在立杆下部设置底座或垫 板、纵向与横向扫地杆，在外立面设置剪刀撑或斜撑；

5  落地式操作平台应从底层第一步水平杆起逐层设置连墙件且间隔不应大于 4m，同时应设置水平剪刀 撑。连墙件应采用可承受拉力和压力的构造，并应与建筑结构可靠连接；

6  落地式操作平台的搭设材料及搭设技术要求、允许偏差应符合相关脚手架规范的规定；

7  落地式操作平台一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上两步；

8  落地式操作平台的拆除应由上而下逐层进行，严禁上下同时作业，连墙件应随工程施工进度逐层拆除。

7.6.4 悬挑式操作平台

1  悬挑式操作平台的搁置点、拉结点、支撑点应设置在主体结构上，且应可靠连接；

2  未经专项设计的临时设施上，不得设置悬挑式操作平台；

3  悬挑式操作平台的结构应稳定可靠，且其承载力应符合使用要求；

4  悬挑式操作平台的悬挑长度不宜大于 5m，承载力需经设计验收；

5  采用斜拉方式的悬挑式操作平台应在平台两边各设置前后两道斜拉钢丝绳，每一道均应作单独受力计 算和设置；

6  采用支承方式的悬挑式操作平台，应在钢平台的下方设置不少于两道的斜撑，斜撑的一端应支承在钢 平台主结构钢梁下，另一端支承在建筑物主体结构；

7  采用悬臂梁式的操作平台，应采用型钢制作悬挑梁或悬挑桁架，不得使用钢管，其节点应是螺栓或焊 接的刚性节点，不得采用扣件连接。

条文说明：根据近年来全省发生的安全事故和隐患占比，故增加了对有限空间、攀登和悬空作业、悬挑和落地式操作平台的相关规定。
8  模板施工
8.1  一般规定
8.1.1  模板工程应编制安全专项施工方案，并严格按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162和《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300等现行标准、规范进行施工。模板支架搭设、拆除前应编制专项施工方案，对支架结构进行设计计算，并按程序进行审核、审批。模板支架搭设高度8m及以上、跨度18m及以上、施工荷载15kN/m2及以上或集中线荷载20kN/m及以上的专项施工方案，必须经规定组织专家论证。

8.1.2  模板架料进场时，总包单位应核查有关质量证明材料（生产许可证、产品合格证、质量检验报告），每批次进场的钢管、扣件、顶托，应进行抽样送检，并收存抽样检测报告。

8.1.3  模板作业前，工程项目技术负责人应以书面形式向项目相关管理人员进行针对专项方案的安全技术交底，项目管理人员应对作业班组进行施工操作的安全技术交底，专职安全生产管理人员应参加并签字。 

条文说明：根据现行行业标准《建筑施工安全检查标准》JGJ59的相关规定，对安全技术交底进行了明确，做到“管生产必须管安全”的精神。
8.1.4  从事模板作业的人员，应经安全技术培训。 

8.1.5  安装和拆除模板时，操作人员应佩戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。 

8.1.6  在高处安装和拆除模板时，周围应设安全网和搭脚手架，并应加设防护栏杆。 

8.1.7  模板施工中，应设专人负责检查。安装完毕后，应组织检查验收。 

8.1.8  当钢模板高度超过15m时，应设避雷设施，避雷设施的接地电阻不得大于4Ω。

8.2  安装和拆除

8.2.1  支模应按规定的作业程序进行，模板未固定前不得进行下一道工序。严禁在连接件和支撑件上攀登上下，并严禁在上下同一垂直面安装、拆卸模板。结构复杂的模板，装、拆应严格按照施工组织设计的措施进行。

8.2.2  支设高度在3m以上的柱模板，四周应设斜撑，并应设立操作平台，低于3m的可用马凳操作。

8.2.3  支设悬挑形式的模板时，应有稳定的立足点。支设临空构筑物模板时，应搭设支架。模板上有预留洞时，应在安装后将洞遮盖牢固。混凝土板上拆模后形成的临边或洞口，应按规定进行防护。

8.2.4  拆模高处作业，应配置登高用具或搭设支架，拆模人员严禁将安全带挂在即将拆除的模板或支撑上。

8.2.5  模板支撑拆除前，混凝土强度必须达到设计要求，并经申报批准后，才能进行。拆模应按照专项方案规定的顺序进行。
8.2.6  拆除的钢模作平台底模时，不得一次性将顶撑全部拆除，应分批拆除，然后按顺序拆下隔栅、底模，以免发生钢模在自重荷载下一次性大面积脱落。

8.2.7  拆模时，必须设置警戒区域，并派专人监护。拆模必须拆除干净彻底，不得保留有悬空模板，拆下的模板要及时清理，堆放整齐，洞口按照规定要求进行封堵。

8.3  防护作业

8.3.1  作业面位于孔洞及临边作业时，无可靠防护措施，必须佩带安全带，并设置可靠安全带上挂点。

8.3.2  在支模时，操作人员不得站在支撑杆件上操作，而应适当铺设脚手板，以便操作人员站立。脚手板以采用木质板为宜，并适当绑扎固定，不得用钢模板或5cm×10cm的木板。

8.3.3  在模板上运送混凝土，应设置走道板，并要稳妥牢固。

8.3.4  在模板上施工时，堆物（钢模板等）不宜过多，不宜集中堆放，且严禁临边堆放。

8.3.5  支模过程中，如需中途停歇，应将支撑搭头、柱头板钉牢。拆模间歇时，应将已活动的模板、支撑等运走或妥善堆放，防止因踏空、扶空而坠落。

8.3.6  大模板施工时，存放大模板必须要有防倾措施。

9  施工用电

9.1  一般规定
9.1.1  施工现场临时用电应符合 《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194、《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T46 的规定。

条文说明：根据住房与城乡建设部公告，《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T 46-2024于2025年1月1日起实施，原行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）同时废止。
9.1.2  建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统，必须符合下列规定：

1  采用三级配电系统。

2  采用TN-S接零保护系统。

3  采用二级漏电保护系统。

9. 1.3  施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者，应编制临时用电施工组织设计(施工现场临时用电专项施工方案)；临时用电设备在5台以下和设备总容量在50kW以下者，应制定安全用电和电气防火措施。
条文说明：临时用电施工组织设计或临时用电方案应在现场勘测和确定电源进线、变电所或配电室位置及线路走向后进行，应包含内容应符合《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T 46的相关规定。
9.1.4  临时用电组织设计及变更时，必须履行“编制、审核、批准”程序。变更用电组织设计时应补充有关图纸资料。

条文说明：根据现行行业标准《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T 46的描述，对编制人员的要求进行了删除，并新增了编制、审核、批准的要求。
9.1.5 临时用电工程应经总承包单位和分包单位共同验收，合格后方可使用。临电工程的验收应根据工程进度及时跟进，涉及配电箱（房）位置变动等重要变动的，应及时组织相关方验收，验收资料应妥善保存。

条文说明：根据现行行业标准《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T 46的描述，对验收方进行了明确。同时为了加强现场临时用电的管理，新增了对验收条件的管理要求，避免施工现场随意变更配电线路、用电设备导致发生意外事故。
9.1.6  电工必须经过职业资格考试合格后，持证上岗工作；其他用电人员必须通过相关教育培训和技术交底，考核合格后方可上岗工作。

条文说明：根据现行行业标准《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T 46的描述，明确了需持符合行业标准的职业资格方可进行上岗。
9.1.7  安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路，必须由电工完成，并应有人监护。

9.1.8  施工现场临时用电必须建立安全技术档案，并应包括下列内容：

1  临时用电工程组织设计编制、修改、审核和审查的全部 资料；

2 施工现场临时用电工程主要设备、材料的产品合格证、 相关认证报告、检测报告等；

3  临时用电工程技术交底资料；

4  临时用电工程检查验收表；

5  电气设备的试验、检验凭单和调试记录；

6 接地电阻、绝缘电阻和剩余电流动作保护器的剩余电流 动作参数测定记录表；

7 定期检(复)查表；

8 电工安装、巡检、维修、拆除工作记录；

9 施工现场临时用电工程管理制度、分包单位临时用电安 全生产协议、电工特种作业操作资格证等。

9.1.9 安全技术资料应由项目经理部电气专业技术负责人建立与管理，每周由项目经理组织对施工现场临时用电工程的实体安全、内业资料进行检查，并应在临时用电工程拆除后统一归档管理 。

条文说明：根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T 46标准进行了更新。
9.1.10  临时用电工程定期检查应按分部、分项工程进行，对安全隐患必须及时处理，并应履行复查验收手续。
9.2  外电防护

9.2.1  在建工程不得在外电架空线路正下方施工、搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其他杂物等。

9.2.2  在建工程（含脚手架）的周边与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离应符合表9.2.2规定。

表9.2.2  在建工程（含脚手架）的周边与
外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离

	外电线路电压
等级/kV
	＜1
	1～10
	35～100
	220
	330～500

	最小安全操作
距离/m
	7.0
	8.0
	8.0
	10
	15


注：上、下脚手架的斜道不宜设在有外电线路的一侧。

9.2.3  起重机严禁越过无防护设施的外电架空线路作业。在外 电架空线路附近吊装时，塔式起重机的吊具或被吊物体端部与架 空线路边线之间的最小安全距离应符合现行行业标准《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T 46的相关规定。

条文说明：依据现行行业标准《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T 46的规定进行了修改，同时新增起重设备与外电的防护距离要求。
9.2.4  施工现场开挖沟槽边缘与外电埋地电缆沟槽边缘之间的距离不得小于0.5m。

9.2.5  受强电磁辐射的高大建筑机械应采取加强绝缘等电气隔离措施。

9.2.6 当防护距离不能实现时，应及时与有关供电部门协商，同时采取绝缘隔离防护措施，并应悬挂醒目的警告标识。架设防护设施时，应经有关部门批准，采用线路暂时停电或其他可靠的安全技术措施，并应有电气工程技术人员和专职安全人员监护。防护设施与外电线路之间的安全距离不应小于相关标准规定。防护设施应坚固、稳定，且对外电线路的隔离防护应达到IP30 级。

条文说明：根据行业标准新增了起重设备与外电的防护距离要求，避免发生与外电设备冲突发生意外。

9.3  接零与接地保护系统

9.3.1  在施工现场专用变压器的供电的TN-S接零保护系统中，电气设备的金属外壳必须与保护零线连接。保护零线应由工作接地线、配电室（总配电箱）电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出。

9.3.2  当施工现场与外电线路共用同一供电系统时，电气设备的接地、接零保护应与原系统保护一致。不得一部分设备做保护接零，另一部分设备做保护接地。

9.3.3  在TN接零保护系统中，通过总漏电保护器的工作零线与保护零线之间不得再做电气连接。

9.3.4  PE线所用材质与相线、工作零线（N线）相同时，其最小截面应符合表9.3.4的规定。

表9.3.4  PE线最小截面面积

	相线芯线截面S/mm2
	PE线最小截面/mm2

	S≤25
	S

	25≤S≤50
	25

	S(>(50
	S/2


条文说明：参照现行行业标准《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T 46的规定进行了修改。
9.3.5  保护零线必须采用绝缘导线。配电装置和电动机械相连接的PE线应为截面不小于2.5 mm2的绝缘多股铜线。手持式电动工具的PE线应为截面不小于1.5 mm2的绝缘多股铜线。

9.3.6  PE线上严禁装设开关或熔断器，严禁通过工作电流，且严禁断线。

9.3.7  单台容量超过100kV·A或使用同一接地装置并联运行且总容量超过100kV·A的电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于4(。

9.3.8  TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外，还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。在TN系统中，保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于10((。在工作接地电阻值允许达到10((的电力系统中，所有重复接地的等效电阻值不应大于10((。

9.3.9  在TN系统中，严禁将单独敷设的工作零线再做重复接地。

9.3.10  每一接地装置的接地线应采用2根及以上导体，在不同点与接地体做电气连接。不得采用铝导体做接地体或地下接地线。垂直接地体宜采用角钢、钢管或光面圆钢，不得采用螺纹钢。

9.3.11  做防雷接地机械上的电气设备，所连接的PE线必须同时做重复接地，同一台机械电气设备的重复接地和机械的防雷接地可共用同一接地体，但接地电阻应符合重复接地电阻值的要求。

9.4  变配电管理

9.4.1  配电室应靠近电源，并应设在灰尘少、潮气少、振动小、无腐蚀介质、无易燃易爆物及道路畅通的地方。

9.4.2  配电室和控制室应能自然通风，并应采取防止雨雪侵入和动物进入的措施。

9.4.3  配电室布置应符合下列要求：

1  配电柜正面的操作通道宽度，单列布置或双列背对背布 置不应小于1.5m, 双列面对面布置不应小于2m。配电室内设置值班室或检修室的，值班室或检修室边缘距离配电柜的水平防护距离应大于1m，并采取隔离措施。
2  配电柜后面的维护通道宽度，单列布置或双列面对面布 置不应小于0.8m, 双列背对背布置不应小于1.5m; 个别建筑结 构梁柱凸出的位置，通道宽度可减少0.2m。
3  配电柜侧面的维护通道宽度不小于1m。

4  配电室的顶棚与地面的距离不低于3m。

5  配电室内的裸母线与地面垂直距离小于2.5m时，采用遮栏隔离，遮栏或外护物底部距离地面的高度不应小于2.2m。
6  配电装置的上端距顶棚不小于0.5m。

7  配电室的建筑物和构筑物的耐火等级不低于3级，室内配置砂箱和可用于扑灭电气火灾的灭火器。

8  配电室的门向外开，并配锁。

9  配电室的照明分别设置正常照明和事故照明。

9.4.4  配电柜应装设电源隔离开关及短路、过载、剩余电流动作保护电器。电源隔离开关分断时应有明显可见分断点。

9.4.5  配电柜或配电线路停电维修时，应挂接地线，并应悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌。停送电必须由专人负责。

9.4.6  配电室应保持整洁，不得堆放任何妨碍操作、维修的杂物。

9.4.7  发电机组及其控制、配电室内必须配置可用于扑灭电气火灾的灭火器，严禁存放贮油桶。

9.4.8  发电机组电源必须与外电线路电源连锁，严禁并列运行。

9.5  配电线路

9.5.1  需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。

9.5.2  电缆线路应采用埋地或架空敷设，严禁沿地面明设，并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。

9.5.3  电缆直接埋地敷设的深度不应小于0.7m，并应在电缆周围均匀敷设不小于50mm厚的细砂，然后覆盖砖或混凝土板等硬质保护层。

条文说明：对文字进行了精简。
9.5.4  埋地电缆在穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤、介质腐蚀场所及引出地面从2.0m高到地下0.2m处，必须加设防护套管，防护套管内径不应小于电缆外径的1.5倍。

9.5.5  埋地电缆与其附近外电电缆和管沟的平行间距不得小于2m，交叉间距不得小于1m。

9.5.6  埋地电缆的接头应设在地面上的接线盒内，接线盒应能防水、防尘、防机械损伤，并应远离易燃、易爆、易腐蚀场所。

9.5.7  架空电缆应沿电杆、支架或墙壁敷设，并采用绝缘子固定。架空电缆严禁沿脚手架、树木或其他设施敷设。

9.6  配电箱及开关箱

9.6.1  总配电箱以下可设若干分配电箱；分配电箱以下可设若干开关箱。

9.6.2  每台用电设备必须有各自专用的开关箱，严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备（含插座）。

9.6.3  配电箱、开关箱应布局合理，装设端正牢固。

9.6.4  配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板。

9.6.5  配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及电器正常不带电的金属底座、外壳等必须通过PE线端子板与PE线做电气连接，金属箱门与金属箱必须通过采用黄/绿组合颜色软绝缘导线做电气连接。

条文说明：根据现行行业标准《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T 46的有关规定进行了修改。
9.6.6  配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面。

9.6.7  总配电箱的电器应具备电源隔离、正常接通与分断电路，以及短路、过载、剩余电流动作保护功能。

9.6.8  分配电箱应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。
9.6.9  开关箱必须装设隔离开关、断路器或熔断器，以及剩余电流动作保护器。

条文说明：根据现行行业标准《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T 46第4.2节相关描述进行了修改。
9.6.10 开关箱中剩余电流动作保护器的额定漏剩余动作电流不应大于30mA，额定剩余电流动作时间不应大于0.1s。潮湿或有腐蚀介质场所的剩余电流动作保护器应采用防溅型产品，其额定剩余动作电流不应大于15mA, 额定剩余电流动作时间不应大于0. 1s。
9.6.11  总配电箱中剩余电流动作保护器的额定剩余动作电流应大于30mA，额定剩余电流动作时间应大于0.1s，但其额定剩余动作电流与额定剩余电流动作时间的乘积不应大于30mA·s。

条文说明：根据现行行业标准《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T 46第3.3节相关描述进行了修改。
9.6.12  配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座做活动连接。

9.6.13  对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时，必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电，并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌，严禁带电作业。

9.6.14  施工现场停止作业1h以上时，应将动力开关箱断电上锁。

9.6.15  配电箱、开关箱内不得放置任何杂物，并应保持整洁。

9.6.16  配电箱、开关箱内不得随意挂接其他用电设备。

9.6.17  对混凝土搅拌机、钢筋加工机械、木工机械、盾构机械等设备进行清理、检查、维修时，必须首先将其开关箱分闸断电，呈现可见电源分断点，并关门上锁。

9.7  现场照明

9.7.1  照明器的选择必须按下列环境条件确定：

1  正常湿度一般场所，选用开启式照明器。

2  潮湿或特别潮湿场所，选用密闭型防水照明器或配有防水灯头的开启式照明器。

3  含有大量尘埃但无爆炸和火灾危险的场所，选用防尘型照明器。

4  有爆炸和火灾危险的场所，按危险场所等级选用防爆型照明器。

5  存在较强振动或酸碱等强腐蚀介质的场所，应选用防振型或耐酸碱型照明器。

条文说明：根据特殊情况进了新增说明。
9.7.2  下列特殊场所应使用安全特低电压照明器（按照最新判定标准修改）：

1  隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面高度低于2.5m等场所的照明，电源电压不应大于36(V。

2  潮湿和易触及带电体场所的照明，电源电压不得大于24(V。

3  特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明，电源电压不得大于12(V。

9.7.3  使用行灯应符合下列要求：

1  电源电压不大于36(V。

2  灯体与手柄应坚固、绝缘良好并耐热耐潮湿。

3  灯头与灯体结合牢固，灯头无开关。

4  灯泡外部有金属保护网。

5  金属网、反光罩、悬吊挂钩固定在灯具的绝缘部位上。

9.7.4  照明变压器必须使用双绕组型安全隔离变压器，严禁使用自耦变压器。

9.7.5  照明系统宜使三相负荷平衡，其中每一单相回路上，灯具和插座数量不宜超过25个，工作电流不宜超过16(A。

9.7.6  照明灯具的金属外壳必须与PE线相连接，照明开关箱内必须装设隔离开关、短路与过载保护器和剩余电流动作保护电器。

9.7.7  室外220(V灯具距地面不得低于3m，室内220(V灯具距地面不得低于2.5m。普通灯具与易燃物距离不宜小于300mm；聚光灯、碘钨灯等高热灯具与易燃物距离不宜小于500mm，且不得直接照射易燃物。达不到上述安全距离时，应采取隔热措施。

条文说明：根据现行行业标准《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T 46第9.1、9.2、9.3节进行了修改。
9.7.8  灯具的相线必须经开关控制，不得将相线直接引入灯具。

9.7.9  对夜间影响飞机或车辆通行的在建工程及机械设备，必须设置醒目的红色信号灯，其电源应设在施工现场总电源开关的前侧，并应设置外电线路停止供电时的应急自备电源。

10  机械设备及施工机具

10.1  一般规定

10.1.1  起重机械的安全监督管理应符合《中华人民共和国特种设备安全法》《建筑起重机械安全监督管理规定》《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准2024版》和《四川省建筑起重机械安全监督管理规定》等法律、法规的规定。
条文说明：根据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准2024版》中第四条中的第四点进行了新增。
10.1.2  出租单位的建筑起重机械和使用单位购置、租赁、使用的建筑起重机械应当具有特种设备制造许可证、产品合格证，并已在县级以上地方建设主管部门备案登记。

10.1.3  从事建筑起重机械安装、拆卸活动的单位（以下简称安装单位）应依法取得建设主管部门颁发的相应资质和建筑施工企业安全生产许可证，并在其资质许可范围内承揽建筑起重机械安装、拆卸工程。
安装单位的特种作业人员必须经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作的资格证书后，方可上岗作业。

安装单位须定期组织对特种作业人员进行体检，若身体出现不适情况，禁止派遣参与建筑起重机械的安拆和顶升作业。

进入现场的安拆作业人员应配备必要的个人防护装备，高处作业人员应系安全带，穿防护鞋。

条文说明：根据现行国家标准《塔式起重机安装、拆卸与爬升规则》GB/T26471-2023中第4.4.1条与第6.2.2条规定，并结合现场管理实际情况进行了新增。
10.1.4  建筑起重机械租赁单位、安装单位和使用单位应明确各自的安全职责。承租方应向取得相应资质和安全生产许可证的租赁企业承租建筑起重机械，并签订租赁合同，合同中应明确双方的安全生产责任。
实行施工单位总承包的，施工总承包单位应当与安装单位签订建筑起重机械安装、拆卸工程合同和安全生产协议书，并配备机械安全员，持相应的特种作业操作证上岗。

条文说明：施工总承包单位的机械设备安全员应具备特种作业操作证，以便能登上设备进行专项检查。
10.1.5  出租单位出租的建筑起重机械必须是完好设备，各种安全装置齐全、有效，并向承租方提交自检合格证明和安装使用说明书。
租赁双方不得出租、使用建设部令166号第七条所列入的建筑起重机械。使用达到报废标准的建筑起重机械，或安全装置不齐全、失效或者被违规拆除、破坏或主要受力构件有可见裂纹、严重锈蚀、塑性变形、开焊，连接螺栓及销轴缺失或失效，或使用达到报废标准的吊索具进行起重吊装作业的将判定为重大事故隐患。

条文说明：根据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准2024版》中第八条中的第4点、5点、9点进行了新增。
10.1.6  安装单位应编制建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案，并由本单位技术负责人签字和盖公章后报送总包单位和监理单位审核、审批。专项施工方案经审核、审批后方可进行安装、拆卸作业。
安装单位应在安装、拆卸作业前3个工作日内，向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理建筑起重机械安装、拆卸告知手续。未办理安装、拆卸告知手续的，将被判定为重大事故隐患。

条文说明：根据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准2024版》中第八条中的第一点，进行了新增。

10.1.7  安装单位作业人员进入施工现场后作业前，总包单位应对作业人员进行验证和安全教育，总包单位应对安装单位的专业技术人员和专职安全员进行安全技术交底，并督促安装单位对其作业人员进行安全技术交底。

条文说明：根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规中，间接要求了施工总承包单位需要对特种作业人员进行技术交底，以确保他们具备必要的安全生产知识和技能。因此，施工总承包单位需要对特种作业人员进行技术交底，以确保施工过程的顺利进行，保障工程质量和安全，符合国家法律法规和行业标准的要求。
安装单位应当按照建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案及安全操作规程组织安装、拆卸作业，并派专业技术人员，专职安全管理人员进行现场监督。

总包单位应派专职安全管理人员和专业技术人员对安装、拆卸作业进行全过程监控。

监理单位应派专业监理工程师对安装、拆卸作业进行旁站监督。

10.1.8  建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当出具安装自检合格证明，并委托具有相应资质的检验检测机构进行检测。

检验检测机构检测合格后，总承包单位应当组织出租、安装、监理等有关单位进行验收，经验收合格后方可投入使用。未经验收或验收不合格即进入下一道工序或投入使用的将判定为重大事故隐患。

条文说明：根据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准2024版》中第四条中的第五点，进行了新增。
10.1.9  出租单位应当向使用单位提供建筑起重机械使用说明书并进行安全使用说明。使用单位应当自建筑起重机械安装验收合格之日起30日内，向工程所在地县级以上人民政府建设主管部门办理建筑起重机械使用登记手续。登记标志置于或附着于该设备的显著位置。未按照规定办理使用登记的，将判定为重大事故隐患。

条文说明：根据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准2024版》中第八条中的第一点，进行了新增。
10.1.10  使用单位在建筑起重机械安装、拆卸、顶升加节以及附着前未对结构件、顶升机构和附着装置以及高强度螺栓、销轴、定位板等连接件及安全装置应按照建设行政主管部门制定的统一表格进行检查，并签字存档备查。

使用单位应当对在用的建筑起重机械及其安全保护装置、吊具、索具进行经常性和定期的检查、维护和保养，并做好记录。
建筑起重机械租赁合同对建筑起重机械的检查、维护和保养另有约定的，应遵从其约定。

条文说明：根据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准2024版》中第八条中的第三点，进行了新增。
10.1.11  出租单位自购建筑起重机械的使用单位，应当建立建筑起重机械安全技术档案。

安装单位应当建立建筑起重机械安装、拆卸工程档案。

10.1.12  安装单位、使用单位、施工总承包单位、监理单位应当按照建设部令166号的要求履行各自的安全生产职责。

建筑起重机械特种作业人员应当遵守建筑起重机械安全操作规程和安全管理制度，在作业中有权拒绝违章指挥和强令冒险作业，有权在发生危及人身安全的紧急情况时立即停止作业或采取必要的应急措施后撤离危险区域。

10.1.13 提倡建筑起重机械安装安全监控系统。

条文说明：建议使用新型科技监控系统，包括智能顶升监控系统、吊钩可视化、群塔防碰撞等安全监控系统。
10.2  塔式起重机

10.2.1  塔式起重机应符合现行国家标准《塔式起重机安全规程》GB(5144及《塔式起重机》GB/T(5031、《塔式起重机安装、拆卸与爬升规则》GB/T26471的相关规定。

条文说明：更新了相应规范。
塔式起重机安装、使用、拆卸应符合现行行业标准《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196及《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33的相关规定。

10.2.2  安拆、验收与使用
1  安装、拆卸单位应具有起重设备安装工程专业承包资质和安全生产许可证。
2  确定塔式起重机的安装位置应考虑塔式起重机能否按产品使用说明书的拆卸方法正常拆卸，如不能正常拆卸，应有特殊拆卸的方法，并在方案中加以说明。

3  安装、拆卸前，安装单位应根据说明书及工程现场地基承载力、附着点建筑结构、群塔作业及其他情况，编制专项方案；方案编制人应查看安拆现场，了解现场的限制条件，现场总承包单位应全面参与专项方案的编制，对确保安全作业负有责任，最终方案须经总承包单位相关负责人审核、审批通过才能实施。

安装、拆卸方案中应详细说明协助安拆操作所需的任何起重机性能参数及其运行路线、机位布置、地基承载力等情况，说明施工区域安全防护措施，并还需将对安拆的环境、重大危险源和安全技术措施提出明确要求。（讨论下塔机外包安全管控不足的情况如何避免）
条文说明：根据国家标准《塔式起重机安装、拆卸与爬升规则》GB/T26471-2023中第5.2条专项方案中的相关要求，进行了新增说明。

4  安装、顶升、拆卸作业人员不得少于8人，其中安装拆卸工4人，信号1人、司索工1人，塔吊司机1人，电工1人。在安装、顶升、拆卸塔机的作业现场，安拆单位应配备安拆负责人、专业技术人员，专职安全生产管理人员；塔机安装、顶升、拆卸过程中宜使用智能顶升安全监控系统。

条文说明：根据现行国家标准《塔式起重机安装、拆卸与爬升规则》GB/T26471-2023中第6.2条有关人员要求的规定进行了新增说明。
5 顶升前要把加的标准节按顺序摆在大臂下面；顶升过程中必须保证起重臂与引入标准节方向一致，每顶升完一节后，应将标准节与回转下支座可靠连接后，才能吊运另一标准节。

条文说明：根据现行行业标准《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ 196以及实际操作的安全要求，顶升过程中必须保持塔机的稳定性。起重臂与引入标准节方向一致，有助于减少因方向不一致而可能产生的碰撞或摩擦，从而保障设备的安全运行。规程中也强调了顶升作业时的安全注意事项，包括顶升前必须检查液压顶升系统各部件的连接情况、调整好爬升架滚轮与塔身的间隙等，以确保顶升过程的顺利进行。这些要求都与保持起重臂与引入标准节方向一致的目标相一致，都是为了保障塔机在顶升过程中的稳定性和安全性。
6  安装、拆卸作业人员及司机、指挥应持证上岗。
7  安装完毕应履行验收程序，验收表格应由责任人签字确认；安装单位自检合格后，应经有相应资质的检验检测机构监督检验合格后，再经总承包单位组织产权、安装、使用，监理等单位进行验收，验收合格方可使用。塔式起重机独立起升高度、附着间距和最高附着以上的最大悬高及垂直度应符合相应规范要求。
条文说明：总承包单位有责任也有义务组织塔机的安装完毕验收，以确保其符合相关标准和要求。总包单位同时具备相应的专业能力和资源来组织验收工作。故增加总承包单位验收程序。
8  塔式起重机机组人员配备应相对固定，每班3人，其中指挥工2名，双班作业每台机组应配备6人。
9  塔式起重机作业前应按规定进行例行检查，并应填写检查记录。
10  实行多班作业时，应按规定填写交接班记录。
11  自升式塔式起重机每降一节标准节，应将回转下支座与塔身标准节可靠连接后，才能吊运拆出的标准节。

10.2.3  多塔作业

1  多塔作业应制订防碰撞的专项方案并经过审批。

2  任意两台塔式起重机之间的最小架设距离应符合下列规定：

1）低位塔式起重机的起重臂端部与另一台塔式起重机的塔身之间的距离不得小于2m；

2）高位塔式起重机的最低位置部件（吊钩升至最高点或平衡重的最低部位）与低位塔式起重机的最高位置部件之间的垂直距离不得小于2m。

3）多台塔式起重机交叉作业密集，宜加装群塔安全监控系统。

条文说明：群塔安全监控系统能够大幅度提高塔式起重机在交叉作业时的安全性和效率，是现代建筑施工中不可或缺的重要工具。
4）群塔作业未保持安全距离，且未采取安全措施，将被判定为重大事故隐患。

条文说明：根据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准2024版》中第八条中的第八点，进行了新增说明。
10.2.4  基础与轨道

1  塔式起重机基础应按国家现行标准和产品说明书所规定的要求进行设计、施工、检测和验收。

2  基础应设置排水措施。

3  板式基础应进行抗倾覆稳定性和地基承载力验算。

4  预埋螺栓应冒出锁紧螺帽2～3倍螺距。

5  路基箱或枕木铺设应符合产品说明书及规范要求。

6  轨道铺设应符合产品说明书及规范要求。

10.2.5  结构设施

1  主要结构件的变形、锈蚀应在规范允许范围内。

2  平台、走道、梯子、护栏的设置应符合规范要求。

3  高强螺栓、销轴、紧固件的紧固、连接应符合规范要求，高强螺栓应使用力矩扳手或专用工具紧固。

4  禁止擅自在塔式起重机上安装非原制造厂制造的标准节。

5  建议加装定制化上机通道和建立防攀爬装置。
6  塔式起重机直爬梯应设置高空防坠器，起重臂上应设置前后贯通的安全绳。

条文说明：增加了建议措施，倡导现场防护装置标准化、工具化。
10.2.6  附着

1 塔式起重机附着安装前应单独编制专项附着施工方案，附着装置设计时，应对支撑处的建筑主体结构进行验算。原结构不满足要求时，应采取增加结构配筋、提高混凝土强度、增大接触面积等方式进行处理。安装附着装置前，宜搭设作业平台；搭设时应按照相关安全规程操作。当塔式起重机高度超过产品说明书规定时，应安装附着装置，附着装置安装应符合产品说明书及规范要求。

2 附着框应尽可能和建筑物结构上的附着耳板在同一水平位置。
当附着装置的水平距离不能满足产品说明书要求时，应进行设计计算和审批。

3  安装内爬式塔式起重机的建筑承载结构应进行受力计算。

4  附着前塔身垂直度不应大于4/1000，附着后塔身垂直度不应大于2/100。

5  附着装置的构件和预埋件应由原制造厂家或具有相应能力的企业制作，经制作企业进行验算确认。
6  附着螺栓紧固后宜做明显的颜色标志，便于后期查看螺栓是否松动。

条文说明：塔式起重机附着安装对于塔机稳定性起到重要作用，故要求单独编制专项附着施工方案，确保每一步操作都有明确的指导。在安装附着装置之前，建议搭设作业平台，是为施工人员提供安全稳定的工作环境。建议在螺栓紧固后做明显的颜色标志，是为便于后期检查螺栓是否松动。附着框的安装位置应尽可能与建筑物结构上的附着耳板保持在同一水平位置，是为了这样不仅可以提高附着装置的稳定性，还可以确保塔式起重机在作业过程中的安全性和可靠性。
10.2.7  荷载限制装置

1  应安装起重量限制器并应灵敏可靠。当起重量大于相应挡位的额定值并小于该额定值的110%时，应切断上升方向上的电源，但机构可作下降方向的运动。

2  应安装起重力矩限制器并应灵敏可靠。当起重力矩大于相应工况下的额定值并小于该额定值的110%时，应切断上升和幅度增大方向的电源，但机构可作下降和减小幅度方向的运动。

3  塔式起重机的力矩限制器应不超过3个月进行一次检测，检测应吊标准重量进行测试。

10.2.8  行程限位装置

1  应安装起升高度限位器，起升高度限位器的安全越程应符合规范要求，并应灵敏可靠。

2  小车变幅的塔式起重机应安装小车行程开关，动臂变幅的塔式起重机应安装臂架幅度限制开关，并应灵敏可靠。

3  回转部分不设集电器的塔式起重机应安装回转限位器，并应灵敏可靠。

4  行走式塔式起重机应安装行走限位器，并应灵敏可靠。

10.2.9  保护装置

1  小车变幅的塔式起重机应安装断绳保护及断轴保护装置，并应符合规范要求。

2  行车及小车变幅的轨道行程末端应安装缓冲器及止挡装置，并应符合规范要求。

3  起重臂根部绞点高度大于50m的塔式起重机应安装风速仪，并应灵敏可靠。

4  当塔式起重机顶部高度大于30m且高于周围建筑物时，应安装障碍指示灯。

10.2.10  吊钩、滑轮、卷筒与钢丝绳

1  吊钩应安装钢丝绳防脱钩装置并应完整可靠，吊钩的磨损、变形应在规定允许范围内。

2  滑轮、卷筒应安装钢丝绳防脱装置并应完整可靠，滑轮、卷筒的磨损应在规定允许范围内。

3  钢丝绳的磨损、变形、锈蚀应在规定允许范围内，钢丝绳的规格、固定、缠绕应符合说明书及规范要求；钢丝绳固定在卷筒上的安全圈数不应少于3圈。

10.2.11 电气安全

1  塔式起重机应采用TN-S接零保护系统供电。

2  塔式起重机与架空线路的安全距离和防护措施应符合规范要求。

3  塔式起重机应安装避雷接地装置，并应符合规范要求。

4  电缆的使用及固定应符合规范要求。

10.2.12  塔式起重机的使用年限不得超过以下规定：
1  公称起重力矩630kN·m及以下（含630 kN·m）级别的塔式起重机，需进行安全性鉴定的年限不得超过8年，使用年限为10年。
2  公称起重力矩630～1250kN·m（含1250kN·m）级别的塔式起重机，需进行安全性鉴定的年限不得超过10年，使用年限为15年。

3  公称起重力矩1250～2500kN·m（含2500kN·m）级别的塔式起重机，需进行安全性鉴定的年限不得超过12年，使用年限为18年。

4  公称起重力矩大于2500kN·m级别的塔式起重机，需进行安全性鉴定的年限为14年，使用年限不得超过20年。

10.3  施工升降机

10.3.1  施工升降机应符合现行国家标准《施工升降机安全规程》GB(10055以及《吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机》GB(26557的规定。施工升降机的安装、使用、拆卸应符合现行行业标准《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ(215以及《建筑机械使用安全技术规程》JGJ(33的规定。

10.3.2  安拆、验收与使用

1  安装、拆卸单位应具有起重设备安装工程专业承包资质和安全生产许可证。

2  安装、拆卸应制订专项施工方案，并经过审核、审批。

3  安装、拆卸作业人员及司机应持证上岗。安装、顶升、拆卸作业人员不得少于6人，其中安装拆卸工2人，信号1人、司索工1人，电梯司机1人，电工1人，在安装、顶升、拆卸塔机的作业现场，安拆单位应配备安拆负责人、专业技术人员，专职安全生产管理人员。（核实编制依据）

条文说明：为加强施工升降机的安全管理力度，故对施工升降机的具体安拆、顶升人数和工种进行详细说明。
当遇到意外情况时不能继续安装作业时，应使已安装的部件达到稳定状态并固定牢靠，经确认合格后方能停止作业。作业人员下班离询时，应采取必要的防护措施，并设置明显的警示标志。

4  安装作业时必须将按钮盒或操作盒移至吊笼顶部操作，当导轨架或附墙架上有人作业时，严禁开动施工升降机。

5  安装完毕应履行验收程序，验收表格应由责任人签字确认；安装单位自检合格后，应经有相应资质的检验检测机构监督检验合格后，再经总包单位组织产权、安装、使用，监理等单位进行验收，验收合格方可使用。严禁使用未经验收合格或未排除安全隐患的施工升降机。

条文说明：与塔机一样，需总承包单位组织验收，验收合格方可使用。
6  施工升降机吊笼与吊杆不得同时使用。吊笼顶部应装设安全开关，当人员在吊笼顶部作业时，安全开关应处于吊笼不能启动的断路状态。

7  凡新安装的施工升降机，应进行额定荷载下的坠落试验。正在使用的施工升降机，按说明书规定的时间（至少每3个月）进行一次额定荷载的坠落试验。

8  施工升降机作业前应按规定进行例行检查，并应填写检查记录。

9  严禁在施工升降机运行中进行保养、维修作业。

10  实行多班作业，应按规定填写交接班记录。

11  司机离机前，必须将吊笼降到底层，并切断电源锁好电箱。

12  有电动运输机械驶入施工升降机的项目，应设置防冲撞装置。
13  施工升降机驾驶内应设2个有效的灭火器，采取非明火取暖设备。

条文说明：施工升降机内若有电动运输机械驶入，应增设防冲撞栏杆、钢链等，防止突然启动冲撞升降机导致人身和财产损失。
10.3.3  基础

1  总包单位应根据现场实际情况，由专业技术人员依据产品说明书和国家现行相关标准要求编制施工升降机专项基础方案；升降机基础应在专项方案中明确回顶或相应的支撑措施，防止基础承载力不足导致发生意外事故。基础制作、验收应符合说明书及规范要求。

条文说明：总承包单位需紧密结合现场实际状况，指派专业技术人员，依据产品说明书及相关规范标准，编制施工升降机的专项基础方案。在基础制作与验收环节，必须严格遵守说明书中的指导原则及规范要求。
2  基础设置在地下室顶板或楼面结构上，应对其支承结构进行承载力验算。

3  基础应设有排水设施。

10.3.4  防护设施

1  吊笼和对重升降通道周围应安装地面防护围栏，防护围栏的安装高度不应低于1.8m、强度应符合规范要求，围栏门应安装机电联锁装置并应灵敏可靠。

条文说明：施工升降机吊笼和对重升降通道周边应安装地面防护围栏，且防护围栏高度不应低于1.8米，围栏应稳固、牢靠。
2  地面出入通道防护棚的搭设应符合规范要求。

3  停层平台两侧应设置防护栏杆、挡脚板，平台脚手板应铺满、铺平。

4  层门安装高度不应低于1.8m、强度应符合规范要求，层门的净宽度与吊笼进出口宽度之差不得大于120mm，宜采用定型化、工具化楼层防护门。

5  吊笼离开停层站250mm距离后层门不能开启。关闭的吊笼门和关闭的层站门的水平距离不得超过150mm，侧面防护装置与吊笼或层门之间任何开口的间距不得大于150mm。
6  层门门栓应设置在靠施工升降机一侧，且层门应处于常闭状态。
7  层门关闭时，除其下部间隙不应大于35mm。

条文说明：根据现场安全防护实际情况，新增相应要求。
10.3.5  导轨架

1  导轨架垂直度应符合规范要求。

2  标准节的质量应符合产品说明书及规范要求。

3  对重导轨应符合规范要求。

4  标准节使用的连接螺栓使用应符合产品说明书及规范要求，连接螺栓应冒出锁紧螺帽2～3倍螺距。

5  施工升降机安装完运行3个台班后，应对地脚螺栓、标准节连接螺栓、附着连接件的紧固进行二次检查紧固，并复查标准节的垂直度。
10.3.6  附墙架

1  附墙架应采用配套标准产品，当附墙架不能满足施工现场要求时，应对附墙架另行设计，附墙架的设计应满足构件刚度、强度、稳定性等要求，制作应满足设计要求。

2  附墙架与建筑结构连接方式、角度应符合产品说明书要求。

3  附墙架间距、最高附着点以上导轨架的自由高度应符合产品说明书要求。
4  施工升降机运动部件与建筑物和固定施工机具（如脚手架等）之间的距离不得小于0.25m。全行程不得有危害安全运行的障碍物。
10.3.7  安全装置

1  应安装起重量限制器和超载保护装置，并应灵敏可靠。

条文说明：根据行业标准《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ215-2010中安装条件的4.1.8描述应安装超载保护装置，在荷载达到额定重量的110%前应能中止吊笼启动

2  对重钢丝绳应安装防松绳装置，并应灵敏可靠。

3  吊笼的控制装置应安装非自动复位型的急停开关，任何时候均可切断控制电路停止吊笼运行。

4  底架应安装吊笼和对重缓冲器，缓冲器应符合规范要求。

5  SC型施工升降机应安装两对以上安全钩。

条文说明：根据行业标准《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》（JGJ215-2010）第4.1.10条的规定，施工升降机的吊笼应设置不少于两对安全钩。安全钩应均匀分布在吊笼的两侧，且应位于吊笼的两端。
6  应安装防冲顶装置，防冲顶保护装置固定在吊笼或驱动装置的顶部，当驱动装置驱动吊笼作上下正常运行时，防冲顶保护装置的接近开关始终在高空作业平台吊笼或驱动装置的最高处。
7  施工升降机每个吊笼上应安装渐进式防坠安全器，不允许采用瞬时安全器。现行行业标准规定：防坠安全器只能在有效的标定期限内使用，有效标定期限不应超过1年。防坠安全器无论使用与否，在有效检验期满后都必须重新进行检验标定。施工升降机防坠安全器的寿命为5年。
10.3.8  限位装置

1  应安装非自动复位型极限开关并应灵敏可靠。

2  应安装自动复位型上、下限位开关并应灵敏可靠，上、下限位开关安装位置应符合规范要求。

3  上极限开关与上限位开关之间的安全越程应符合规范要求。

4  极限开关、限位开关应设置独立的触发元件。

5  吊笼门应安装机电联锁装置并应灵敏可靠。

6  吊笼顶窗应安装电气安全开关并应灵敏可靠。

10.3.9  钢丝绳、滑轮与对重

1  对重钢丝绳绳数不得少于2根且应相互独立。

2  钢丝绳磨损、变形、锈蚀应在规范允许范围内。

3  钢丝绳的规格、固定应符合产品说明书及规范要求。

4  滑轮应安装钢丝绳防脱装置并应符合规范要求。

5  对重重量、固定应符合产品说明书要求。

6  对重除导向轮或滑靴外应设有防脱轨保护装置。

10.3.10  电气安全

1  施工升降机与架空线路的安全距离和防护措施应符合规范要求。

2  电缆导向架的设置应符合说明书及规范要求。

3  施工升降机的升降机构、电机和电气设备的金属外壳应保护接零。

4  施工升降机在其他避雷装置保护范围外应设置避雷装置，并应符合规范要求。

5  施工升降机应设专用的开关箱，并加配锁具。

6  设备控制柜应设有相序和断相保护器及过载保护器。

条文说明：根据现行行业标准《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ305电气系统中的描述，施工升降机应设有单独的开关箱，因现场施工环境特殊，电也属于危险部分，所以应当上锁，保证电气系统的稳定，应当设置相应保护装置。

10.3.11  通信装置

施工升降机应安装楼层信号联络装置，并应清晰有效。

10.3.12  施工升降机的使用年限规定如下：
1  SC型施工升降机使用年限不得超过8年。
2  SS型施工升降机使用年限不得超过5年。

10.3.13附着装置

1  附墙架附着点处的建筑结构承载力应满足施工升降机使用说明的要求。

2  附着应由原厂或有资质的企业制造。

3  附着装置的各连接件应齐全、紧固。

4  附墙撑杆平面与附着面的夹角应不大于8°

5  附墙架与建筑结构连接方式应符合产品说明书要求。
条文说明：结合现行行业标准《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ305以及产品说明书中的描述，应单独增设此版块，强调附着装置的重要性，保证施工升降机的稳定性。

10.4  吊  篮

10.4.1  施工现场所使用的吊篮应符合现行行业标准《高处作业吊篮》GB(19155的规定。
10.4.2  施工方案

1  吊篮安装、拆除作业应编制专项施工方案，悬挂吊篮的支撑结构承载力应经过验算。

2  专项施工方案应按规定进行审批。

10.4.3  安全装置

1  吊篮应安装防坠安全锁，并应灵敏有效。

2  防坠安全锁不应超过标定期限。

3  吊篮应设置作业人员专用的挂设安全带的安全绳或安全锁扣，安全绳应固定在建筑物可靠位置上并不得与吊篮上的任何部位连接。

4  吊篮应安装上限位装置，并应保证限位装置灵敏可靠。新增安全绳系挂要求，应放在既有建筑上。
10.4.4  悬挂机构

1  悬挂机构前支架严禁支撑在女儿墙上、女儿墙外或建筑物外挑檐边缘。

2  悬挂机构前梁外伸长度应符合产品说明书规定。

3  前支架应与支撑面垂直且脚轮不应受力。

4  前支架调节杆应固定在上支架与悬挑梁连接的结点处。

5  严禁使用破损的配重件或其他替代物。

6  配重件的重量应符合产品说明书规定。

10.4.5  钢丝绳

1  钢丝绳磨损、断丝、变形、锈蚀应在允许范围内。

2  安全绳应单独设置。
3  吊篮运行时安全绳应张紧悬垂。

4  利用吊篮进行电焊作业应对钢丝绳采取保护措施。

10.4.6  安装
1  吊篮应使用经检测合格的提升机。

2  吊篮平台的组装长度应符合产品说明书要求。

3  吊篮所用的构配件应是同一厂家的产品。

4  螺栓应按要求加装垫圈，应使用专业高强度螺栓进行连接，螺栓的规格应匹配，所有螺母均应紧固。
条文说明：根据现行行业标准《高处作业吊篮安装、拆卸、使用技术规程》JB/T 11699-2013中5.2.11.c条关于吊篮安装要求中也讲解了对于螺栓的要求，因为在吊篮的整个使用过程中，悬挂平台是吊篮所承受承受重物的载体，必须保证其整体结构性的完整和稳固。

10.4.7  升降操作

1  必须由经过总包单位相关技术交底的人员操作吊篮升降。
2  吊篮内的作业人员不应超过2人。

3  吊篮内作业人员应将安全带使用安全锁扣正确挂置在独立设置的专用安全绳上。（考虑下是否单人单安全绳）
4  吊篮正常工作时，人员应从地面进入吊篮内。

10.4.8  交底与验收

1  吊篮安装和移机完毕，应按规范要求进行验收，验收表应由责任人签字确认。

2  每天班前、班后应对吊篮进行检查，完成作业后，应做到断电锁箱，避免无关人员进入。

3  吊篮安装、使用前对作业人员进行安全技术交底。

10.4.9  安全防护
1  吊篮平台周边的防护栏杆、挡脚板的设置应符合规范要求。

2  多层吊篮作业时应设置顶部防护板。

10.4.10  吊篮稳定

1  吊篮作业时应采取防止摆动的措施。

2  吊篮与作业面距离应在规定要求范围内。

10.4.11  荷载

1  吊篮施工荷载应满足设计要求。

2  吊篮施工荷载应均匀分布。

3  严禁利用吊篮作为垂直运输设备。

10.5.12电气系统

1  电气系统供电采用三相五线制，接零接地应可靠并应始终分开。

2  电缆应采取防止随行电缆碰撞建筑物的措施，在尖角过渡处应有保护措施。

3  急停按钮应可靠且不得自动复位。

4  吊篮任何部位距离高压输电线的安全距离不得小于10米。

条文说明：增加了行业标准《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ305-2013中5.2.9关于电气系统的部分要求以及《高处作业吊篮安装、拆卸、使用技术规程》JB/T11699-2013中5.1.3中的要求。电气系统对于吊篮来说也是非常重要的组成部分，没有能安全驾驭好电，那运行中的吊篮也是非常危险的，随时可能会失去控制。
10.5  施工机具

10.5.1  施工机具安全使用应符合现行行业标准《建筑机械使用安全技术规程》JGJ(33和《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ160的规定。
10.5.2  木工机械
1  木工机械安装完毕应按规定履行验收程序，并应经责任人签字确认。

2  木工机械应设置防护罩、分料器、防护挡板等安全装置。

3  保护零线应单独设置，并应安装剩余电流动作保护器。
4  木工机械应设置在具有防雨、防晒、防尘等功能的作业棚内，并设有消防设施。

5  不得使用同台电机驱动多种刃具、钻具的多功能木工机具，木工机械应使用单向开关，不得使用倒顺双向开关。

6  锯片不得有裂纹，不得有连续2个及以上缺齿。

7  被锯木料的长度不应小于500mm。作业时，锯片应露出木料10～20mm。

8  作业时，操作人员应戴防护眼镜。

10.5.3  手持电动工具

1  在一般场所使用手持式电动工具，应符合下列规定：
1）  宜选用Ⅱ类手持式电动工具；当选用I 类手持式电动工具时，其金属外壳应与保护接地导体 (PE)  做电气连接，连接点应牢固可靠；
2）  除塑料外壳Ⅱ类工具外，开关箱内剩余电流动作保护器 的额定剩余动作电流不应大于15mA,   额定剩余电流动作时间不 应大于0.1s,  其负荷线插头应为专用保护触头；
3）  手持式电动工具的电源线插头与开关箱内的插座应在结 构上保持一致，避免导电触头和保护触头混用。
2  在潮湿场所或金属构架上使用手持式电动工具，应符合下列规定：

1）  应选用Ⅱ类或由安全隔离变压器供电的Ⅲ类手持式电动工具；

2）  开关箱和照明变压器箱应设置在作业场所外干燥区域。

3  在受限空间使用手持式电动工具，应符合下列规定：

1）  应选用由安全隔离变压器供电的Ⅲ类手持式电动工具， 其开关箱和安全隔离变压器均应设置在受限空间之外便于操作的 地方，且与保护接地导体 (PE) 的连接应符合现行行业标准《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T 46的相关规定；
2）  剩余电流动作保护器的选择应符合《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T 46的相关规定 ；
3）  操作过程中，应设置专人在受限空间外监护。

手持式电动工具的采购以及其他使用、测试的相关要求应符合现行国家标准规定。

条文说明：根据行业标准《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T 46-2024的要求，对手持式电动工具进行了三个使用场景的更新，分别对一般场景、潮湿场所或金属架构、受限空间场景下使用手持式电动工具进行了区分；同时因国家标准《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射》（GB 4343.1-2024）替代GB 4343.1-2018，并由2026年6月1日起强制实施，2025年4月20日至2026年5月31日为过渡期，企业可自愿选择新旧标准认证，所以应在选择工具上还应自2026年6月起，需在选择符合新规范认证的手持式电动工具，同时在无线通信敏感区域进行施工时，应避免采用无线模块的手持式电动工具，或开启飞行模式，避免造成通讯干扰，以满足新规范的要求。
10.5.4 钢筋机械

1  钢筋机械安装完毕应按规定履行验收程序，并应经责任人签字确认。

2  钢筋机械应保护接零，并应安装漏电保护装置。

3  钢筋加工区应搭设作业棚，并应具有防雨、防晒等功能。

4  对焊机作业应设置防火花飞溅的隔热设施。

5  钢筋冷拉作业应按规定设置防护栏。

6  机械传动部位应设置防护罩。

7  钢筋调直机开动后，人员应在两侧各1.5m以外。

8  钢筋切断机切钢筋，料最短不得小于1m。

9  钢筋弯曲机操作时，手与插头的距离不得小于200mm。

10  钢筋机械应坚实稳固，应采用防止设备意外移位的措施，机身不得有破损、断裂及变形。
10.5.5  电焊机
1  电焊机安装完毕应按规定履行验收程序，并应经责任人签字确认。

2  保护零线应单独设置，并应安装剩余电流动作保护器。

3  电焊机应设置二次空载降压保护装置。

4  电焊机一次线长度不得超过5m，并应穿管保护。

5  二次线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆，电缆长度不应大于30m，不得采用金属构件或结构钢筋代替二次线的地线。

6  电焊机应设置防雨罩，接线柱应设置防护罩。

7  使用电焊机械焊接时必须穿戴防护用品。严禁露天冒雨从事电焊作业。

10.5.6 混凝土输送泵

1  混凝土泵应安放在平整、坚实的地面上，周围不得有障碍物，支腿应支设牢靠，机身应保持水平和稳定，轮胎应揳紧。

2  混凝土输送管道的敷设应符合下列规定：

1）管道敷设前应检查并确认管壁的磨损量，应符合使用说明书要求，管道不得有裂纹、砂眼等缺陷。新管或磨损量较小的管道应敷设在泵出口处。

2）管道应使用支架或与建筑结构固定牢固。泵出口处的管道底部应依据泵送高度、混凝土排量等设置独立的基础，并能承受相应荷载。

3）敷设垂直向上的管道时，垂直管不得直接与泵的输出口连接，应在泵与垂直管之间敷设长度不小于15m的水平管，并加装逆止阀。

4）敷设向下倾斜的管道时，应在泵与斜管之间敷设长度不小于5倍落差的水平管。当倾斜度大于7°时，应加装排气阀。

3  作业前应检查确认管道连接处管卡扣牢，不得泄漏。混凝土泵的安全防护装置应齐全可靠，各部位操纵开关、手柄等位置应正确，搅拌斗防护网应完好牢固。

4  砂石粒径、水泥强度等级及配合比应符合出厂规定，并应满足混凝土泵的泵送要求。

5  混凝土泵启动后，应空载运转，观察各仪表的指示值，检查泵和搅拌装置的运转情况，并确认一切正常后作业。泵送前应向料斗加入清水和水泥砂浆润滑泵及管道。

6  混凝土泵在开始或停止泵送混凝土前，作业人员应与出料软管保持安全距离，作业人员不得在出料口下方停留。出料软管不得埋在混凝土中。

7  泵送混凝土的排量、浇注顺序应符合混凝土浇筑施工方案的要求。施工荷载应控制在允许范围内。

8  混凝土泵工作时，料斗中混凝土应保持在搅拌轴线以上，不应吸空或无料泵送。

9  混凝土泵工作时，不得进行维修作业。

10  混凝土泵作业中，应对泵送设备和管路进行观察，发现隐患应及时处理。对磨损超过规定的管子、卡箍、密封圈等应及时更换。

11  混凝土泵作业后应将料斗和管道内的混凝土全部排出，并对泵、料斗、管道进行清洗。清洗作业应按说明书要求进行。不宜采用压缩空气进行清洗。

10.5.7  混凝土布料机

1  设置混凝土布料机前，应确认现场有足够的作业空间，混凝土布料机任一部位与其他设备及构筑物的安全距离不应小于0.6m。

2  混凝土布料机的支撑面应平整坚实。固定式混凝土布料机的支撑应符合使用说明书的要求，支撑结构应经设计计算，并应采取相应加固措施。

3  手动式混凝土布料机应有可靠的防倾覆措施。

4  混凝土布料机作业前应重点检查下列项目，并应符合相应要求：

1）支腿应打开垫实，并应锁紧；

2）塔架的垂直度应符合使用说明书要求；

3）配重块应与臂架安装长度匹配；

4）臂架回转机构润滑应充足，转动应灵活；

5）机动混凝土布料机的动力装置、传动装置、安全及制动装置应符合要求；

6）混凝土输送管道应连接牢固。

5  手动混凝土布料机回转速度应缓慢均匀，牵引绳长度应满足安全距离的要求。

6  输送管出料口与混凝土浇筑面宜保持1m的距离，不得被混凝土掩埋。

7  人员不得在臂架下方停留。

8  当风速达到10.8m/s及以上或大雨、大雾等恶劣天气时应停止作业。
10.5.8  振捣器的安全应符合下列要求

1  振捣器作业时应使用移动配电箱、电缆线长度不应超过30m。

2  保护零线应单独设置，并应安装漏电保护装置。

3  操作人员应按规定穿戴绝缘手套、绝缘鞋。

4  插入式振捣器作业时应将振捣棒垂直插入混凝土，深度不宜超过600mm。

5  在检修或作业间断时， 应切断电源。

6  作业完毕，应切断电源，并将振捣器清理干净。

10.5.9  潜水泵
1  保护零线应单独设置，并应安装漏电保护装置。

2  负荷线应采用专用防水橡皮电缆，不得有接头。

10.5.10  高压冲洗设备

1  高压冲洗设备必须单独设置专用的开关箱。

2  开关箱必须装设隔离开关、断路器或熔断器，以及漏电保护器。当漏电保护器是同时具有短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时，可不装设断路或熔断器。

3  漏电保护器应采用防溅型产品，其额定漏电动作电流不应大于15mA，额定漏电动作时间不应大于0.1s。

4  高压冲洗设备的金属外壳及支架应做保护接零。

5  连接高压冲洗设备的保护零线应做重复接地。

6  操作人员应按规定穿戴防水绝缘手套、绝缘鞋。

10.5.11  其他机具

    其他机具应按照现行国家标准的有关规定执行。
11  施工现场消防

11.1  一般规定

11.1.1  建设工程施工现场的防火必须遵循国家有关方针、政策，纳入安全生产管理体系，针对不同施工现场的火灾特点，立足自防自救，采取可靠防火措施，宜采用信息化消防安全管理技术和智能化消防设施。建设单位、施工单位、监理单位及其他与建设工程安全生产有关的单位，应依法承担建设工程施工现场消防安全责任和义务。

条文说明：根据国家标准《建设工程施工现场消防安全技术标准》GB/T 50720-2011（2025年修订版）第6.1条新增内容进行了修改。

11.1.2 施工单位应根据建设项目规模、现场消防安全管理的重点，在施工现场建立消防安全管理组织及志愿消防组织，并应确定消防安全负责人和消防安全管理人员，同时应落实相关人员的消防安全管理责任。施工单位应制定符合防火技术方案和应急疏散预案，包括的内容应符合国家现行有关标准的规定。
11.1.3 施工现场应在醒目位置设置消防平面布置图，明确逃生路线，且应在现场平面图中标注以下内容：

1  施工现场的出入口、围墙、围挡。

2  场内临时道路。

3  给水管网或管路和配电线路敷设或架设的走向、高度。

4  施工现场办公用房、宿舍、发电机房、变配电房、可燃材料库房、易燃易爆危险品 库房、可燃材料堆场及其加工场、固定动火作业场等。

5  临时消防车道、消防救援场地和消防水源。

条文说明：根据国家标准《建设工程施工现场消防安全技术标准》GB/T50720-2011（2025年版）对平面布置图的要求，进行了新增，加强了项目部在建设初期对消防布置的重视度。
11.1.4  施工人员进场时，施工现场的消防安全管理人员应向施工人员进行消防安全教育和培训，并应包含以下内容：

1 施工现场消防安全管理制度、防火技术方案、灭火及应急 疏散预案的主要内容。
2 施工现场临时消防设施的性能及使用、维护方法。
3 扑救初起火灾及自救逃生的知识和技能。
4 报火警的程序和方法。
5 预案启动的程序和通信联络方式。
11.1.5  施工作业前，施工现场的施工管理人员应向作业人员进行消防安全技术交底。

11.1.6  施工过程中，施工现场的消防安全负责人应定期组织消防安全管理人员对施工现场的消防安全进行检查。
11.1.7  施工单位应依据灭火及应急疏散预案，定期开展灭火及应急疏散的演练。

11.1.8  施工单位应做好并保存施工现场消防安全管理的相关文件和记录，并应建立现场消防安全管理档案。
11.1.9  施工现场应设置临时消防车道和临时消防救援场地，临时消防车道与在建工程、临时用房、可燃材料堆场及其加工厂的距离不宜小于5m，且不宜大于40m，并保证临时消防车道的畅通，禁止在临时消防车道上堆物、堆料或挤占临时消防车道。施工现场周边道路满足消防车通行及灭火救援要求时，可利用周边道路作为临时消防车道。

条文说明：临时消防救援场地宜在在建工程主体结构施工前投入使用，消防救援场地的尺寸应按国家标准《建设工程施工现场临时消防安全技术标准》GB/T 50720相关条款执行。
11.1.10  高层建筑外脚手架、既有建筑外墙改造时其外脚手架、临时疏散的安全防护网均应采用阻燃性安全防护网。

11.1.11  施工现场应建立健全动火管理制度。施工动火作业时，必须履行动火审批手续，领取动火证后，方可在指定时间、指定地点动火作业。每个动火点位作业时均应配备专人监护。
条文说明：根据国家标准《建设工程施工现场消防安全技术标准》GB/T 50720-2011(2025年版)6.3.1条进行了修改。
11.1.12  施工现场作业场所应设置明显的疏散指示标志，其指示方向应指向最近的临时疏散通道入口；作业层的醒目位置应设置安全疏散示意图。

11.1.13  施工现场严禁吸烟。

11.1.14  临时宿舍、办公用房的防火设计应满足以下要求：

1  建筑层数不应超过3层，任一层的建筑面积不得大于300㎡。

2  层数为3层的或建筑面积大于200㎡的楼层，应设置不少于2部疏散楼梯，房间疏散门至疏散楼梯距离不应大于25m。

3  单面、双面布置用房的疏散走道净宽度分别不应小于1.0m、1.5m，且疏散楼梯的净宽度不应小于疏散走道的净宽度。

4  宿舍的建筑面积不得大于30㎡，其他房间的建筑面积不得大于100㎡。

5  房间内任意一点至最近的疏散门的距离不得大于15m，房门净宽度不应小于0.8m，房间建筑面积大于50㎡时，房门净宽度不得小于1.2m。

6  建筑隔墙应从楼地面基层隔断至顶板基层底面，同时建筑构件的燃烧性能等级应为A级，当采用金属夹芯板时，其芯材的燃烧性能等级应为A级。

11.1.15  发电机房、变配电房、厨房操作间、锅炉房、可燃材料库房及易燃易爆品库房的防火设计要求应按照现行国家标准《建设工程施工现场消防安全技术标准》GB/T 50720相关条款执行。
11.2  施工现场消防设施的配置

11.2.1  施工现场应设置灭火器、临时消防给水系统、消防应急照明和疏散指示标志、临时疏散通道、自救呼吸器等临时消防和逃生设施、器材，地下工程的施工作业场所应设置消防器材储存室（箱），并配备自救呼吸器、强光手电和破拆工具等消防器材。其中灭火器临时消防给水系统、应急照明和临时避难场所配备的位置和数量等均应符合相关标准要求。
11.2.2  临时消防设施应与在建工程的施工同步设置。房屋建筑工程中，临时消防设施的设置与在建工程主体结构施工进度的差距不应超过3层。

11.2.3  在建工程可利用已具备使用条件的永久性消防设施作为临时消防设施。当永久性消防设施无法满足使用要求时，应增设临时消防设施，并应符合《建设工程施工现场消防安全技术标准》GB/T(50720的有关规定。

11.2.4  施工现场的消防栓泵应采用专用消防配电线路。专用消防配电线路应自施工现场总配电箱保护装置的上端接入，且应能在火灾时保持不间断供电。

11.3  施工现场电气设施防火

11.3.1  建筑工程施工现场的一切电气线路、设备应当由持有上岗操作证的电工安装、维修，并严格执行现行国家标准《建筑工程施工现场供电安全规范》GB(50194和现行行业标准《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T 46的要求。
11.3.2  施工现场动力线与照明电源线应分路或分开设置，并配备相应功率的保险装置，严禁乱接乱拉电气线路。

11.3.3  室内、外电线架设应有瓷管或瓷瓶与其他物体隔离，室内电线敷设在可燃物、金属物上时，应套防火绝缘线管。

11.3.4  严禁使用绝缘老化或失去绝缘性能的电气线路，严禁在电气线路上悬挂物品。破损、烧焦的插座、插头应及时更换。电气设备与可燃、易燃易爆危险品和腐蚀性物品应保持一定的安全距离。配电箱宜采用自动灭火措施，宜采用防火胶泥进行封堵。
11.3.5  普通灯具与易燃物的距离不宜小于300mm，高热灯具与易燃物的距离不宜小于500mm。

11.3.6  应定期对电气设备和线路的运行及维护情况进行检查。

11.3.7  有爆炸危险的场所，电气设备应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058的相关规定。

11.3.8  用电设备设施的安全要求如下：

1火灾爆炸危险场所应使用相应防爆等级的电源及电气元件，并采取相应的防爆安全措施。

2使用电焊机作业时，电焊机与动火点的间距不应超过10m，不能满足要求时应将电焊机作为动火点进行管理。

3电焊机应放置在防雨、干燥和通风良好的地方，周围不得有易燃易爆物品。

4电焊机外壳接地应良好，电源进线处必须设置防护罩。

5电焊机二次线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆，电缆长度不应大于30m，不得通过金属构件或结构钢筋连接二次线形成回路进行焊接，不得有破损，焊把绝缘完好。

6电焊作业应佩戴个体防护用品，严禁露天冒雨进行电焊作业。

7手持式电动工具的负荷线应采用耐气候型的橡皮护套，电源线接头应采用专用的安全电线连接器，不得有接头。 

8手持砂轮机防护罩应牢固，打磨时应有防止火花飞溅措施，砂轮转向应向外，不得反向打磨。 

9其它临时用电设备设施应符合《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T 46-2024）的要求。
11.4  施工现场用气管理

11.4.1  气瓶运输、存放、使用时，应符合以下规定：

1  气瓶应保持直立状态，并采取防倾倒措施，乙炔瓶严禁横躺卧放。

2  严禁碰撞、敲打、抛掷、滚动气瓶。

3  气瓶应远离火源，与火源的距离不应小于10m，并采取避免高温和防治曝晒的措施。

4  燃气储装瓶罐应设置防静电措施。

11.4.2  气瓶应分类储存，库房内应通风良好；空瓶和实瓶同库存 放时，应分开放置，空瓶和实瓶的间距不应小于1.5m。
11.4.3  储装气体的罐瓶及其附件应合格、完好和有效；减压器及其他附件缺损的氧气瓶严禁使用，乙炔专用减压器、回火防止器及其他附件缺损的乙炔瓶严禁使用。
11.5  可燃物及易燃、易爆危险品管理

11.5.1用于在建工程的保温、防水、装饰及防腐等材料的燃烧性能等级应符合设计要求。

11.5.2可燃材料及易燃易爆危险品应按计划限量进场。且不宜超过连续作业8h的使用量，余料应及时清理出施工作业区。进场后，可燃材料宜存放于库房内，露天存放时，应分类成垛存放，垛高不应超过2m，单垛体积不应超过50m³，垛与垛之间的最小间距不应小于2m，且应采用不燃或难燃材料覆盖；易燃易爆危险品应分类专库储存，库房内应通风良好，并应设置严禁明火标志。存放易燃、可燃建筑材料的库房宜设置临时局部自动喷水灭火设施，有爆炸危险的场所应采取防静电措施。
11.5.3室内使用油漆及其有机溶剂、乙二胺、冷底子油等易挥发产生易燃气体的物资作业时，应保持良好通风，作业场所严禁明火，并应设置防静电措施。
11.5.4焊接、切割、烘烤或加热等动火作业前，应对作业现场的可燃物进行清理；作业现场及其附近无法移走的可燃物应采用不燃材料对其覆盖或隔离。
11.5.5五级（含五级）以上风力时，应停止焊接、切割等室外动火作业；确需动火作业时，应采取可靠的挡风措施。

11.5.6施工产生的可燃、易燃建筑垃圾或余料，应及时清理。

11.5.7施工现场易燃液体的管理应设置专用仓库独立设置，远离火源与人员活动区（汽油存储区域距明火≥10m），配备防爆通风、防静电接地及消防器材（如干粉灭火器）；柴油与汽油分库存放；生活区厨房用可再生燃料（如醇基燃料）的储罐需阴凉避光，设泄漏报警；厨房用植物油应远离高温设备，并及时清理油垢。
11.5.8施工现场及生活区、办公区不得使用乙醇类易燃液体，应使用替代用品，避免发生意外事故。办公区、生活区不应使用、储存易燃易爆危险品。
条文说明：乙醇（75%消毒液）闪点仅22-23℃，属甲类火灾危险品，遇静电、明火或环境温度≥30℃即燃爆（爆炸下限3.3%）；挥发性强，喷洒时雾化蒸汽易在密闭空间形成爆炸性混合物，一旦发生意外，极易引发火灾事故，造成人员以及财产损失，故推荐采用不含乙醇类易燃液体（消毒可选用含氯或过氧化物消毒剂，配套物理消毒设备，工艺材料可选用粘接剂水性化，保温材料采用聚合阻燃剂或无机砂浆等。）。
11.6 施工现场动火作业管理
11.6.1  动火作业分级及管控措施
建筑施工动火作业分为一级动火作业、二级动火作业和三级动火作业；遇特殊时段、情况、天气等，动火作业应升级管理。具体分级如下：

1凡属下列情况之一的动火,均按一级动火作业管理:

1）禁火区域内；

2）油罐、油箱、油槽车和储存过可燃气体、易燃液体的容器及与其连接在一起的辅助设备；

3）各种受压设备；

4）危险性较大的登高焊、割作业；

5）比较密封的室内、容器内、地下室等场所；

6）现场堆有大量可燃和易燃物质的场所。

一级动火提前3天报审批，每次批准最长期限为1天，期满应重新办证,否则视作无证动火；
2凡属下列情况之一的动火,均按二级动火作业管理:

1)在具有一定危险因素的非禁火区域内进行临时焊、割等动火作业；

2）小型油箱等容器；

3) 登高焊、割等用火作业。

二级动火提前2天报审批，每次批准最长期限为2天，期满应重新办证,否则视作无证动火；
3 在非固定的，无明显危险因素的场所进行的动火作业等均属三级动火。

三级动火提前1天报审批，每次批准最长期限为3

天，期满应重新办证,否则视作无证动火。
2）遇节日、假日、夜间或其他特殊情况，动火作业应升级管理。五级及以上大风天气，原则上禁止露天动火作业，因生产需要确需动火作业时，动火作业应升级管理。动火作业场景内同时存在有限空间作业等其他危险作业的，应同时办理相应危险作业许可审批,动火作业许可期限以各类危险作业许可期限的最短期限为准。
11.6.2  动火作业管理要求
1施工作业需要具有相应资格人员实施动火作业的，动火作业人操作人员必须随身携带“两证”，即：特种作业人员操作资格证，动火作业许可证。

2对于焊接、切割作业产生的火花、熔渣，应在作业点下方及周边设置不燃材料制作的接火装置。裸露的可燃材料上严禁直接进行动火作业。动火作业时，宜设置视频监控和人员巡查相结合的监测预警措施。

3施工单位或工程项目部应对作业现场和作业过程中可能存在的危险有害因素进行辨识，开展作业危害分析，制定相应的安全技术措施方案。

4其他动火作业管理要求应符合现行国家、行业、地方相关规范、标准要求。
11.6.3  使用气瓶进行动火作业时，应符合下列规定：
1为了便于识别气瓶内的气体成分,气瓶必须按GB7144规定做明显标志，其标识必须清晰、不易去除，标识模糊不清的气瓶禁止使用；

2所有与乙炔相接触的部件(包括:仪表、管路、附件等)不得由铜、银以及铜(或银)含量超过70%的合金制成；

3氧气瓶的气瓶阀、接头、减压器、软管及设备必须与油、润滑脂及其他可燃物或爆炸物相隔离，严禁用沾有油污的手或带有油迹的手套去触碰氧气瓶或氧气设备；

4严禁用氧气代替压缩空气使用，氧气严禁用于气动工具、启动内燃机、吹通管路、衣服及工件的除尘,为通风而加压或类似的应用，氧气喷流严禁喷至带油的表面、带油脂的衣服或进入燃油或其他贮罐内；

5用于不同类的气瓶、设备、管线或仪器严禁混用于其他气体；

6气体储存、运输以及构配件的相关要求应符合现行国家、行业、地方相关规范、标准要求。
12 智慧工地
12.1一般规定

12.1.1 施工总承包单位应编制智慧工地建设实施方案，宜包括工程概况、实施要点、实施范围、实施流程、系统验收程序和要求、运行维护程序和要求等内容。实施方案应突出重点，遵循系统性、实用性和可操作性原则。
12.1.2 智慧工地管理系统宜包括人员管理、视频监控管理、环境监测管理、施工机械设备管理、安全管理等业务功能模块，各模块宜由相应的软、硬件组成。
12.1.3 智慧工地管理系统应具备实时采集、传输、显示、存储、分析、提示或预警功能，能够通过网站、APP等多种方式实时发布信息。
12.1.4 智慧工地管理系统各业务功能模块应具备本地和远程数据库、API接口，支持互联网接入，宜与其他管理系统自动同步数据。
12.1.5 智慧工地管理系统包括项目级智慧工地管理系统、企业级智慧工地管理系统和政府级智慧工地管理系统。
12.1.6 智慧工地管理系统所有设备端口数据应满足企业和政府综合信息管理系统数据收集、传输及接口协议的要求。
12.1.7智慧工地基础设施应符合国家现行标准《云计算数据中心基本要求》（GB/T34982）、《建筑工程施工现场监管信息系统技术标准》（JGJ/T434）的有关规定。
12.1.8 智慧工地系统建设应符合现行地方标准《四川省智慧工地建设技术标准》DBJ51 /T 196的有关规定

12.2人员管理

12.2.1 人员管理内容应包括与项目有关的所有管理人员、作业人员，宜包括访客人员。

12.2.2 人员管理功能应包括以下内容：

1通过数字化管理平台进行建筑劳务人员电子派工，自动校验记工单数据和实名制考勤数据，自动生成工资单，经工人、项目、企业三方线上确认后，进行线上发薪，确保按月足额发薪到卡到人。

2集成应用考勤闸机、电子围栏、高清人脸识别摄像头等技术，通过智能门禁自动校验工地进场人员的入场权限，并关联施工过程人员作业记录，多维度验证进场人员的在场信息，确保建筑劳务人员实名制管理数据真实可靠。

12.2.3 人员管理设备应包括人员管理数据采集设备、门禁设备、现场人员识别设备、人员信息显示设备（指显示器）等硬件设施。

12.3视频监控管理

12.3.1 视频监控管理应符合现行行业标准 《建筑工程施工现场

视频监控技术规范》JGJ/T292的有关规定，视频监控管理区域应包括施工区、办公区、生活区等。施工区应包括施工现场出入口内外侧、主要作业面、主要道路面、料面、材料加工面、仓库、围墙、塔吊、升降机、危大工程等重点部位的监控部位无监控盲区。

12.3.2 视频监控管理功能应具备现场视频实时查看、视频回放、云台远程控制、视频存储等，宜具备视频智能分析、预警、隐患抓拍等功能。

12.3.3 视频监控管理功能模块宜能实现与大气扬尘监测设备、移动巡检设备、降尘设备以及安保设备等设备的联动。

12.3.4 视频监控设备应包括施工现场前端监控设备、视频存储设备等硬件设施。

12.4 环境监测管理

12.4.1 环境监测管理内容应包括PM2.5、PM10、TSP、噪声，宜包括裸土覆盖识别、污水排放、气象单元(温度、湿度、气压监测、风速、风向)等。

12.4.2 环境监测管理功能应包括扬尘监测管理，宜包括裸土监测管理、噪声监测管理、污水排放监测管理、气象监测管理、建筑垃圾监测管理等。

12.4.3 环境管理设备应包括扬尘监测设备，宜包括裸土检测、噪声监测、污水监测、气象监测、建筑垃圾监测等硬件设施。

12.5 施工机械设备管理

12.5.1 施工机械设备管理内容应包括塔式起重机监控，宜支持施工升降机监控等其他特种机械设备监控。

12.5.2 施工机械设备管理功能应包括机械设备基础信息管理、机械设备人员信息管理、机械设备运行监控信息管理，宜包括维护保养信息管理、设备检查信息管理、机械设备定位信息管理等。

12.5.3 施工机械设备管理应包括信息采集、视频监控等硬件设备。

12.6 安全管理

12.6.1 安全管理内容应包括专项方案及安全技术交底信息、安全巡检信息、隐患排查治理信息、风险辨识和治理信息、应急方案信息、安全资料信息等。

12.6.2 安全管理功能应包括安全检查管理、安全方案管理、安全资料管理、安全应急管理，宜支持安全隐患报告管理、安全履责管理、安全创优管理、安全通知公告等。

12.6.3 安全管理宜支持与人员管理功能、视频监控功能、施工机械设备管理等功能进行联动。

13 检查评价

13.1检查评价方法

13.1.1 建筑施工安全检查评定中，保证项目应全数检查。
13.1.2 建筑施工安全检查评定应符合本标准中各检查评定项目的有关规定， 并应按本标准附录的评分表进行评分。检查评分表应分为安全管理、文明施工、 脚手架、基坑工程、模板支架、高处作业、施工用电、施工升降机、塔式起重机与起重吊装、施工机具、智慧工地分项检查评分表和检查评分汇总表。 
13.1.3  各评分表的评分应符合下列规定：
1  分项检查评分表和检查评分汇总表的满分分值均应为 100 分，评分表的实得 分值应为各检查项目所得分值之和；
2  评分应采用扣减分值的方法，扣减分值总和不得超过该检查项目的应得分值；
3  当按分项检查评分表评分时，保证项目中有一项未得分或保证项目小计得分 不足 40 分，此分项检查评分表不应得分；
4  检查评分汇总表中各分项项目实得分值应按下式计算：   


                      （13.1.3-1）
式中：A1 — 汇总表各分项项目实得分值；
B — 汇总表中该项应得满分值；

C — 该项检查评分表实得分值。

5  当评分遇有缺项时，分项检查评分表或检查评分汇总表的总得分值应按下式 计算：
（13.1.3-2）

式中：A2 — 遇有缺项时总得分值；

D — 实查项目在该表的实得分值之和；
E — 实查项目在该表的应得满分值之和。

6  脚手架与施工升降机、塔式起重机与起重吊装项目的实得分值， 应为所对应专业的分项检查评分表实得分值的算术平均值。
13.2  检查评价等级
13.2.1  应按汇总表的总得分和分项检查评分表的得分，对建筑施工安全检查评定划 分为优良、合格、不合格三个等级。
13.2.2  建筑施工安全检查评定的等级划分应符合下列规定：
1  优良：分项检查评分表无零分，汇总表得分值应在 80 分及以上。
2  合格：分项检查评分表无零分，汇总表得分值应在 80 分以下，70 分及以上。
3  不合格：
1）当汇总表得分值不足 70 分时；
2）当有一分项检查评分表得零分时。
13.2.3  当建筑施工安全检查评定的等级为不合格时，必须限期整改达到合格。
附录 A  建筑施工安全检查评分汇总表
表A  建筑施工安全检查评分汇总表
企业名称：                                              资质等级：                                              年     月      日
	单位工程（施工现场）名称
	建筑面积 （m2）
	结构 类型
	总计得分（满 分分值100 分）
	项   目   名   称   及   分   值

	
	
	
	
	安全管理
（满分 10分）
	文明施工
（满分 10 分）
	脚手架
（满分 10 分）
	基坑工程
（满分 10 分）
	模板支架
（满分 10 分）
	高处作业
（满分 10 分）
	施工用电
（满分5 分）
	施工升降 机（满分 10
分）
	塔式起重机
与起重吊装
（满分 10 分）
	施工机具
（满分 5 分）
	智慧工地

（满分 5 分）
	消防管理

（满分 5 分）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	评语：

	评审组成员
	评审组负责人
	受检项目
	项目经理


附录 B 建筑施工安全分项检查评分表

表 B.1 安全管理检查评分表
	序号
	检查项目
	扣分标准
	应得分数
	扣减分数
	实得分数

	1
	保证项目
	安全生产责任体系、安全文明管理目标
	未按要求建立安全生产领导小组、未建立全员安全生产责任体系和安全管理目标（包括伤亡控制指标、安全环保创优创奖目标、文明施工目标、绿色施工指标等）的扣 10 分；
未在安全生产责任体系中明确分管安全生产的负责人的扣10分
安全生产责任书未经责任人签字确认每人扣3分；

未按要求足额配备安全总监、专职安全生产管理人员的扣10分；
未建立各工种安全操作规程扣10分；

未建立各岗位的安全生产责任体系、安全文明管理目标分解的考核制度各扣10分，未每月定期进行考核的各扣5分；
未建立安全生产资金保障制度、未制定安全生产资金使用计划、未建立安全生产资金费用使用台账的扣10分；

未及时更新安全生产资金费用台账的、台账内容不符合相关要求的扣3-5分；

分包单位（包括专业、劳务）资质资格、分包手续不足、不全或失效扣10分；

与总包单位未签定安全生产协议书的、未按要求配置足额专职安全生产管理人员的扣10分；
	10
	
	

	2
	
	施工组织设计、专项方案
	施工组织设计中未制定安全管理措施的扣10分；

危险性较大的分部分项工程未编制安全专项方案的扣5-10分；

未按要求组织专家论证的扣10分；

施工组织设计和专项方案未按要求审批便组织施工扣8分；

安全措施和专项方案无针对性或无设计验算扣3-8分；

未按方案组织施工的扣5-10分；

按规定应验收的危险性较大的分部分项工程，未经验收合格进入下道工序的或投入使用的扣10分；
	10
	
	

	3
	
	安全技术交底、三级安全教育
	未对项目管理人员和作业人员采取书面安全技术交底扣 10 分；
未按分部分项工程进行安全技术交底扣 5 分；

安全技术交底内容针对性不强扣 3-5 分；交底内容不全面扣 4 分；

安全技术交底、三级教育未履行签字手续或签字错误扣 2-4 分；

未建立安全培训、教育制度、未制定安全培训计划的扣 10 分；
未按要求进行三级安全教育和考核扣 10 分；新入场工人未提供体检报告的每人扣2分；
未明确具体安全教育内容、未按培训计划进行、安全培训无记录的扣 3～6 分 ；
特种作业人员进场未提供体检证明、未履行特种作业人员报审手续或手续不全的扣5-10分；

无特种作业操作证进场作业、特种作业操作证超期未换证、未复审的的扣10分；
	10
	
	

	4
	
	危险源、重大危险源管理
	未制定危险源相关制度的、未编制重大危险源管控方案的扣15分；
未进行危险源辨识、未制定控制措施的扣10分；

未制定重大危险源清单的扣10分；

重大危险源辨识不全、不合理的每处扣3分；
现场未设置每日重大危险源公示牌、填写不符合现场要求的扣5-10分；

重大危险源施工前未执行报批手续、施工过程中未采取监控措施扣5分；
	15
	
	

	5
	
	安全检查
	未按要求建立安全检查制度的扣10分；

未建立隐患台账的扣10分；
未按制度进行安全检查的扣5-10分；

安全检查未形成记录、安全检查记录未形成闭环的扣5-10分；

整改回复未按“五定”要求执行的扣5分；

未佩戴安全生产检查记录仪、未妥善保存视频资料（不少于6个月）的扣5-10分
	10
	
	

	6
	
	应急管理
	未制定安全生产应急预案扣 10 分；

生产安全事故未按规定报告扣10分；

地质灾害危险区的项目未建立“喊醒叫应”机制的、应急预案不符合要求的扣10分；
未配置应急救援器材扣 5 分；

未进行应急救援演练扣 5 分；

未建立应急救援组织、配备救援人员扣 3-6 分；
	10
	
	

	小计
	65
	
	

	7
	一般项目
	职业健康管理
	未制定职业健康管理制度的扣10分；

未对项目职业危害因素进行辨识并制定控制措施的扣10分；

新入场工人无体检报告、项目未对入场人员进行职业健康告知的扣3-5分；

未制定职业健康培训计划、未进行培训、学习的扣3-5分；

未发放职业健康防护用品、未建立发放记录的扣3-5分；
	10
	
	

	8
	
	分包单位安全管理
	分包合同、安全协议书，签字盖章手续不全扣 2-5 分；

总包单位对分包单位安全监督不到位的扣3-5分
	5
	
	

	9
	
	生产安全事故处理
	未依法办理安全生产责任险的扣10分；
生产安全事故未按规定进行调查分析处理，制定防范措施扣 10 分；

工伤保险未按要求进行办理的扣 5 分；
	10
	
	

	10
	
	安全标志
	主要施工区域、危险部位、设施未按规定悬挂安全标志扣 2-5 分；

未绘制现场安全标志布置总平面图扣 2分；

未按部位和现场设施的改变调整安全标志设置扣 2 分；

未设置重大危险源公示牌、危大工程公示牌的扣5分；
	5
	
	

	小计
	30
	
	

	11
	加分项目
	数字化、平台化、智慧化
	安全管理采用数字化、平台化、智慧化系统的加3分
	3
	
	

	12
	
	职业健康
	购买了安全生产责任险的且在有限期内的加1分
现场配备了体检设备且能正常使用或配备急救员的加1分；

定期组织项目全体人员进行体检的加1分；
	2
	
	

	小计
	5
	
	

	合计
	100
	
	


表B.2 文明施工检查评分表
	序号
	检查项目
	扣分标准
	应得分数
	扣减分数
	实得分数

	1
	保证项目
	文明施工管理
	未编制文明施工管理制度和扬尘污染应急预案的扣10分；

与分包单位签订的安全协议书中未体现文明施工条款的扣8分；

未配备扬尘防治管理员的扣10分，未履行其职责的扣3-5分；

《施工日志》中未体现文明施工内容的扣3分；

夜间未经许可施工扣 8 分；

施工现场焚烧各类废弃物扣 10 分；

未采取防粉尘、防噪音、防光污染措施扣 5 分；

未建立施工不扰民措施扣 5 分；

检查记录中未见文明施工内容的扣5分
	10
	
	

	2
	
	现场围挡、封闭管理
	工地周围未设置连续封闭围挡的扣 10 分；

未按要求设置装配式围挡且高度低于2.5m（主要路段）、2m（一般路段）的扣8分；

围挡材料不坚固、不稳定、不整洁、不美观及未在其底部设置0.5m高的黄黑相间警示带扣 5-7 分；
围挡没有沿工地四周连续设置扣10分；

距离交通路口20m范围内占据道路施工的围挡，0.8m以上部分未设置通透性围挡的扣5分；

距离交通路口20m范围内占据道路施工的围挡，未采取交通疏导和警示措施的扣5分；

围挡未按要求设置喷淋装置或喷淋装置不符合要求的扣5分；
围挡未按照要求设置喷淋的扣3-5分；

施工现场出入口未设置大门扣 3 分；未设置门卫室扣 2 分；

未设门卫扣5分，未建立门卫制度扣 3 分；

施工现场出入口未标有企业名称或标识的扣 3 分；

建筑物使用外脚手架的，在脚手架外侧未使用密目网进行封闭的扣8分；未随层进行封闭的、密目网破损、污染未及时处理的扣5分；
	10
	
	

	3
	
	施工场地
	现场主要道路(含使用时间超过3个月的马道)未进行硬化或装配式道路硬化处理扣 8分 ；
现场道路不畅通、路面不平整坚实、未设置排水措施的扣 5 分；

出入口未设置车辆冲洗设施的扣10分；未按要求设置截水沟的、二级沉淀池的扣5分；
无条件设置冲洗、排水设施的市政基础设施工程项目，1公里施工区内未设置出场车辆固定冲洗点的扣10分；
现场作业、运输、存放材料等采取的防尘措施不齐全、不合理扣 5 分；场内排水设施不齐全或排水不通畅、有积水扣 4 分；

未采取防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和排水河道措施扣 3 分；

温暖季节未进行绿化布置扣 3 分；

现场进行易产生扬尘作业时未设置降尘措施的扣5-7分；
	10
	
	

	4
	
	现场材料管理
	建筑材料、构件、料具不按总平面布局码放扣 4 分；

材料布局不合理、堆放不整齐、未标明名称、规格扣 2 分；

易燃易爆物品未采取防护措施或未进行分类存放扣 4 分；

建筑垃圾未装袋封闭运输或未采用合理器具清运的扣4分；建筑垃圾随意凌空抛掷，未设置固定收集点，并未采取喷淋、覆盖等防尘措施的扣5分；
	10
	
	

	5
	
	临时宿舍
	在建工程、伙房、库房兼做住宿扣 8 分；

施工作业区、材料存放区与办公区、生活区不能明显划分扣 6 分；宿舍未设置可开启式窗户扣 4 分；

未设置床铺、床铺超过 2 层、使用通铺、未设置通道或人员超编扣 6 分；

宿舍未采取保暖和防煤气中毒措施扣 5 分；未采用安全电压、私拉乱接大功率用电器的扣5分；
宿舍未采取消暑和防蚊蝇措施扣 5 分；

生活用品摆放混乱、环境不卫生扣 3 分；
	10
	
	

	6
	
	施工现场标牌
	大门口处设置的“五牌一图”内容不全、缺一项扣 2 分；标牌不规范、不整齐扣 3 分；

未张挂安全标语扣 5 分；

未设置宣传栏、读报栏、黑板报扣 4 分；
	10
	
	

	小计
	60
	
	

	7
	一般项目
	非道路移动机械
	未按要求建立油品台账的扣5分；

机械进出场未建立台账的扣5分；
	10
	
	

	8
	
	卫生防疫、保健急救
	现场未制定相应的应急预案，或预案实际操作性差扣 5 分；未设置经培训的急救人员或未设置急救器材扣 3 分；

未开展卫生防病宣传教育或未提供必备防护用品扣5分；

未设置急救箱扣 3 分；

未编制卫生、急救等相应的应急预案的扣2分；
	10
	
	

	9
	
	食堂与厕所管理
	食堂与厕所、垃圾站、有毒有害场所距离较近扣 6 分；

食堂未办理卫生许可证或未办理炊事人员健康证扣 5 分；

厨房未使用可再生燃料的扣 6 分；

食堂的卫生环境差、未配备排风、冷藏、隔油池、防鼠等设施扣 4 分；未按相关要求办理相关排污证件，任意排放的扣5分；
厕所的数量或布局不满足现场人员需求扣 6 分；

厕所不符合卫生要求扣 4 分；

不能保证现场人员卫生饮水扣 8 分；

未设置淋浴室或淋浴室不能满足现场人员需求扣 4 分；

未建立卫生责任制度、生活垃圾未装容器或未及时清理扣 3-5 分；
	10
	
	

	10
	
	其他临时设施
	临时加工区域未张贴操作规程的扣5分；临时加工区未设置废料堆放区域的扣3分；

生活区未给作业人员设置学习和娱乐场所扣 3 分；

未设置规范的机动车和非机动车停放区域的扣 3分；

未设置集中充电区域扣 3分，存在不规范充电行为的扣1分/处；
	5
	
	

	小计
	35
	
	

	11


	加分项目
	现场围挡


	围挡或大门上有显示当地人文特色、政策宣贯的颜色、文字、图案等的或在自然保护区、风景名胜区和历史文化遗产等范围内的围挡与当地自然风貌和人文景观相协调加2分；

使用镀锌钢板网、冲孔板进行外立面封闭且干净美观的加3分；

降尘降噪、冲洗设备、照明设备使用新能源、新技术、新工艺等的加2分；

使用装配式道路硬化的加2分；

生活区宿舍使用USB供电的专用插座的加3分；
食堂采用清洁能源代替燃气能源的加2分；
	3
	
	

	12
	
	材料堆码
	材料堆放区域分类堆放、整齐有序，且堆放区域采取了硬化措施的加2分
	2
	
	

	小计
	5
	
	

	合计
	100
	
	


表B.3 落地式钢管脚手架检查评分表
	序号
	检查项目
	扣分标准
	应得分数
	扣减分数
	实得分数

	1
	保证项目
	施工方案管理
	架体搭设、拆除未编制施工方案或搭设高度超过 24m 未编制专项施工方案扣 15分；

未经设计计算、审核审批手续即组织施工的扣15分；
架体搭设高度超过 50m，专项施工方案未按规定组织专家论证或未按专家论证意见组织实施扣 15 分；

施工方案无针对性、未编制安全措施的扣10-15分；

现场未按照方案进行搭设、拆除扣5-10分；
	15
	
	

	2
	
	立杆基础
	立杆基础未硬化、不平、不实、不符合方案设计要求扣15分；
立杆底部底座、垫板或垫板的规格不符合规范要求每一处扣 2 分；
未按规范要求设置纵、横向扫地杆扣 10-15 分 ；

扫地杆的设置和固定不符合规范要求扣 8 分；
未设置排水措施扣 13分；
	15
	
	

	3
	
	架体与建筑结构拉结
	架体与建筑结构拉结不符合规范要求每处扣 2 分；

连墙件距主节点距离不符合规范要求每处扣 4 分；

架体底层第一步纵向水平杆处未按规定设置连墙件或未采用其他可靠措施固定每处扣 2 分；

搭设高度超过 24m 的双排脚手架，未采用刚性连墙件与建筑结构可靠连接扣 10 分；
	10
	
	

	4
	
	杆件间距与剪刀撑
	立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距超过规范要求每处扣 2 分；

未按规定设置纵向剪刀撑或横向斜撑每处扣 5 分；

剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求扣 5 分 ；

剪刀撑斜杆的接长或剪刀撑斜杆与架体杆件固定不符合要求每处扣 2 分；纵向水平杆搭接长度小于 1m 或固定不符合要求每处扣 2 分；

立杆除顶层顶步外采用搭接连接的，每处扣 4 分；
	10
	
	

	5
	
	脚手板和层间防护
	脚手板未满铺或铺设不牢、不稳扣 7-10 分；

层间防护与建筑物间距大于150mm的未采取封闭措施的每处扣5分，若上下贯通未设置封闭措施的扣10分；；
脚手板规格或材质不符合要求扣 7-10 分

每有一处探头板扣 2 分；

架体外侧未设置密目式安全网封闭或网间不严扣 7-10 分；

作业层未在高度 1.2m 和 0.6m 处设置上、中两道防护栏杆 扣 5 分；

作业层未设置高度不小于180 ㎜的挡脚板扣 5 分；
	10
	
	

	6
	
	安全技术交底和验收
	架体搭设前未进行安全技术交底或交底未留有记录扣6分；

安全技术交底无针对性或安全管理人员未参与交底签字扣 5 分；

架体分段搭设分段使用未办理分段验收扣 6分；

架体搭设完毕未办理验收手续扣10分；

未记录量化的验收内容扣 5 分；
	10
	
	

	小计
	70
	
	

	7
	一般项目
	横向水平杆设置
	未在立杆与纵向水平杆交点处设置横向水平杆每处扣2分；

未按脚手板铺设的需要增加设置横向水平杆每处扣 2 分；

横向水平杆只固定一端的每处扣2分；

单排脚手架横向水平杆插入墙内小于 18 ㎝每处扣 2 分；
	10
	
	

	8
	
	脚手架材质
	钢管直径、壁厚、材质不符合要求扣10分；钢管弯曲、变形、锈蚀严重扣 10 分；

扣件未进行复试或技术性能不符合标准扣 10分；
	10
	
	

	9
	
	人员通道、斜道
	未设置人员上下专用通道扣 10 分；

斜道、通道设置不符合规定的扣 5分；
	10
	
	

	小计
	30
	
	

	合计
	100
	
	


表B.4 型钢悬挑式钢管脚手架检查评分表
	序号
	检查项目
	扣分标准
	应得分数
	扣减分数
	实得分数

	1
	保证项目
	施工方案管理
	搭设、拆除未编制专项施工方案或未进行设计计算扣10 分；
专项施工方案未经审核、审批或架体搭设高度超过 20m，未按规定组织进行专家论证扣 10 分；
	10
	
	

	2
	
	悬挑钢梁
	钢梁截面高度未按设计确定或载面高度小于 160mm 扣 10 分；

钢梁固定段长度小于悬挑段长度的 1.25 倍扣 10 分；

钢梁外端未设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构拉结每处扣 2 分；

钢梁与建筑结构锚固措施不符合规范要求每处扣 5 分 ；

钢梁间距未按悬挑架体立杆纵距设置扣 6 分；
	10
	
	

	3
	
	架体稳定
	立杆底部与钢梁连接处未设置可靠固定措施每处扣2 分；

承插式立杆接长未采取螺栓或销钉固定每处扣 2 分；

未在架体外侧设置连续式剪刀撑扣 10 分；

未按规定在架体内侧设置横向斜撑扣 5 分；

架体未按规定逐层与建筑结构拉结每处扣 5 分；
	10
	
	

	4
	
	脚手板
	脚手板规格、材质不符合要求扣 7-10 分；
脚手板未满铺或铺设不严、不牢、不稳扣 7-10 分；

每处探头板扣 2 分；
	10
	
	

	5
	
	荷载
	架体施工荷载超过设计规定扣 10 分；

施工荷载堆放不均匀每处扣 5 分
	10
	
	

	6
	
	安全技术交底和验收
	架体搭设前未进行安全技术交底或交底未留有记录扣 6分；

安全技术交底签字人员、参与人员不全、针对性不强的扣5分；
架体分段搭设分段使用，未按规范要求办理分段验收、搭设完成后未验收、验收手续不全扣 7-10 分；

架体搭设完毕保留验收资料或未记录量化的验收内容扣 5 分；
	10
	
	

	7
	
	层间防护
	作业层未用安全平网双层兜底，且以下每隔 10m 未用安全平网封闭扣 10 分；
架体底层未进行封闭或封闭不严扣8-10 分；

架体与建筑物之间大于150mm未设置水平防护措施的每处扣5分，若上下贯通未设置水平防护措施的扣10分；
	10
	
	

	小计
	70
	
	

	8
	一般项目
	杆件间距
	立杆间距超过规范要求，或立杆底部未固定在钢梁上每处扣 2 分；
纵向水平杆步距超过规范要求扣 5 分；
未在立杆与纵向水平杆交点处设置横向水平杆每处扣1分；
	10
	
	

	9
	
	架体防护
	作业层外侧未在高度 1.2m 和 0.6m 处设置上、中两道防护栏杆扣 5 分；
作业层未设置高度不小于 180mm 的挡脚板扣 5 分；
架体外侧未采用密目式安全网封闭或网间不严扣 7-10 分；
	10
	
	

	10
	
	脚手架材质
	型钢、钢管、构配件规格及材质不符合规范要求扣 7-10 分
型钢、钢管弯曲、变形、锈蚀严重扣 7-10 分
	10
	
	

	小计
	30
	
	

	合计
	100
	
	


表 B.5 附着式脚手架检查评分表
	序号
	检查项目
	扣分标准
	应得分数
	扣减分数
	实得分数

	1
	保证项目
	施工方案管理
	架体搭设、拆除未编制施工方案扣 10分；

未经设计计算、审核审批手续即组织施工的扣10分；
架体搭设超过 20m或附着式脚手架未按规定组织专家论证或未按专家论证意见组织实施扣 10 分；

施工方案无针对性、未编制安全措施的扣8-10分；

现场未按照方案进行搭设扣8分；
	10
	
	

	2
	
	附着式脚手架的锚固措施
	钢梁截面高度未按设计确定或载面高度小于 160mm 扣10分；
钢梁外端未设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构拉结每处扣5 分；
附着式脚手架悬挑钢梁端部钢板与主体结构未接触紧密、端部钢板变形的每处扣 5 分；

钢梁间距未按悬挑架体立杆纵距设置扣8 分；

附着式脚手架锚固螺栓规格、数量、位置、螺杆露丝长度及垫片尺寸 不满足施工方案要求的扣10分；

预埋螺栓数量少于方案要求个数、螺栓直径低于20 mm的扣10分；

附着式脚手架悬挑钢梁与端部钢板焊缝等级、钢梁焊缝尺寸、钢梁外观锈蚀严重、破损等不符合施工方案要求的扣5-8分；
	10
	
	

	3
	
	架体稳定与建筑结构拉结
	立杆底部与钢梁连接处未设置可靠固定措施每处扣2 分；

承插式立杆接长未采取螺栓或销钉固定每处扣 2 分；
未在架体外侧设置连续式剪刀撑扣 10 分；
未按规定在架体内侧设置横向斜撑扣10分；

架体未按规定与建筑结构拉结每处扣 5 分；

立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距超过规范要求每处扣 2 分；

未按规定设置纵向剪刀撑或横向斜撑每处扣 5 分；

剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求扣 5 分 ；

剪刀撑斜杆的接长或剪刀撑斜杆与架体杆件固定不符合要求每处扣 2 分；

纵向水平杆搭接长度小于 1m 或固定不符合要求每处扣 2 分；

立杆除顶层顶步外采用搭接每处扣 4 分；

当附着式脚手架采用上拉式时，在拉杆安装前，悬挑钢梁下部未设有临时承力构造措施的扣10分；拉杆安装后，该构造未及时与上部悬挑钢梁断开连接的扣8分；
当附着式脚手架采用上拉式时，拉杆上部锚固点未按方案要求锚固在框架梁或剪力墙上的扣15分；

当附着式脚手架采用上拉式时，锚杆型号 及长度、锚固位置、数量与方案不符的扣10-15分；

当附着式脚手架采用上拉式时，工具式拉杆丝扣露出是否满足少于方案或规范要求，且同层拉杆受力不均衡的扣8分；

当附着式脚手架采用上拉式时，拉杆与钢梁连接部位构造与方案设计不一致的每处扣5分；
当附着式脚手架采用上拉式时，拉杆安装后悬挑钢梁有扭转及下沉情况的每处扣5分；

当附着式脚手架采用下撑式时，支撑架尺寸及构件截面不符合施工方案要求的扣10分；

当附着式脚手架采用下撑式时，支撑架内侧未设置背楞或钢板与主体结构接触不紧密的每处扣5分；
当附着式脚手架采用下撑式时，支撑架焊缝尺寸未满足施工方案要求，且存在裂缝、焊瘤等缺陷的每处扣8分；

当附着式脚手架采用下撑式时，对拉螺栓规格、数量、位置、间距及螺杆露丝长度及垫片尺寸不符合施工方案要求的每处扣5分；
当附着式脚手架采用下撑式时，采用非焊缝连接的，不满足相关规范及设计要求的每处扣5分；
	15
	
	

	4
	
	脚手板和荷载
	架体施工荷载超过设计规定扣 10 分；

施工荷载堆放不均匀每处扣 5 分；

脚手板规格、材质不符合要求扣 7-10 分；
脚手板未满铺或铺设不严、不牢、不稳扣 7-10 分；每处探头板扣 2 分；
	10
	
	

	5
	
	立面和水平防护
	层间防护与建筑物间距大于150mm的未采取防护措施的每处扣5分，若上下贯通未设置防护措施的扣10分；
架体外侧未设置密目式安全网封闭或网间不严扣 7-10 分；

作业层未在高度 1.2m 和 0.6m 处设置上、中两道防护栏杆 扣 5 分；

作业层未设置高度不小于180 ㎜的挡脚板扣 5 分；

作业层未用安全平网双层兜底，且以下每隔 10m 未用安全平网封闭扣 10 分；
架体底层未进行封闭或封闭不严扣 10 分；
	10
	
	

	6
	
	安全技术交底和验收
	架体搭设前未进行安全技术交底或交底未留有记录扣6分；

安全技术交底无针对性或专职安全生产管理人员未参与交底扣 5 分；

架体分段搭设分段使用未办理分段验收扣 6分；

架体搭设完毕未办理验收手续扣10分；

极端天气后未进行安全检查、停止使用后未进行验收的扣5分
未记录量化的验收内容扣 5 分；
	10
	
	

	小计
	65
	
	

	7
	一般项目
	横向水平杆设置
	未在立杆与纵向水平杆交点处设置横向水平杆每处扣2分；

未按脚手板铺设的需要增加设置横向水平杆每处扣 2 分；

横向水平杆只固定一端的每处扣2分；

单排脚手架横向水平杆插入墙内小于 18 ㎝每处扣 2 分；
	10
	
	

	8
	
	脚手架材质
	钢管直径、壁厚、材质不符合要求扣10分；钢管弯曲、变形、锈蚀严重扣 10 分；

扣件或构配件未进行复试或技术性能不符合标准扣 10分；
	10
	
	

	9
	
	杆件间距
	立杆间距超过规范要求，或立杆底部未固定在钢梁上每 处扣 2 分；
纵向水平杆步距超过规范要求扣 5 分；
未在立杆与纵向水平杆交点处设置横向水平杆每处扣 1 分；
	10
	
	

	小计
	30
	
	

	10
	加分项目
	外立面防护及固定措施
	操作架外立面采用有效的硬质防护措施，且能有效防止高处坠物打击的加3分

采用了新技术与建筑物进行有效的刚性连接或对拉接措施进行了显著标识的加2分
	5
	
	

	小计
	5
	
	

	合计
	100
	
	


表 B.6 型钢悬挑式钢管脚手架检查评分表
	序号
	检查项目
	扣分标准
	应得分数
	扣减分数
	实得分数

	1
	保证项目
	施工方案管理
	架体搭设、拆除未编制施工方案扣 10分；未经设计计算、审核审批手续即组织施工的扣10分；
架体搭设超过 20m或附着式脚手架未按规定组织专家论证或未按专家论证意见组织实施扣 10 分；

施工方案无针对性、未编制安全措施的扣8-10分；

现场未按照方案进行搭设扣8分；
	10
	
	

	2
	
	悬挑钢梁的锚固措施
	钢梁截面高度未按设计确定或载面高度小于 160mm 扣10分；
钢梁固定段长度小于悬挑段长度的 1.25 倍扣 10 分；

钢梁外端未设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构拉结每处扣5 分；
钢梁与建筑结构锚固措施不符合规范要求的每处扣 5 分；

钢梁间距未按悬挑架体立杆纵距设置扣8 分；
	10
	
	

	3
	
	架体稳定与建筑结构拉结
	立杆底部与钢梁连接处未设置可靠固定措施每处扣2 分；

承插式立杆接长未采取螺栓或销钉固定每处扣 2 分；
未在架体外侧设置连续式剪刀撑扣 10 分；
未按规定在架体内侧设置横向斜撑扣10分；

架体未按规定与建筑结构拉结每处扣 5 分；

立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距超过规范要求每处扣 2 分；

未按规定设置纵向剪刀撑或横向斜撑每处扣 5 分；

剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求扣 5 分 ；

剪刀撑斜杆的接长或剪刀撑斜杆与架体杆件固定不符合要求每处扣 2 分；

纵向水平杆搭接长度小于 1m 或固定不符合要求每处扣 2 分；

立杆除顶层顶步外采用搭接每处扣 4 分
	15
	
	

	4
	
	脚手板和荷载
	架体施工荷载超过设计规定扣 10 分；

施工荷载堆放不均匀每处扣 5 分；

脚手板规格、材质不符合要求扣 7-10 分；
脚手板未满铺或铺设不严、不牢、不稳扣 7-10 分；每处探头板扣 2 分；
	10
	
	

	5
	
	立面和水平防护
	层间防护与建筑物间距大于150mm的未采取防护措施的每处扣5分，若上下贯通未设置防护措施的扣10分；
架体外侧未设置密目式安全网封闭或网间不严扣 7-10 分；

作业层未在高度 1.2m 和 0.6m 处设置上、中两道防护栏杆 扣 5 分；

作业层未设置高度不小于180 ㎜的挡脚板扣 5 分；

作业层未用安全平网双层兜底，且以下每隔 10m 未用安全平网封闭扣 10 分；
架体底层未进行封闭或封闭不严扣 10 分；
	10
	
	

	6
	
	安全技术交底和验收
	架体搭设前未进行安全技术交底或交底未留有记录扣6分；

安全技术交底无针对性或专职安全生产管理人员未参与交底扣 5 分；

架体分段搭设分段使用未办理分段验收扣 6分；

架体搭设完毕未办理验收手续扣10分；

极端天气后未进行安全检查、停止使用后未进行验收的扣5分
未记录量化的验收内容扣 5 分；

拉杆安装前，悬挑钢梁下部是否有临时承力构造措施；拉杆 安装后，该构造是否及时与上部悬挑钢梁断开连接
	10
	
	

	小计
	65
	
	

	7
	一般项目
	横向水平杆设置
	未在立杆与纵向水平杆交点处设置横向水平杆每处扣2分；

未按脚手板铺设的需要增加设置横向水平杆每处扣 2 分；

横向水平杆只固定一端的每处扣2分；

单排脚手架横向水平杆插入墙内小于 18 ㎝每处扣 2 分；
	10
	
	

	8
	
	脚手架材质
	钢管直径、壁厚、材质不符合要求扣10分；钢管弯曲、变形、锈蚀严重扣 10 分；

扣件或构配件未进行复试或技术性能不符合标准扣 10分；
	10
	
	

	9
	
	杆件间距
	立杆间距超过规范要求，或立杆底部未固定在钢梁上每 处扣 2 分；
纵向水平杆步距超过规范要求扣 5 分；
未在立杆与纵向水平杆交点处设置横向水平杆每处扣 1 分；
	10
	
	

	小计
	30
	
	

	10
	加分项目
	外立面防护及固定措施
	操作架外立面采用有效的硬质防护措施，且能有效防止高处坠物打击的加3分

采用了新技术与建筑物进行有效的刚性连接或对拉接措施进行了显著标识的加2分
	5
	
	

	小计
	5
	
	

	合计
	100
	
	


表B.7 承插型盘扣式钢管脚手架检查评分表
	序号
	检查项目
	扣分标准
	应得分数
	扣减分数
	实得分数

	1
	保证项目
	施工方案管理
	架体搭设未编制施工方案或搭设高度超过 24m 未编制专项施工方案扣 15分；未经设计计算、审核审批手续即组织施工的扣15分；
专项施工方案未按规定组织专家论证或未按专家论证意见组织实施扣 15 分；

施工方案无针对性、未编制安全措施的扣10-15分；

现场未按照方案进行搭设扣5-10分；
	15
	
	

	2
	
	立杆基础
	立杆基础未硬化、不平、不实、不符合方案设计要求扣10分；
立杆底部底座、垫板或垫板的规格不符合规范要求每一处扣 2 分；
未按规范要求设置纵、横向扫地杆扣 8 分 ；

扫地杆的设置和固定不符合规范要求扣 8 分；
未设置排水措施扣 8分；
	10
	
	

	3
	
	架体稳定与建筑结构拉结
	架体与建筑结构未按规范要求拉结每处扣 2 分；
架体底层第一步水平杆处未按规范要求设置连墙件或未采用其它可靠措施固定每处扣 2 分；
连墙件未采用刚性杆件扣 10 分；
未按规范要求设置竖向斜杆或剪刀撑扣 5 分；使用扣件式钢管脚手架用于竖向斜杆的扣5分；
竖向斜杆两端未固定在纵、横向水平杆与立杆汇交的盘扣结点 处每处扣 2 分；
斜杆或剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求扣 5 分；
	10
	
	

	4
	
	杆件要求
	架体步距超过2m的每处扣2 分；
未按专项施工方案设计的步距在立杆连接盘处设置纵、横向水平杆扣 10 分；
双排脚手架的每步水平杆层，当无挂扣钢脚手板时未按规范要求设置水平斜杆扣 5-10 分；
	10
	
	

	5
	
	脚手板和层间防护
	脚手板未满铺或铺设不牢、不稳扣 7-10 分；

层间防护与建筑物间距大于150mm的未采取封闭措施的扣7-10分；
脚手板规格或材质不符合要求扣 7-10 分；

采用钢脚手板时挂钩未挂扣在水平杆上或挂钩未处于锁住状态每处扣 2 分；
架体外侧未设置密目式安全网封闭或网间不严扣 7-10 分；

作业层未在高度 1.2m 和 0.6m 处设置上、中两道防护栏杆 扣 5 分；

作业层未设置高度不小于180 ㎜的挡脚板扣 5 分；
	10
	
	

	6
	
	安全技术交底和验收
	架体搭设前未进行安全技术交底或交底未留有记录扣6分；

安全技术交底无针对性或专职安全生产管理人员未参与交底扣 5 分；

架体分段搭设分段使用未办理分段验收扣 6分；

架体搭设完毕未办理验收手续扣10分；

未记录量化的验收内容扣 5 分；
	10
	
	

	小计
	65
	
	

	7
	一般项目
	通道
	未设置人员上下专用通道扣 5 分；

通道设置不符合要求扣 3 分
	10
	
	

	8
	
	脚手架材质
	钢管直径、壁厚、材质不符合要求扣10分；钢管弯曲、变形、锈蚀严重扣 10 分；

扣件未进行复试或技术性能不符合标准扣 10分；
	10
	
	

	9
	
	杆件接长
	立杆竖向接长位置不符合要求扣 5 分；
搭设悬挑脚手架时，立杆的承插接长部位未采用螺栓作为立杆 连接件固定扣 7-10 分；
剪刀撑的斜杆接长不符合要求扣 5-8 分；
	10
	
	

	小计
	30
	
	

	10
	加分项目
	外立面防护及固定措施
	操作架外立面采用有效的硬质防护措施，且能有效防止高处坠物打击的加3分

采用了新技术与建筑物进行有效的刚性连接或对拉接措施进行了显著标识的加2分
	5
	
	

	小计
	5
	
	

	合计
	100
	
	


表B.8 基坑施工检查评分表
	序号
	检查项目
	扣分标准
	应得分数
	扣减分数
	实得分数

	1
	保证项目
	施工方案管理
	深基坑施工未编制支护方案扣 20 分；

基坑深度超过 5m 未编制专项支护设计扣 20 分；

开挖深度 3m 及以上未编制专项方案扣 20 分；

开挖深度 5m 及以上专项方案未经过专家论证扣 20 分；

支护设计及土方开挖方案未经审批扣 15 分；

施工方案针对性差不能指导施工扣 12-15 分；

基坑施工前未具备基坑环境调查资料、岩土工程勘察报告、建筑总平面图、基础平面布置及大样图、基坑支护及地下水控制设计施工图及咨询论证意见基坑监测方案的，每项扣5分；
	20
	
	

	2
	
	临边防护
	深度超过 2m 的基坑施工未采取临边防护措施扣 10 分；

临边及其它防护不符合要求扣 5 分；
	10
	
	

	3
	
	基坑支护及支撑体系
	坑槽开挖设置安全边坡不符合安全要求扣 10 分；

特殊支护的作法不符合设计方案扣 5～8 分；

支护设施已产生局部变形又未采取措施调整扣 6 分；

砼支护结构未达到设计强度提前开挖，超挖扣 10 分；

支撑拆除没有拆除方案扣 10 分；

未按拆除方案施工扣 5-8 分；

用专业方法拆除支撑，施工队伍没有专业资质扣 10 分；
	15
	
	

	4
	
	基坑降排水
	高水位地区深基坑内未设置有效降水措施扣 10 分；

深基坑边界周围地面未设置排水沟扣 10 分；

基坑施工未设置有效排水措施扣 10 分；

深基础施工采用坑外降水，未采取防止临近建筑和管线沉降措施扣 10 分；
	10
	
	

	5
	
	坑边荷载
	积土、料具堆放距槽边距离小于设计规定扣 10 分；

机械设备施工与槽边距离不符合要求且未采取措施扣 10 分；
	10
	
	

	小计
	65
	
	

	7
	一般项目
	上下通道
	人员上下未设置专用通道扣 10 分；

设置的通道不符合要求扣 6 分
	10
	
	

	8
	
	土方开挖
	施工机械进场未经验收扣 5 分；

挖土机作业时，有人员进入挖土机作业半径内扣 3 分；

挖土机作业位置不牢、不安全扣 10 分；

司机无证作业扣3分；

未按规定程序挖土或超挖扣 5分；
	5
	
	

	9
	
	基坑支护变形监测
	未按规定进行基坑工程监测扣 10 分

未按规定对毗邻建筑物和重要管线和道路进行沉降观测扣 10 分；

未设置淋浴室或淋浴室不能满足现场人员需求扣 4 分；

未建立卫生责任制度、生活垃圾未装容器或未及时清理扣 3-5 分；
	10
	
	

	10
	
	作业环境
	基坑内作业人员缺少安全作业面扣5分；

垂直作业上下未采取隔离防护措施扣5分；

光线不足，未设置足够照明扣3分；
	5
	
	

	小计
	30
	
	

	11
	加分项目
	数字化、平台化、智慧化
	施工阶建立了基坑安全监测系统，融入了项目数字化、平台化、智慧化系统的加5分；
使用了基坑气膜并能提供相应证明材料的加5分；
	5


	
	

	12
	
	
	
	
	
	

	小计
	5
	
	

	合计
	100
	
	


表B.9 安全防护和高处作业检查评分表
	序号
	检查项目
	扣分标准
	应得分数
	扣减分数
	实得分数

	1
	保证项目
	专项方案和管理行为
	专业性较强、结构复杂、危险性较大的分部分项工程或采用新结构、新材料、新工艺或特殊结构的高处作业，未按要求编制专项方案的扣10分；

专项方案未经过相关管理人员审批的扣5分；

施工组织设计中未包含临边洞口、高处作业安全措施的扣10分；

高处作业人员未进行入场教育和安全技术交底的，每人扣5分；

操作平台未按要求编制专项方案且无设计计算的扣10分；

操作平台未验收即投入使用的扣10分；

未按要求编制安全防护用品发放台账、未收集检验报告、合格证的扣3分；

存在有限空间作业但未编制专项方案、未编制应急预案的扣10分；

存在有限空间作业但在进入前未进行审核、审批、安全技术交底、培训的扣10分；
	10
	
	

	2
	
	安全防护用品管理
	作业人员不戴安全防护用品或未按规定佩戴安全防护用品每人扣 5分；

安全防护用品不符合标准每顶扣 5分；

采购或使用的安全防护用品采用住建部门淘汰、禁止使用目录的扣10分；
在建工程外侧未采用封闭措施或网间不严扣 10 分；

安全网规格、材质不符合要求扣 10 分；
	10
	
	

	3
	
	临边作业、安全通道口及安全防护棚
	工作面临边无防护每处扣 5 分；
临边防护不严或不符合规范要求每处扣 5 分；

防护设施未形成定型化、工具化扣 5 分；

临边洞口未设置不低于180mm的挡脚板每处扣3分；

在建工程的预留洞口、楼梯口、电梯井口，未采取防护措施每处扣 3 分；
防护措施、设施不符合要求或不严密每处扣 3 分；

防护设施未形成定型化、工具化扣 5分；
电梯井内每隔两层（不大于 10m）未按设置安全平网每处扣 5 分；

未搭设防护棚或防护不严、不牢固可靠每处扣 5 分；

防护棚两侧未进行防护每处扣 6 分；
防护棚宽度不大于通道口宽度每处扣 4 分；

防护棚长度不符合要求每处扣 6 分；
建筑物高度超过 30m，防护棚顶未采用双层防护、双层防护的间距不满足要求每处扣 5 分；

防护棚的材质不符合要求每处扣 5 分；
	10
	
	

	4
	
	有限空间作业管理
	有限空间作业前未进行气体测试或无测试记录的扣10分；
有限空间作业前未进行通风、强制空气置换的扣10分；

进入有限空间未设置牢固、安全的通道扣5分；

有限空间作业时未设置监护人或监护人未起到监护职责的扣5分；

未配备有限空间作业安全防护用品进入作业的每人扣5分；
存在有限空间作业但未制定管理制度的、未进行危险源辨识和制定控制措施的扣5分；

存在有限空间作业但未编制有限空间台账的或台账内容不符合要求的扣3分；

对无自然采光的地下大空间施工场所，未编制单项照明用电方案，未根据有限空间环境条件，使用安全特低电压照明器和符合环境条件的电动工具的每个扣3分；

当结束有限空间作业或有限空间尚未开展但已存在风险源的，未设立隔离区域、未及时将出入口进行封闭牢固，包括进出通道、爬梯等、未在显著位置张贴醒目的警告牌、公示牌的扣10分；
	10
	
	

	5
	
	攀登和悬空作业
	移动式梯子的梯脚底部垫高使用每处扣 5 分；

折梯使用未有可靠拉撑装置每处扣 5 分；
梯子的制作质量或材质不符合要求每处扣 5 分；

悬空作业处未设置防护栏杆或其他可靠的安全设施每处扣 5 分；

悬空作业所用的索具、吊具、料具等设备未经过技术鉴定或 验证、验收每处扣 5 分；
	10
	
	

	6
	
	操作平台、卸料平台管理
	移动式操作平台的面积超过 10 ㎡或高度超过 5m 扣 6 分；
移动式操作平台，轮子与平台的连接不牢固可靠或立柱底端距离地面超过 80 ㎜扣 15分；
操作平台的组装不符合要求扣 15 分；

平台台面铺板不严扣 15分；
操作平台四周未按规定设置防护栏杆或未设置登高扶梯扣 15 分；

操作平台的材质不符合要求扣 15分；

卸料平台的制作安装未编制专项施工方案、方案审核审批不全的或施工现场未按方案要求设置扣15分；

卸料平台未设置限重标示牌、验收牌或未按标准要求进行验收的扣15分；

卸料平台超过方案限定重量的扣15分；

卸料平台未设置安全防护措施（挡脚板、防护栏杆）或安全防护措施不满足标准要求的每处扣5分；

悬挑式卸料平台设置在未经专项设计的临时设施上扣15分；

悬挑式卸料平台未设置安全钢丝绳、与建筑物的拉接不符合标准要求的每处扣8分；

落地卸料平台面积、搭设高度不符合标准要求的扣15分；

落地卸料平台与建筑物的拉接不符合按标准要求的每处扣8分；
	15
	
	

	小计
	75
	
	

	7
	一般项目
	交叉作业管理
	交叉作业未按标准要求设置安全防护措施的扣10分；
交叉作业时，坠落区域内未设置隔离警示区域和标志的扣5分；

坠落半径内的临时加工区、库房、办公区域未设置双层硬防护的每处扣5分；
	10
	
	

	8
	
	操作平台
	操作平台进场未经验收扣 5 分；

操作平台未设置人员上下、进出通道的每处扣3分；
	10
	
	

	9
	
	有限空间
	在进入施工前未进行有限空间演练的扣3分；

有限空间应急救援装备不齐、无法正常使用的每项扣2分
	5
	
	

	小计
	25
	
	

	10
	加分项目
	数字化、智慧化
	卸料平台、操作平台设置了施工安全信息化监测系统的加5分；

有限空间作业设置了自动有害气体、氧气含量监测系统、作业人员监控系统的每项加2分；，
	5
	
	

	小计
	5
	
	

	合计
	100
	
	


表B.10 塔式起重机检查评分表
	序号
	检查项目
	扣分标准
	应得分数
	扣减分数
	实得分数

	1
	保证项目
	载荷限制装置
	未安装起重量限制器或不灵敏，扣 10 分

未安装力矩限制器或不灵敏，扣 10 分
	10
	
	

	2
	
	行程限位装置
	未安装起升高度限位器或不灵敏，扣 10 分
起升高度限位器的安全越程不符合规范要求，扣 6 分 未安装幅度限位器或不灵敏，扣,10 分

回转不设集电器的塔式起重机未安装回转限位器或不灵敏，扣 6 分

行走式塔式起重机未安装行走限位器或不灵敏，扣 10 分
	10
	
	

	3
	
	保护装置
	小车变幅的塔式起重机未安装断绳保护及断轴保护装置，扣 8 分

行走及小车变幅的轨道行程末端未安装缓冲器及止挡装置或不符合规范要 求，扣 4～8 分
起重臂根部绞点高度大于 50m 的塔式起重机未安装风速仪或不灵敏，扣 4 分

塔式起重机顶部高度大于 30m 且高于周围建筑物未安装障碍指示灯，扣 4 分
	10
	
	

	4
	
	吊钩、滑轮、卷筒 与钢丝绳
	吊钩未安装钢丝绳防脱钩装置或不符合规范要求，扣 10 分 吊钩磨损、变形达到报废标准，扣 10 分
滑轮、卷筒未安装钢丝绳防脱装置或不符合规范要求，扣 4 分 滑轮及卷筒磨损达到报废标准，扣 10 分
钢丝绳磨损、变形、锈蚀达到报废标准，扣 10 分
钢丝绳的规格、固定、缠绕不符合产品说明书及规范要求，扣 5～10 分
	10
	
	

	5
	
	多塔作业
	多塔作业未制定专项施工方案扣或施工方案未经审批，扣 10 分
任意两台塔式起重机之间的最小架设距离不符合规范要求，扣 10 分
	10
	
	

	6
	
	安拆、验 收与使用
	安装、拆卸单位未取得专业承包资质和安全生产许可证，扣 10 分 

安装、拆卸单位安装经营超越资质等级以外的作业的，扣10分
未制定安装、拆卸专项方案，扣 10 分；安拆方案内容与实际不符存在重大缺陷的，扣10分

未制定应急救援预案，扣5分；应急救援预案内容未包含总承包单位相关人员与职责的，扣3分
未按照规定组织专家对“超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围的专项施工方案进行论证的，扣10分
安装、拆卸方案未经审核、审批，扣 10 分
未履行验收程序或验收表未经责任人签字就投入使用设备，扣 5～10 分 

未及时办理塔式起重机使用登记证，扣扣 5～10 分
安装、拆除人员及司机、指挥未持证上岗，扣 10 分
安装、拆除人员未配带安全防护装置的，扣3分

塔式起重机司机为提供体检报告，扣2分

未能提供安拆、顶升、拆除过程中旁站监督资料，扣5分
塔式起重机作业前未按规定进行例行检查，未填写检查记录，扣 4 分 实行多班作业未按规定填写交接班记录，扣 3 分

塔式起重机使用过程中，操作人员无有效特种作业操作证，扣10分

塔式起重机使用过程中，操作人员违反操作规程的，扣10分
	10
	
	

	小计
	60
	
	

	7
	一般项目
	附着
	未编制塔式起重机附着专项方案，扣10分

擅自使用非原厂制造的标准节和附着装置，扣10分
塔式起重机高度超过规定未安装附着装置，扣 10 分

塔式起重机附着间距和最高附着以上的最大悬高及垂直度不符合规范要求，扣10分
附着装置水平距离不满足产品说明书要求，未进行设计计算和审批，扣 8 分

安装内爬式塔式起重机的建筑承载结构未进行承载力验算，扣 8 分 附着装置安装不符合产品说明书及规范要求，扣 5～10 分
附着前和附着后塔身垂直度不符合规范要求，扣 10 分
	10
	
	

	8
	
	基础与轨道
	塔式起重机基础未单独编制基础方案，扣8分；基础未按产品说明书及有关规定设计、检测、验收，扣 5～10分

基础未设置排水措施，扣4 分
路基箱或枕木铺设不符合产品说明书及规范要求，扣 5分 轨道铺设不符合产品说明书及规范要求，扣 5分
	10
	
	

	9
	
	结构设施
	主要结构件的变形、锈蚀不符合规范要求，扣 10 分
平台、走道、梯子、栏杆的设置不符合规范要求，扣 4～8 分

高强螺栓、销轴、紧固件的紧固、连接不符合规范要求，扣 5～10 分

	10
	
	

	10
	
	电气安全
	未采用 TN-S 接零保护系统供电，扣 5 分
塔式起重机与架空线路安全距离不符合规范要求，未采取防护措施，扣 5 分

防护措施不符合要求，扣 5 分  未安装避雷接地装置，扣 5 分
避雷接地装置不符合规范要求，扣 3 分  电缆使用及固定不符合规范要求，扣 3分
	5
	
	

	小计
	35
	
	

	11
	加分项目
	智能及标准化运用
	安装了安全智能监控系统，能实现远程实时监测的加3分；

设置了吊钩吊物的可视化监控的或在塔式起重机顶升过程中进行安全智能监控的加2分；

使用工具化、定制化上机通道的加2分.
	5
	
	

	小计
	5
	
	

	合计
	100
	
	


备注：当施工现场同时存在使用塔式起重机与起重吊装机械的情况时，两项检查得分采用取平均分后再按权重比例进入汇总表中的方式填写
表B.11 施工升降机检查评分表

	序号
	检查项目
	扣分标准
	应得分数
	扣减分数
	实得分数

	1
	保证项目
	安全装置
	未安装起重量限制器或起重量限制器不灵敏，扣 10 分
未安装渐进式防坠安全器或防坠安全器不灵敏，扣 10 分 防坠安全器超过有效标定期限，扣 10 分
对重钢丝绳未安装防松绳装置或防松绳装置不灵敏，扣 5 分 未安装急停开关或急停开关不符合规范要求，扣 5 分

未安装吊笼和对重缓冲器或缓冲器不符合规范要求，扣 5 分 SC 型施工升降机未安装安全钩，扣 10 分
	10
	
	

	2
	
	限位 装置
	未安装极限开关或极限开关不灵敏，扣 10 分
未安装上限位开关或上限位开关不灵敏，扣 10 分 未安装下限位开关或下限位开关不灵敏，扣 5 分

极限开关与上限位开关安全越程不符合规范要求，扣 5 分 极限开关与上、下限位开关共用一个触发元件，扣 5 分

未安装吊笼门机电连锁装置或不灵敏，扣,10 分

未安装吊笼顶窗电气安全开关或不灵敏，扣 5 分
	10
	
	

	3
	
	防护 设施
	未设置地面防护围栏或设置不符合规范要求，扣 5～10 分

未安装地面防护围栏门连锁保护装置或连锁保护装置不灵敏，扣 5～8 分 未设置出入口防护棚或设置不符合规范要求，扣 5～10 分

停层平台搭设不符合规范要求，扣 5～8 分 未安装层门或层门不起作用，扣 5～10 分
层门不符合规范要求、未达到定型化，每处扣 2 分

有电动运输机具进出需求的项目，未在轿厢内采取防冲撞装置的扣10分、
	10
	
	

	4
	
	附墙架
	附墙架采用非配套标准产品未进行设计计算，扣 10 分
附墙架与建筑结构连接方式、角度不符合产品说明书要求，扣 5～10 分
附墙架间距、最高附着点以上导轨架的自由高度超过产品说明书要求，扣 10 分
	10
	
	

	5
	
	钢丝绳、滑轮与 对重
	对重钢丝绳绳数少于 2 根或未相对独立，扣 5 分  

钢丝绳磨损、变形、锈蚀达到报废标准，扣 10 分
钢丝绳的规格、固定不符合产品说明书及规范要求，扣 10 分

滑轮未安装钢丝绳防脱装置或不符合规范要求，扣 4 分 

对重重量、固定不符合产品说明书及规范要求，扣 10 分 

对重未安装防脱轨保护装置，扣 5 分
	10
	
	

	6
	
	安拆、 验收与
使用
	安装、拆卸单位未取得专业承包资质和安全生产许可证，扣 10 分 

未编制安装、拆卸专项方案或专项方案未经审核、审批，扣 10 分

未履行验收程序或验收表未经责任人签字就投入使用，扣 5～10 分

安装、拆除人员及司机未持证上岗，扣 10 分
施工升降机作业前未按规定进行例行检查，未填写检查记录，扣 4 分 

实行多班作业未按规定填写交接班记录，扣 3 分

完成作业后或操作人员临时离开未将轿厢落地或未进行断电锁厢的，扣10分。
	10
	
	

	小计
	60
	
	

	7
	一般项目
	导轨架
	导轨架垂直度不符合规范要求，扣 10 分
标准节质量不符合产品说明书及规范要求，扣 10 分 对重导轨不符合规范要求，扣 5 分
标准节连接螺栓使用不符合产品说明书及规范要求，扣 5～8 分
	10
	
	

	8
	
	基础
	基础未编制专项方案或基础制作、验收不符合产品说明书及规范要求，扣 5～10 分

基础设置在地下室顶板或楼面结构上，未对其支承结构进行承载力验算，扣 10 分

未对基础加固支撑结构进行验收，扣5分
基础未设置排水设施，扣 4 分
	10
	
	

	9
	
	电气安全
	施工升降机与架空线路安全距离不符合规范要求，未采取防护措施，扣 10 分 防护措施不符合规范要求，扣 5 分
未设置电缆导向架或设置不符合规范要求，扣 5 分

施工升降机在防雷保护范围以外未设置避雷装置，扣 10 分 避雷装置不符合规范要求，扣 5 分
	10
	
	

	10
	
	通信装置
	未安装楼层信号联络装置，扣 5分
楼层联络信号不清晰，扣 5 分
	5
	
	

	小计
	35
	
	

	10
	加分项目
	智能运用
	安装使用新型智能无人施工升降机且能远程监测操控的加3分

使用安装在井道中的曳引式施工升降机且能远程监测操控加2分
	5
	
	

	小计
	5
	
	

	合计
	100
	
	


表B.12 附着式升降脚手架检查评分表
	序号
	检查项目
	扣分标准
	应得分数
	扣减分数
	实得分数

	1
	保证项目
	施工方案
	未编制专项施工方案或未进行设计计算，扣 10 分 

专项施工方案未按规定审核、审批，扣 10 分
脚手架提升超过规定允许高度，专项施工方案未按规定组织专家论证， 扣 10 分
	10
	
	

	2
	
	安全装置
	未采用防坠落装置或技术性能不符合规范要求，扣 10 分
防坠落装置与升降设备未分别独立固定在建筑结构上，扣 10 分 防坠落装置未设置在竖向主框架处并与建筑结构附着，扣 10 分 未安装防倾覆装置或防倾覆装置不符合规范要求，扣 5～10 分

升降或使用工况，最上和最下两个防倾装置之间的最小间距不符合规范要 求，扣 8 分
未安装同步控制装置或技术性能不符合规范要求，扣 5～8 分
	10
	
	

	3
	
	架体构造
	架体高度大于 5 倍楼层高，扣 10 分 架体宽度大于 1.2m，扣 5 分
直线布置的架体支承跨度大于 7m 或折线、曲线布置的架体支承跨度大于 5.4m，扣 10分
架体的水平悬挑长度大于 2m 或大于跨度 1/2，扣 10 分 架体悬臂高度大于架体高度 2/5 或大于 6m，扣 10 分
架体全高与支撑跨度的乘积大于 110 ㎡，扣 10 分
	10
	
	

	4
	
	附着支座
	未按竖向主框架所覆盖的每个楼层设置一道附着支座，扣 10 分 

使用工况未将竖向主框架与附着支座固定，扣 10 分
升降工况未将防倾、导向装置设置在附着支座上，扣 10 分 

 附着支座与建筑结构连接固定方式不符合规范要求，扣 5～10 分
	10
	
	

	5
	
	架体安装
	主框架和水平支承桁架的节点未采用焊接或螺栓连接，扣 10 分 各杆件轴线未汇交于节点，扣 3 分
水平支承桁架的上弦和下弦之间设置的水平支撑杆件未采用焊接或螺栓连 接，扣 5 分
架体立杆底端未设置在水平支撑桁架上弦杆件节点处，扣 10 分 竖向主框架组装高度低于架体高度，扣 5 分
架体外立面设置的连续式剪刀撑未将竖向主框架、水平支承桁架和架体构架 连成一体，扣 8 分
	10
	
	

	6
	
	架体 升降
	两跨以上架体升降采用手动升降设备，扣 10 分
升降工况附着支座与建筑结构连接处混凝土强度未达到设计和规范要求， 扣 10 分
升降工况架体上有施工荷载或有人员停留，扣 10 分
	10
	
	

	小计
	60
	
	

	7
	一般项目
	检查 验收
	主要构配件进场未进行验收，扣 6 分
分区段安装、分区段使用未进行分区段验收，扣 8 分 架体搭设完毕未办理验收手续，扣 10 分
验收内容未进行量化，或未经责任人签字确认，扣 5 分 架体提升前未有检查记录，扣 6 分
架体提升后、使用前未履行验收手续或资料不全，扣 2～8 分
	10
	
	

	8
	
	脚手板
	脚手板未满铺或铺设不严、不牢，扣 3～5 分

作业层与建筑结构之间空隙封闭不严，扣 3～5 分 脚手板规格、材质不符合要求，扣 5～10 分
	10
	
	

	9
	
	架体防护
	脚手架外侧未采用密目式安全网封闭或网间不严，扣 5～10 分 作业层防护栏杆不符合规范要求，扣 5 分
作业层未设置高度不小于 180 ㎜的挡脚板，扣 3 分
	10
	
	

	10
	
	安全作业
	操作前未向有关技术人员和作业人员进行安全技术交底或交底未有文字记 录，扣 5～10 分
作业人员未经培训或未定岗定责，扣 5～10 分

安装拆除单位资质不符合要求或特种作业人员未持证上岗，扣 5～10 分 安装、升降、拆除时未设置安全警戒区及专人监护，扣5～10 分
荷载不均匀或超载，扣 5～10 分
	10
	
	

	小计
	40
	
	

	合计
	100
	
	


表B.13高处作业吊篮检查评分表

	序号
	检查项目
	扣分标准
	应得分数
	扣减分数
	实得分数

	1
	保证项目
	施工方案
	未编制专项施工方案或未对吊篮支架支撑处结构的承载力进行验算，扣 10 分

未按照规定组织专家对“超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围的专项施工方案进行论证的，扣10分
专项施工方案未按规定审核、审批，扣 10 分
	10
	
	

	2
	
	安全装置
	未安装防坠安全锁或安全锁失灵，扣 10 分
防坠安全锁超过标定期限仍在使用，扣 10 分
未设置挂设安全带专用安全绳及安全锁扣或安全绳未固定在建筑物可靠位置，扣 10 分
吊篮未安装上限位装置或限位装置失灵，扣 10 分
	10
	
	

	3
	
	悬挂机构
	悬挂机构前支架支撑架设在女儿墙上无固定防位移措施，扣 10 分

悬挂机构、悬吊平台的钢结构及焊缝存在明显变形、裂纹和严重锈蚀，扣10分

结构件各连接螺栓不齐全、未紧固或无放松措施，扣 5～10 分
前梁外伸长度不符合产品说明书规定，扣 10 分 前支架与支撑面不垂直或脚轮受力，扣 10 分
上支架未固定在前支架调节杆与悬挑梁连接的结点处，扣 5 分
使用破损的配重块或采用其他替代物，扣 10 分 

底板不牢固、出现破损或无防滑措施，扣5～10 分
配重块未固定或重量不符合设计规定，扣 10 分
	10
	
	

	4
	
	钢丝绳
	钢丝绳有断丝、松股、硬弯、锈蚀或有油污附着物， 扣 10 分
安全钢丝绳规格、型号与工作钢丝绳不相同或未独 立悬挂，扣 10 分
安全钢丝绳不悬垂，扣 5 分
电焊作业时未对钢丝绳采取保护措施，扣 5～10 分
	10
	
	

	5
	
	安装作业
	吊篮平台组装长度不符合产品说明书和规范要求， 扣 10 分
吊篮组装的构配件不是同一生产厂家的产品， 扣 5～10 分
	10
	
	

	6
	
	升降作业
	操作升降人员未经培训合格，扣 10 分
吊篮内作业人员数量超过 2 人，扣 10 分
吊篮内作业人员未将安全带用安全锁扣挂置在独立设置的专用安全绳上，扣 10 分
作业人员未从地面进出吊篮，扣 5 分

完成作业后未将吊篮降至地面或安全位置的，扣8分

完成作业后未将吊篮断电锁箱的，每处扣5分。
	10
	
	

	小计
	60
	
	

	7
	一般项目
	交底与验收
	未履行验收程序，验收表未经责任人签字确认，扣 5～10 分
验收内容未进行量化，扣 5 分
每天班前班后未进行检查，扣 5 分
吊篮安装使用前未进行交底或交底未留有文字记 录，扣 5～10 分
	10
	
	

	8
	
	安全防护
	吊篮平台周边的防护栏杆或挡脚板的设置不符合 规范要求，扣 5～10 分
多层或立体交叉作业未设置防护顶板，扣 8 分
	10
	
	

	9
	
	吊篮稳定
	吊篮作业未采取防摆动措施，扣 5 分
吊篮钢丝绳不垂直或吊篮距建筑物空隙过大，扣 5 分
	5
	
	

	10
	
	电气系统
	吊篮主要电气元件不能正常工作或固定不牢靠，扣5分

电控箱未设有防水措施，扣5分

主供电电缆线在边缘处未有保护措施，扣5分

悬吊平台未设置急停按钮或急停按钮设为自动复位，扣5分
	5
	
	

	11
	
	荷载
	施工荷载超过设计规定，扣 10 分 

荷载堆放不均匀，扣 5 分
	10
	
	

	小计
	40
	
	

	合计
	100
	
	


表B.14 消防检查评分表

	序号
	检查项目
	扣分标准
	应得分数
	扣减分数
	实得分数

	1
	保证项目
	应急预案和管理行为
	未成立消防领导小组或消防安全管理组织、志愿消防小组、未将消防安全纳入安全生产管理体系的扣20分；

未明确各责任主体、其他有关单位的消防安全责任和义务的扣15分；
未指定消防安全负责人和消防安全管理人员扣15分；

未落实相关人员的消防安全管理责任的扣15分；
未按相关标准编制应急预案的扣15分；

应急预案未经过相关管理人员审批的扣10分；

施工现场的消防安全负责人未定期组织消防安全管理人员对施工现场的消防安全进行检查、教育和培训的扣15分；
未在项目现场醒目位置张贴消防应急疏散指示图的扣5分；

总平面布置图中未标注消防相关内容的每项扣5分；
	20
	
	

	2
	
	消防器材管理
	施工现场未设置灭火器、临时消防给水系统的扣15分；

施工现场未设置消防应急照明和疏散指示标志、临时疏散通道、自救呼吸器等临时消防和逃生设施、器材的每项扣5分；

地下工程的施工作业场所未设置消防器材储存室（箱），并配备自救呼吸器、强光手电和破拆工具等消防器材的扣15分；
灭火器、临时消防给水系统、应急照明和临时避难场所配备的位置和数量等不符合相关国家标准要求的每项扣5分；

施工现场的消防栓泵未采用专用消防配电线路的扣15分；

专用消防配电线路未从施工现场总配电箱保护装置的上端接入的，且不能在火灾时保持不间断供电的扣10分；
给水压力不能满足要求时，未设置消火栓泵的扣10分；

临时消防设施与在建工程主体结构施工进度的差距超过3层的扣10分；

临时室内消防竖管的管径小于DN100的扣5分；

消火栓接口或软管接口的间距不满足要求的扣5分；

消火栓结构及软管接口未设置在位置明显且易于操作的部位的扣5分；

高度超过100m的在建工程，未在适当楼层增设临时中转水池及加压水泵的扣5分；
	15
	
	

	3
	
	消防疏散通道管理
	施工现场未设置临时消防车道和临时消防救援场地的或消防车道和救援场地不符合标准要求的扣5-10分；
在现场主要通道上堆物、堆料或挤占通道通行的扣5分；

现场未设置疏散指示标志的的或指示标志未指向最近的疏散入口扣5分；

临时用房的疏散通道距离不满足规范要求的扣5分；

疏散指示标志设置不符合要求的扣5分；
	10
	
	

	4
	
	临时宿舍、办公用房防火
	建筑层数超过3层，任一层的建筑面积大于300㎡的扣10分；

层数为3层的或建筑面积大于200㎡的楼层，少于2部疏散楼梯的，房间疏散门至疏散楼梯距离大于25m的扣10分；
单面、双面布置用房的疏散走道净宽度分别小于1.0m、1.5m，且疏散楼梯的净宽度小于疏散走道的净宽度的扣10分；

临时宿舍的建筑面积大于30㎡，其他房间的建筑面积大于100㎡的扣10分；
使用非A级燃烧性能等级搭设的临时宿舍或办公用房、使用非A级燃烧性能的金属夹芯板作芯材的扣10分；
高层建筑外脚手架、既有建筑外墙改造时其外脚手架、临时疏散通道的安全防护网未采用阻燃性安全防护网的扣5分；

现场随意吸烟的扣5分；

临时用房内违规存放易燃易爆物品的扣5分；

民工宿舍内空调未采用专用线路、USB电源未采用低压电源的扣10分

民工宿舍内空调插座未采用防水插座、插座位置不符合安全要求的扣5分

发电机房、变配电房、厨房操作间、锅炉房、可燃材料库房及易燃易爆品库房的防火设计要求未按照现行国家标准的扣5分。
	10
	
	

	5
	
	易燃易爆物品管理
	易燃易爆品未设置专用库房、物品上未标明种类、品名的扣5分；

易燃易爆品存放区域未按要求设置的扣5分；

易燃易爆品存放区域未设置消防告示牌、警示牌且未设专人管理、未上锁的扣5分；

气瓶、燃气罐等压力容器未按规格、品类进行分区存放、未设置防倾倒措施的扣5分；

易燃易爆物品的间距不符合规范要求的扣5分；

施工现场使用乙醇类易燃物品的扣10分；

乙醇类易燃物品未有效管控的扣5分；
可燃材料及易燃易爆危险品未按计划限量进场，且余料未及时清理出施工作业区的每项扣5分。
	10
	
	

	6
	
	动火作业管理
	动火作业未进行审批的、各动火点位未配备专人监护的扣10分；

动火操作人员无相应资格的扣10分；

直接在可燃材料上进行动火作业的扣10分；

动火作业未设置不燃材料制作的接火装置的每处扣5分；

使用气瓶进行动火作业的，不符合标准规定的每项扣5分。

动火作业管理不符合要求的扣5-10分。
	10
	
	

	小计
	75
	
	

	7
	一般项目
	电气设施防火和用气管理
	一级配电房、一级配电柜未设置消防用品、消防沙池的扣8分；

一级配电房未按要求设置通风、换气措施的扣5分；

有爆炸危险的场所电气设备未按要求设置防爆开关、防爆电气元件，不符合现行国家标准的扣5分；

配电箱内使用不符合标准要求的电器元件、配件的扣5分；

气瓶运输、存放、使用不符合标准规定的每项扣5分；

气瓶未分类储存，库房内通风不良的扣5分；

气瓶罐瓶及其附件不合格、破损和失效的扣5分；
空瓶和实瓶同库存放时，未分开放置，空瓶和实瓶的间距大于1.5m的扣5分。

电气设备设施防火和用气管理不符合要求的扣5-10分。
	10
	
	

	8
	
	消防应急演练及培训教育
	未定期进行消防应急演练的扣5分；

未进行消防培训、教育或无培训、教育资料的扣5分；

消防安全教育和培训的内容不符合相关标准的扣5分；
	10
	
	

	小计
	20
	
	

	9
	加分项目
	信息化、数字化应用
	施工现场采用了智慧消防系统的加5分；

使用自动灭火装置的每处加1分，最多3分；
	5
	
	

	小计
	5
	
	

	合计
	100
	
	


表B.15 智慧工地评分表

	序号
	检查项目
	扣分标准
	应得分数
	扣减分数
	实得分数

	1
	保证项目
	实施方案编制管理
	未编制智慧工地建设实施方案的扣10分；

实施方案未包括工程概况、实施要点、实施范围、实施流程等核心内容的扣5～8分；

	10
	
	

	2
	
	人员管理
	未涵盖所有管理人员、作业人员的扣5～10分；

未实现实名制登记的扣10分；

人员信息未上传至项目级管理平台的扣3～6分；

预警功能不完善，或无法实现人员信息预警的扣2～8分；

档案管理不完整或信息不准确的扣2～10分；

未实现考勤、门禁、人脸识别对比等功能的扣5～10分；

未对人员教育培训进行信息化管理，或线上培训记录不完善，无培训记录和考核的扣3-8分。
	10
	
	

	3
	
	视频监控管理
	视频监控区域覆盖不全，存在监控盲区的扣3～10分；

前端摄像头发生遮挡、 虚焦和离线等不正常情况的扣3～6分；

不具备实时查看、回放、云台控制、视频存储等功能的扣3-8分；


	10
	
	

	4
	
	环境监测管理
	环境监测模块未包含扬尘、噪声等基本监测功能的扣5-10分；

监测数据不实时或未上传至管理系统的扣3-6分；

无预警功能或预警不及时的扣3-5分；

监测数据不准确或无法查询统计的扣2-4分。
	10
	
	

	5
	
	施工机械设备管理
	机械管理功能不全的扣2-10分；

未对机械设备运行状态信息进行实时监控或监控信息不全的扣5-10分；

不具备在移动端、PC端中查看、管理基本信息及运行监控等信息功能的扣2-8分；


	10
	
	

	6
	
	安全管理
	安全管理功能模块不全2-10分；

不具备在线上下发检查问题及整改的扣3-5分；

不具备在移动端中查看、管理检查信息的扣3-5分；

安全方案管理不具备在线编辑、审批、交底的扣3-5分；

安全隐患报告管理不具备在线创建、导出、查询的扣3分；

安全资料管理不具备电子化采集、处置、存档的扣3-10分；

安全通知公告未实现在线发布、历史查询的扣2分；

未与人员管理、视频监控、施工机械设备管理等模块实现联动的扣3分。
	10
	
	

	小计
	60
	
	

	6
	一般项目
	系统交互与集成
	智慧工地管理系统各业务功能模块未具备本地和远程数据库、API接口的扣3分；

不支持互联网接入的扣3分；

未实现各业务功能模块实时采集、传输、显示等交互功能的扣2分
交互界面混乱、操作复杂、信息发布渠道单一的扣2分。
	10
	
	

	7
	
	数据安全与备份
	未建立数据安全管理制度的扣3分；
未执行数据备份策略的扣1分；

数据存储时间不符合《建筑工程施工现场监管信息系统技术标准》JGJ/T434规定的或数据丢失的扣3分；

未对数据库采取加密、访问权限控制等安全防护措施的扣2分。
	5
	
	

	8
	
	智慧工地应用效果
	未对智慧工地管理系统进行运用的扣10分；

未实现安全数据智能分析、辅助决策功能的扣3分；

管理系统不稳定，存在报错或系统崩溃导致数据中断的扣5分；

未定期进行系统升级或维护的扣2分。
	10
	
	

	
	
	系统操作与培训
	未制定系统操作培训计划的扣5分；

培训计划内容不全或未覆盖管理人员、作业人员等系统使用群体的扣3-5分；

未按照培训计划组织实施培训的扣5，未开展培训的10分；

培训记录不完整或培训完成无相应考核的扣2-5分；

业务管理人员系统操作不熟练的扣3分。
	10
	
	

	小计
	30
	
	

	11
	加分项目
	智慧应用
	项目在智慧工地建设中除规范正文已明确列出的业务管理系统及设备外，智慧工地管理系统每增加一项业务管理系统或设备接入的加1分；
	5
	
	

	小计
	5
	
	

	合计
	100
	
	


表 B.16 起重吊装检查评分表
	序号
	检查项目
	扣分标准
	应得分数
	扣减分数
	实得分数

	1
	保证项目
	施工方案
	为未编制专项施工方案或专项施工方案未经审核扣 10 分  

采用起重拔杆或起吊重量超过 100KN 及以上专项方案未按 规定组织专家论证扣 10 分
	10
	
	

	2
	
	起重机
	未安装荷载限制装置或不灵敏或未安装行程限位装置或不灵敏扣 10 分
吊钩未设置钢丝绳防脱钩装置或不符合规范要求扣 8 分
	10
	
	

	3
	
	起重拔杆
	未按规定安装荷载、行程限制装置每项扣 10 分 起重拔杆组装不符合设计要求扣 5-10 分
起重拔杆组装后未履行验收程序或验收表无责任人签字扣 10 分；
	10
	
	

	4
	
	钢丝绳与地锚
	钢丝绳磨损、断丝、变形、锈蚀达到报废标准扣或钢丝绳索具安全系数小于规定值扣 10 分
卷筒、滑轮磨损、裂纹达到报废标准扣 10 分 

卷筒、滑轮未安装钢丝绳防脱装置扣 5 分
地锚设置不符合设计要求扣 8 分
	10
	
	

	5
	
	作业环境
	起重机作业处地面承载能力不符合规定或未采用有效措施 扣 10 分
起重机与架空线路安全距离不符合规范要求扣 10 分
	10
	
	

	6
	
	作业人员
	起重吊装作业单位未取得相应资质或特种作业人员未持证 上岗扣 10 分
未按规定进行技术交底或技术交底未留有记录扣 5 分
	10
	
	

	小计
	60
	
	

	7
	一般项目
	高处作业
	高处作业平台设置不符合规范要求扣 10 分

未按规定设置高处作业平台扣 10 分

未按规定设置爬梯或爬梯的强度、构造不符合规定扣 8 分

未按规定设置安全带悬挂点扣 10 分
	10
	
	

	8
	
	构件码放
	构件码放超过作业面承载能力扣 10 分

构件堆放高度超过规定要求扣 4 分
大型构件码放未采取稳定措施扣 8 分
	10
	
	

	9
	
	信号指挥
	未设置信号指挥人员扣 10 分
信号传递不清晰、不准确扣 10 分
	10
	
	

	10
	
	警戒监护
	未按规定设置作业警戒区扣 10 分

警戒区未设专人监护扣 8 分；
	10
	
	

	小计
	40
	
	

	合计
	100
	
	


表B.17 施工机具检查评分表

	序 号
	检查项目
	扣分标准
	应得 分数
	扣减 分数
	实得 分数

	1
	木工机械
	电锯安装后未留有验收合格手续扣 15 分
未设置锯盘护罩、分料器、防护挡板安全装置和传动部位未进行防护 每缺一项扣 8 分
未做保护接零、未设置漏电保护器每处扣 10 分 未设置安全防护棚扣 10 分
无人操作时未切断电源扣 5 分
	20
	
	

	2
	手持电动工具
	Ⅰ类手持电动工具未采取保护接零或漏电保护器扣 8 分 使用Ⅰ类手持电动工具不按规定穿戴绝缘用品扣 4 分
使用手持电动工具随意接长电源线或更换插头扣 4 分

未按要求在规定的场景、场所使用类型相符的手持式电动工具的扣8分
	10
	
	

	3
	钢筋机械
	机械安装后未留有验收合格手续扣 5 分
未做保护接零、未设置漏电保护器每处扣 5 分
钢筋加工区无防护棚，钢筋对焊作业区未采取防止火花飞溅措施，冷 拉作业区未设置防护栏每处扣 5 分
传动部位未设置防护罩或限位失灵每处扣 3 分
	10
	
	

	4
	电焊机
	电焊机安装后未留有验收合格手续扣 8 分
未做保护接零、未设置漏电保护器每处扣 5 分
未设置二次空载降压保护器或二次侧漏电保护器每处扣 5 分 一次线长度超过规定或不穿管保护扣 5 分
二次线长度超过规定或未采用防水橡皮护套铜芯软电缆扣 3 分 电源不使用自动开关扣 2 分
二次线接头超过 3 处或绝缘层老化每处扣 3 分
电焊机未设置防雨罩、接线柱未设置防护罩每处扣 3 分
	10
	
	

	6
	混凝土布料机
	混凝土布料机与其他设备、构筑物的安全距离不足0.6m的扣10分；

布料机基础支撑面不平整、不坚实，支撑机构无设计计算，不符合要求，存在失稳的风险的扣10分；

布料机塔架垂直度不符合要求的扣5分；

布料机配重块与臂架长度不匹配的扣10分；

与管道的连接不稳固的扣5分。
	10
	
	

	7
	混凝土泵送机械及
	机械安装后未留有验收合格手续扣 10 分
未做保护接零、未设置漏电保护器每处扣 4 分 固定式砼输送泵未制作良好的设备基础扣 4 分
移动式砼输送泵车未安装在平坦坚实的地坪上扣 10 分 机械周围排水不通畅的扣 3 分、积灰扣 2 分
机械产生的噪声超过《建筑施工场界噪声限值》扣 3 分 整机不清洁、漏油、漏水每发现一处扣 2 分

敷设垂直向上的输送管道时，垂直管直接与泵的输出口连接的扣10分，

泵与垂直管之间敷设长度大于15m的水平管的扣10分；

未加装逆止阀的扣10分
	10
	
	

	8
	混凝土振捣器
	未使用移动式配电箱扣8分 

电缆长度超过 30 米扣 4 分
操作人员未穿戴好绝缘防护用品扣 4 分

检修或作业中断时未及时切断电源的扣6分
	8
	
	

	9
	潜水泵
	未做保护接零、未设置漏电保护器每处扣 3 分
漏电动作电流大于 15mA、负荷线未使用专用防水橡皮电缆每处扣 3 分
	6
	
	

	11
	桩工机械
	机械安装后未留有验收合格手续扣 3 分 桩工机械未设置安全保护装置扣 3 分
机械行走路线地耐力不符合说明书要求扣 3 分 施工作业未编制方案扣 3 分
桩工机械作业违反操作规程扣 3 分
	6
	
	

	12
	高压冲洗设备
	高压冲洗设备未设置专用开关箱的扣10分；

开关箱内采用的动作电流大于15mA、漏电动作电流时间大于0.1s的保护器的扣10分；

高压冲洗设备的金属外壳未作接零的扣5分；

连接高压冲洗设备的保护零线的未作重复接地的扣5分；

操作人员未佩戴防水绝缘手套、绝缘鞋的扣5分
	10
	
	

	检查项目合计
	
	100
	
	


表B.18  模板支架检查评分表

	序号
	检查项目
	扣分标准
	应得分数
	扣减分数
	实得分数

	1
	保

证

项

目
	施工

方案
	未按编制专项施工方案或结构设计未经计算，扣10分

专项施工方案未经审核、审批，扣10分

超规模模板支架专项施工方案未按规定组织专家论证，扣10分
	10
	
	

	2
	
	支架

基础
	基础不坚实平整、承载力不符合专项施工方案要求，扣5～10分

支架底部未设置垫板或垫板的规格不符合规范要求，扣5～10分

支架底部未按规范要求设置底座，每处扣2分

未按规范要求设置扫地杆，扣5分

未设置排水设施，扣5分

支架设在楼面结构上时，未对楼面结构的承载力进行验算或楼面结构下方未采取加固措施，扣10分
	10
	
	

	3
	
	支架

构造
	立杆纵、横间距大于设计和规范要求，每处扣2分

水平杆步距大于设计和规范要求，每处扣2分

水平杆未连续设置，扣5分

未按规范要求设置竖向剪刀撑或专用斜杆，扣10分

未按规范要求设置水平剪刀撑或专用水平斜杆，扣10分

剪刀撑或水平斜杆设置不符合规范要求，扣5分
	10
	
	

	4
	
	支架

稳定
	支架高宽比超过规范要求未采取与建筑结构刚性连结或增加架体宽度等措施，扣10分

立杆伸出顶层水平杆的长度超过规范要求，每处扣2分

浇筑混凝土未对支架的基础沉降、架体变形采取监测措施，扣8分
	10
	
	

	5
	
	施工

荷载
	荷载堆放不均匀，每处扣5分

施工荷载超过设计规定，扣10分

浇筑混凝土未对混凝土堆积高度进行控制，扣8分
	10
	
	

	6
	
	交底与

验收
	支架搭设、拆除前未进行交底或无文字记录，扣5～10分

架体搭设完毕未办理验收手续，扣10分

验收内容未进行量化，或未经责任人签字确认，扣5分
	10
	
	

	
	
	小计
	
	60
	
	

	7
	一

般

项

目
	杆件

连接
	立杆连接未采用对接、套接或承插式接长，每处扣3分

水平杆连接不符合规范要求，每处扣3分

剪刀撑斜杆接长不符合规范要求，每处扣3分

杆件各连接点的紧固不符合规范要求，每处扣2分
	10
	
	

	8
	
	底座与

托撑
	螺杆直径与立杆内径不匹配，每处扣3分

螺杆旋入螺母内的长度或外伸长度不符合规范要求，每处扣3分
	10
	
	

	9
	
	构配件

材质
	钢管、构配件的规格、型号、材质不符合规范要求，扣5～10分

杆件弯曲、变形、锈蚀严重，扣10分
	10
	
	

	10
	
	支架

拆除
	支架拆除前未确认混凝土强度达到设要求，扣5分

未按规定设置警戒区或未设置专人监护，扣5分
	5
	
	

	
	
	小计
	
	35
	
	

	11
	加分项目
	信息化、数字化、平台化应用
	模板支架系统采用了数字化监测报警系统等新技术的，并能有效的监测模板支架的位移值、荷载值等数据的加5分；
	5
	
	

	12
	
	
	
	
	
	

	
	
	小计
	
	5
	
	

	检查项目合计
	
	100
	
	


表 B.19 临时用电检查评分表
	序号
	检查项目
	扣分标准
	应得分数
	扣减分数
	实得分数

	1
	保证项目
	外电防护
	外电线路与在建工程（含脚手架）、高大施工设备、场内机动车道之间小于安全距离且未采取防护措施扣 10 分

防护设施和绝缘隔离措施不符合规范扣 5～10 分
在外电架空线路正下方施工、建造临时设施或堆放材料物品扣 10 分
	10
	
	

	2
	
	接地与接零保护系统
	施工现场专用变压器配电系统未采用 TN-S 接零保护方式扣 20 分

配电系统未采用同一保护方式扣 10～20 分

保护零线引出位置不符合规范扣 10～20 分
保护零线装设开关、熔断器或与工作零线混接扣 10～20 分

保护零线材质、规格及颜色标记不符合规范每处扣 3 分
电气设备未接保护零线每处扣 3 分
工作接地与重复接地的设置和安装不符合规范扣 10～20 分
工作接地电阻大于 4Ω,重复接地电阻大于 10Ω扣 10～20 分

施工现场防雷措施不符合规范扣 5～10 分
	20
	
	

	3
	
	配电线路
	线路老化破损，接头处理不当扣 10 分

线路未设短路、过载保护扣 5～10 分
线路截面不能满足负荷电流每处扣 2 分

线路架设或埋设不符合规范扣 5-10 分

电缆沿地面明敷扣 10 分
使用四芯电缆外加一根线替代五芯电缆扣 10 分

电杆、横担、支架不符合要求每处扣 2 分；

特种作业人员进场未提供体检证明、未履行特种作业人员报审手续或手续不全的扣5-10分；

未持建筑施工特种作业操作资格证进场作业的扣10分；

建筑施工特种作业操作资格证超期未换证扣10分；

特殊场所未使用安全电压扣 10分
手持照明灯未使用 36V 以下电源供电扣 10 分
	10
	
	

	4
	
	配电箱与开关箱
	配电系统未按“三级配电、二级漏电保护”设置扣 10～20 分
用电设备违反“一机、一闸、一漏、一箱”每处扣 5 分
配电箱与开关箱结构设计、电器设置不符合规范扣 10～20

总配电箱与开关箱未安装剩余电流动作保护电器每处扣 5 分
剩余电流动作保护电器参数不匹配或失灵每处扣 3 分

配电箱与开关箱内闸具损坏每处扣 3 分
配电箱与开关箱进线和出线混乱每处扣 3 分
配电箱与开关箱内未绘制系统接线图和分路标记、未在箱门上标识电箱责任人、联系方式及筑施工特种作业操作资格证的每处扣 3 分

配电箱与开关箱未设门锁、未采取防雨措施每处扣 3 分
配电箱与开关箱安装位置不当、周围杂物多等不便操作每处扣 3 分
分配电箱与开关箱的距离、开关箱与用电设备的距离不符合规 范每处扣 3 分
	20
	
	

	小计
	60
	
	

	5
	一般项目
	配电室与配电装置
	配电室建筑耐火等级低于 3 级扣 10 分
配电室未配备合格的消防器材扣 3～5 分
配电室、配电装置布设不符合规范扣 5～10 分
配电装置中的仪表、电器元件设置不符合规范或损坏、失效扣 5～10 分
备用发电机组未与外电线路进行连锁扣 10分
配电室未采取防雨雪和小动物侵入的措施扣 10 分
配电室未设警示标志、工地供电平面图和系统图扣 3～5 分
	10
	
	

	6
	
	现场照明
	照明用电与动力用电混用每处扣 3 分
照明变压器未使用双绕组安全隔离变压器扣 15 分 

照明专用回路未安装漏电保护器每处扣 3 分
灯具金属外壳未接保护零线每处扣 3 分
灯具与地面、易燃物之间小于安全距离每处扣 3 分
照明线路接线混乱和安全电压线路接头处未使用绝缘布包扎 扣 10 分
	10
	
	

	7
	
	用电档案
	未制定专项用电施工组织设计或设计缺乏针对性扣15 分
专项用电施工组织设计未履行审批程序，实施后未组织验收扣15分
接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器检测记录未填写或填写不真实的每处扣 3 分
安全技术交底、设备设施验收记录未填写或填写不真实每处扣 3 分

定期巡视检查、隐患整改记录未填写或填写不真实扣 3 分
档案资料不齐全、未设专人管理扣 5 分
	15
	
	

	小计
	35
	
	

	8
	加分项目
	新技术、信息化应用
	采用信息化、数字化系统对现场临时用电系统进行实时监测或采用自动灭火装置的加5分；

末端配电箱采用防爆插座进行取电作业的，且牢固可靠、便于操作或使用防火胶泥进行有效封堵的加3分
	5
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	小计
	5
	
	

	合计
	100
	
	


本规程用词用语说明

1  为了便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  规程中指明应按其他规范、规程、标准执行时，采用“应按……执行”或“应符合……的要求或规定”。
引用标准名录

1 《建设工程施工现场消防安全技术标准》GB/T(50720

2 《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB(12523

3 《高处作业吊篮》GB(19155

4 《高处作业分级》GB/T(3608

5 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T(3787

6 《建筑施工安全检查标准》JGJ(59

7 《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ(196

8 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ(130

9 《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ(202

10 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ(128

11 《建筑基坑支护技术规程》JGJ(120

12 《建筑深基坑工程施工安全技术规范》JGJ(311

13 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ(80

14 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ(162

15 《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》

JGJ/T(46

16 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ(33

17 《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ(160

18 《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ(146

19 《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ(215

20 《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ(88

21 《施工现场临时建筑物技术规范》JGJ/T(188

22 《施工脚手架通用规范》GB55023

23 《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T231

24 《四川省附着式脚手架安全技术标准》DBJ51/T153

25 《消防设施通用规范》GB55036

26 《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》GB55034

27 《建筑施工企业、工程项目安全生产管理机构设置及安全生产管理人员配备办法》（建质规〔2025〕3号）

DB




















84


