四川省工程建设地方标准        DB

P                                DBJ 51/TXXX-2024

既有非居住建筑租赁居住化改造技术标准

Technical standard for rental housing retrofitting of existing non-residential buliding

（征求意见稿）

2024-XX-XX  发布                        2024-XX-XX  实施

四川省住房和城乡建设厅         发布

前  言

根据四川省住房和城乡建设厅《关于下达2022年四川省工程建设地方标准制定修订计划（第二批）的通知》（川建标函〔2022〕2978号）的要求，由四川省建筑科学研究院有限公司、中国建筑西南设计研究院有限公司和四川省建筑设计研究院有限公司会同有关单位共同编制完成。

标准编制组经充分调查研究，认真总结工程实践经验，参考国家有关标准，并在广泛充分征求意见的基础上，制定本标准。

本标准共分11章，主要技术内容是：1 总则；2 术语；3 基本规定；4 评估与策划；5 场地与周边环境；6 建筑；7 结构；8 建筑设备；9 消防；10 施工与验收；11 运行维护。

本标准由四川省住房和城乡建设厅负责管理，由四川省建筑科学研究院有限公司负责具体技术内容的解释工作。为提高标准编制质量和水平，各单位在执行本标准时，请将有关意见和建议反馈给四川省建筑科学研究院有限公司（地址：成都市一环路北三段55号，邮编：610081；电话：028-83371785；邮箱：jiagu_scjky@163.com），以供今后修订时参考。

| 主编单位： | 四川省建筑科学研究院有限公司 中国建筑西南设计研究院有限公司 四川省建筑设计研究院有限公司 |
| --- | --- |
| 参编单位： | 四川省城乡建设研究院 四川省建筑工程质量检测中心有限公司 四川省建设工程消防和勘察设计技术中心 四川华西第六建筑工程有限公司 中国建筑一局（集团）有限公司西南分公司 成都建工第八建筑工程有限公司 建信住房服务有限责任公司四川分公司 四川云宗住房租赁服务有限公司 |
| 主要起草人： |  |
| 主要审查人： |  |

目  次

1 总则	1

2 术语	2

3 基本规定	4

4 评估与策划	5

4.1 一般规定	5

4.2 适改性评估	5

4.3 相关策划	7

5 场地与周边环境	9

5.1 一般规定	9

5.2 场地	9

5.3 道路	10

5.4 铺装与水体	11

5.5 配套设施	11

6 建筑	12

6.1 一般规定	12

6.2 套内功能空间	12

6.3 公共空间	14

6.4 内部环境	15

6.5围护结构	16

6.6 装修	17

7 结构	19

7.1 一般规定	19

7.2  地基与基础	19

7.3  上部结构	20

8 建筑设备	22

8.1 一般规定	22

8.2  给水排水	22

8.3  建筑电气与智能化	23

8.4  供暖、通风与空气调节	24

8.5  燃气	25

9  消防	26

10  施工与验收	27

10.1  一般规定	27

10.2  场地及周边环境改造	28

10.3  建筑及装饰装修改造	29

10.4  结构改造	31

10.5  设施设备改造	32

10.6  施工安全与绿色施工	33

10.7  验收	34

11运行维护	36

11 .1 一般规定	36

11.2检查与检验	36

11.3维护与维修	38

本标准用词说明	39

引用标准名录	40

Content

1 General provisions	1

2 Terms	2

3 Basic provisions	4

4 Evaluation and planning	5

4.1 General Provisions	5

4.2 Modification assessment	5

4.3 Related planning	7

5 Site and surrounding environment	9

5.1 General Provisions	9

5.2 Site	9

5.3 Road	10

5.4 Site paving and water	11

5.5 Structures and Facilities	11

6 Building	12

6.1 General Provisions	12

6.2 Internal functional space	12

6.3 Public Space	14

6.4 Internal environment	15

6.5 Enclosure structure	16

6.6 Decoration	17

7 Structure	19

7.1 General Provisions	19

7.2 Foundation and Foundation	19

7.3 Superstructure	20

8 Building equipment	22

8.1 General Provisions	22

8.2 Water supply and drainage	22

8.3 Electrical and Intelligent	23

8.4 Ventilation, heating and air-conditioning	24

8.5 Gas	25

9  Fire Protection	26

10  Construction and acceptance	27

10.1 General Provisions	27

10.2 Renovation of the site and surrounding environment	28

10.3 Construction and decoration and renovation	29

10.4 Structural modification	31

10.5 Facilities and equipment transformation	32

10.6 Construction safety and green construction	33

10.7 Acceptance	34

11  Operation and maintenance	36

11.1 General Provisions	36

11.2 Inspection and Inspection	36

11.3 Maintenance and repair	38

Explanation of Wording in This Standard	39

List of Standards	40

- 1 总则

1.0.1  为规范并指导既有非居住建筑租赁居住化改造全流程的行为，确保改造安全、经济和绿色的目的，促进保障性租赁住房和住房租赁市场规范发展，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于四川省内的既有非居住建筑租赁居住化改造的评估与策划、设计、施工与验收、运行维护。

1.0.3  鼓励同一项目内兼容多种功能，合理配备租赁居住、商业、公共服务设施、研发、办公等功能，营造以人为本的活力社区。

1.0.4  既有非居住建筑租赁居住化改造应遵守先评估与策划、后设计、施工与验收、运行维护的建设流程。

1.0.5  既有非居住建筑居住化改造除应执行本标准外，尚应符合国家及四川省现行有关标准的规定。

- 2 术语

2.0.1  既有非居住建筑existing non一residential building

已建成并通过验收 ，但作为非居住功能使用的建筑。

2.0.2  租赁居住化改造rental housing retrofitting

以提高居民生活质量为目标，通过运用技术手段，综合既有非居住建筑现有条件和改造需求进行居住化改造，使其具有集中式租赁住房使用功能的行为。按照使用对象和使用功能，集中式租赁住房可分为宿舍型和住宅型。宿舍型可划分为公寓类和集体宿舍类，其中根据不同的使用人群，公寓类又可划分为老年公寓和普通公寓。

2.0.3  适改性评估 comprehensive assessment

通过查阅资料、现场勘查、检查与检测、分析等手段，对既有建筑本体和公共区域进行评估的活动。

2.0.4  改造策划 retrofitting planning

根据适改性评估的相关结果，提出项目定位及目标、基本功能配置及其配套设施设置、技术方案及其实施策略与运营维护及可行性分析（包括风险评估、技术可行性分析、环境效益分析、社会效益分析和经济性分析）等内容的经济行为。

2.0.5  宿舍型租赁住房dormitory rental housing

为学生、员工等非家庭多人提供半独立居住功能的建筑，一般具备居住、盥洗、如厕、晾晒、储藏、管理等基本功能空间。

2.0.6  公寓型租赁住房 apartment rental housing

为非家庭提供合提供独立或半独立居住使用的建筑建筑，一般具备居住、盥洗、如厕、储藏等条件及相应配套服务基本功能空间。

2.0.7  住宅型租赁住房 residential rental housing

为家庭提供成套独立居住空间的建筑，房间内配有完整的基本功能空间。

【条文说明】： 本标准采用的术语及其涵义，是根据下列原则确定的。

1 凡现行工程建设国家标准已作规定的，一律加以引用，不再另行给出定义；

2 凡现行工程建设国家标准尚未规定的，由本标准参照国际标准和国外先进标准给出其定义；

3 当现行工程建设国家标准虽已有该术语，但定义不准确或概括的内容不全时，由本规范完善其定义。

- 3 基本规定

3.0.1  既有非居住建筑租赁居住化改造应满足改造后的性能要求、功能要求、环境要求，合理配备商业、公共设施，满足租赁居住、商业活动、公共交往的要求。

3.0.2  既有非居住建筑租赁居住化安全性改造应包括结构承载安全、抗震安全、消防安全、燃气及电气设备安全、日常防范安全以及环境安全。

【条文说明】：对于进行租赁居住化改造后的建筑，安全涉及多个方面，包括结构安全、消防安全、设备安全、日常防范安全以及环境安全（如室内污染物等），改造时应予以重视。

3.0.3  既有非居住建筑租赁居住化改造后，应根据改造类型满足不同标准的相关规定，具体如下：

1 改造后建筑使用功能为住宅型租赁住房时，应符合本标准和现行国家标

准《住宅建筑规范》GB 50368、《住宅设计规范》GB 50096的相关规定。

- 2 改造后建筑使用功能为宿舍型租赁住房时，集体宿舍类租赁住房应符合本标准和现行行业标准《宿舍建筑设计规范》JGJ 36的相关规定。普通公寓类租赁住房应符合现行行业标准《旅馆建筑设计规范》JGJ 62 的相关规定,老年公寓应符合现行行业标准《老年人照料设施建筑设计标准》JGJ 450及《旅馆建筑设计规范》JGJ 62 的相关规定。。

3 土地性质为三类工业用地和三类物流仓储用地的非居住建筑，不得实施居住化改造。土地性质为二类工业用地和二类物流仓储用地的非居住建筑，不宜改建为集中式租赁住房。如因条件受限，确实需要改造的，应根据项目所在区域的环境敏感度，组织编制环境影响评价文件，并严格执行环评的要求。

【条文说明】：保障型租赁居住用房以建筑面积不超过70m2的小户型为主，可适当配备三居室、四居室房源，满足多子女家庭的租房要求。

3.0.4  既有非居住建筑租赁居住化改造中所涉及的新建部分应执行现行标准，对于改造区域应执行现行标准。

3.0.5  既有非居住建筑租赁居住化改造应延续城市的历史文脉、保护历史文化遗产，并与传统风貌和地方特色相协调。

3.0.6  既有非居住建筑租赁居住化改造的改造设计及施工，应由具备相应资质的单位承担。

- 4 评估与策划

## 4.1 一般规定

4.1.1  改造项目的改造范围和规模应符合下列规定：

1  公共建筑租赁居住化改造应以整栋、整层或整单元为改造单位；

2  工业建筑租赁居住化改造应以整栋为改造单位；

3  村集体用地项目租赁化居住改造应以整栋、整层或整单元为改造单位；

4  改造项目可供改造规模不宜少于50套(间)，或面积不宜小于1500平方米。

4.1.2  项目改造前，宜收集相关基础资料，并应对建筑的适改性进行评估。

【条文说明】：根据项目具体情况，宜收集的资料包括：当地既有非居住建筑租赁居住化改造政策；建筑及其内部空间权属信息；周边公共服务设施布置图；市政配套的相关图纸；工程项目竣工图纸或测绘图纸；建筑历史沿革、房屋修缮及设备运行记录；场地、建筑、结构、消防系统、机电设备现状；工业建筑环境污染现状；建设用地范围内的典型历史遗存、建筑建造背景；环评资料；其他相关资料

4.1.3  适改性评估应进行现场查勘，核实基础资料的准确性，补充完善项目相关信息。

4.1.4  适改性评估应根据基础资料形成评估报告，明确项目是否具备改造可行性，并以适改性评估报告为基础依据，编制改造策划方案。

【条文说明】：适改性评估是建筑进行租赁居住化改造的重要一环，应对前期的评估引起足够重视，否则将埋下安全隐患。

## 4.2 适改性评估

4.2.1  适改性评估应包括权属合法性、周边环境及配套设施、内部空间与围护结构、结构安全、消防安全、建筑设备系统等方面，并应包含评估结论及处理意见的评估报告。

4.2.2  既有非居住建筑租赁居住化改造前应确保项目及其内部空间权属合法。

【条文说明】：权属合法性评估应当包括以下内容:

1 既有建筑应当为具有不动产权属证书的合法建筑；

2 既有建筑不存在查封登记、异议登记等限制交易的情况；

3 既有建筑的产权人和抵押权人同意租赁居住化改造的证明材料等；

4 既有建筑未被纳入城市更新单元计划、棚户区改造计划、土地整备计划和房屋征收计划。

4.2.3  场地周边环境评估应包括下列内容:

1 场地及周边园林绿地、河道水系、道路、雨水径流、土壤、构筑物等生态生活环境现状；

2 影响场地内日照、风环境、声环境、空气质量等物理环境现状

【条文说明】：对周边环境进行评估时，应以环境不对人体健康构成危害为底线，应对场地及周边的工业污染状况、是否存在危险化学品及易燃易爆危险源情况、电磁辐射影响、土壤污染状况、污染物排放情况等方面进行评估，同时对噪音、振动、眩光等进行评估，尽量确保居民有高质量的生活环境。

4.2.4  场地内设施及其周边配套设施评估应包括下列内容:

1 场地周边环境及交通、场地主要出入口和人行区域 、场地内车行和人行路线、机动车和非机动车停车设施、人行及车行路面设施等交通与停车设施评估；

2 市政给排水系统评估；

3 市政供配电及通讯系统评估；

4 集中供能系统评估；

5 燃气系统评估；

6 学校、商场、医院、车站等周边公共服务设施的设置情况评估。

4.2.5  内部空间评估应包括下列内容 :

1 功能适改性评估；

2 空间尺寸适改性评估；

3 交通系统适改性评估；

4 非改造区域与改造区域空间功能的相互影响评估；

5 空间物理性能的适改性评估；

6 地下室的适改性评估。

4.2.6  围护结构评估应包括下列内容:

1 外墙的安全性和物理性能适改性评估；

2 屋面的安全性和物理性能适改性评估；

3 透明围护结构的安全性和物理性能适改性评估；

4 外墙构件的安全性和适改性评估；

5 外立面明装管线的安全性和适改性评估；

4.2.7  加装电梯和楼梯的可行性评估应包括下列内容：

1 建筑内部交通体系的合理性和适改性评估；

2 加装电梯和楼梯对建筑结构、消防、楼间距、使用空间等的影响；

3 加装电梯的供电与排水条件；

4 加装电梯和楼梯对现有供电、排水、燃气、电信等管网的影响。

5 加装电梯和楼梯应形成评估报告判定改造可行性。

【条文说明】：适改性评估主要包括场地内设施及其周边设施评估、内部空间评估、围护结构评估及加装电梯和楼梯的可行性评估，应在设计前进行。

4.2.8  结构安全评估应依据改造后建筑物的种类及功能，按现行国家标准《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB 55021、《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292及《建筑抗震鉴定标准》GB 50023的要求对建筑物进行可靠性鉴定和抗震鉴定。

4.2.9  既有非居住建筑租赁居住化改造前,应针对建筑现状与改造后的使用功能进行消防安全评估。

【条文说明】：根据项目具体情况，消防安全评估宜包含下列内容：建筑的分类和耐火等级；总平面布局；防火分区和层数；平面布置；安全疏散和避难；建筑构造；灭火救援设施；消防设施；供暖、通风和空气调节；电气系统等。

4.2.10  建筑设备的评估应主要对给水排水系统、电气系统、通风、供暖及空调系统、智能化系统、燃气等进行评估，主要评估内容包括：

1 市政设施条件是否满足改造后的需求；

2 现状设施设备系统运行的安全性和有效性；

3 可利用设施设备评估；

4 现状设施设备系统运行噪声振动、污染物排放、电磁辐射等评估。

## 4.3 相关策划

4.3.1  改造相关策划应包括下列内容：

1 项目区位与上位规划；

2 项目周边市场调研；

3 项目定位与目标；

4 项目基本功能配置及其配套设施设置；

5 技术方案及其实施策略与运营维护；

6 可行性分析；

7 结论与建议。

4.3.2  项目周边市场调研内容应包括相关配套政策、竞品分析、目标群体、运营现状、业态组成分析等方面。

4.3.3  项目基本功能配置及其配套设施设置宜满足现行相关类型建筑设计规定。

4.3.4  技术方案及其实施策略分析包括下列内容：

1 改造范围及现状分析；

2 改造理念及愿景；

3 总平面图改造方案；

4 平面图改造方案；

5 外立面改造方案；

6 结构改造方案；

7 设备系统改造方案；

8 投资估算篇章；

4.3.5  可行性分析应包括风险评估、技术可行性分析、环境效益分析、社会效益分析、经济性分析和业态组成分析等。

【条文说明】：可行性分析是建筑进行租赁居住化改造完成建筑后期顺利运营的保障，应对在设计前期进行仔细分析。

- 5 场地与周边环境

  - 一般规定

    - 建筑应结合当地的自然环境特征，集约利用资源，严格控制其对生态环境的不利影响。

    - 建筑周围环境的空气、土壤、水体等不应对人体健康构成危害。存在污染的建设场地应采取有效措施进行治理并应达到建设用地土壤环境质量要求。

    - 建筑在改造建设和使用过程中，应采取控制噪声、振动、眩光等污染的措施，产生的废物、废气、废水等污染物应妥善处理。

  - 场地

    - 拟改造建筑与危险化学品及易燃易爆品等危险源的距离，应满足现行国家标准《民用建筑通用规范》GB55031中的有关安全规定。

    - 建筑场地应符合下列规定:

- 有洪涝威胁的场地应采取增设可靠的防洪、防内涝措施；

- 当场地标高低于市政道路标高时，应有防止客水进入场地的措施；

- 建筑基地的出入口应满足人员安全疏散要求；

- 宜结合景观改造进行海绵城市改造。

    - 场地总平面布置应符合下列规定：

- 应合理布置使用功能，满足租住群体使用需求；

- 应合理设置功能分区、路网结构、人车分流系统；

- 应设置防止坠物的缓冲区和隔离带；

- 应合理布置健身、休憩及娱乐等活动场地；

- 绿地率不宜小于当地规划对住宅用地绿化率的最低要求，且不宜减少既有绿地面积；

- 场地内声、光、风环境等物理环境质量应满足相关规范要求；

- 合理设置消防车道、消防扑救面、消防取水口等，应能满足租赁居住建筑的消防需求。若条件不具备，执行现行消防规范确有困难时，不应低于项目原建设时的标准。

【条文说明】：小区内公共绿地的改造应尽量同时满足美观性和实用性，宜增设符合全年龄层使用需求的运动场地，并保证其通达性。

项目在实际使用过程中，因树木生长、消防车道被占用、消防扑救面被占用、消防规范更迭等原因，实际情况可能难以满足现行消防规范的要求。实际进行消防扑救，也时常发现消防救援生命通道被占用的情况，从而导致消防救援被延误。为保障人民生命财产安全，应结合改造，提升项目的整体消防安全。

    - 建筑基地内设置的绿地、停车场(位)或其他构筑物，不应对人员集散造成障碍。

  - 道路

    - 建筑基地内的道路系统应顺畅、便捷，保障车辆、行人交通安全，并应满足消防救援及无障碍通行要求。

- 【条文说明】： 改造时应尽可能保持道路的连续畅通，以方便消防、救护、清运垃圾、工程救险等车辆的通达。

    - 建筑基地道路应与外部道路相连接。

    - 建筑基地内机动车车库出入口与连接道路间应设置缓冲段，缓冲路段的长度不宜少于7.5m。

    - 建筑基地新增机动车出入口位置应符合下列规定:

- 1 不应直接与城市快速路相连接;

- 2 距周边中小学及幼儿园的出入口最近边缘不应小于20.0m;

- 3 应有良好的视线，行车视距范围内不应有遮挡视线的障碍物。

    - 建筑基地内道路的设置应符合下列规定:

- 1 基地内道路与城市道路连接处应设限速设施，道路应能通达建筑物的主要出入口;

- 2 当机动车道路改变方向时，绿化及建筑物应满足行车有效视距要求。

    - 建筑基地内改造机动车道路时，应符合下列规定:

- 1 单车道宽度不应小于3.0m ，兼作消防车道时不应小于4.0m;

- 2 双车道宽度不应小于6.0m;

- 3 尽端式道路长度大于120m或兼作消防车道时大于40m时，应设置回车场地。

  - 铺装与水体

    - 场地内的人行道、广场等硬质铺装应保障人员通行的安全，且地面铺装面层应防滑。

    - 允许车辆通行的广场，应满足车辆行驶、停放和载重的要求，且地面铺装面层应平整、防滑、耐磨。

    - 人工水体岸边近2.0m范围内的水深大于O.50m时，应采取安全防护措施。

- 【条文说明】：改造时应考虑到租赁人群中的老人和小孩，在进行铺装和水体设计时，应选用安全、防滑、耐磨的材料，同时适当增设防护装置。

  - 配套设施

    - 地下车库、地下室有污染性的排风口不应朝向邻近建筑的可开启外窗或取风口;当排风口与人员活动场所的距离小于10m时，朝向人员活动场所的排风口底部距人员活动场所地坪的高度不应小于2.5m。

    - 当建筑物上设置太阳能热水或光伏发电系统、采暖空调通风设备、制热设备、广告牌、外遮阳设施、装饰线脚等附属构件或设施时，应采取防止构件或设施坠落的安全防护措施，并应满足建筑结构及其他相应的安全性要求。

    - 基地内的生活垃圾收集站房应符合下列规定:

- 应配置上下水设施，地面、墙面应采用易清洁材料;

- 应满足垃圾分类储存的要求;

- 应设置满足垃圾车装载和运输要求的场地。

- 垃圾收集应做好垃圾分类，分类收集垃圾箱应符合现行行业标准。

    - 室外场地内应设置平面示意图、小区名称、楼栋号、道路引导指示牌、安全警示牌、无障碍标识等标识标牌，标识标牌的型式和颜色应与周边环境和建筑风格相协调。

- 6 建筑

- 6.1 一般规定

6.1.1  改造设计应以人为本，除应满足一般居住使用要求外，尚应根据需要满足老年人、残疾人等特殊群体的使用要求。改造设计宜符合现行国家标准《无障碍设计规范》GB50763的相关规定。专供老年人租住的租赁住房应满足现行行业标准《老年人照料设施建筑设计标准》JGJ450规定的要求。

6.1.2  改造不应减小建筑间距，不应影响相邻幼儿园、托儿所、养老院及中小学教学楼等的日照条件。

6.1.3  住宅型租赁住房中80%以上户数的日照不宜低于大寒日日照1h的标准。宿舍型租赁住房集体宿舍类以及公寓型租赁住房宜有半数及以上的居室满足大寒日不低于1h的日照标准，宿舍型租赁住房老年公寓类宜满足冬至日不低于2h的日照标准。

6.1.4  改造宜按套型设计，套内空间和设施应能满足安全、舒适、卫生等生活起居的基本要求。

6.1.5  改造不宜增加总建筑面积和建筑总高度，宜合理利用室内的高大空间进行加层改造，结构层高或斜面结构板顶高度小于2.2m的建筑空间不计算建筑面积。

6.1.6  改造后的租赁住房应满足人体健康所需的卫生、通风、日照、自然采光和隔声要求。

6.1.7  改造项目应进行节能设计，建筑门窗，屋面，墙体等围护结构以及设施设备，宜满足现行建筑节能的规范要求。

6.1.8  改造宜根据建筑周边商业服务网点配置等实际情况，增加相应配套服务功能。住宅型宜按居住区规划和完整社区要求配置。

- 6.2 套内功能空间

6.2.1  租赁住房宜按套型设计并满足下列要求：

1 住宅型租赁住房每套住宅应设卧室、起居室（厅）、厨房和卫生间等基本功能空间。宜设置书房、入口玄关、阳台和生活阳台、衣帽储藏间等功能空间。其套型使用面积不应小于30㎡。

2 宿舍型租赁住房集体宿舍类套型宜采用兼起居的卧室和卫生间等组成，其使用面积不宜小于16㎡。

3 公寓型租赁住房套型宜采用起居室、卧室、卫生间等组成，其使用面积不宜小于18㎡。

4 宿舍型租赁住房老年公寓类套型设置和使用面积应满足《老年人照料设施建筑设计标准》 JGJ450的规定。

【条文说明】：当非居住建筑改造为不同类型的租赁居住建筑时，应参考相应的规范进行相应的套型设计，满足住户需求。

6.2.2  住宅型租赁住房起居室（厅）的设置应符合下列规定：

1 起居室不应设置在无外窗的建筑空间内。

2 起居室（厅）的使用面积不应小于12㎡。

3 起居室（厅）内门洞设置应考虑使用功能的要求，减少直接开向起居室的数量。

4 起居室（厅）宜按照客厅、餐厅的功能划分空间；无独立餐厅时，起居室应兼有用餐的空间。

6.2.3  住宅型租赁住房卧室的设置应符合下列规定：

1 卧室不应设置在无外窗的建筑空间内。

2 卧室不应与电梯井道、设备机房贴邻布置。

3 单人卧室不应小于5㎡，双人卧室不应小于9㎡，兼起居室的卧室不应小于12㎡。

4 单人卧室短边不应小于1.8m，双人卧室每套至少有一间短边不应小2.8m。

6.2.4  租赁住房厨房的设置应增设厨房油烟道，并符合现行地方标准《四川省居住建筑油烟气集中排放系统应用技术标准》DB51/T 5066－2018的规定。

6.2.5  租赁住房卫生间设计应符合下列规定：

1 无自然通风条件的卫生间外墙应设不燃材料排气道。

2 改造宜采用装配式整体卫生间。

3 卫生间面积及布置、开窗等应满足《住宅设计规范》GB50096的相关要求。

6.2.6  宿舍型租赁住房集体宿舍类改造每居室居住人数不宜大于4人。

6.2.7  宿舍型租赁住房集体宿舍类套型内应设置储藏空间。每人净储藏空间宜大于0.6m³。

6.2.8  租赁住房套内过道设计和套内楼梯设计、用水房间的防潮和防水设计、各功能空间净高、各部位门洞的最小尺寸、套型设计等应符合国家现行标准及规定。

【条文说明】：租赁住房套内过道设计和套内楼梯设计应满足《住宅设计规范》GB50096的相关要求；租赁住房套内用水房间的防潮和防水设计应符合国家现行行业标准《住宅室内防水工程技术规程》JGJ298的相关规定；租赁住房套内各功能空间净高、各部位门洞的最小尺寸应符合现行国家标准《住宅设计规范》GB50096的相关规定；租赁住房套型设计宜符合《建筑模数协调标准》GB/T 50002的相关规定。功能分区应明确合理，减少交通面积，组织好公共空间和私密空间的关系，避免相邻住户的视线及噪声干扰。

6.2.9  分户墙设计厚度不应小于200mm，且应满足安全、隔声、节能等相关要求。

- 6.3 公共空间

6.3.1  租赁住房出入口及门厅设计应符合下列规定：

1 底层公共出入口室内外地面应采用防滑材料，当有高差时，应设置无障碍坡道。

2 底层公共及疏散出入口应有防坠物及防雨措施，雨棚凸出出入口上方墙面及阳台、挑廊等投影线不小于1m。

3 底层门厅大门应按无障碍要求设置，最小净宽不应小于1.1m，不应采用无框全玻门。

6.3.2  租赁住房加装载人电梯应符合下列规定：

1 候梯厅深度不宜小于1.5m，当候梯厅和楼梯共用平台时，平台深度不宜小于1.8m。当采用可容纳担架的电梯时，候梯厅深度不宜小于1.8m。

2 候梯厅净高不应小于2.20m。

3 加装的电梯不应紧邻卧室和兼卧室的起居室布置。

4 应符合《四川省既有建筑增设电梯工程技术标准》DBJ51/T 033-2020的相关要求。

6.3.3  改造租赁住房设置的垃圾房或暂存间，应符合以下规定：

1 点位设置应避开主要人流通行，并避免对相邻住户居民的不利影响，且应确保不因水涝而溢出污染周围环境。

2 收纳容量应经过计算确定。

3 日常维护应有冲洗、杀菌、通风等综合措施。

6.3.4  宿舍型租赁住房应设置集中运营和管理的生活服务空间，公共活动空间，其功能配置应根据项目前期策划和周边设施配套情况综合确定：

1 生活服务空间宜设置接待、商务、便利店、物业办公、安保、公共卫生间、公共厨房、洗衣、保洁等功能。

2 公共活动空间宜设置阅览、休闲、娱乐、健身、餐饮等功能。

3 当建筑周边1000m范围内含有公共活动空间相应功能时，改造项目内公共活动空间功能设置可酌情减少。

4 专供老年人租住的公寓型租赁住房的公共活动空间设置应满足现行行业标准《老年人照料设施建筑设计标准》JGJ450的要求。

- 6.4 内部环境

6.4.1  改造后的室内声环境设计应符合下列规定：

1 改造后租赁住房不应与产生噪声与振动的设备用房相邻，或位于其上下层。

2 改造增设的设备用房采取隔声减振措施，应符合现行国家标准《建筑环境通用规范》GB 55016的相关规定。

3 改造后租赁住房室内声环境应满足现行国家标准《住宅设计规范》GB50096、《民用建筑隔声设计规范》GB50118和《民用建筑设计统一标准》GB50352的相关规定。

4 住宅型租赁住房楼板隔声、分户墙隔声应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的相关规定。

6.4.2  改造后的室内光环境设计应符合下列规定：

1 套型应至少有一个居住空间满足采光系数标准要求。

2 卧室、起居室（厅）、厨房的采光窗洞口的窗地面积比不宜小于1/6。

3 楼梯间、电梯间、侯梯厅的采光窗洞口的窗地面积比不宜小于1/12。

6.4.3  改造后的室内热湿环境设计应符合下列规定：

1 保温隔热设计应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176、《四川省居住建筑节能设计标准》DB51/5027的相关规定。

2 保温材料的燃烧性能应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016和相关文件的规定。

3 高海拔严寒和寒冷地区的租赁住宅围护结构热桥部位应有保温措施，屋面、外墙、架空楼板、地下室顶板、窗框等部位内表面温度不应低于室内空气露点温度，应满足露点温度验算的不结露要求。

6.4.4  改造后的室内自然通风应符合下列规定：

1 外窗可开启面积（含阳台门面积）不宜小于所在房间地面面积的8%。

2 套型的通风开口面积不宜小于地面面积的5%。

3 无外窗的卫生间应设置机械通风。

4 在满足防火要求的情况下，楼梯间、走廊、电梯间的外窗应采用可开启的外窗。

5 住宅型或使用燃气的厨房通风开口面积不应小于该房间地面面积的1/10，并不得小于0.6㎡。

6.4.5  改造后的室内空气质量应进行评估，室内空气污染物的活度和浓度应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325和现行行业标准《住宅建筑室内装修污染控制技术标准》JGJ/T436的规定。

6.4.6  室内防水、防潮应符合下列规定：

1 租赁住房的屋面、地面、外墙、外窗应采取防止雨水和冰雪融化水侵入室内的措施。

2 租赁住房的屋面和外墙的内表面在设计的室内温度、湿度条件下不应出现结露。

- 6.5围护结构

6.5.1  在进行围护结构的改造时，应采用环境污染程度低、可循环材料，同时选用的材料及处理方法应符合设计要求和现行国家有关标准的规定。

6.5.2  在进行外墙节能改造时， 应符合下列规定：

1 应根据原有墙体的材料、构造、厚度、饰面做法及剥蚀程度等情况，确定外墙保温构造做法和保温层厚度；

2 外墙内保温改造时， 应对混凝土梁、柱等热桥部位进行结露验算；

3 外保温与外窗的结合部位宜采用外窗台板、滴水鹰嘴等专用配件，关键节点应设置膨胀密封条；

4 外墙管线、空调室外机、防盗窗等附着物及各种孔洞应进行专项节点设计， 燃气热水器的排气孔应进行防火设计。

6.5.3  当房屋隔声性能不满足要求时，宜对房屋顶棚、楼面墙面和门窗采取弹性面层、弹性垫层、隔声吊顶、内墙隔声等吸声和隔声降噪措施，保证主要功能房间的室内允许噪声级、围护结构的空气声隔声性能及楼板的撞击声隔声性能满足现行国家标准《民用建筑隔声设计标准》GB 50118 的低限要求。轻型屋盖屋面宜采取降低屋面板隔绝雨点噪声的措施。

【条文说明】：因使用功能发生变化，在既有非居住建筑租赁居住化的改造过程中，常存在隔声性能不满足的情况，应对其进行针对性处理，以提升住房居住环境，满足私密性的需要。

- 6.6 装修

6.6.1  租赁住房全面展开装修施工前必须先进行交付样板房装修施工，并验收合格。

6.6.2  租赁住房套内空间装修设计应满足各功能空间的基本使用要求，应根据户型结构、潜在客户定位和设计风格，合理布置隔断和家具，配置设备和设施，并应考虑一定的灵活可变性。

6.6.3  住宅型租赁住房套内各功能空间装修基本配置不应低于现行地方标准《四川省成品住宅装修工程技术标准》DBJ51/015附录D的要求。

6.6.4  租赁住房装修应采用先进成熟、安全可靠、经济适用、节能环保的材料、部品等，并应符合下列规定：

1 装修采用的材料、部品应有合格证书、使用说明书及相关性能检测报告，装修材料应进行现场抽样复检，复检项目应符合国家现行相关标准。

2 严禁使用国家已经明令淘汰的材料、部品。租赁住房装修工程所采用的材料、部品质量、规格、品种和有害物质限量、燃烧性能等应符合设计要求和国家现行标准的规定。

6.6.5  租赁住房新增室内分隔墙应采用轻质材料，宜选用工厂化生产的装修部件和部品，且宜具有通用型、互换性、标准化接口等特点，满足维修更换需求。

6.6.6  租赁住房顶棚装修应符合下列规定：

1 顶棚应采用防腐、耐久、不易变形、易清洁和便于施工的装修材料，厨房和卫生间的顶棚材料尚应具有防潮防霉等性能。

2 顶棚不宜采用玻璃饰面，当局部采用时，应选用安全玻璃，并应采取安装牢固的构造措施。

3 顶棚上部的空间应满足设备和灯具安装高度的需要，有灯带的顶棚，侧边开口部位的高度应能满足检修的需求，有出风口的开口部位应满足出风的要求。

6.6.7  租赁住房套内墙面装修应符合下列规定：

1 墙面应采用抗污染、易清洁的装修材料，厨房和卫生间的墙面材料尚应具有防水、防潮、防霉、耐腐蚀、不吸污等性能。

2 紧邻用水房间及底层外墙的墙面应采取防潮、防霉的构造措施。

3 当墙面挂置设备或装饰物时，应采取安装牢固的构造措施。

6.6.8  租赁住房地面装修应采用平整、耐磨、防滑、抗污染、耐腐蚀、易清洁的装修材料，厨房卫生间和阳台的地面材料应具有防水性能。

6.6.9  宿舍型租赁住房设置公共厨房时装修设计应符合下列规定：

1 公共厨房应满足卫生防疫的要求，宜设置纱窗，纱网，防鼠板，防蝇灯、风幕等，防止鼠类昆虫等侵入。

2 公共厨房应满足生活垃圾分类收集的要求，有害垃圾、餐厨垃圾、可回收垃圾配备单独收集设施。

6.6.10  租赁住房外立面装修改造设计应统筹空调室外机、雨棚、护栏、广告牌、店招牌、线缆、煤气管、落水管等设备设施的安装现状，制定设备设施与建筑风格协调的改造方案。

6.6.11  租赁住房外立面改造应采取防止外窗玻璃、外墙装饰及其他附属设施等坠落伤人的措施。

6.6.12  租赁住房屋顶改造设计应符合现行国家标准《屋面工程技术规范》GB50345的规定。

# 7 结构

## 7.1 一般规定

7.1.1  既有非居住建筑进行建筑结构改造时，应根据改造确定的使用功能、使用环境、抗震设防目标，以及原结构安全鉴定和抗震鉴定的结论及意见，并结合实际条件，合理确定改造方案及细化设计。

7.1.2  当需要加固时，应满足国家现行规范和标准《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB55021、《既有建筑地基基础加固技术规范》JGJ 123、《混凝土结构加固设计规范》GB 50367、《砌体结构加固设计规范》GB 50702、《钢结构加固设计标准》GB 51367、《建筑抗震加固技术规程》JGJ 116等的有关规定。

【条文说明】：该条给出了建筑结构加固改造应参考的现行国家标准及行业标准。

7.1.3  结构构件加固设计应满足以下规定：

1 加固方案应根据抗震鉴定结果综合分析确定。宜统筹采用房屋整体加固、 局部加固或构件加固措施，加强整体性，改善构件的受力状态，提高综合抗震能力；

2 结构整体加固时可采取增设剪力墙或翼墙、增大截面、增设支撑等措施， 也可采取有效措施加强构件的连接，使节点为刚性节点；

3 受损结构构件应进行修复补强，窗间墙宽度过小或抗震能力不满足要求时，可增设钢筋混凝土窗框或采用钢筋网砂浆面层、板墙等加固墙体；

4 加固改造后应保持结构质量和刚度均匀对称分布，防止局部加强导致结构刚度或强度突变；

5 加固所用材料类型与原结构相同时，其强度等级宜比原结构材料实际强度高一级。

## 7.2  地基与基础

7.2.1  在既有非居住建筑进行居住化改造前，如地基及场地存在安全隐患，应对场地稳定性进行综合评估，对其稳定性进行验算后采取有效措施进行整治，保证地基基础的稳定性。

7.2.2  当既有非居住建筑进行居住化改造时，涉及到外扩或增层改造，应对建筑主体结构整体承载能力和地基基础承载能力进行复核，并综合考虑不同地区的抗震设防烈度，保证新增结构与原有结构之间的稳固连接。

7.2.3  在进行地基基础处理前，应对其地基基础及上部结构进行鉴定。

【条文说明】： 该条参考现行国家标准《既有建筑维护与改造通用规范》GB 55022-2022，是改造时强制性执行条例之一。

7.2.4  若经过评估后地基基础需要加固，加固时应符合现行国家相关标准的规定，并根据实际情况采取相应加固方法：

1 当地基承载力不足或其变形超过相关规范限制时，可采取加固地基、加固基础及加强上部结构整体刚度的方法，或结合加固地基基础进行方案设计；

2 基础承载力抗弯、抗剪或抗冲切承载力不足时，可采取加固基础的方案；

3 新增基础宜与原有基础脱开，并采取措施减小对原有基础的影响；若无法脱开，则应采取针对性加强措施。

## 7.3  上部结构

7.3.1  当既有非居住建筑进行租赁居住化改造，且涉及增层改造时，应保证正确、清晰的结构体系和传力路径。

【条文说明】：通常而言，在不影响整体承载的前提下，增层具有较经济的效果。目前，增层的方法较多，例如：直接增层法、改变荷载传递加层法等，应该注意，实际工程当中应采用技术成熟、经得起考验的加层方法。

7.3.2  在进行租赁居住化改造时结构改造设计应符合以下规定：

1 结构的加固设计方案一般应维持既有结构的传力途径，优先采用不使用模板、构件体积增加小的结构加固技术。

2 新增结构构件宜采用耐久性能好、工业化生产水平高、便于更换的构件。

3 新增结构构件应优先采用轻质高强、耐久环保、可再生利用的建筑材料。

4 宜采用加强对上部结构整体性和构件承载能力的加固，以及对地基基础不加固或少加固的方案。

5 当上部结构整体抗震能力显著不足及条件允许时，宜优先采用减隔震技术的整体抗震加固方案。

7.3.3  当建筑平面扩建时，结构改造应按下列原则进行设计：

1 扩建结构与原结构可选用连接或脱开的形式。扩建结构形式应根据原结构形式进行比选，采用合理的、便于施工的结构方案

2 当平面扩建结构与原结构连接时，应采取可靠措施以确保力的有效传递。当连接部位的原结构构件承载力不满足要求时，应先采取相应加固措施。

7.3.4  当建筑加层时，结构改造应按下列原则进行设计：

1 加层部分的结构形式可采用设置隔振层加层、直接在原建筑物上加层、外套钢筋混凝土（钢）框架加层、外套钢筋混凝土剪力墙加层等。

2 直接在原建筑物上加层时，宜采用轻型结构，原有结构的填充墙可换成轻质隔墙。

3 当采用与原结构相连加层时，应加强加层部分与原建筑间的连接。确保力的有效传递，并按国家现行标准对结构进行抗震鉴定，采取相应的抗震措施。

7.3.5  当仅进行装饰装修改造，或将原结构构件作为锚固基体时，应采取措施避免造成原结构构件的损伤和破坏。

【条文说明】：目前，因装饰装修或综合改造过程中不注意保护原结构构件，或者非专业人员对结构构件与非结构构件分辨不清，导致安全事故发生。有鉴于此，特给出该条说明。

# 8 建筑设备

## 8.1 一般规定

8.1.1  既有非居住建筑进行建筑设备改造时，应根据改造后的功能要求、原有建筑设备的评估报告和国家及地方现行标准，合理设置建筑设备系统。

8.1.2  建筑设备系统改造，应做到安全、绿色、经济和维护管理方便。

8.1.3  建筑设备机房、管井应根据使用需求、土建改造情况进行综合设计，并满足安装和运维要求。

8.1.4  新增机电设备或机房应由具备相关资质的单位进行结构荷载验算，必要时应进行结构加固,不得危害建筑的结构安全。

## 8.2  给水排水

8.2.1  给水设施的改造应符合下列规定：

1 生活给水系统应充分利用城镇给水管网的水压直接供水；

2 生活给水系统应满足生活用水对水质、水量、水压、安全供水和消防给水的要求；

3 给水系统应合理采取减压限流的节水措施，建筑用水点处供水压力不应大于0.2MPa，且不应小于用水器具要求的最低工作压力。

4 各户应设置分户水表，分户水表宜分层设置。住宅型租赁住房分户水表不应设置在住宅套内。

8.2.2  排水设施的改造应符合下列规定：

1 卫生间排水方式宜根据土建改造情况进行评估，当采用同层排水有困难时可采用异层排水方式；

2 住宅型租赁住房厨房间的废水不得与卫生间的污水合用一根立管；

3 排水管、通气管不得穿越住户客厅、餐厅和卧室，排水管不宜靠近与卧室相邻的内墙；

4 设洗衣机的露台排水应接入污水系统。

【条文说明】：1 宿舍型租赁住房和公寓型租赁住房卫生间排水可采用异层排水，住宅型租赁住房有条件时宜采用同层排水。

2 本条参照现行国家标准《建筑给水排水设计标准》GB 50015第4.4.3编制，仅指厨房间废水不能接入卫生间生活污水立管，不含卫生间的废水立管、排出管以及转换层的排水干管。

8.2.3  卫生器具应选用节水型产品，且卫生器具用水效率等级不宜低于2级。

- 8.3  建筑电气与智能化

8.3.1  建筑电气与智能化改造时，应在对既有非居住建筑供配电系统、照明系统、防雷接地系统及智能化系统的现场查勘和评估的基础上，根据改造后建筑物的用电负荷情况和使用功能要求对供配电系统、照明系统、防雷接地系统和智能化系统进行设计。

8.3.2  改造区域内，超过使用年限或不能满足改造后使用功能需求的电气设备和线缆应进行更换。

8.3.3  改造后更换或新增的变压器应选用节能型变压器，并应符合下列规定：

1 变压器应采用Dyn11结线组别，变压器的负载率不宜大于85％；

2 变压器的能效水平不应低于现行国家标准《电力变压器能效限值定值及能效等级》GB20052规定的2级能效等级。

8.3.4  配电系统应按户设置电能计量装置。每套租赁住房应设置住户配电箱。

【条文说明】：改造功能为住宅型租赁住房时，其计量装置设计应满足国家及地方的现行标准和当地供电部门一户一表的要求；改造功能为宿舍型租赁住房和公寓型租赁住房时，采用集中计量或按居室单独计量。

8.3.5  建筑照明改造时，主要房间或场所的照度、照度均匀度、显色指数、眩光、照明功率密度值等指标应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T 50034的有关规定。照明灯具宜选用LED光源灯具。

8.3.6  照明控制应符合下列规定：

1 建筑的走廊、楼梯间、门厅、电梯厅及停车库等公共区域的照明应能根据照明需求进行节能控制；

2 有天然采光的场所，其照明应根据采光状况和建筑使用条件采取分区、分组、按照度或按时段调节的节能控制措施。

【条文说明】：老年公寓型租赁住房和供中小学生使用的宿舍型租赁住房的公共场所，因儿童、老年人等人员在灯光明暗转换期间易发生踏空等安全事故，不宜采用就地感应控制。

8.3.7  改造后更换或新增的照明光源、灯具、镇流器或驱动电源的能效水平不应低于国家现行相关标准的能效限定值或2级能效等级。

8.3.8  设有浴盆或淋浴器的卫生间改造时，卫生间应设置辅助保护等电位联结。

8.3.9  加装电梯配电应设专用的供电回路和电度表，其配电箱宜设置在电梯机房或地上一层建筑物内，当须设置在室外时，其防护等级不应低于IP56，并应加安全防护锁。

8.3.10  智能化系统改造应符合现行国家标准《智能建筑设计标准》GB 50314的有关规定。

8.3.11  改造后建筑使用功能为住宅型租赁住房的访客对讲系统宜具备视频功能。

8.3.12  视频安防监控系统改造时，主要出入口、门厅、楼梯间、电梯厅、电梯轿厢、公共走道等场所应设置视频监控装置。

## 8.4  供暖、通风与空气调节

8.4.1  既有非居住建筑设有集中供能系统时，应根据系统评估报告，结合经济适用、管理方便等原则，合理确定改造后租赁住房的冷热源系统形式。

【条文说明】：集中供能系统包含集中供暖或集中空调系统。集中供能系统评估应包含原系统的供应能力、供应时间、热力入口的资用压力、用户对设备及运行费用的承担能力等，经论证技术经济可行、维护管理方便、方便分户计量等要求时，可沿用原系统；原集中供能系统不满足改造后租赁住房的使用需求、或原建筑无供暖空调装置时，应新增供暖与空调系统。

8.4.2  集中供能系统改造时，应符合下列规定：

1 应对设置集中供能装置的每一个房间进行热负荷和逐项逐时冷负荷计算；

2 集中供暖必须在改造单元热力入口处设置热量表；

3 集中供能应在改造单元热力入口处设置水力平衡或流量调节装置；

4 每个房间均应设置自动室温调控装置，并宜实现分户计量。

8.4.3  新增供暖与空气调节系统时，应符合下列规定：

- 1 宜优先采用户式中央空调、房间空调器等分散设置的系统或装置。

- 2 住宅型租赁住房设置户式中央空调或空气源热泵（供水）时应设置设备平台，设备平台的设置应符合《四川省住宅设计标准》DBJ51/168的规定。

- 3 房间空调器室外机位置应满足通风条件、气流组织、冷凝水有组织排放和环境噪声等技术要求。

【条文说明】：

- 1 四川省的气候类型较为多样，新增供暖与空调装置时，应参照各地区的气候特征进行设置。对于居住建筑选择采用集中空调、供暖系统方式，还是分户空调、供暖方式，应根据当地能源、环保等因素，通过详细的技术经济分析来确定。四川省除高海拔严寒、寒冷地区外，大部分属于夏热冬冷和温和气候区，各户对空调的运行时间和全日间歇运行要求差距较大，采用分户空调、供暖的方式更加灵活。

- 2 空调室外机的安装位置，应能通畅地向外排放空气和自室外吸入空气，且排出空气与吸入空气之间不会发生气流短路；空调冷凝水和化霜水应集中排放，应方便对室外机的安装及对换热器的维护和清扫，对周围环境不造成热污染和噪声污染；应避免受污浊气流对室外机组的影响。

8.4.4  通风系统应符合下列规定:

1 厨房应增设竖向烟道，烟道设置应符合本标准6.2节的规定。

2 卫生间优先采用每户独立水平排气方式。当采用竖向排气时，应有防止倒灌和不同卫生间串风的技术措施。

8.4.5  供暖通风与空气调节设计应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736的规定。

8.5  燃气

8.5.1 燃气系统改造时，应复核室外管网和调压站的容量配置。

8.5.2燃气管道的设计应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB50028的规定。

8.5.3使用燃气的住户应配置燃气计量表，燃气计量表的设置应符合下列规定：

- 1 燃气计量表宜具有远传、远控功能；

- 2 燃气计量表的安装场所应具有良好的通风设施，且应设置在便于维护和抄表的位置。

8.5.4 燃气热水器的烟气应采用水平直排至室外的方式，新增燃气热水器烟气排放口应不得对周边住户造成影响。

9  消防

9.0.1  既有非居住建筑租赁居住化消防改造应综合运用物防、技防措施，确保不降低并力求改善、提升原建筑消防安全水平。

【条文说明】：既有建筑应结合改造消除消防安全隐患，根据建筑物的使用功能、空间与平面特征和使用人员的特点，因地制宜提高建筑主要构件的耐火性能、加强防火分隔、增加疏散设施、提高消防设施的可靠性和有效性。

9.0.2  整体改造和局部改造均应按照改造后建筑的整体定性进行消防设计。改造成租赁宿舍或租赁公寓的，应按现行标准关于公共建筑相关要求进行消防设计；改造成租赁住宅的，应按现行标准关于住宅相关要求进行消防设计。

9.0.3  局部改造时不应影响非改造区域的消防安全。

9.0.4  当建筑改造涉及安全出口数量增加、疏散楼梯间形式变化、疏散宽度增加等情形时，宜进行全楼整体改造。

9.0.5  改造后建筑与相邻建筑的防火间距确无法满足现行消防技术标准的，应通过验证保证任意一侧建筑外墙受到的相邻建筑火灾辐射热强度均低于其临界引燃辐射热强度。否则应采取提高整体建筑耐火等级，或在防火间距不足范围内设置防火墙、甲级防火门窗、防火卷帘等措施。

【条文说明】：依据现行国家标准《建筑防火通用规范》（GB50037-2022）第3.1.2条要求，建筑之间的防火间距应保证任意一侧建筑外墙受到的相邻建筑火灾辐射热强度均低于其临界引燃辐射热强度。此为底限要求，最低性能要求，否则应采取措施达到等同的性能要求。

9.0.6  既有非居住建筑改造所选用的消防产品、建筑材料、建筑构配件及设备，应符合现行国家工程建设消防技术标准及四川省工程建设消防技术标准的相关规定。

9.0.7  应尽量保留利用原有完好的消防给水系统。当消防设计参数发生改变时，应对消防水泵参数进行复核，不能满足要求的应按现行标准进行更换。当水泵扬程增加时，应复核管道的承压能力，不满足要求时，应更换管道，新增或更换的管道应满足现行标准要求。

- 10  施工与验收

- 10.1  一般规定

10.1.1  改造工程施工前应按规定办理施工许可，并应由建设单位组织设计单位、监理单位、施工单位对设计文件进行交底和图纸会审。

【条文说明】：根据《四川省住房和城乡建设厅等8部门关于加快发展保障性租赁住房的实施意见》（川建保发〔2021〕338号文件）及属地出台的改造保障性租赁住房审批流程规定办理施工许可。

10.1.2  施工单位应当具有与改造工程规模相适应的施工资质，应当具有相应的施工管理体系及施工管理制度。

10.1.3  改造工程施工前施工单位应根据工程特点和现场具体条件编制施工组织设计；根据工程的复杂程度、专业特点、重难点内容编制有针对性的专项施工方案，按规定审批后实施。

【条文说明】：危险性较大的分部分项工程施工方案应按《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》住建部第37号令、建办质〔2018〕31号文及川建行规〔2018〕3号文要求执行。

10.1.4  施工进度计划应经监理单位或建设单位审批后执行，施工中不得任意压缩合同工期，确保施工工期不少于施工标准工期的80%。确需压缩工期的，应当组织专家对质量安全技术保障措施进行论证。

【条文说明】：鉴于既有非居住建筑往往场地狭小、场地复杂、拆除工程量大、拆除周期长、大型施工设备受限等情况；而既有非居住建筑租赁非居住化改造往往存在工期紧的特点，此条为解决二者矛盾。

10.1.5  拆除施工时，应对拟拆除物的稳定状态进行监测，宜采用人工拆除或便携式小型机械拆除。严禁暴力强拆，不应超拆。若拆除过程中存在超拆部位，应及时通知建设单位及设计单位。

【条文说明】：拆除施工时，应按照现行行业标准《建筑拆除工程安全技术规范》 JGJ 147的有关规定保障施工安全及施工过程中的人身安全。

10.1.6  改造过程中楼面严禁集中堆载，设计图纸中应明确楼板施工荷载，施工单位应根据荷载允许值编制各施工阶段、各类主要材料堆放的施工堆载方案，对堆载可能超过设计荷载允许值的区域应增加临时支撑系统。

【条文说明】：施工场地有限，改造过程中，往往会在建筑物内堆放施工材料，为避免堆载超限，应采取相应技术措施。

10.1.7  改造过程中应根据设计文件要求及施工需要进行施工环境监测、结构监测、室内环境监测，监测工作应由建设单位委托有资质的单位进行。

10.1.8  设备、材料应符合国家现行产品标准的规定，对实行生产许可证制度及国家强制认证的产品应具有相应的生产许可证、出厂合格证及相关技术文件。设备、材料、成品、半成品、配件、器具等的规格、型号及性能应符合设计要求和国家产品技术标准的规定。

10.1.9  施工组织设计中应包括相应的文明施工、绿色施工、四新技术应用等内容，应采取有效措施控制噪声、治理扬尘、保护毗邻建筑物构造物及地下设备设施等。

10.1.10  工程资料管理应制度健全、岗位责任明确，并纳入工程建设管理的各个环节。

【条文说明】：工程资料应按现行行业标准《建筑工程资料管理规程》JGJ/T 185及属地城建档案管理规定执行。

10.1.11  施工过程中应加强每道工序的验收，按经审查合格的设计文件及经审批完成的专项施工方案进行工序质量控制。

【条文说明】：应按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的有关规定进行竣工验收。结构分部工程中加固改造应按现行国家标准《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550的有关规定进行分部验收。节能效果的评估与验收应按现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411的有关规定进行评估与验收。其余常规的分部和分项工程验收应按对应分部和分项工程的现行国家标准进行验收，有地方标准的遵照地方标准执行。

- 10.2  场地及周边环境改造

10.2.1  改造施工前施工单位应对改造工程及周边环境进行核查，形成书面核查记录。

【条文说明】：施工前充分核查，了解实施环境，有助于降低施工风险。核查记录内容应包括原有建筑物缺陷；地上管线、毗邻建筑物、构筑物、地下工程，周边通信、道路等公用设施，周边树木、绿化等园林工程，周边交通、行人、集贸市场和学校等人流密集区域的现状及可能影响。

10.2.2  根据现场核查记录和建设单位提供的地下管线资料、气象水文观测资料编制安全文明施工方案。

【条文说明】：安全文明施工方案应包含施工总平面布置图；逐条针对现场核查记录的施工安全保护措施；施工中粉尘、废气、废水、固体废弃物、噪音、振动及夜间施工等防治措施；施工现场安全防护措施。

10.2.3  施工总平面布置应做到科学、合理，充分利用原有建筑物、构筑物、道路和管线为施工服务。场地总体布局应保障使用安全，并应采取防洪、防震、防滑坡、防疫等防灾措施。

10.2.4  施工中对已有绿化采取保护措施，尽可能减小对周围土体的扰动，从而减少地表沉降，施工后地表恢复原样。围挡拆除重建时，宜选择通透性景墙、植物墙或围栏，尺度与周边建筑相协调。

- 10.3  建筑及装饰装修改造

10.3.1  建筑及装饰装修拆除施工过程中，应遵循“先上后下，先内后外”的原则，应对拟拆除物的稳定状态进行监测；发现隐患时必须停止作业。当进行人工拆除作业时，作业人员应在稳定的结构或脚手架上操作。

10.3.2  新增的轻质隔墙安装时，应拆除接触面装饰层后，安装在结构面上。

10.3.3  新老部位搭接施工时，应采取凿毛或设置企口缝等措施，确保新老部位有效衔接。

10.3.4  建筑改造时，新增有水房间及易渗漏部位施工时应符合以下规定：

1 新增有水房间应增设防水层。卫浴间墙面防水高度不应小于2.0m，且不低于淋浴喷淋口高度；厨房、阳台等用水处墙面防水层翻起高度不应小于1.2m，其他部位墙面的防水层高度不应小于0.25m，其中厨房其他部位墙面的防水层高度不应小于0.5m。防水层施工完成后，应做24小时闭水试验。

2 新增有水房间上下水管穿越楼层位置应加设套管，并进行防漏处理。金属型材应进行防腐处理。

3 新增卫生间采用下沉式应做好开洞孔处与后浇混凝土接缝处的密封及防水处理。卫生间填充材料应采用轻质材料，不得采用建筑垃圾。

4 房间增设洗衣设备时，房间隔墙和楼地面应采取防水措施。

5 卫生间改造时，楼地面、墙面应设置防水层、顶棚应设置防潮层，门口应有阻止积水外溢的措施。

6 新增厨房烟道口与烟管的连接处，应进行密封处理。

7 窗框与墙体间应采取有效的保温和防水密封构造。

8 加装电梯时，应适当提高首层侯梯厅标高或在侯梯厅出入口前设置排水沟等挡水措施，避免雨水侵入。

9 屋面渗漏修缮应按现行行业标准《房屋渗漏修缮技术规程》JGJ/T53的有关规定，勘查渗漏部位及原因，应根据建筑功能和类别、防水等级和设防要求，制定修缮方案，并应在非雨季进行修缮。

【条文说明】：既有非居住建筑租赁非居住化改造通常需增设卫生间、厨房等有水房间，改造窗户、屋面，加装电梯等，有水房间防水、防潮处理，外墙、屋面防渗漏，电梯厅防积水是防水工程施工重点。给排水管道施工时难避免穿越楼板的情况，防水防腐处理必不可少。

10.3.5  装饰装修改造宜推广工业化集成装修方式，厨卫设备、设施等考虑标准化，装配化，做到装修部品工厂批量生产，成套供应，现场组装。

【条文说明】：厨房、卫生间采用装配式整体厨房、卫生间时，应符合现行行业标准《装配式整体厨房应用技术标准》JGJ/T 477、《装配式整体卫生间应用技术标准》JGJ/T 467等现行相关标准的规定。

10.3.6  室内装修宜采用简约化、功能化、轻量化装修材料，应采用防腐、耐久、不易变形、易清洁和便于施工的材料。装修部件和部品宜具有标准化、通用性、互换性等特点，满足维修更换需求。装修材料应符合以下规定：

1 装修材料应选用绿色建材，满足室内声环境、光环境和热环境的相关要求，提高室内环境质量，满足室内环境相关标准。

2 装修材料应选用符合环保要求和通过质量认证的材料、产品，应安全环保、耐久性强、耐清洗、维修替换方便，满足防火性能要求。

【条文说明】：改造所使用的建筑材料和装饰装修材料应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325和现行行业标准《住宅建筑室内装修污染控制技术标准》JGJ/T 436的规定。

10.3.7  建筑内产生噪声与振动的建筑设备宜选用低噪声产品且应设置在对卧室、起居室等噪音敏感房间干扰较小的位置。

10.3.8  外立面改造时宜选用抗污、自洁能力强的外墙材料，宜选用中性柔和的色调并应与周边环境相协调。

10.3.9  外立面构件材料应选用坚固耐久的材料，严禁使用国家及四川省明令禁止使用的材料。构件之间、构件与主体结构的连接必须牢固可靠。

- 10.4  结构改造

10.4.1  结构改造施工应符合经审查通过的设计图纸以及国家现行标准的有关规定。

10.4.2  施工单位应编制结构改造专项施工方案，专项施工方案应符合下列规定：

1.涉及特殊危险性拆除的结构改造专项施工方案应进行专家论证；

2.专项施工方案应进行审核审批；

3.施工单位应做好施工技术交底，并严格按照审批通过的专项施工方案进行施工。

【条文说明】：依据《四川省危险性较大的分部分项工程安全管理规定实施细则》（川建行规〔2018〕3 号）“码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气（液）体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。”应进行专家论证。

10.4.3  结构改造施工前应对建筑结构的裂缝进行排查记录，并在施工过程中进行监测，若发现异常应立即采取相应措施，同时向相关责任方反馈信息。

10.4.4  在既有建筑的结构改造施工过程中，应根据需要进行变形监测；变形监测应根据结构改造类型、结构受力等实际情况，确定监测项目，且应符合现行行业标准《建筑变形测量规范》JGJ 8的规定。

【条文说明】：行业标准《既有住宅建筑功能改造技术规范》JGJ/T 390-2016中规定“8.2.7既有住宅建筑功能改造引起荷载增加以及加层、平面扩建或加装电梯等改造时，应根据设计文件要求对建筑物的沉降变化进行监测。”在既有建筑的结构改造施工过程中，应根据结构改造类型、结构受力等实际情况，结合设计文件要求，确定监测项目。

10.4.5  在结构改造施工过程中，若发现结构开裂破损或监测变形数据异常，应应立即停止施工并采取相应措施，同时向相关责任方反馈信息。

10.4.6  涉及拆除作业时，应采取相关措施确保未拆除部位的结构稳定性；拆除作业应从上到下、逐层分段进行。

【条文说明】：涉及到上部结构构件拆除的应按照楼板、次梁、主梁、竖向结构构件的顺序拆除；涉及到加固的应先完成加固施工，再进行拆除作业。

10.4.7  结构改造施工前应查阅原设计图纸，施工时确保施工堆载不超过设计荷载；对出现损伤的结构部位，加固前严禁施工堆载。

【条文说明】：对于设计图纸齐全的建筑，应按照设计图纸和鉴定报告核实设计荷载；对于设计图纸缺失的建筑，对于施工堆载的限值确定应慎重，主要依据鉴定报告向原设计单位核实设计荷载。

- 10.5  设施设备改造

10.5.1  给水排水工程改造施工时，应符合下列规定：

1.给水排水系统的改造施工应符合现行国家标准《建筑给水排水与节水通用规范》GB 50222、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242 等国家现行标准的有关规定；

【条文说明】：对于国家标准《建筑给水排水与节水通用规范》GB 50222-2021、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002中的强制性条文，施工过程中应特别注意，必须严格执行。

2.给水排水改造施工时应摸清排查原有管道及设备布局，并做好相关记录。

3.给排水管道、设备、设施应设置明确、清晰的永久性标识。

4.宜采用管道工厂化预制施工技术，管道连接宜采用机械连接方式。

【条文说明】：机械连接方式包括丝接、沟槽连接、卡压连接、法兰连接、承插连接等方式。

5.给水排水系统改造完成后，应进行调试并做好水压试验。

10.5.2  通风和空调系统改造施工时，应符合下列规定：

1.通风和空调系统空调系统改造的施工、调试与验收应符合国家现行 标准《通风与空调工程施工规范》GB50738、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243等国家现行标准的有关规定。

2.通风和空调系统空调系统改造完成后，应进行试运行和调试，并做好相关调试记录。

【条文说明】：依据国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002“11.2.1 通风与空调工程安装完毕，必须进行系统的测定和调整(简称调试)。系统调试应包括下列项目。系统调试应包括下列项目:1 设备单机试运转及调试；2 系统无生产负荷下的联合试运转及调试。检查数量:全数。检查方法: 观察、旁站、查阅调试记录。”

3 改造完成后的实际效果和系统能效应满足设计要求。

10.5.3  电气系统改造施工时，应符合下列规定：

1.建筑电气系统改造施工应符合现行国家标准《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303、《建筑电气照明装置施工与验收规范》GB 50617等国家现行标准的有关规定；

2.应选用节能型电线、电缆及用电设备；

3.电线导管暗敷应做到线路最短；

4.改造施工完成后，相关责任单位应对建筑电气系统进行综合调试和联合试运行，结果应符合设计要求和国家现行相关标准的规定。

10.5.4  燃气工程改造施工时，应符合下列规定：

1.燃气工程改造施工应符合国家现行标准《燃气工程项目规范》GB55009、《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》CJJ 94等国家现行标准的有关规定；

2.应编制专项施工方案，且应经有关部门批准；

3.燃气管道改造完成后应进行强度试验和严密性试验。

10.5.5  既有建筑改造加装电梯时，应符合现行国家标准《既有建筑维护与改造通用规范》GB 50222和现行地方标准《四川省既有建筑电梯增设及改造技术规程》DBJ51/T 033的有关规定。

10.5.6  设备设施改造施工严禁破坏承重结构，造成结构安全隐患。

10.5.7  相关设备设施改造完成后，应及时完善相关施工记录、试验记录等资料。

- 10.6  施工安全与绿色施工

10.6.1  施工单位在改造施工中应采取有效的施工安全措施，并结合现场情况制定应急预案。

建筑施工现场应急预案的编制，应按现行国家标准《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T 29639 的规定,结合建筑行业和施工现场特点编制。编制内容可包括以下内容：1 编制总则； 2 应急组织机构和职责； 3 应急响应； 4 后期处置； 5 应急保障等内容。

10.6.2  施工过程中应对可能受到施工影响的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施，并对可能受到影响的周边既有建筑物、构筑物等进行安全监测。

【条文说明】：依据《建设工程安全生产管理条例》第三十条“施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。”

10.6.3  应按照现行行业标准《建筑施工安全检查标准》JGJ59、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80等标准的有关规定进行安全施工与检查。

10.6.4  施工现场应设置施工安全警示标志，宜结合现场环境建立安全通道，并做好高空坠物防护。

10.6.5  施工现场应保障消防安全，做好临时用电管理，严格履行动火审批制度。

10.6.6  改造施工应采取洒水、覆盖、设置防尘网等降尘措施。

10.6.7  改造施工中宜采取节能施工设备、能耗分项计量等节能施工措施。

10.6.8  改造施工宜采用工业化、智能化建造方式。

10.6.9  改造施工应采用低噪声施工设备，并采取隔声、减振降噪措施，施工噪声应符合现行国家标准《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523的相关规定。

10.6.10  绿色施工除应符合本标准的相关规定外，尚应符合现行地方标准《四川省建筑工程绿色施工标准》DBJ51/T 229的有关规定。

- 10.7  验收

10.7.1  改造施工验收应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的有关规定，涉及到加固工程的还应符合现行国家标准《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550的有关规定。

10.7.2  给水排水工程、电气工程等专业工程改造施工验收应符合现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303等相关专业工程质量验收标准的有关规定。

10.7.3  验收应按照验收项目、验收内容进行单位工程、分部工程、分项工程和检验批划分，且相关验收合格标准应符合国家现行标准的相关规定。

【条文说明】：单位工程、分部工程、分项工程和检验批可依据现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550的有关规定进行划分。

10.7.4  改造工程中的材料、设备等进场验收和复验应符合国家现行标准的有关规定。

【条文说明】：现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013第3.0.3条第1款规定“建筑工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备应进行进场检验。凡涉及安全、节能、环境保护和主要使用功能的重要材料、产品，应按各专业工程施工规范、验收规范和设计文件等规定进行复验，并应经监理工程师检查认可。”

10.7.5  改造施工中应做好隐蔽工程验收，且应做好隐蔽验收记录，隐蔽工程验收应符合国家现行标准的有关规定。

10.7.6  建设单位应详细收集整理原有竣工资料，并提供鉴定报告。

10.7.7  建设单位应按照现行国家标准《建设工程文件归档规范》GB/T 50328的相关规定做好工程文件的整理、归档、验收、移交等工作。

- 11运行维护

- 11.1 一般规定

11.1.1  改造租赁居住房屋的运维管理单位应建立运行维护制度，确保建筑物使用安全可靠，设施设备运行良好。房屋产权单位委托运营或物业管理机构进行运维管理的，应在合同中明确相关管理职责。

11.1.2  运维管理单位应留存改造租赁居住房屋的竣工图、工程资料、设备信息等相关资料，建立运行维护档案，并向房屋使用人提供《租赁居住房屋使用说明书》。

【条文说明】：《房屋使用说明书》的内容包括：

1.项目基本情况；

2.项目的建筑、结构、设备、设施、景观等各项性能指标；

3.房屋及配套设施的使用方式、要求及注意事项；

4.房屋质量保证书。

11.1.3  运维管理单位应针对设计、施工和运营特点，编制运行维护方案和安全预案。并根据运行维护方案对建筑、结构及设施设备状况进行日常检查、特定检查和定期检验，对发现的问题进行维护、维修。

11.1.4  运维管理单位应对房屋的安全使用情况进行巡查，以确保消防、电气、防雷、电梯、燃气等系统安全运行。

11.1.5  运行维护应符合现行既有建筑、特种设备、消防设施维护与管理相关法律、法规、规范的要求。

- 11.2检查与检验

11.2.1  运维管理单位应对房屋的建筑、结构、设施设备进行日常检查。检查频率不应少于每半年一次。

11.2.2  日常检查应包含并不限于以下内容：

1 建筑地基基础、结构构件出现的开裂、变形情况；结构使用工况及荷载变化情况；

2 女儿墙、阳台、雨篷、空调机架、栏杆扶手、广告牌等建筑构件和部件与主体结构的连接及自身损伤状况。

3 外墙保温及饰面的开裂、渗漏、空鼓、脱落等损伤情况；

4 屋面防水、隔热系统出屋面构件的渗漏、变形等损坏情况及屋面排水系统的有效性；

5 外墙门窗、幕墙等围护结构与主体结构连接情况及自身的密闭性；

6 室内装饰装修与主体结构连接的缺陷、变形及损伤情况；吊挂安装的终端设备的连接可靠性；

7 消防疏散通道、安全出口、防火防烟分区、室外消防车道等消防设施的占用情况，消防器材的有效性；

8 设备及电气线路的工作环境不良、材料老化、保护层破损、接触不良、漏电保护失效等情况；

9 设备、管道、连接件、阀门的渗漏、堵塞等损坏情况，自动控制及报警装置失效等情况；

10 设备运行的异常振动和噪声情况。

11.2.3  存在下列情况之一时，运维管理单位应对相应的内容进行特定检查：

1 使用期间内进行装修改造的，应对结构工况和使用荷载变化是否超出原设计范围进行检查。

2 房屋所在地发生地震，但尚不需要进行结构安全性评估时，应对地基稳固性、结构完整性、室内外装饰部品部件连接的牢固性、管道和电气系统的安全性、安全设施的有效性等进行检查。

3 在雨季、汛期到来之前，应对屋面与室外排水设施的有效性进行检查；对房屋避雷设施的完好性、有效性进行检查；对屋面防水的破损情况进行检查；对外窗、幕墙的密封状况进行检查。

4 在供暖期到来之前，应对采暖设施和系统的完好性和安全性进行检查，并对供水、排水、消防管道设施和系统的防冻措施进行检查；

5 在大风、大雪等特殊天气到来前后，应对外墙装饰装修和伸缩缝装饰板、广告牌、轻质围墙等房屋建筑附属构筑物的安装牢固性进行检查。

6 房屋建筑使用条件、环境发生上述情况以外的其它变化，可能对建筑物的安全使用带来风险时，应针对该风险组织特定检查。

11.2.4  当接到相关情况反映或检查中发现可能影响使用安全和使用功能的隐患时，应进行针对性排查，根据排查结果评估是否需进行全面排查或请有资质的鉴定机构进行检查评估或专项检测鉴定。

11.2.5  对于建筑电梯、防雷设施等按法律法规要求需进行定期检验的建筑分部，应按相关法律法规及规范要求执行。

11.2.6  房屋建筑的日常检查与特定检查，均应形成完整的记录，配有相应的照片，并归档留存。

- 11.3 维护与维修

11.3.1  对检查中发现存在安全隐患的部位及设备，应立即采取隔离、停用、疏散等有效安全防护措施，直至隐患消除。

11.3.2  对于日常检查或特定检查中发现的缺陷与损伤，应按下列规定及时处理：

1 发现建筑构件与部件、建筑装饰装修或建筑设施设备系统存在一般缺陷且判定为不影响使用安全时，可由房屋建筑保修单位或房屋管理单位进行相应的维修和维护；

2 发现建筑构件与部件、建筑装饰装修或建筑设施设备系统存在的缺陷与损伤无法判定对使用安全的影响时，应请有资质的鉴定机构进行检查评估；

3 发现建筑构件与部件、建筑装饰装修或建筑设施设备系统存在的缺陷与损伤且判定对使用安全有影响时，应请有资质的检测鉴定机构进行房屋建筑或相应设备系统安全的专项检测鉴定；

4 对于建筑结构存在严重安全隐患或建筑设施设备系统存在影响功能的房屋建筑，应请有资质的检测鉴定机构进行房屋建筑安全或相应设施设备系统的功能专项检测鉴定，并应根据严重程度采取相应的应急处理措施。

11.3.3  根据房屋建筑安全评估或专项检测鉴定报告，需要对房屋建筑进行修复、加固、改造或设备进行中修、大修与更新改造时，应按规定和要求进行报批。

11.3.4  维修不得降低原有部位和设施设备的安全性能、使用功能、运行参数与耐久年限要求。

# 本标准用词说明

- 为了便于在执行本标准条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词说明如下：

  - 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

  - 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

  - 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

  - 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

- 条文中指明应按其他有关标准、规范执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

- 《建筑抗震鉴定标准》GB 50023

- 《住宅设计规范》GB 50096

- 《民用建筑隔声设计规范》GB 50118

- 《城市居住区规划设计标准》GB 50180

- 《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222

- 《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292

- 《民用建筑设计统一标准》GB 50352

- 《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB 55021

- 《既有建筑维护与改造通用规范》GB 55022

- 《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030

- 《民用建筑通用规范》GB55031

- 《建筑防火通用规范》GB 55037

- 《宿舍建筑设计规范》JGJ 36

- 《旅馆建筑设计规范》JGJ 62

- 《既有住宅建筑功能改造技术规范》JGJ/T 390

- 《老年人照料设施建筑设计标准》JGJ 450

- 《城市旧居住区综合改造技术标准》TCSU S04

- 《既有非住宅建筑租赁居住化改造技术标准》DB J50T 378

- 《四川省成品住宅装修工程技术标准》DB J51/015

- 《四川省住宅设计标准》DB J51/168